Armenia, Enero de 2026

INGENIERO:

HERNAN DARIO GUTIERREZ LONDOÑO

Gerente Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP

Municipio de Calarcá

Dirección: Carrera 24 No. 39 - 54

Calarcá - Quindío

Email: infraestructura@calarca-quindio.gov.co

ASUNTO: Proyecto “Diseño Alcantarillado Pluvial Barrio Cafeteros Corregimiento de la Virginia – Municipio de Calarcá”

Cordial Saludo,

Una vez revisada la información recibida a través de oficio EMCA-I-005494-2025 correspondiente al proyecto denominado “DISEÑO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CAFETEROS CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA – MUNICIPIO DE CALARCA”, se remiten para su conocimiento y trámites pertinentes las siguientes observaciones:

- El colector a optimizar denominado COL(44), localizado entre la cámara CAM(32) y el descole de la red, se observa fuera del área de la vía sobre un predio, por lo que se hace necesaria la identificación clara del mismo, y la presentación de los permisos correspondientes que permitan materializar las obras proyectadas.

- En los planos de diseño se referencia un disipador en el descole de la red, y no se encontró el detalle del mismo ni fue incluido en el presupuesto anexado.

- No se referencia ni se detalla la estructura de entrega al cuerpo de agua. Se debe aclarar si la entrega del proyecto se realizara sobre una estructura existente o si se requiere la construcción de una nueva.

- En caso de ser necesaria la construcción de una nueva estructura de descarga, se deberán anexar los estudios y permisos ambientales correspondientes que garanticen el cumplimiento de la normativa sectorial.

- Se deben anexar las memorias de cálculo y diseño hidráulico de todas las redes y estructuras complementarias a construir.

- Se deben anexar las especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra y análisis de precios unitarios como complemento del presupuesto presentado.

De igual manera se requiere certificación acerca de la totalidad de las redes de acueducto en el área del proyecto indicando que se encuentran en buen estado y no requieren intervención en los próximos 5 años.

Agradecemos su colaboración con la gestión de las respuestas y/o aclaraciones solicitadas con el fin de continuar el trámite del proyecto.

Quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

_____________________

KURT WARTSKI PATIÑO

Director de Aguas y Saneamiento Básico

| Proyectado por: | Julia Esperanza Pareja – Ingeniera Civil Contratista PDA Quindio |  |
| --- | --- | --- |
| Revisado por | Claudia Vanesa de la Vega - Abogada contratista, PDA Quindío |  |