## Hoja1
Item | Abrev | Producto | Unidad de medida | valor
1 | X Mantenimiento PTAP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PTAP SEDE EL PLAYÓN: 1. TORRE DE AIREACIÓN 1.1 Pintura en Epoxica de las bandejas torre de aireacion | UN
2 | X Mantenimiento PTAP | 1.2 Suministro de tres bultos de pall ring Extracción manual del material filtrante anterior. Limpieza interna de la columna. Carga uniforme del nuevo medio plástico de alta superficie específica. | UN
3 | X Mantenimiento PTAP | 2. CAJA DE AQUIETAMIENTO Y VERTEDERO DE MEZCLA 2.1 Lavado y desinfección Procedimiento:C22 Retiro de sólidos sedimentados. Lavado con hidrolavadora. Desinfección con hipoclorito al 1 %. Inspección del vertedero y restitución del nivel laminar. | UN
4 | X Mantenimiento PTAP | 3. UNIDAD DE FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN Y AGUA CLARIFICADA 3.1 Lavado y desinfección de floculador, clarificador y tanque de agua clarificada: Drenaje total de los tres componentes. Retiro de lodos acumulados. Cepillado y lavado a presión. Desinfección con solución clorada. Verificación de paletas de floculación, tuberías internas y válvulas. | UN
5 | X Mantenimiento PTAP | 3.2 Cambio de accesorios y tuberías: Identificación de tubería deteriorada. Corte y eliminación de la secciones en mal estado. Instalación de 24 mts de tuberia pvc presion de pulgada y media con soldadura química. Prueba de hermeticidad. | UN
6 | X Mantenimiento PTAP | 4.4 Suministro de material filtrante 300 kg de antracita | kilos
7 | X Mantenimiento PTAP | 200 kg de torpedo fino | kilos
8 | X Mantenimiento PTAP | 200 kg de torpedo grueso | kilos
9 | X Mantenimiento PTAP | 350 kg de arena sílice 20/40 | kilos
10 | X Mantenimiento PTAP | 5. TANQUE DE CONTACTO DE CLORO 5.1 Lavado y desinfección: Drenaje del tanque. Lavado interno, remoción de incrustaciones. Desinfección con solucion de hipoclorito al 1% y enjuague final. | UN
11 | X Mantenimiento PTAP | 6. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO 6.1 Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento: Limpieza general. Desinfección y retiro de sedimentos. | UN
12 | X Mantenimiento PTAP | 7. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE (SULFATO) (Procedimientos equivalentes a los del sistema de cloro) Lavado y desinfección del tanque Mantenimiento correctivo, cambio de la dosificadora | UN
13 | X Mantenimiento PTAP | Cambio de mangueras, 6 metros resistente a quimicos | MTS
14 | X Mantenimiento PTAP | 8. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE SODA (Procedimientos idénticos a los anteriores) Lavado y desinfección del tanque Mantenimiento correctivo, cambio de la dosificadora | UN
15 | X Mantenimiento PTAP | 9. ESTACION DE BOMBEO AGUA POTABLE 9.1 Suministro e instalacion de una bomba sumergible tipo lapicero de 1 hp potencia | UN
16 | X Mantenimiento PTAP | 9.2 Suministro e instalacion de controlador e inversor de energia solar | UN
17 | X Mantenimiento PTAP | 9.3 Suministro e instalacion de acometida red electrica y conectores de los panales solares al controlador ( 12 m) | MTS
18 | X Mantenimiento PTAP | 9.4 Cambio de la estructura metalica soporte de los cinco paneles solares de 610 w, Existentes | UN
19 | X Mantenimiento PTAP | 10. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 10. 1 Resane de grietas y filtraciones de las paredes y piso del tanque de concreto, dimenciones del tanque: largo 6.5 m x largo 7.5 m x alto 3 m | UN
20 | X Mantenimiento PTAP | 10.2 Lavado y desinfeccion de paredes y piso con sustancia clorada | UN
21 | X Mantenimiento PTAP | 10.3 Aplicación de pintura epoxica en paredes y piso del tanque | UN
22 | X Mantenimiento STAR y trampa de grasas | SEDE GUATIGUARA: 12.3 Dragado preventivo de redes de alcantarillado de 40 m aproximadamente. Trabajo a realizar con equipo de presión succión, máquina hidro lavadora y manguera de 30 m o más con dispositivo de lavado de alta presión que garantice retirar la obstrucción de la tubería. | UN
23 | X Mantenimiento STAR y trampa de grasas | SEDE EL PLAYÓN: 12.6 Dragado preventivo de redes de alcantarillado de 40 m aproximadamente. Trabajo a realizar con equipo de presión succión, máquina hidro lavadora y manguera de 30 m o más con dispositivo de lavado de alta presión que garantice retirar la obstrucción de la tubería. | UN