## Especificaciones Tecnicas
1 | [8 empty] | 1
2 |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | 2
3 | [8 empty] | 3
4 |  | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA- CUNDINAMARCA | [6 empty] | 4
5 | [8 empty] | 5
6 |  | CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 047 de 2021 | [6 empty] | 6
7 | [8 empty] | 7
8 |  | OBJETO: DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA- CUNDINAMARCA | [6 empty] | 8
9 | [8 empty] | 9
10 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | M2 | 10 | 1
11 | [8 empty] | 11 | 2
12 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3
13 | 1 | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 4
14 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 5
15 |  | Corresponde a la localización y replanteo de los cimientos. El Contratista de obra tendrá la responsabilidad de ubicar ejes, estructura, muros y demás elementos necesarios para la construcción de la edificación, de acuerdo con las medidas expresadas en los planos | [6 empty] | 15 | 6
16 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 7
17 |  | Equipo de Topografia Puentes de madera, formados por durmientes de 1 m. de longitud, sobresalientes 0,50 m. del nivel del terreno. Un listón que a manera de puente sobre bases, permita colocar puntos de referencia, trazos y puntillas. Nivel de manguera. Cinta métrica metálica. Cimbra con mineral rojo. Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 8
18 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 9
19 |  | Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localización y las dimensiones reales de los diferentes elementos estructurales y arquitectónicos en campo. Se trasladara topográficamente o con manguera los ejes trazados en el nivel +/- 0.00 topográficamente, a cada una de las placas superiores, posteriormente se trazara sobre la placa del nivel +4.50 en adelante, la estructura que corresponda al nivel y una vez esté construida y retirados los elementos de soporte de la siguiente placa, nuevamente se rectificaran niveles y se trazaran los muros de acuerdo con las medidas indicadas en los planos, midiendo con cinta métrica y marcando con cimbra de mineral rojo. Estos levantamientos los deberá realizar el Contratista de obra las veces que sea necesarias para la correcta localización de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias en el transcurso de las obras El replanteo será verificado por la Interventoría, sin cuya aprobación no se podrá seguir con el proceso constructiv o. Esta labor deberá ser realizada por personal con calificado para la labor y que además de la planimetría deberá establecer los niveles de acabados, cielo raso, instalaciones, etc, siendo todo completamente referenciado. La Interventoría revisará la localización de los ejes y muros, pero esto no exonera al Contratista de obra de su responsabilidad, por errores de localización del replanteo. | [6 empty] | 19 | 10
20 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 11
21 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 12
22 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 13
23 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 14
24 | [8 empty] | 24 | 15
24
25 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | M2 | 10 | 16
26 | [8 empty] | 11 | 17
27 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 18
28 | 2 | 1.2 | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 19
29 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 20
30 |  | El Contratista deberá construir un cerramiento provisional con el objeto de aislar el área de trabajo, de las zonas a las cuales personas ajenas a los trabajos puedan tener acceso. Este cerramiento deberá ser colocado en el perímetro y en aquellas zonas que por tener acceso a personal ajeno al proyecto, se considere necesario aislar de las áreas de trabajo como son alamedas, vías vehiculares y peatonales, campos deportivos y de recreación, etc. | [6 empty] | 15 | 21
31 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 22
32 |  | • Teja de zinc ondulada cal. 35 • Vara de madera • Repisa de madera • Concreto de 2.000 Psi • Puntilla • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 23
33 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 24
34 |  | Se colocarán parales en madera, cercos, o varas de clavo, como máximo de 2,10 m., con una altura sobre el terreno de 1.80 m. Cada paral estará anclado al piso en dados de concreto de 30 x 30 x 30 cm. Los parales se unirán con repisas de madera en la parte inferior y superior, sobre ellas se asegura la lámina de zinc a utilizar, verificando que no quedarán aberturas en la parte inferior. Las láminas de zinc, estarán clavadas con puntillas, a la estructura de madera conformada. La unión entre estas, se hará con traslapos de 5cm entre una y otra. Incluye la construcción de puertas de acceso peatonal y vehicular. Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación oportuna del cerramiento de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría, de forma que siempre se conserve en óptimas condiciones. | [6 empty] | 19 | 25
35 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 26
36 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de cerramiento especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 27
37 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 28
38 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 29
39 | [8 empty] | 24 | 30
24
40 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | M3 | 10 | 31
41 | [8 empty] | 11 | 32
42 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 33
43 | 3 | 1.3 | CAMPAMENTO 18 M2 |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 34
44 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 35
45 |  | El Contratista de obra construirá en el sitio de la obra una edificación provisional, que reúna adecuados requisitos de higiene, comodidad y ventilación, que ofrezca protección y seguridad contra los agentes atmosféricos para albergar al personal técnico, administrativo, operativo de la obra durante el tiempo de ejecución de la misma, así como los materiales y equipos para la misma que puedan sufrir deterioro por su exposición a la intemperie, cumpliendo con los requisitos ambientales y SST de la normatividad vigente. | [6 empty] | 15 | 36
46 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 37
47 |  | • Recebo común compactado • Concreto de 1.500 Psi para placa de contrapiso • Bloque N° 5 (no es necesario que sea de primera calidad) • Repisas y tablas • Teja de zinc • Puertas en madera o metálicas (con algún tipo de cerradura) • Ventanas en madera o metálicas • Vidrios • Redes de agua, desagües y eléctricas • Aparatos sanitarios • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 38
48 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 39
49 |  | dimiento: La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de la Interventoría. El campamento podrá ser de cualquier material siempre y cuando cumpla con los mínimos requerimientos de seguridad, higiénicos y sanitarios, se recomienda para mayor seguridad y comodidad hacer una placa en concreto de contrapiso, muros en bloque y teja de zinc, con ventanas en madera o metálicas y vidrios, puertas con algún tipo de cerradura. Los materiales a utilizar deben garantizar la estabilidad y seguridad del campamento y de las personas que lo utilicen y deberán ser aprobados por la Interventoría previamente El contratista de obra deberá construir el campamento debidamente amoblado con capacidad para cinco (5) puestos de trabajo para la Interventoría, una sala de juntas para diez (10) personas y los puestos de trabajo que requiera para el personal del contratista de obra, adicionalmente debe contar con un almacén con su oficina y cuartos para cada uno de los contratista en donde se cambiaran y guardaran la herramienta; las oficinas deberán contar mínimo con un baño independiente para el personal administrativo y también se debe construir un baño para el personal de la obra, mas orinales, en caso de haber hombres y mujeres se deberán disponer servicios sanitario y vestieres independientes de acuerdo su número. Por lo menos las oficinas deben estar convenientemente iluminadas y ventiladas y deberán ser higiénicas y seguras. También debe contar con una caseta de vigilancia que podrá estar en el mismo sitio o ser independiente, ya que el contratista de obra es el único responsable de la seguridad del predio y todo lo que contenga. La zona destinada para almacenamiento de los combustibles deberá estar localizada aparte de la zona de oficinas, del almacén y del depósito de materiales y deberá contar con todos los elementos indispensables de seguridad tales como extintores para contingencias. Se deberán adoptar las medidas pertinentes para evitar derrame de combustibles y aceites. En estas instalaciones deberán instalarse salidas de corriente normal y regulada, salidas de voz y datos, servicio de internet; de acuerdo a la distribución y requerimientos de estas, así como los puestos de trabajo, mesa y sillas de sala de juntas y muebles de archivo. El contratista deberá prestar el servicio de aseo a la Interventoría durante el tiempo de ejecución de la obra. El constructor de acuerdo a sus propios requerimientos podrá construir un área mayor a la autorizada, siempre que esto no represente un costo adicional por este concepto para el Contratante. Por conveniencia de la obra el Contratista de obra podrá proponer al Interventor y previa la aprobación de este, realizar el traslado del campamento o el acondicionamiento de otras áreas, siempre que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en las presentes especificaciones y no representen un mayor valor de la obra para el Contratante. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, cumpliendo con las disposiciones ambientales. | [6 empty] | 19 | 40
50 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 41
51 |  | La unidad de medida será el Unidad (Un) del tipo de construcción especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 42
52 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 43
53 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 44
54 | [8 empty] | 24 | 45
55 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | ML | 10 | 46
56 | [8 empty] | 11 | 47
57 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 48
58 | 4 | 1.4 | ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 49
59 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 50
60 |  | El Contratista de obra realizará los trámites ante la empresa competente en el municipio y la debida instalación del servicio provisional de agua, necesario para la buena ejecución de los trabajos de construcción; la facturación mensual del consumo durante la ejecución de la obra será asumida por el Contratista de obra y debe ser tenida en cuenta dentro de sus costos administrativos, así como los trabajos de retiro de los elementos (medidor, tuberías incluidos puntos, etc) una vez finalizados los trabajos en las instalaciones a intervenir | [6 empty] | 15 | 51
61 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 52
62 |  | • Todos los necesarios para el suministro provisional del servicio en el campamento y la obra, que deberán funcionar sin interrupción durante la ejecución | [6 empty] | 17 | 53
63 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 54
64 |  | Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localización y las dimensiones reales de los diferentes elementos estructurales y arquitectónicos en campo. Se trasladara topográficamente o con manguera los ejes trazados en el nivel +/- 0.00 topográficamente, a cada una de las placas superiores, posteriormente se trazara sobre la placa del nivel +4.50 en adelante, la estructura que El Contratista de obra gestionará ante la entidad competente el permiso y la legalización de la instalación provisional del servicio público, siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la ampliación de éste hasta el campamento y la obra, los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en la obra. Antes de iniciar la construcción del campamento de obra, se debe contar con el servicio, así no este prolongado al interior del predio y que una vez terminado cuente con los servicios básicos para poder operar | [6 empty] | 19 | 55
65 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 56
66 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de obra especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 57
67 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 58
68 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 59
69 | [8 empty] | 24 | 60
70 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 61
71 | [8 empty] | 11 | 62
72 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 63
73 | 5 | 1.5 | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M |  |  |  |  | UNIDAD UN | 13 | 64
74 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 65
75 |  | El Contratista de obra realizará los trámites ante la empresa competente en el municipio y la debida instalación del servicio provisional de energía, necesario para la buena ejecución de los trabajos de construcción; la facturación mensual del consumo durante la ejecución de la obra será asumida por el Contratista de obra y debe ser tenida en cuenta dentro de sus costos administrativos, así como los trabajos de retiro de los elementos (poste, transformador, tableros, alambrado incluidos puntos, etc) una vez finalizados los trabajos en las instalaciones a intervenir | [6 empty] | 15 | 66
76 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 67
77 |  | • Todos los necesarios para el suministro provisional del servicio en el campamento y la obra, que deberán funcionar sin interrupción durante la ejecución | [6 empty] | 17 | 68
78 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 69
79 |  | El Contratista de obra gestionará ante la entidad competente el permiso y la legalización de la instalación provisional del servicio público, siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la ampliación de éste hasta el campamento y la obra, los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en la obra. Antes de iniciar la construcción del campamento de obra, se debe contar con el servicio, así no este prolongado al interior delpredio y que una vez terminado cuente con los servicios básicos para poder operar | [6 empty] | 19 | 70
80 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 71
81 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de obra especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 72
82 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 73
83 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 74
84 | [8 empty] | 24 | 75
85 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 76
86 | [8 empty] | 11 | 77
87 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 78
88 | 6 | 1.6 | DESMONTE DE VENTANAS |  |  |  |  | UNIDAD UN | 13 | 79
89 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 80
90 |  | Ejecución del desmonte de la ventanería existente tanto en fachadas como al interior de la edificación. Incluye cargue y retiro si la entidad contratante así lo desea, pues es la entidad contratante la propietaria de los artículos desmontados (perfiles, vidrios o cualquier componente de la ventana) si el retiro de la ventana es aprobado por la entidad contratante el ítem incluye la disposición de los escombros generados por la actividad de desmonte a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [6 empty] | 15 | 81
91 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 82
92 |  | • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) | [6 empty] | 17 | 83
93 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 84
94 |  | • Aprobar localización y distribución •Todo el material resultante de las demoliciones y desmontes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • En el desarrollo de esta actividad y antes de iniciar las demoliciones, es necesario que se efectúe una inspección ocular de las edificaciones y zonas contiguas, y de ser necesario según las condiciones existentes, se proceda a levantar un acta general o actas parciales donde conste el estado de éstas. Para que estos documentos tengan validez deberán ser firmados por las personas autorizadas para ello: el contratista, La Policía y la Interventoría. En caso de que el constructor demore o no diligencie estos documentos asumirá la total responsabilidad en las reclamaciones que puedan surgir. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Se procederá inicialmente con el desmonte de loes elementos en vidrio de cada ventana. • Se realizarán apiques en los muros que no van a ser demolidos y que hayan sido previamente identificados por parte del contratista e interventoría de acuerdo con el diseño. • Se desmontará el marco completo de la ventana, procurando mantener la totalidad del elemento. En caso contrario, los cortes en el marco deberán ser mínimos con el fin de transportar elementos de gran tamaño. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo oherramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 85
95 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 86
96 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 87
97 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 88
98 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 89
99 | [8 empty] | 24 | 90
100 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 10 | 91
101 | [8 empty] | 11 | 92
102 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 93
103 | 7 | 1.7 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS |  |  |  |  | UNIDAD UN | 13 | 94
104 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 95
105 |  | Ejecución del DESMONTE DEL MARCO + PUERTA existente tanto en fachadas como al interior de la edificación. Incluye cargue y retiro si la entidad contratante así lo desea, pues es la entidad contratante la propietaria de los artículos desmontados (perfiles, vidrios, puertas o cualquier componente de la edificación existente) si el retiro de la puerta es aprobado por la entidad contratante el ítem incluye la disposición de los escombros generados por la actividad de desmonte a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [6 empty] | 15 | 96
106 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 97
107 |  | • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) | [6 empty] | 17 | 98
108 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 99
109 |  | • Aprobar localización y distribución. • Localizar y replantear en terreno. • Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio público. • Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. • Localizar accesos vehiculares y peatonales. • Desmontar marco y hojas de las puertas. • Acopiar y almacenar según indicaciones del propietario y la interventoría. • Transportar y disponer donde se disponga por parte de la interventoría y el propietario dispongan. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 100
110 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 101
111 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. •Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 102
112 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 103
113 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 104
114 | [8 empty] | 24 | 105
115 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 106
116 | [8 empty] | 11 | 107
117 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 108
118 | 8 | 1.8 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | UNIDAD UN | 13 | 109
119 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 110
120 |  | Ejecución del DESMONTE APARATOS SANITARIO (lavamanos, aparatos sanitarios incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe) existente al interior de la edificación. Incluye cargue y retiro si la entidad contratante así lo desea, pues es la entidad contratante la propietaria de los artículos desmontados lavamanos, aparatos sanitarios incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe o cualquier componente de la edificación existente) si el retiro de los aparatos sanitarios es aprobado por la entidad contratante el ítem incluye la disposición de los escombros generados por la actividad de desmonte a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [6 empty] | 15 | 111
121 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 112
122 |  | • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) | [6 empty] | 17 | 113
123 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 114
124 |  | • Debe tenerse en cuenta el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de agua. • Habiendo cerrado el registro de agua para no contar con paso de esta hacia el aparato, se retira el acoflex sanitario o manguera que permite el paso de agua. • De requerirse, sellar la salida hidráulica con tapones PVC con diámetro correspondientes según le requiera (1/2" normalmente) • Desmontar accesorios (tanque, tuberías de desagüe, etc.). • Desmontar el aparato procurando mantener el elemento en su totalidad • Desmontar elementos de fijación a muro o piso • Sellar con un tapón de inspección la salida a desagüe de ser necesario • Almacenar los elementos evitando la exposición a factores externos que puedan afectar la integridad del elemento | [6 empty] | 19 | 115
125 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 116
126 |  | Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 117
127 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 118
128 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 119
129 | [8 empty] | 24 | 120
130 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 121
131 | [8 empty] | 11 | 122
132 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 123
133 | 9 | 1.9 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 124
134 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 125
135 |  | Se refiere a la demolición de enchape-baldosa y mortero donde se considere necesario para la realización de actividades de la construcción del CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA- CUNDINAMARCA. Las operaciones de demolición deben ajustarse a un plan de trabajo que se someterá a la aprobación de la interventoría. La demolición de pisos existentes incluye el mortero de nivelación. Incluye cargue y retiro de escombros. | [6 empty] | 15 | 126
136 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 127
137 |  | • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) | [6 empty] | 17 | 128
138 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 129
139 |  | • Aprobar localización y distribución • Todo el material resultante de las demoliciones y desmontes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • La cantidad a pagar será la medida en banco. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Cuando la demolición se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederá a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo las especificaciones de pañete. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 130
140 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 131
141 |  | Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 132
142 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 133
143 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 134
144 | [8 empty] | 24 | 135
145 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 136
146 | [8 empty] | 11 | 137
147 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 138
148 | 10 | 1.10 | DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) |  |  |  |  | UNIDAD UN | 13 | 139
149 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 140
150 |  | Este ítem se refiere a la demolición de cualquier tipo de caja de inspección que se requiera retirar para la ejecución de las obras y el retiro de escombros resultantes previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. | [6 empty] | 15 | 141
151 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 142
152 |  | • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) • Retroexcavadora Jd-510 | [6 empty] | 17 | 143
153 |  | Ejecución Y/O Procedimiento: | [6 empty] | 18 | 144
154 |  | • Ubicar la caja de inspección a demoler. • Retirar o demoler el piso o revestimiento existente. • Retirar la tapa de la caja. • Demoler o retirar las losas laterales de la caja en su totalidad. • Demoler o retirar el fondo de la caja en su totalidad. • Sellar el empalme a la red mediante resane consistente en una mezcla de cemento más arena para concreto, (1:1). • Cubrir y sellar toda la perforación existente, con bloques o adobes de concreto y una mezcla de cemento y arena (1:1). | [6 empty] | 19 | 145
155 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 146
156 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 147
157 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 148
158 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 149
159 | [8 empty] | 24 | 150
160 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | ML | 10 | 151
161 | [8 empty] | 11 | 152
162 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 153
163 | 11 | 1.11 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 154
164 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 155
165 |  | Este Ítem se refiera a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de mesones y estructuras en concreto que sean necesarias eliminar para el correcto desarrollo de las obras. Contempla todos los trabajos necesarios para demoler mesones y estructuras en concreto. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos, que no sean elementos de tipo estructural, que no afecten el estado de las construcciones vecinas (en caso necesario el Contratista solicitará una inspección ocular con intervención del Personero y/o de la entidad, lo cual se hará constar en el acta correspondiente) u obras ya ejecutadas, y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales. | [6 empty] | 15 | 156
166 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 157
167 |  | • Rotomartillo 8-10 Jls • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) • Minicargador Bobcathrs • Compresor De Dos Martillos | [6 empty] | 17 | 158
168 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 159
169 |  | • Aprobar localización y distribución • Todo el material resultante de las demoliciones y desmontes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • La cantidad a pagar será la medida en banco. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Cuando la demolición se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederá a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo las especificaciones de pañete. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 160
170 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 161
171 |  | Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 162
172 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 163
173 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 164
174 | [8 empty] | 24 | 165
175 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | ML | 10 | 166
176 | [8 empty] | 11 | 167
177 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 168
178 | 12 | 1.12 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 169
179 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 170
180 |  | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a demolición la cubierta y su estructura metálica previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares, por la entidad contratante o definidas por la interventoría. La disposición final de los materiales desmontados quedará a decisión de la entidad contratante pues ella como propietaria de cada elemento dentro del predio dispondrá de su disposición, si la decisión de la entidad contratante es retirarlas definitivamente el contratista deberá hacerlo en un sitio debidamente autorizado por la entidad contratante | [6 empty] | 15 | 171
181 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 172
182 |  | • Herramienta Menor • Andamio Metálico Tubular | [6 empty] | 17 | 173
183 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 174
184 |  | • Observe el área a intervenir. • Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura. • Desmontar estructura retirando las columnas y correas. • Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder desincrustarlos. • En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en partes. | [6 empty] | 19 | 175
185 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 176
186 |  | Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. | [6 empty] | 21 | 177
187 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 178
188 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 179
189 | [8 empty] | 24 | 180
190 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 181
191 | [8 empty] | 11 | 182
192 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 183
193 | 13 | 1.13 | DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN CUBIERTA |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 184
194 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 185
195 |  | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a demolición la cubierta y su estructura metálica previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares, por la entidad contratante o definidas por la interventoría. La disposición final de los materiales desmontados quedará a decisión de la entidad contratante pues ella como propietaria de cada elemento dentro del predio dispondrá de su disposición, si la decisión de la entidad contratante es retirarlas definitivamente el contratista deberá hacerlo en un sitio debidamente autorizado por la entidad contratante | [6 empty] | 15 | 186
196 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 187
197 |  | • Herramienta Menor • Andamio Metálico Tubular | [6 empty] | 17 | 188
198 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 189
199 |  | • Observe el área a intervenir. • Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura. • Desmontar estructura retirando las columnas y correas. • Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder desincrustarlos. • En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en partes. | [6 empty] | 19 | 190
200 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 191
201 |  | Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. | [6 empty] | 21 | 192
202 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 193
203 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 194
204 | [8 empty] | 24 | 195
205 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 196
206 | [8 empty] | 11 | 197
207 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 198
208 | 14 | 1.14 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 199
209 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 200
210 |  | Ejecución de demolición de muros en mampostería e.<=15,0-25,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado, demolición placa concreto e=10-20 cm, demolición de anden-sardinel y demolición de cimiento concreto. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. Incluye desmonte de tuberías de redes secas y húmedas incrustadas en muro. | [6 empty] | 15 | 201
211 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 202
212 |  | • Rotomartillo 8-10 Jls • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) • Minicargador Bobcathrs • Compresor De Dos Martillos | [6 empty] | 17 | 203
213 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 204
214 |  | • Aprobar localización y distribución • Todo el material resultante de las demoliciones a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • La cantidad a pagar será la medida en banco. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Cuando la demolición se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederá a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo las especificaciones de pañete. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 205
215 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 206
216 |  | Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 207
217 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 208
218 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 209
219 | [8 empty] | 24 | 210
220 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 211
221 | [8 empty] | 11 | 212
222 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 213
223 | 15 | 1.15 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 214
224 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 215
225 |  | Ejecución de demolición de muros en mampostería e.<=15,0-25,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado, demolición placa concreto e=10-20 cm, demolición de anden-sardinel y demolición de cimiento concreto. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. Incluye desmonte de tuberías de redes secas y húmedas incrustadas en muro. | [6 empty] | 15 | 216
226 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 217
227 |  | • Rotomartillo 8-10 Jls • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) • Minicargador Bobcathrs • Compresor De Dos Martillos | [6 empty] | 17 | 218
228 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 219
229 |  | • Aprobar localización y distribución • Todo el material resultante de las demoliciones a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • La cantidad a pagar será la medida en banco. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Cuando la demolición se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederá a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo las especificaciones de pañete. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 220
230 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 221
231 |  | Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 222
232 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 223
233 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 224
234 | [8 empty] | 24 | 225
235 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 226
236 | [8 empty] | 11 | 227
237 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 228
238 | 16 | 1.16 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 229
239 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 230
240 |  | Ejecución de demolición de muros en mampostería e.<=15,0-25,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado, demolición placa concreto e=10-20 cm, demolición de anden-sardinel y demolición de cimiento concreto. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. Incluye desmonte de tuberías de redes secas y húmedas incrustadas en muro. | [6 empty] | 15 | 231
241 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 232
242 |  | • Rotomartillo 8-10 Jls • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) • Minicargador Bobcathrs • Compresor De Dos Martillos | [6 empty] | 17 | 233
243 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 234
244 |  | • Aprobar localización y distribución • Todo el material resultante de las demoliciones a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • La cantidad a pagar será la medida en banco. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Cuando la demolición se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederá a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo las especificaciones de pañete. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 235
245 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 236
246 |  | Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 237
247 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 238
248 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 239
249 | [8 empty] | 24 | 240
250 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 241
251 | [8 empty] | 11 | 242
252 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 243
253 | 17 | 1.17 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 244
254 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 245
255 |  | Este Ítem se refiera a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de mesones y estructuras en concreto que sean necesarias eliminar para el correcto desarrollo de las obras. Contempla todos los trabajos necesarios para demoler mesones y estructuras en concreto. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos, que no sean elementos de tipo estructural, que no afecten el estado de las construcciones vecinas (en caso necesario el Contratista solicitará una inspección ocular con intervención del Personero y/o de la entidad, lo cual se hará constar en el acta correspondiente) u obras ya ejecutadas, y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales. | [6 empty] | 15 | 246
256 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 247
257 |  | • Rotomartillo 8-10 Jls • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) • Minicargador Bobcathrs • Compresor De Dos Martillos | [6 empty] | 17 | 248
258 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 249
259 |  | • Aprobar localización y distribución • Todo el material resultante de las demoliciones y desmontes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • La cantidad a pagar será la medida en banco. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Cuando la demolición se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederá a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo las especificaciones de pañete. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 250
260 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 251
261 |  | Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 252
262 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 253
263 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 254
264 | [8 empty] | 24 | 255
265 |  | CAPITULO I | PRELIMINARES |  |  |  |  | UN | 10 | 256
266 | [8 empty] | 11 | 257
267 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 258
268 | 18 | 1.18 | DEMOLICIÓN DE CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 259
269 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 260
270 |  | Ejecución de demolición de muros en mampostería e.<=15,0-25,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado, demolición placa concreto e=10-20 cm, demolición de anden-sardinel y demolición de cimiento concreto. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. Incluye desmonte de tuberías de redes secas y húmedas incrustadas en muro. | [6 empty] | 15 | 261
271 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 262
272 |  | • Rotomartillo 8-10 Jls • Herramienta Menor • Volqueta(Acarreo) • Minicargador Bobcathrs • Compresor De Dos Martillos | [6 empty] | 17 | 263
273 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 264
274 |  | • Aprobar localización y distribución • Todo el material resultante de las demoliciones a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. • La cantidad a pagar será la medida en banco. • El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría. • El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros. • Cuando la demolición se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederá a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. • Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo las especificaciones de pañete. • El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin. • Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. • Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes. • El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras. • Asear y habilitar espacios. | [6 empty] | 19 | 265
275 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 266
276 |  | Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 267
277 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 268
278 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 269
279 | [8 empty] | 24 | 270
280 |  | CAPITULO II | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [5 empty] | 10 | 271
281 | [8 empty] | 11 | 272
282 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 273
283 | 19 | 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 274
284 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 275
285 |  | La excavación manual se refiere a movimientos de tierra de volúmenes pequeños y a poca profundidad necesarios para la ejecución de vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención y otros donde no sea posible realizar lo por medios mecánicos. Se incluye en este ítem el trasiego, cargue y retiro de sobrantes | [6 empty] | 15 | 276
286 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 277
287 |  | Tablas burra y repisas para entibados. · Herramienta menor · Mano de obra no calificada | [6 empty] | 17 | 278
288 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 279
289 |  | Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. · Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. · Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. · Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. · Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. · Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. · Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. · Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. · Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. · Verificar niveles finales de cimentación. | [6 empty] | 19 | 280
290 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 281
291 |  | La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de material especificado excavado en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen excavado, no se pagaran sobre excavaciones, no se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos; el Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable, las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transporte dentro de la obra. | [6 empty] | 21 | 282
292 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 283
293 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 284
294 | [8 empty] | 24 | 285
295 |  | CAPITULO II | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [6 empty] | 286
296 | [8 empty] | 11 | 287
297 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 288
298 | 20 | 2.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 289
299 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 290
300 |  | Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y compactación a la densidad específica del relleno, el material deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Interventor y provenir de la excavación o de otras fuentes. Incluye mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad. | [6 empty] | 15 | 291
301 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 292
302 |  | Recebo comun, el material a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de Suelos. · Herramienta menor · Mano de obra no calificada | [6 empty] | 17 | 293
303 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 294
304 |  | · Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. · Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. · Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. · Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. · Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. · Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 20cms hasta alcanzar los niveles previstos. · Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. · Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. · Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. · Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. | [6 empty] | 19 | 295
305 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 296
306 |  | La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de material especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen instalado de acuerdo con el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 297
307 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 298
308 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 299
309 | [8 empty] | 24 | 300
310 |  | CAPITULO II | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 301
311 | [8 empty] | 11 | 302
312 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 303
313 | 21 | 3.1 | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 304
314 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 305
315 |  | Ejecución de cimientos en concreto ciclópeo, formados por una mezcla homogénea de concreto 60% y rajón 40%, en los sitios indicados en los planos estructurales. | [6 empty] | 15 | 306
316 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 307
317 |  | · Concreto de 2.000 PSI · Piedra media zonga de 25 cms máximo · Equipo para transporte del concreto y piedra. · Vibrador eléctrico. · Herramienta menor. · Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 308
318 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 309
319 |  | · Consultar Estudio de Suelos. · Consultar Cimentación en Planos Estructurales. · Verificar excavaciones. · Verificar cotas de cimentación. · Limpiar fondo de la excavación. · Verificar cotas inferiores de cimentación. · Humedecer la piedra y retirar material orgánico. · Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. · Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral. · Rellenar espacios entre las piedras con concreto. · Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cms. de espesor. · Colocar nueva hilada de piedra. · Rellenar espacios entre las piedras con concreto. · Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto. · Verificar niveles finales de los cimientos. | [6 empty] | 19 | 310
320 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 311
321 |  | La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 312
322 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 313
323 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 314
324 | [8 empty] | 24 | 315
325 |  | CAPITULO II | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 316
326 | [8 empty] | 11 | 317
327 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 318
328 | 22 | 3.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI |  |  |  |  | KILOGRAMO Kg | 13 | 319
329 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 320
330 |  | Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero f’y=2.4000 kg/cm2 (240 Mpa) para elementos en concreto reforzado para estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de La Interventoría. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10 | [6 empty] | 15 | 321
331 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 322
332 |  | Acero de 60.000 Psi. · Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. · Mano de obra calificada. | [6 empty] | 17 | 323
333 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 324
334 |  | · Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. · Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. · Verificar medidas, cantidades y despieces. · Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. · Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. · Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. · Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. · Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. · Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10. · Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10. | [6 empty] | 19 | 325
335 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 326
336 |  | La unidad de medida será el Kilogramo (Kg) del tipo de refuerzo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el peso debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes.. | [6 empty] | 21 | 327
337 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 328
338 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 329
339 | [8 empty] | 24 | 330
340 |  | CAPITULO II | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 331
341 | [8 empty] | 11 | 332
342 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 333
343 | 23 | 3.3 | PLACA DE CIMENTACIÓN-CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 PSI, 21 MPA E=0.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 334
344 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 335
345 |  | Ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto reforzado de f’c=3.000 psi, espesor e=12cm. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales Comprende el suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. | [6 empty] | 15 | 336
346 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 337
347 |  | · Concreto común de 3.000 PSI (21 MPA) con agregados grises, producido en planta externa. · Madera Ordinaria · Autobomba · Vibrador eléctrico · Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias. · Herramienta menor · Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 338
348 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 339
349 |  | · Consultar Estudio de Suelos. · Consultar Cimentación en Planos Estructurales. · Verificar excavaciones. · Verificar cotas de cimentación. · Verificar nivelación y acabados subbase del recebo. · Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. · Verificar compactación de la subbase de recebo. · Verificar niveles y pendientes. · Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas en el Estudio de Suelos y Planos Estructurales. · Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. · Colocar y verificar el acero de refuerzo. · Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. · Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. · Verificar niveles de acabados. · Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. · Curar concreto · Verificar niveles finales para aceptación | [6 empty] | 19 | 340
350 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 341
351 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de placa estructural especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes • Mano de obra. | [6 empty] | 21 | 342
352 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 343
353 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 344
354 | [8 empty] | 24 | 345
355 |  | CAPITULO II | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 346
356 | [8 empty] | 11 | 347
357 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 348
358 | 24 | 3.4 | TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 349
359 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 350
360 |  | Se refiere al tanque elevado para almacenamiento de agua potable indicado en los planos. Se fundirá en los sitios indicados en concreto impermeabilizado integralmente de 3.500 PSI gravilla fina de acuerdo con el diseño mostrado en planos. Incluye refuerzo, colocando además cintas de polinivilo en los lugares de junta de construcción, indicados en planos, las cuales sólo podrán estar localizadas en las paredes laterales, además se deberán prever los pases necesarios embebidos, para las instalaciones hidráulicas y eléctricas mostradas en los planos respectivos. La fundida de la base debe ser monolítica con las paredes laterales y las tapas superficiales. | [6 empty] | 15 | 351
361 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 352
362 |  | as y Equipos: · Concreto de 3.500 psi gravilla fina (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa, incluye inclusor de aire y microfibra · Desmoldatoc · Curasel y/o agua · Soportes y distanciadores para el refuerzo · Autobomba · Formaleta metálica · Paral metálico · Andamio certificado · Vibrado eléctrico · Cinta PVC Waterbar V-15 de Sika o similar · Herramienta menor · Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 353
363 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 354
364 |  | · Consultar Planos Arquitectónicos. · Consultar Planos Estructurales. · Consultar NSR 10. · Consultar Planos Hidráulicos. · Consultar Estudio de Suelos. · Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones y cimientos. · Verificar niveles de excavación y estabilidad taludes. · Limpiar superficies de apoyo losa inferior. · Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. · Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. · Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. · Vaciar concreto para el fondo del foso. · Nivelar y pendientar superficies. · Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. · Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. · Armar formaleta para elementos verticales. · Establecer pases para instalaciones técnicas. · Incrustar y sellar pasamuros. · Instalar cintas de polinivilo en los lugares de junta de construcción · Verificar dimensiones plomos y secciones. · Vaciar concreto para paredes del tanque. · Ejecutar medias cañas en los rincones. · Armar formaleta para la tapa superior. · Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. · Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. · Instalar escalera de gato (se paga por el item 12.4.2) · Prever vanos para inspección foso · Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. · Verificar dimensiones plomos y secciones. · Vaciar concreto tapa foso. · Vibrar concreto. · Curar concreto. · Desencofrar tanque. · Realizar resanes y reparaciones. · Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. | [6 empty] | 19 | 355
365 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 356
366 |  | La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 357
367 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 358
368 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 359
369 | [8 empty] | 24 | 360
370 |  | CAPITULO III | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 361
371 | [8 empty] | 11 | 362
372 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 363
373 | 25 | 3.5 | ACERO FIGURADO 60000 PSI |  |  |  |  | KILOGRAMO Kg | 13 | 364
374 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 365
375 |  | Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero f’y=2.4000 kg/cm2 (240 Mpa) para elementos en concreto reforzado para estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de La Interventoría. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10 | [6 empty] | 15 | 366
376 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 367
377 |  | Acero de 60.000 Psi. · Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. · Mano de obra calificada. | [6 empty] | 17 | 368
378 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 369
379 |  | · Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. · Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. · Verificar medidas, cantidades y despieces. · Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. · Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. · Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. · Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. · Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. · Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10. · Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10. | [6 empty] | 19 | 370
380 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 371
381 |  | La unidad de medida será el Kilogramo (Kg) del tipo de refuerzo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el peso debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes.. | [6 empty] | 21 | 372
382 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 373
383 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 374
384 | [8 empty] | 24 | 375
385 |  | CAPITULO III | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 376
386 | [8 empty] | 11 | 377
387 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 378
388 | 26 | 3.6 | COLUMNAS 3500 PSI |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 379
389 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 380
390 |  | Ejecución de columnas de sección rectangular y pantallas en concreto reforzado, con acabado de formaleta metálica o equivalente, según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos estructurales. Se deberán seguir todas las recomendaciones presentadas en estas especificaciones para la colocación de concretos y acero de refuerzo. Antes del vaciado en cualquier sección, el Contratista de obra deberá requerir la correspondiente autorización escrita del Interventor | [6 empty] | 15 | 381
391 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 382
392 |  | · Concreto de 3.500 psi (24 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. · Desmoldatoc · Curasel y/o agua · Soportes y distanciadores para el refuerzo · Autobomba · Formaleta metálica · Paral metálico · Andamio certificado · Vibrado eléctrico · Herramienta menor · Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 383
393 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 384
394 |  | · Consultar Planos Arquitectónicos. · Consultar Planos Estructurales. · Consultar NSR 10. · Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. · Colocar refuerzos de acero. · Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. · Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. · Levantar y acodalar formaletas. · Verificar plomos y dimensiones. · Vaciar y vibrar el concreto. · Desencofrar columnas y/o pantalla. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. · Curar concreto. · Verificar plomos y niveles para aceptación | [6 empty] | 19 | 385
395 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 386
396 |  | La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 387
397 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 388
398 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 389
399 | [8 empty] | 24 | 390
400 |  | CAPITULO III | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 391
401 | [8 empty] | 11 | 392
402 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 393
403 | 27 | 3.7 | VIGA AÉREA 3500 PSI |  |  |  |  | METRO CUBICO m³ | 13 | 394
404 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 395
405 |  | Se refiere el presente ítem a la ejecución de la totalidad de las vigas aéreas en concreto reforzado incluidas en el proyecto. Se construirán de acuerdo a los planos estructurales, cuidando de conservar elementos perfectamente alineados y horizontales, respetando los bordes de placa establecidos en el proyecto arquitectónico | [6 empty] | 15 | 396
406 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 397
407 |  | · Concreto de 3.500 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. · Desmoldatoc · Curasel y/o agua · Soportes y distanciadores para el refuerzo · Autobomba · Camilla de madera · Paral metálico · Andamio certificado · Vibrado eléctrico · Madera ordinaria · Puntilla 3" C.C · Herramienta menor · Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 398
408 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 399
409 |  | Ejecución y/o procedimiento: Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. Consultar NSR 10. Replantear ejes, verificar niveles. Levantar y acodalar formaletas. Colocar refuerzos de acero. Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. Realizar pases de instalaciones técnicas. Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. Vaciar el concreto en una sola etapa. Vibrar concreto. Desencofrar vigas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. Curar concreto. Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. | [6 empty] | 19 | 400
410 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 401
411 |  | La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra | [6 empty] | 21 | 402
412 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 403
413 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 404
414 | [8 empty] | 24 | 405
415 |  | CAPITULO III | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 406
416 | [8 empty] | 11 | 407
417 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 408
418 | 28 | 3.8 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA |  |  |  |  | KILOGRAMO Kg | 13 | 409
419 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 410
420 |  | Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de malla Electrosolda, para estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de La Interventoría. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10 | [6 empty] | 15 | 411
421 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 412
422 |  | • Mallas electrosoldadas con alambres corrugados de alta resistencia. 5.000 kg / cm2 (500 Mpa) ó superior. M.1.88 (Norma NTC 2310 – ASTM A 497). • Alambre negro No 18. • Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 413
423 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 414
424 |  | Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. Verificar medidas, cantidades y despieces. Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto | [6 empty] | 19 | 415
425 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 416
426 |  | La unidad de medida será el Kilogramo (Kg) del tipo de refuerzo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el peso debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 417
427 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 418
428 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 419
429 | [8 empty] | 24 | 420
430 |  | CAPITULO III | ESTRUCTURA | [5 empty] | 10 | 421
431 | [8 empty] | 11 | 422
432 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 423
433 | 29 | 3.9 | PLACA ENTREPISO CONCRETO DE 3000 PSI, 21 MPA E=5.0 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 424
434 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 425
435 |  | Ejecución de losas macizas placa entrepiso en concreto reforzado de f’c=3.000 psi, espesor e=12cm. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales Comprende el suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. | [6 empty] | 15 | 426
436 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 427
437 |  | · Concreto común de 3.000 PSI (21 MPA) con agregados grises, producido en planta externa. · Madera Ordinaria · Autobomba · Vibrador eléctrico · Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias. · Herramienta menor · Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 428
438 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 429
439 |  | · Consultar Estudio de Suelos. · Consultar Cimentación en Planos Estructurales. · Verificar excavaciones. · Verificar cotas de cimentación. · Verificar nivelación y acabados subbase del recebo. · Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. · Verificar compactación de la subbase de recebo. · Verificar niveles y pendientes. · Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas en el Estudio de Suelos y Planos Estructurales. · Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. · Colocar y verificar el acero de refuerzo. · Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. · Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. · Verificar niveles de acabados. · Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. · Curar concreto · Verificar niveles finales para aceptación | [6 empty] | 19 | 430
440 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 431
441 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de placa estructural especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes • Mano de obra. | [6 empty] | 21 | 432
442 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 433
443 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 434
444 | [8 empty] | 24 | 435
445 |  | CAPITULO IV | MAMPOSTERÍA | [5 empty] | 10 | 436
446 | [8 empty] | 11 | 437
447 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 438
448 | 30 | 4.1 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 439
449 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 440
450 |  | Allí donde los planos arquitectónicos y estructurales así lo indiquen, se construirán los muros en bloque N° 5 Santafé o similar, sentados de tal manera que entreguen un espesor de muro de 12 cms. (espesor sin incluir su recubrimiento en pañete o en enchape). Es factible que en algunas fábricas de bloque N° 5, solamente entregue un espesor ligeramente diferente a 0,12 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. Se realizara el confinamiento de acuerdo a las recomendaciones para elementos no estructurales; así como la instalación deconectores horizontales, conectores con la estructura metálica y separación entre los dos elementos, con icopor prensado. | [6 empty] | 15 | 441
451 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 442
452 |  | • Bloque N°5 Santafé o similar, deberá cumplir con las normas NTC 4205-2, ASTM C56, C212 y C216, las demás normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo D, numeral D.2.3 de la norma NSR10. • Mortero 1:4 • Andamio tubular certificado • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 443
453 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 444
454 |  | La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los plantas arquitectónicos generales, los cortes y las fachadas Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas y libres de desperdicio de escombros de obra y residuos de alguna mezcla, se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos mencionados, el replanteo además deberá realizarse teniendo en cuenta los elementos estructurales, las puertas y ventanas En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos de cortes y fachadas, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas. La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se trabarán en hiladas de soga o media pieza. Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha distribuido la pega lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero de pega serán a ras con las caras del bloque y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente y la traba entre bloques será a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan en las esquinas tres hiladas formando una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la nivelación y alineamiento, se colocan los bloques intermedios chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberán ser perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el diseño. Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos se hacen sobre las caras llenas. El mortero sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de que fragüe. En las terminaciones laterales o en los empates en ángulo con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista serán tapados con el mismo mortero de pega. Se elevara este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la placa superior, atendiendo las indicaciones referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10 y los planos de detalle de elementos no estructurales Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las actividades de obra como son la ejecución de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, no se permitirá la ejecución de regatas para tal fin . Refuerzo de la mampostería Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería en acero de 60.000 Psi, se deben instalar en la pega de la mampostería de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle de elementos no estructurales, distanciadas como máximo dos hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metálica (columnas y vigas) y la mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la estructura metálica con icopor prensado de 2mm adherido con Sikaflex 1A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos de detalle de elementos no estructurales. | [6 empty] | 19 | 445
455 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 446
456 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 1.00 Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 447
457 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 448
458 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 449
459 | [8 empty] | 24 | 450
460 |  | CAPITULO IV | MAMPOSTERÍA | [5 empty] | 10 | 451
461 | [8 empty] | 11 | 452
462 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 453
463 | 31 | 4.2 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 454
464 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 455
465 |  | Es un sistema constructivo en seco, que consiste en una estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y canales), sobre los cuales se colocan paneles incombustibles de yeso Dry Wall o similar, asegurándose que quede en su presentación final perfectamente liso, plano y vertical. Se debe instalar en los sitios indicados en los planos. Las instalaciones eléctricas e hidráulicas se deben hacer cuando se levante una cara y antes de cerrar el panel, pasaran por entre los agujeros que tiene el paral. | [6 empty] | 15 | 456
466 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 457
467 |  | • Lámina de Dry Wall de ½” en doble cara, deberá cumplir con las normas ASTM C645, NTC 5681, NTC 5680 y las demás normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo B de la norma NSR10. • Estructura de perfiles (parales y canales) en acero galvanizado • Tornillos tipo grabber • Cinta de celulosa, papel o malla • Compuesto para juntas tipo joint compound • Masilla súper mastico • Andamio tubular certificado • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 458
468 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 459
469 |  | El sistema de perfiles para su soporte estructural, garantizará que el correspondiente muro en un futuro no presente fisuras, pandeos o defectos que afecten su presentación, forma y especialmente la asepsia indispensable para este caso. Esta estructura está compuesta por canales tipo U y parales en lámina galvanizada, que según el caso y el grosor del muro según el plano, pueden ser base 4, 6, 9 etc. Los canales se fijaran a una base en concreto y techo, utilizando hilos para tener muros bien plomados, a estos canales se le colocan los párales cada 60 cm. formando así una estructura a la cual se asegurara la lámina de dry wall con tornillos tipo grabber cada 30 cm. Las juntas de unión entre elementos se sellarán con cinta de celulosa o cinta malla según sea el caso y con compuesto para juntas tipo Joint compound, de tal manera que la misma no presente evidencia de unión tipo cicatriz o resalto, liso para la aplicación de la pintura. Nunca debe quedar una junta sin cinta. Luego de este proceso, se debe dejar secar y curar por 24 horas. Para el manejo de las esquinas se pueden utilizar esquineros metálicos, o cinta reforzada para manejar filos perfectos. Luego se lija la superficie suavemente, y se aplica una capa fina de compuesto lijando suavemente de nuevo hasta adquirir una superficie homogénea. Para las cabezas de los tornillos también se hará el mismo procedimiento. Previo al acabado se aplicará masilla súper mastico dejando la superficie lista para la aplicación de los acabados }correspondientes. | [6 empty] | 19 | 460
470 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 461
471 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 1.00 Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 462
472 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 463
473 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 464
474 | [8 empty] | 24 | 465
475 |  | CAPITULO IV | MAMPOSTERÍA | [5 empty] | 10 | 466
476 | [8 empty] | 11 | 467
477 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 468
478 | 32 | 4.3 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 469
479 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 470
480 |  | Como protección a la escalera que servirá de emergencia, se construirán los muros en bloque estructural en concreto, para prevenir o retardar la propagación del fuego, del humo y gases tóxicos dentro de la edificación, mantienen el fuego bajo control para que los ocupantes puedan salir de manera segura en caso de presentarse una conflagración, se encuentran ubicados cerrando la caja de salidas de emergencia. Los bloques se deberán sentar de tal manera que entreguen un espesor de muro de 20 cms. (espesor sin incluir su recubrimiento en pañete o en enchape). Es factible que en algunas fábricas de bloque estructural de concreto, solamente entregue un espesor ligeramente diferente a 20 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. Se realizara el confinamiento de acuerdo a las recomendaciones para elementos no estructurales | [6 empty] | 15 | 471
481 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 472
482 |  | • Bloque estructural de concreto, deberá cumplir con las normas NTC 4024, 4026 y 4076, las demás normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo D, numeral D.2.3 de la norma NSR10. • Mortero 1:4 • Andamio tubular certificado • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 473
483 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 474
484 |  | La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los planos arquitectónicos, los cortes de fachada Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas, y libres de desperdicio de pañetes, se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos mencionados, el replanteo además deberá realizarse teniendo en cuenta los elementos del reforzamiento, las puertas y ventanas En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos de corte de fachada, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas. La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se trabarán en hiladas de soga o media pieza. Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha distribuido la pega lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero de pega serán a ras con las caras del bloque, y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente, y la traba entre bloques será a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan las esquinas tres hiladas formando una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la nivelación y alineamiento, se colocan los ladrillos intermedios chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberán ser perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el diseño. Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos se hacen sobre las caras llenas. El mortero sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de que fragüe. En las terminaciones laterales o en los empates en ángulo con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista serán tapados con el mismo mortero de pega. Se elevara este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la placa superior, atendiendo las indicaciones referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las actividades de obra como son la ejecución de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, no se permitirá la ejecución de regatas para tal fin. Refuerzo de la mampostería Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería, se deben instalar en la pega de la mamposter ía grafil de 4 mm, distanciadas como máximo dos hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metálica (columnas y vigas) y la mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la estructura metálica con icopor prensado de 2mm adherido con Sikaflex 1 A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos de detalle de elementos no estructurales. | [6 empty] | 19 | 475
485 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 476
486 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 1.00 Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 477
487 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 478
488 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 479
489 | [8 empty] | 24 | 480
490 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 481
491 | [8 empty] | 11 | 482
492 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 483
493 | 33 | 5.1 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 484
494 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 485
495 |  | De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable en 3/4” y 1 ½” en materia l de PVC P RDE 21 que estará conectada al tanque y con bypass directo a la red de suministro. De dicha acometida se derivara así mismo una línea en 3/4” y 1 ½” para el llenado del tanque de almacenamiento para la red de agua tratada | [6 empty] | 15 | 486
496 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 487
497 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 • Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa •Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 488
498 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 489
499 |  | Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: • Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. • Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. •Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. • Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. • No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. • Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. • Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. • Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. • No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. • El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. • Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. | [6 empty] | 19 | 490
500 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 491
501 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 492
502 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 493
503 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 494
504 | [8 empty] | 24 | 495
505 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 496
506 | [8 empty] | 11 | 497
507 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 498
508 | 34 | 5.2 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 499
509 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 500
510 |  | De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable en 3/4” y 1 ½” en materia l de PVC P RDE 21 que estará conectada al tanque y con bypass directo a la red de suministro. De dicha acometida se derivara así mismo una línea en 3/4” y 1 ½” para el llenado del tanque de almacenamiento para la red de agua tratada | [6 empty] | 15 | 501
511 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 502
512 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 • Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa •Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 503
513 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 504
514 |  | Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: • Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. • Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. •Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. • Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. • No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. • Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. • Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. • Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. • No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. • El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. • Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. | [6 empty] | 19 | 505
515 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 506
516 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 507
517 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 508
518 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 509
519 | [8 empty] | 24 | 510
520 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 511
521 | [8 empty] | 11 | 512
522 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 513
523 | 35 | 5.3 | RED SUMINISTRO PVC 1" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 514
524 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 515
525 |  | De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable en 1” en material de PVC P RDE 21 que estará conectada al tanque y con bypass directo a la red de suministro. | [6 empty] | 15 | 516
526 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 517
527 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 • Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa •Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 518
528 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 519
529 |  | Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: • Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. • Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. •Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. • Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. • No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. • Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. • Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. • Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. • No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. • El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. • Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. | [6 empty] | 19 | 520
530 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 521
531 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 522
532 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 523
533 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 524
534 | [8 empty] | 24 | 525
535 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 526
536 | [8 empty] | 11 | 527
537 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 528
538 | 36 | 5.4 | TUBERÍA PVC-P RDE 21-200 PSI 1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 529
539 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 530
540 |  | De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable de 1¼” en material de PVC P RDE 21 | [6 empty] | 15 | 531
541 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 532
542 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 • Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa •Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 533
543 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 534
544 |  | Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: • Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. • Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. •Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. • Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. • No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. • Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. • Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. • Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. • No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. • El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. • Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. | [6 empty] | 19 | 535
545 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 536
546 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 537
547 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 538
548 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 539
549 | [8 empty] | 24 | 540
550 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 541
551 | [8 empty] | 11 | 542
552 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 543
553 | 37 | 5.5 | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 544
554 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 545
555 |  | De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable de 1½” en material de PVC P RDE 21 | [6 empty] | 15 | 546
556 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 547
557 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 • Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa •Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 548
558 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 549
559 |  | Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: • Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. • Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. •Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. • Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. • No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. • Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. • Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. • Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. • No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. • El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. • Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. | [6 empty] | 19 | 550
560 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 551
561 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 552
562 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 553
563 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 554
564 | [8 empty] | 24 | 555
565 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 556
566 | [8 empty] | 11 | 557
567 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 558
568 | 38 | 5.6 | RED SUMINISTRO PVC 2" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 559
569 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 560
570 |  | De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable de 2” en material de PVC | [6 empty] | 15 | 561
571 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 562
572 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 • Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa •Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 563
573 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 564
574 |  | Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: • Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. • Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. •Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. • Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. • No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. • Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. • Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. • Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. • No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. • El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. • Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. | [6 empty] | 19 | 565
575 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 566
576 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 567
577 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 568
578 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 569
579 | [8 empty] | 24 | 570
580 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 571
581 | [8 empty] | 11 | 572
582 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 573
583 | 39 | 5.7 | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 574
584 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 575
585 |  | De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable de 2½” en material de PVC | [6 empty] | 15 | 576
586 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 577
587 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 • Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa •Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 578
588 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 579
589 |  | Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: • Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. • Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. •Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. • Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. • No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. • Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. • Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. • Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. • No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. • El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. • Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. | [6 empty] | 19 | 580
590 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 581
591 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 582
592 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 583
593 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 584
594 | [8 empty] | 24 | 585
595 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 586
596 | [8 empty] | 11 | 587
597 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 588
598 | 40 | 5.8 | EQUIPO DE PRESIÓN DE 2 MOTOBOMBA DE 7.5 HP C/U (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJETILLA DE PROTECCIÓN, VER ESPECIFICACIONES PLANOS DE SUMINISTRO) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 589
599 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 590
600 |  | Suministro: Se requiere el suministro e instalación de un sistema de bombeo para dar la presión necesaria a los diferentes aparatos y garantizar en todo momento los caudales requeridos. El sistema contará con dos bombas ubicadas en la zona mostrada en planos con una capacidad del 100 % cada una, es decir, cada una estará en capacidad de transportar un caudal de 9.4 lps. Estas bombas trabajarán de manera alternada y contarán con una cabeza dinámica total 53 mca, con una potencia requerida en cada una de 7.5 H.P. cada una. | [6 empty] | 15 | 591
601 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 592
602 |  | • Equipo hidroneumático de agua potable caudal 9.4 lps, cabeza dinámica total de 53 mca y una potencia requerida de 7.5 H.P. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento • Tanque hidroneumático • Tablero eléctrico • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 593
603 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 594
604 |  | El motor comercial que se instalará tendrá una potencia de acuerdo a lo especificado en planos y cálculos. El encendido y apagado de los equipos deberá ser controlado por un variador de velocidad. Se contará con dos tanques hidroneumáticos de capacidad especificada en planos para cada uno de los sistemas, que tendrán la labor de suplir las necesidades de caudal, cuando los consumos sean bajos y no se necesite tener las bombas encendidas. Incluirán membrana flexible recambiable anticontaminante en Butyl flexible altamente resistente y de gran duración. Boca de revisión bridada que permite una fácil inspección y retiro de la membrana si se requiere, deberá contar con válvula de inyección para precarga de aire, precargado y probado en fábrica. Todas las tuberías que se encuentren en el cuarto de bombeo, tanto las de succión como las de descarga son en Acero Galvanizado, antes de salir hacia la red de distribución general la cual será de PVC-P y deberán encontrarse completamente pintadas Tablero de control y mando eléctrico. Un tablero eléctrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled Calibre 18 a la cual se le aplica un tratamiento de desoxidante - fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color gris martillado. de cada motobomba). • Un selector interruptor ON-OFF de energizado y desenergizado. • Dos interruptores de operación Automático1-Automatico 2- Apagado y Manual, debidamente identificados con marquillas en acrílico. • Dos lámparas luminosas indicadoras de operación y apagado de las bombas. • Dos bases portafusibles, con sus respectivos fusibles recambiables. • Circuito de control cable No. 18 AWG en color rojo con amarres y montaduras plásticas. • Plano de conexiones. • Variador de velocidad. • Cerradura con llave El sistema preensamblado de cada uno de los sistemas debe incluir: • Base común en acero estructural. •Interconexiones en tubería galvanizada, entre la descarga de cada una de las bombas y la descar ga general. • Conexión para la descarga General en tubería galvanizada de 3” de diámetro. • Conexión standard para el Tanque hidroacumulador. • Tablero de control y mando instalado sobre soportes estructurales en ángulo. Para la instalación de cada uno de los equipos se debe incluir: •Instalación eléctrica entre los motores y el tablero de control y mando, debidamente instalados con corazas protectoras. • Instalación hidráulica y eléctrica del variador. • Conexiones para el cebamiento de las motobombas. • Pintura anticorrosiva en la base y pintura general del equipo. Con el fin de coordinar las labores con el contratista eléctrico, las acometidas eléctricas deben quedar en una caja a cero metros del tablero correspondiente, desde la cual se realizaran las conexiones respectivas. | [6 empty] | 19 | 595
605 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 596
606 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del equipo especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 597
607 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 598
608 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 599
609 | [8 empty] | 24 | 600
610 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 601
611 | [8 empty] | 11 | 602
612 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 603
613 | 41 | 5.9 | VÁLVULA PIE CON COLADERA 4" - 1/2" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 604
614 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 605
615 |  | Hace referencia al suministro, instalación y mano de obra para la válvula de pie con coladera de 4½" según detalle consignado en planos | [6 empty] | 15 | 606
616 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 607
617 |  | · Válvula de pie con colaera de Ø 4½" · Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 · Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 608
618 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 609
619 |  | • Una vez se ha instalado las Motobombas y los demás lementos requeridos de acuerdo a las especificaciones del fabricante se procede a realizar la conexión de la válvula . • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 610
620 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 611
621 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 612
622 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 613
623 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 614
624 | [8 empty] | 24 | 615
625 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 616
626 | [8 empty] | 11 | 617
627 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 618
628 | 42 | 5.1 | FLOTADOR MECÁNICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 619
629 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 620
630 |  | Se refiere la instalación de una válvula de flotador que cumpla con la siguieres características: Elaboradas en bronce con asientos de caucho y palancas de graduación. Cierre seguro sin goteo y eficiente operación. Conexión: Roscas, Bola: Cobre, Varilla: Latón, Material: Bronce, Presión de trabajo: 125 PSI | [6 empty] | 15 | 621
631 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 622
632 |  | • Válvula de flotador Ø ¾” • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 623
633 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 624
634 |  | Deje suficiente espacio alrededor de la válvula para hacer ajustes y servicio. NOTA: ANTES DE INSTALAR VÁLVULAS, LAS TUBERÍAS DEBEN SER DRENADAS DE TODO TIPO DE ASTILLAS, SARRO Y OBJETOS EXTRAÑOS Es recomendable instalar válvulas de compuerta o de bloqueo en la entrada de la válvula flotador y facilitar el aislamiento de la misma para mantenimiento, si la descarga de la válvula flotador es hacia la atmósfera, no es necesario instalar una válvula de cierre en la salida. Coloque la válvula flotadora en línea a través del flujo de la válvula en dirección indicada sobre el plato de entrada o las flechas de flujo. Revise todos los accesorios para una apariencia propia y verifique daños aparentes. Asegúrese que los tornillos o tuercas de la tapa estén apretados. Las válvulas cuando son montadas en tubería horizontal con la tapa hacia arriba; sin embargo, otras posiciones son aceptables. Se recomiendan las instalaciones con tapa hacia arriba, esto hace más fácil la inspección periódica de las partes internas. El control Flotador suministrada en configuración estándar es "válvula cerrada con flotador arriba". Para estas aplicaciones, el control es instalado para que efectivamente la posición cerrada sea cuando la perilla flotador se levantada por el incremento del nivel del líquido. Puede ser configurado para que sea totalmente cerrado o totalmente abierto cuando el flotador se encuentre en posición alta. El control flotador es montado dentro o cerca de alguna puerta de acceso en tanques cerrados y lo más cerca posible de la válvula principal. El control está localizado dentro del tanque y utiliza tubería de cobre de 1/2"Ø (orientada verticalmente). Mueva manualmente la perilla flotador a la posición alta para verificar que no tenga ninguna obstrucción mecánica. Debe instalar tubería de 1/2" en la salida del piloto hasta un punto cercano del fondo del tanque para evitar salpicaduras. | [6 empty] | 19 | 625
635 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 626
636 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 627
637 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 628
638 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 629
639 | [8 empty] | 24 | 630
640 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 631
641 | [8 empty] | 11 | 632
642 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 633
643 | 43 | 5.11 | VÁLVULA OS&Y 3" - 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 634
644 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 635
645 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida | [6 empty] | 15 | 636
646 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 637
647 |  | • Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificadaMano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 638
648 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 639
649 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 640
650 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 641
651 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 642
652 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 643
653 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 644
654 | [8 empty] | 24 | 645
655 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 646
656 | [8 empty] | 11 | 647
657 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 648
658 | 44 | 5.12 | VÁLVULA CHEQUE 3" - 1/2" RW (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 649
659 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 650
660 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida | [6 empty] | 15 | 651
661 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 652
662 |  | • Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificadaMano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 653
663 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 654
664 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 655
665 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 656
666 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 657
667 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 658
668 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 659
669 | [8 empty] | 24 | 660
670 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 661
671 | [8 empty] | 11 | 662
672 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 663
673 | 45 | 5.13 | MEDIDOR DE AGUA VOLUMÉTRICO 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 664
674 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 665
675 |  | Se refiere a la instalación de tubería, accesorios, registros, cajilla de medidor, incluye el medidor esta debe estar como mínimo a 0.3 mts del nivel del piso fino acabado. Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarias para la instalación cajilla, medidor, tubería y accesorios. | [6 empty] | 15 | 666
676 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 667
677 |  | • Collar de derivación PVC unión mecánica 6" x 1/2" • Tuberia PF+UAD 1/2" • Cajilla prefabricada • Medidor de agua de lectura directa de de Ø 1 1/2" norma NTC 1063 • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 668
678 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 669
679 |  | • Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las cantidades de obra. • Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 670
680 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 671
681 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 672
682 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 673
683 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 674
684 | [8 empty] | 24 | 675
685 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 676
686 | [8 empty] | 11 | 677
687 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 678
688 | 46 | 5.14 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" PARA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 679
689 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 680
690 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 681
691 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 682
692 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 683
693 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 684
694 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 685
695 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 686
696 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 687
697 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 688
698 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 689
699 | [8 empty] | 24 | 690
700 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 691
701 | [8 empty] | 11 | 692
702 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 693
703 | 47 | 5.15 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" PARA LAVAMANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 694
704 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 695
705 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 696
706 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 697
707 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 698
708 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 699
709 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 700
710 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 701
711 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 702
712 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 703
713 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 704
714 | [8 empty] | 24 | 705
715 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 706
716 | [8 empty] | 11 | 707
717 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 708
718 | 48 | 5.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" PARA DUCHA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 709
719 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 710
720 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 711
721 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 712
722 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 713
723 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 714
724 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 715
725 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 716
726 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 717
727 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 718
728 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 719
729 | [8 empty] | 24 | 720
730 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 721
731 | [8 empty] | 11 | 722
732 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 723
733 | 49 | 5.17 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" PARA ORINALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 724
734 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 725
735 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 726
736 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 727
737 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 728
738 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 729
739 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 730
740 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 731
741 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 732
742 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 733
743 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 734
744 | [8 empty] | 24 | 735
745 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 736
746 | [8 empty] | 11 | 737
747 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 738
748 | 50 | 5.18 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" PARA LAVADEROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 739
749 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 740
750 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 741
751 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 742
752 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 743
753 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 744
754 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 745
755 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 746
756 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 747
757 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 748
758 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 749
759 | [8 empty] | 24 | 750
760 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 751
761 | [8 empty] | 11 | 752
762 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 753
763 | 51 | 5.19 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" PARA LAVAPLATOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 754
764 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 755
765 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 756
766 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 757
767 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 758
768 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 759
769 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 760
770 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 761
771 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 762
772 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 763
773 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 764
774 | [8 empty] | 24 | 765
775 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 766
776 | [8 empty] | 11 | 767
777 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 768
778 | 52 | 5.2 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" PARA LLAVE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 769
779 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 770
780 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 771
781 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 772
782 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 773
783 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 774
784 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 775
785 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 776
786 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 777
787 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 778
788 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 779
789 | [8 empty] | 24 | 780
790 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 781
791 | [8 empty] | 11 | 782
792 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 783
793 | 53 | 5.21 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" ESPECIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 784
794 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 785
795 |  | Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministro, hasta el accesorio de conexión final del aparato | [6 empty] | 15 | 786
796 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 787
797 |  | • Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 •Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 788
798 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 789
799 |  | • Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. • El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 790
800 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 791
801 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 792
802 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 793
803 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 794
804 | [8 empty] | 24 | 795
805 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 796
806 | [8 empty] | 11 | 797
807 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 798
808 | 54 | 5.22 | REGISTRO 2" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 799
809 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 800
810 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 801
811 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 802
812 |  | • Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 803
813 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 804
814 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 805
815 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 806
816 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 807
817 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 808
818 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 809
819 | [8 empty] | 24 | 810
820 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 811
821 | [8 empty] | 11 | 812
822 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 813
823 | 55 | 5.23 | REGISTRO 1 1/2" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 814
824 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 815
825 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 816
826 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 817
827 |  | • Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 818
828 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 819
829 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 820
830 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 821
831 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 822
832 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 823
833 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 824
834 | [8 empty] | 24 | 825
835 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 826
836 | [8 empty] | 11 | 827
837 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 828
838 | 56 | 5.24 | VÁLVULA DE PASO 1 1/4" R. W (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CAJA) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 829
839 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 830
840 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 831
841 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 832
842 |  | • Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 833
843 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 834
844 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 835
845 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 836
846 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 837
847 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 838
848 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 839
849 | [8 empty] | 24 | 840
850 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 841
851 | [8 empty] | 11 | 842
852 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 843
853 | 57 | 5.25 | REGISTRO 3/4" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 844
854 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 845
855 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 846
856 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 847
857 |  | • Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 848
858 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 849
859 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 850
860 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 851
861 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 852
862 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 853
863 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 854
864 | [8 empty] | 24 | 855
865 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 856
866 | [8 empty] | 11 | 857
867 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 858
868 | 58 | 5.26 | REGISTRO 1/2" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 859
869 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 860
870 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 861
871 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 862
872 |  | • Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 863
873 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 864
874 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 865
875 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 866
876 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 867
877 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 868
878 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 869
879 | [8 empty] | 24 | 870
880 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 871
881 | [8 empty] | 11 | 872
882 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 873
883 | 59 | 5.27 | RED SUMINISTRO PVC 2" |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 874
884 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 875
885 |  | Se considera todo tramo de la red sanitaria en tubería PVC S tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de desagües de aguas negras diferenciadas y la red de reventilación PVC L o de ventilación, en el diámetro establecido en los planos de diseño, excluyendo la tubería y accesorios propios de las salidas sanitarias. La tubería y los accesorios son fabricados con compuestos de Policloruro de Vinilo rígido, Tipo II Grado I, según NTC369. Según la NTC 1087, las especificaciones de calidad son las siguientes: Aplastamiento transversal: No deben evidenciar a simple vista, grietas, roturas o fisuras Calidad de extrusión: No deben presentar evidencias de delaminación o desmoronamiento en ninguna área del tubo Absorción de agua: los tubos o accesorios no presentaran aumento de masa en más de 0.3%. Resistencia al impacto: Deben resistir una energía mínima de impacto de 81 J Impacto: La mínima resistencia al impacto de las tuberías será de 5.50 Kg. m a 0°C. La mínima resistencia al impacto de los accesorios será de 0.70 Kg . m a 0°C. La tubería se fabrica en tramos de 6 m. Los elementos que conforman la Red de Aguas Servidas son: • Sifones y accesorios de recolección en cada punto de servicio. • Ramales de conducción hasta la bajante, con tubería embebida en placa con la menor interferencia con viguetas y vigas. • Bajantes con tubería de ventilación principal. • Reventilación unida a la ventilación principal o a la prolongación de la bajante. • Colectores enterrados. • Entrega final a la red pública de acuerdo con la normatividad vigente. | [6 empty] | 15 | 876
886 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 877
887 |  | • El material a utilizar para la red sanitaria es en tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Para el caso de las redes de ventilación estas se deben construir en tubería del tipo P.V.C.-L, la cual debe ajustarse a la NTC 1260. • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 878
888 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 879
889 |  | Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. El ancho de las zanjas va de acuerdo con el diámetro de la tubería así: para diámetros de 4” y 6”: mínimo 0.40. La tubería debe ser ubicada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación. Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes sanitarias y de reventilación se requiere realizar ensamblajes con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería. Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador.El material de la red sanitaria y reventilación con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma NTC 1087 y NTC 1260, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Para el almacenamiento de la tubería en obra, debe soportarse horizontalmente en toda su longitud. El piso debe estar libre de puntillas y otros elementos que puedan dañar la tubería. La altura máxima a que debe almacenarse la tubería es de 1.5 metros. En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal experimentado y en número suficiente para la movilización, cargue | [6 empty] | 19 | 880
890 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 881
891 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 882
892 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 883
893 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 884
894 | [8 empty] | 24 | 885
895 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 886
896 | [8 empty] | 11 | 887
897 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 888
898 | 60 | 5.28 | RED SANITARIA PVC-S 4" |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 889
899 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 890
900 |  | Se considera todo tramo de la red sanitaria en tubería PVC S tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de desagües de aguas negras diferenciadas y la red de reventilación PVC L o de ventilación, en el diámetro establecido en los planos de diseño, excluyendo la tubería y accesorios propios de las salidas sanitarias. La tubería y los accesorios son fabricados con compuestos de Policloruro de Vinilo rígido, Tipo II Grado I, según NTC369. Según la NTC 1087, las especificaciones de calidad son las siguientes: Aplastamiento transversal: No deben evidenciar a simple vista, grietas, roturas o fisuras Calidad de extrusión: No deben presentar evidencias de delaminación o desmoronamiento en ninguna área del tubo Absorción de agua: los tubos o accesorios no presentaran aumento de masa en más de 0.3%. Resistencia al impacto: Deben resistir una energía mínima de impacto de 81 J Impacto: La mínima resistencia al impacto de las tuberías será de 5.50 Kg. m a 0°C. La mínima resistencia al impacto de los accesorios será de 0.70 Kg . m a 0°C. La tubería se fabrica en tramos de 6 m. Los elementos que conforman la Red de Aguas Servidas son: • Sifones y accesorios de recolección en cada punto de servicio. • Ramales de conducción hasta la bajante, con tubería embebida en placa con la menor interferencia con viguetas y vigas. • Bajantes con tubería de ventilación principal. • Reventilación unida a la ventilación principal o a la prolongación de la bajante. • Colectores enterrados. • Entrega final a la red pública de acuerdo con la normatividad vigente. | [6 empty] | 15 | 891
901 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 892
902 |  | • El material a utilizar para la red sanitaria es en tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Para el caso de las redes de ventilación estas se deben construir en tubería del tipo P.V.C.-L, la cual debe ajustarse a la NTC 1260. • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 893
903 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 894
904 |  | Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. El ancho de las zanjas va de acuerdo con el diámetro de la tubería así: para diámetros de 4” y 6”: mínimo 0.40. La tubería debe ser ubicada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación. Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes sanitarias y de reventilación se requiere realizar ensamblajes con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería. Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador.El material de la red sanitaria y reventilación con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma NTC 1087 y NTC 1260, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Para el almacenamiento de la tubería en obra, debe soportarse horizontalmente en toda su longitud. El piso debe estar libre de puntillas y otros elementos que puedan dañar la tubería. La altura máxima a que debe almacenarse la tubería es de 1.5 metros. En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal experimentado y en número suficiente para la movilización, cargue | [6 empty] | 19 | 895
905 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 896
906 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 897
907 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 898
908 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 899
909 | [8 empty] | 24 | 900
910 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 901
911 | [8 empty] | 11 | 902
912 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 903
913 | 61 | 5.29 | RED SANITARIA PVC-S 6" |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 904
914 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 905
915 |  | Se considera todo tramo de la red sanitaria en tubería PVC S tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de desagües de aguas negras diferenciadas y la red de reventilación PVC L o de ventilación, en el diámetro establecido en los planos de diseño, excluyendo la tubería y accesorios propios de las salidas sanitarias. La tubería y los accesorios son fabricados con compuestos de Policloruro de Vinilo rígido, Tipo II Grado I, según NTC369. Según la NTC 1087, las especificaciones de calidad son las siguientes: Aplastamiento transversal: No deben evidenciar a simple vista, grietas, roturas o fisuras Calidad de extrusión: No deben presentar evidencias de delaminación o desmoronamiento en ninguna área del tubo Absorción de agua: los tubos o accesorios no presentaran aumento de masa en más de 0.3%. Resistencia al impacto: Deben resistir una energía mínima de impacto de 81 J Impacto: La mínima resistencia al impacto de las tuberías será de 5.50 Kg. m a 0°C. La mínima resistencia al impacto de los accesorios será de 0.70 Kg . m a 0°C. La tubería se fabrica en tramos de 6 m. Los elementos que conforman la Red de Aguas Servidas son: • Sifones y accesorios de recolección en cada punto de servicio. • Ramales de conducción hasta la bajante, con tubería embebida en placa con la menor interferencia con viguetas y vigas. • Bajantes con tubería de ventilación principal. • Reventilación unida a la ventilación principal o a la prolongación de la bajante. • Colectores enterrados. • Entrega final a la red pública de acuerdo con la normatividad vigente. | [6 empty] | 15 | 906
916 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 907
917 |  | • El material a utilizar para la red sanitaria es en tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Para el caso de las redes de ventilación estas se deben construir en tubería del tipo P.V.C.-L, la cual debe ajustarse a la NTC 1260. • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 908
918 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 909
919 |  | Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. El ancho de las zanjas va de acuerdo con el diámetro de la tubería así: para diámetros de 4” y 6”: mínimo 0.40. La tubería debe ser ubicada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación. Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes sanitarias y de reventilación se requiere realizar ensamblajes con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería. Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador.El material de la red sanitaria y reventilación con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO o similar con norma NTC 1087 y NTC 1260, de los diámetros y espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. Para el almacenamiento de la tubería en obra, debe soportarse horizontalmente en toda su longitud. El piso debe estar libre de puntillas y otros elementos que puedan dañar la tubería. La altura máxima a que debe almacenarse la tubería es de 1.5 metros. En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno. Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal experimentado y en número suficiente para la movilización, cargue | [6 empty] | 19 | 910
920 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 911
921 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 912
922 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 913
923 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 914
924 | [8 empty] | 24 | 915
925 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 916
926 | [8 empty] | 11 | 917
927 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 918
928 | 62 | 5.3 | CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 919
929 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 920
930 |  | Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas previstas en el diseño de desagües, que recogen las aguas sanitarias y lluvias a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en mampostería ya que quedan sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por asentamientos de la estructura | [6 empty] | 15 | 921
931 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 922
932 |  | • Recebo B-200 • Concreto corriente de 3.000 Psi • Mortero 1:4 • Sika 1 o similar • Ladrillo tolete común de 0.23 x 0.11 x 0.06 Mts Santafe o similar • Sika 1 o similar • Acero de refuerzo 60.000 PSI • Soldadura 7018 de 1/8" • Ángulo 1-1/4" x 3 /16 • Alambre negro N18 • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 923
933 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 924
934 |  | Las cajas se harán a la medida indicada en los planos. Se construirá sobre una placa en concreto de 10 cms de espesor, armada sobre recebo compactado. Las paredes se construirán en ladrillo tolete común y revestido interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor impermeabilizado integralmente con Sika 1 o similar y afinado con llana metálica. En el fondo se harán canaletas o bateas en semicírculos con su superficie cóncava y con una profundidad igual a los 2/3 del diámetro del tubo que sale y deberán empatar en forma exacta con los tubos de entrada y salida para que el flujo pase sin interrupción, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida, con mortero seco 1:10 impermeabilizado integralmente y los muros pañetados igualmente, su terminado será esmaltado, Las pendientes del fondo adyacentes a las bateas deberán tener un 10% hacia el centro. | [6 empty] | 19 | 925
935 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 926
936 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 927
937 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 928
938 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 929
939 | [8 empty] | 24 | 930
940 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 931
941 | [8 empty] | 11 | 932
942 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 933
943 | 63 | 5.31 | POZO EYECTOR - CAJA DE 1.00X1.00X1.00 Y 2 BOMBAS SUMERGIBLE DE 5 L/S Y 5MCA DE 1HP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 934
944 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 935
945 |  | Es un elemento de urbanismo de inspección pública que tiene como objetivo servir como puntos de acceso de las redes de alcantarillado, para revisar el estado de las tuberías y de los colectores y efectuar tareas de limpieza, cuando se encuentren obstruidas. Deben ajustarse a las normas definidas por la EAAAZ para este tipo de construcciones. | [6 empty] | 15 | 936
946 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 937
947 |  | • Sub base en recebo B200 • Formaleta de entrepiso • Vibrador para concreto • Acero de refuerzo figurado 60.000 psi • Concreto de 3.000 Psi • Ladrillo tolete recocido • Concreto de 3.000 Psi • Mortero impermeabilizado 1:3 • Tapa en ferrocemento • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 938
948 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 939
949 |  | Está constituido por las siguientes partes: Un cilindro construido en ladrillo tolete recocido que cumpla con la Norma NSR en su versión vigente y con las especificaciones de diseño y una placa base en concreto de 3.000 Psi. Los pozos deben estar totalmente cilíndricos, con un diámetro interior de 1.2 M, deben quedar revestidos internamente por pañete impermeabilizado de 1 cm de espesor. Una tapa de acceso circular en ferrocemento Clase AC de acuerdo con lo señalado en los planos o en el diseño de 0.60 m de diámetro. El refuerzo deberá presentar una resistencia a la flexión (fy) de 60.000 PSI, y estará dispuesto, figurado y armado según los respectivos planos. Se deberá tener en cuenta todo lo necesario para su construcción y correcto funcionamiento. | [6 empty] | 19 | 940
950 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 941
951 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 942
952 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 943
953 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 944
954 | [8 empty] | 24 | 945
955 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 946
956 | [8 empty] | 11 | 947
957 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 948
958 | 64 | 5.32 | REJILLA METÁLICA 15X30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 949
959 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 950
960 |  | Se refiere este ítem al suministro e instalación de rejilla de ventilación metálica de 15 x 30 ” utilizada para cubrir los nichos donde están instaladas las aberturas de los nichos de ventilacion donde los planos lo indiquen. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 951
961 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 952
962 |  | • Rejilla de ventilación metálica de 15 x 30 cms • Cemento blanco • Herramienta menor • Mano de obra no calificada | [6 empty] | 17 | 953
963 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 954
964 |  | Ubicar el lugar de trabajo. Limpiar el área aledaña al registro para asegurarse de que este quede libre y en buen funcionamiento. Colocar sobre el muro o recuadro que rodea el registro la tapa para tomar la dimensión que esta ocupara. Limpiar el extremo de la tapa para retirar mugre o grasa que esta pueda contener. Colocar sobre la parte posterior de la tapa el cemento blanco. Colocar sobre el contorno del recuadro el cemento blanco donde se pondrá la tapa. Colocar la tapa sobre el muro dándole un golpe suave para que esta pegue. | [6 empty] | 19 | 955
965 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 956
966 |  | La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas de ventilación instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 957
967 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 958
968 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 959
969 | [8 empty] | 24 | 960
970 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 961
971 | [8 empty] | 11 | 962
972 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 963
973 | 65 | 5.33 | TAPA REGISTRO 20X20 |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 964
974 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 965
975 |  | Pieza decorativa en PVC de 20 cms x 20 cms utilizada para cubrir la cavidad donde se encuentra ubicado el registro de corte. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | [6 empty] | 15 | 966
976 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 967
977 |  | • Tapa registro PVC de 20 x 20 • Silicona blanca. • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 968
978 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 969
979 |  | En el proceso de ejecución de muros y pañetes se deben preparar y alisar los fondos y los filos por su cara externa, formando las cajas donde se dispondrán los registros, se blanqueara el fondo de la caja con pintura en esmalte, en muros de yeso, se dispondrá de los apoyos y fijaciones necesarias. Se fijara con silicona de las aletas, conservando la alineación con el enchape cerámico del muro. Las cajas deben permitir el movimiento de la mano al operar el registro y tener un cierre perfecto. En caso de quiebre de piezas de enchape por causa del proceso de instalación, deben ser reemplazada completamen te por el contratista de la obra. | [6 empty] | 19 | 970
980 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 971
981 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de tapa especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada de tapa instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 972
982 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 973
983 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 974
984 | [8 empty] | 24 | 975
985 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 976
986 | [8 empty] | 11 | 977
987 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 978
988 | 66 | 5.34 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 979
989 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 980
990 |  | Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planosvde diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. | [6 empty] | 15 | 981
991 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 982
992 |  | • Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1341 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 983
993 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 984
994 |  | Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos respectivos. Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar. • Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. • Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. • Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 985
995 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 986
996 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 987
997 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 988
998 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 989
999 | [8 empty] | 24 | 990
1000 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 991
1001 | [8 empty] | 11 | 992
1002 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 993
1003 | 67 | 5.35 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"-LAVAMANOS |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 994
1004 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 995
1005 |  | Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planosvde diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. | [6 empty] | 15 | 996
1006 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 997
1007 |  | • Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1341 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 998
1008 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 999
1009 |  | Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos respectivos. Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar. • Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. • Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. • Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1000
1010 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1001
1011 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1002
1012 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1003
1013 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1004
1014 | [8 empty] | 24 | 1005
1015 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1006
1016 | [8 empty] | 11 | 1007
1017 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1008
1018 | 68 | 5.36 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"- DUCHA |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1009
1019 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1010
1020 |  | Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planosvde diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. | [6 empty] | 15 | 1011
1021 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1012
1022 |  | • Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1341 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1013
1023 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1014
1024 |  | Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos respectivos. Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar. • Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. • Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. • Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1015
1025 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1016
1026 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1017
1027 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1018
1028 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1019
1029 | [8 empty] | 24 | 1020
1030 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1021
1031 | [8 empty] | 11 | 1022
1032 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1023
1033 | 69 | 5.37 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"- ORINAL |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1024
1034 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1025
1035 |  | Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planosvde diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. | [6 empty] | 15 | 1026
1036 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1027
1037 |  | • Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1341 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1028
1038 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1029
1039 |  | Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos respectivos. Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar. • Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. • Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. • Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1030
1040 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1031
1041 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1032
1042 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1033
1043 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1034
1044 | [8 empty] | 24 | 1035
1045 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1036
1046 | [8 empty] | 11 | 1037
1047 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1038
1048 | 70 | 5.38 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"- DESAGUE ESPECIAL |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1039
1049 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1040
1050 |  | Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planosvde diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. | [6 empty] | 15 | 1041
1051 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1042
1052 |  | • Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1341 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1043
1053 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1044
1054 |  | Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos respectivos. Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar. • Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. • Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. • Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1045
1055 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1046
1056 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1047
1057 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1048
1058 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1049
1059 | [8 empty] | 24 | 1050
1060 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1051
1061 | [8 empty] | 11 | 1052
1062 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1053
1063 | 71 | 5.39 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"- LAVADERO |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1054
1064 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1055
1065 |  | Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planosvde diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. | [6 empty] | 15 | 1056
1066 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1057
1067 |  | • Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1341 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1058
1068 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1059
1069 |  | Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos respectivos. Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar. • Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. • Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. • Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1060
1070 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1061
1071 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1062
1072 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1063
1073 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1064
1074 | [8 empty] | 24 | 1065
1075 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1066
1076 | [8 empty] | 11 | 1067
1077 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1068
1078 | 72 | 5.4 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"- LAVAPLATOS |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1069
1079 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1070
1080 |  | Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planosvde diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. | [6 empty] | 15 | 1071
1081 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1072
1082 |  | • Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1341 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1073
1083 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1074
1084 |  | Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos respectivos. Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. • Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar. • Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. • Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. • Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. • Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1075
1085 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1076
1086 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1077
1087 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1078
1088 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1079
1089 | [8 empty] | 24 | 1080
1090 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1081
1091 | [8 empty] | 11 | 1082
1092 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1083
1093 | 73 | 5.41 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1084
1094 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1085
1095 |  | Rejilla metalica de 3” x 2” utilizada para cubrir las aberturas de desagüe de pisos en donde los planos lo indiquen. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | [6 empty] | 15 | 1086
1096 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1087
1097 |  | • Rejilla plástica de piso de 3” x 2” • Boquilla con látex • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1088
1098 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1089
1099 |  | La instalación deberá hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se dispondrá en los lugares que especifique en los diseños sanitarios. Se verificara que el desagüe no esté obstruido y se introducirá el sosco dentro del tubo de desagüe y se sellara perimetralmente la rejilla con boquilla con látex, deberán quedar perfectamente niveladas con el acabado de piso. La perforación en tableta para la instalación de la rejilla debe realizarse del diámetro exacto con broca circular. Se debe verificar el funcionamiento para ser recibido por la interventoría. En caso de quiebre de piezas de enchape por causa del proceso de instalación, deben ser reemplazada completamen te por el contratista de la obra. | [6 empty] | 19 | 1090
1100 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1091
1101 |  | La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas plásticas de piso instaladas recibidas a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos especificados. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1092
1102 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1093
1103 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1094
1104 | [8 empty] | 24 | 1095
1105 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1096
1106 | [8 empty] | 11 | 1097
1107 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1098
1108 | 74 | 5.42 | REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1099
1109 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1100
1110 |  | Rejilla sifon con sosco de 4.5 "x 3.5" cms utilizada para cubrir las aberturas de desagüe de pisos en donde los planos lo indiquen. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | [6 empty] | 15 | 1101
1111 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1102
1112 |  | • Rejilla sifon con sosco de 4.5 "x 3.5" cms • Boquilla con látex • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1103
1113 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1104
1114 |  | La instalación deberá hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se dispondrá en los lugares que especifique en los diseños sanitarios. Se verificara que el desagüe no esté obstruido y se introducirá el sosco dentro del tubo de desagüe y se sellara perimetralmente la rejilla con boquilla con látex, deberán quedar perfectamente niveladas con el acabado de piso. La perforación en tableta para la instalación de la rejilla debe realizarse del diámetro exacto con broca circular. Se debe verificar el funcionamiento para ser recibido por la interventoría. En caso de quiebre de piezas de enchape por causa del proceso de instalación, deben ser reemplazada completamen te por el contratista de la obra. | [6 empty] | 19 | 1105
1115 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1106
1116 |  | La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas plásticas de piso instaladas recibidas a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos especificados. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1107
1117 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1108
1118 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1109
1119 | [8 empty] | 24 | 1110
1120 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1111
1121 | [8 empty] | 11 | 1112
1122 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1113
1123 | 75 | 5.43 | RED SANITARIA PVC-S 3" |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 1114
1124 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1115
1125 |  | Se considera todo tramo de la red sanitaria en tubería PVC S tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de desagües de aguas negras diferenciadas y la red de reventilación PVC L o de ventilación, en el diámetro establecido en los planos de diseño, excluyendo la tubería y accesorios propios de las salidas sanitarias. | [6 empty] | 15 | 1116
1126 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1117
1127 |  | • El material a utilizar para la red sanitaria es en tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Para el caso de las redes de ventilación estas se deben construir en tubería del tipo P.V.C.-L, la cual debe ajustarse a la NTC 1260. • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1118
1128 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1119
1129 |  | Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. El ancho de las zanjas va de acuerdo con el diámetro de la tubería así: para diámetros de 4” y 6”: mínimo 0.40. La tubería debe ser ubicada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación. Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes sanitarias y de reventilación se requiere realizar ensamblajes con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería. Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. | [6 empty] | 19 | 1120
1130 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1121
1131 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1122
1132 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1123
1133 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1124
1134 | [8 empty] | 24 | 1125
1135 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1126
1136 | [8 empty] | 11 | 1127
1137 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1128
1138 | 76 | 5.44 | RED SANITARIA PVC-S 4" |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 1129
1139 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1130
1140 |  | Se considera todo tramo de la red sanitaria en tubería PVC S tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de desagües de aguas negras diferenciadas y la red de reventilación PVC L o de ventilación, en el diámetro establecido en los planos de diseño, excluyendo la tubería y accesorios propios de las salidas sanitarias. | [6 empty] | 15 | 1131
1141 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1132
1142 |  | • El material a utilizar para la red sanitaria es en tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Para el caso de las redes de ventilación estas se deben construir en tubería del tipo P.V.C.-L, la cual debe ajustarse a la NTC 1260. • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1133
1143 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1134
1144 |  | Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. El ancho de las zanjas va de acuerdo con el diámetro de la tubería así: para diámetros de 4” y 6”: mínimo 0.40. La tubería debe ser ubicada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación. Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes sanitarias y de reventilación se requiere realizar ensamblajes con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería. Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. | [6 empty] | 19 | 1135
1145 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1136
1146 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1137
1147 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1138
1148 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1139
1149 | [8 empty] | 24 | 1140
1150 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1141
1151 | [8 empty] | 11 | 1142
1152 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1143
1153 | 77 | 5.45 | RED SANITARIA PVC-S 6" |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 1144
1154 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1145
1155 |  | Se considera todo tramo de la red sanitaria en tubería PVC S tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de desagües de aguas negras diferenciadas y la red de reventilación PVC L o de ventilación, en el diámetro establecido en los planos de diseño, excluyendo la tubería y accesorios propios de las salidas sanitarias. | [6 empty] | 15 | 1146
1156 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1147
1157 |  | • El material a utilizar para la red sanitaria es en tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 • Para el caso de las redes de ventilación estas se deben construir en tubería del tipo P.V.C.-L, la cual debe ajustarse a la NTC 1260. • Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NTC 1339 • Soldadura y Limpiador PVC • Estopa • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1148
1158 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1149
1159 |  | Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. El ancho de las zanjas va de acuerdo con el diámetro de la tubería así: para diámetros de 4” y 6”: mínimo 0.40. La tubería debe ser ubicada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación. Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes sanitarias y de reventilación se requiere realizar ensamblajes con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería. Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el diseñador. | [6 empty] | 19 | 1150
1160 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1151
1161 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1152
1162 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1153
1163 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1154
1164 | [8 empty] | 24 | 1155
1165 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1156
1166 | [8 empty] | 11 | 1157
1167 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1158
1168 | 78 | 5.46 | REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1159
1169 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1160
1170 |  | Rejilla sifon con sosco de 4.5 "x 3.5" cms utilizada para cubrir las aberturas de desagüe de pisos en donde los planos lo indiquen. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | [6 empty] | 15 | 1161
1171 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1162
1172 |  | • Rejilla sifon con sosco de 4.5 "x 3.5" cms • Boquilla con látex • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1163
1173 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1164
1174 |  | La instalación deberá hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se dispondrá en los lugares que especifique en los diseños sanitarios. Se verificara que el desagüe no esté obstruido y se introducirá el sosco dentro del tubo de desagüe y se sellara perimetralmente la rejilla con boquilla con látex, deberán quedar perfectamente niveladas con el acabado de piso. La perforación en tableta para la instalación de la rejilla debe realizarse del diámetro exacto con broca circular. Se debe verificar el funcionamiento para ser recibido por la interventoría. En caso de quiebre de piezas de enchape por causa del proceso de instalación, deben ser reemplazada completamen te por el contratista de la obra. | [6 empty] | 19 | 1165
1175 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1166
1176 |  | La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas plásticas de piso instaladas recibidas a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos especificados. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1167
1177 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1168
1178 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1169
1179 | [8 empty] | 24 | 1170
1180 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1171
1181 | [8 empty] | 11 | 1172
1182 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1173
1183 | 79 | 5.47 | REJILLA METÁLICA 15X30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1174
1184 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1175
1185 |  | Se refiere este ítem al suministro e instalación de rejilla de ventilación metálica de 15 x 30 ” utilizada para cubrir los nichos donde están instaladas las aberturas de los nichos de ventilacion donde los planos lo indiquen. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 1176
1186 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1177
1187 |  | • Rejilla de ventilación metálica de 15 x 30 cms • Cemento blanco • Herramienta menor • Mano de obra no calificada | [6 empty] | 17 | 1178
1188 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1179
1189 |  | Ubicar el lugar de trabajo. Limpiar el área aledaña al registro para asegurarse de que este quede libre y en buen funcionamiento. Colocar sobre el muro o recuadro que rodea el registro la tapa para tomar la dimensión que esta ocupara. Limpiar el extremo de la tapa para retirar mugre o grasa que esta pueda contener. Colocar sobre la parte posterior de la tapa el cemento blanco. Colocar sobre el contorno del recuadro el cemento blanco donde se pondrá la tapa. Colocar la tapa sobre el muro dándole un golpe suave para que esta pegue. | [6 empty] | 19 | 1180
1190 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1181
1191 |  | La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas de ventilación instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1182
1192 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1183
1193 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1184
1194 | [8 empty] | 24 | 1185
1195 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1186
1196 | [8 empty] | 11 | 1187
1197 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1188
1198 | 80 | 5.48 | CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1189
1199 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1190
1200 |  | Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas previstas en el diseño de desagües, que recogen las aguas sanitarias y lluvias a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en mampostería ya que quedan sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por asentamientos de la estructura | [6 empty] | 15 | 1191
1201 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1192
1202 |  | • Recebo B-200 • Concreto corriente de 3.000 Psi • Mortero 1:4 • Sika 1 o similar • Ladrillo tolete común de 0.23 x 0.11 x 0.06 Mts Santafe o similar • Sika 1 o similar • Acero de refuerzo 60.000 PSI • Soldadura 7018 de 1/8" • Ángulo 1-1/4" x 3 /16 • Alambre negro N18 • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1193
1203 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1194
1204 |  | Las cajas se harán a la medida indicada en los planos. Se construirá sobre una placa en concreto de 10 cms de espesor, armada sobre recebo compactado. Las paredes se construirán en ladrillo tolete común y revestido interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor impermeabilizado integralmente con Sika 1 o similar y afinado con llana metálica. En el fondo se harán canaletas o bateas en semicírculos con su superficie cóncava y con una profundidad igual a los 2/3 del diámetro del tubo que sale y deberán empatar en forma exacta con los tubos de entrada y salida para que el flujo pase sin interrupción, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida, con mortero seco 1:10 impermeabilizado integralmente y los muros pañetados igualmente, su terminado será esmaltado, Las pendientes del fondo adyacentes a las bateas deberán tener un 10% hacia el centro. | [6 empty] | 19 | 1195
1205 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1196
1206 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1197
1207 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1198
1208 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1199
1209 | [8 empty] | 24 | 1200
1210 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1201
1211 | [8 empty] | 11 | 1202
1212 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1203
1213 | 81 | 5.49 | SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1204
1214 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1205
1215 |  | Sifon para drenaje en pvc 4" utilizada para cubrir las aberturas de desagüe de pisos en donde los planos lo indiquen. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | [6 empty] | 15 | 1206
1216 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1207
1217 |  | • Sifon para drenaje en pvc 4" • Boquilla con látex • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1208
1218 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1209
1219 |  | La instalación deberá hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se dispondrá en los lugares que especifique en los diseños sanitarios. Se verificara que el desagüe no esté obstruido y se introducirá el sosco dentro del tubo de desagüe y se sellara perimetralmente la rejilla con boquilla con látex, deberán quedar perfectamente niveladas con el acabado de piso. La perforación en tableta para la instalación de la rejilla debe realizarse del diámetro exacto con broca circular. Se debe verificar el funcionamiento para ser recibido por la interventoría. En caso de quiebre de piezas de enchape por causa del proceso de instalación, deben ser reemplazada completamen te por el contratista de la obra. | [6 empty] | 19 | 1210
1220 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1211
1221 |  | La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas plásticas de piso instaladas recibidas a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos especificados. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1212
1222 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1213
1223 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1214
1224 | [8 empty] | 24 | 1215
1225 |  | CAPITULO V | RED HIDROSANITARIA | [5 empty] | 10 | 1216
1226 | [8 empty] | 11 | 1217
1227 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1218
1228 | 82 | 5.5 | REJILLA PERIMETRAL EN CONCRETO 0.5MX0.2M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 1219
1229 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1220
1230 |  | Se refiere a la construcción de la rejilla perimetral en concreto de 0.50 mts x 2.20 mts para conduccion de aguas servidas | [6 empty] | 15 | 1221
1231 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1222
1232 |  | Rejilla perimetral en concreto de 0.50 mts x 2.20 mts Cconcrero de 3000 psi | [6 empty] | 17 | 1223
1233 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1224
1234 |  | Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localización y las dimensiones reales de los diferentes elementos arquitectónicos en campo. | [6 empty] | 19 | 1225
1235 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1226
1236 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de rejilla de Concreto Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1227
1237 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1228
1238 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1229
1239 | [8 empty] | 24 | 1230
1240 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1231
1241 | [8 empty] | 11 | 1232
1242 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1233
1243 | 83 | 6.1 | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 1234
1244 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1235
1245 |  | Consiste en el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero carbón) SCH de acuerdo a lo indicado en los planos, que constituyen la red hidráulica del sistema de protección contra incendio a la vista y entre ductos, la presión de trabajo de la red debe exceder los 300 psi, por lo que es necesario que el instalador valide la presión de la bomba a caudal cero e identifique los sectores que puedan estar sometidos a presiones mayores a 300 psi. | [6 empty] | 15 | 1236
1246 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1237
1247 |  | · Tubería SCH ASTM A-53, Grado A · Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1238
1248 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1239
1249 |  | Para la instalación de la tubería se requiere previamente que se encuentre íntegramente pintada en cumplimiento de la especificación de pintura La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño Se deben instalar los soportes necesarios y que cumplan con la normatividad vigente, para apoyar cada tramo de tubería que se vaya a instalar, verificando su correcta su correcta alineación y nivel de instalación. Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada, conforme a los requisitos de instalación NFPA-13 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. En los tramos en los que haya que ubicar un accesorio, se determinará la longitud de tramos de tuberías a cortarse, ubicando el accesorio y midiendo el tramo necesario para el empate del último tubo instalado y el accesorio. Procedimiento de Unión Sistema Ranurado Consiste en ensamblar la red a partir de la hechura de una ranura en cada uno de los extremos de un tramo de tubería a instalar de manera que se conecte con los accesorios de este sistema, con el uso de un acople por unión permitiendo, uniones, cambios de dirección, reducciones o ramificaciones, según se plantee en el diseño. El sistema de conexión de tuberías ranuradas, ofrece una mayor rapidez en la instalación, una mayor confiabilidad en el funcionamiento de la red, además de que este tipo de sistema permite movimientos diferenciales en la tubería, causados por dilatación térmica del material de la misma manera como esta en la capacidad de absorber las tensiones generadas ante evento sísmico. Entre los extremos ranurados de un accesorio y un tramo de tubería, dos accesorios o dos tramos de tubería, se debe colocar un acople, el cual simplemente se fijará a los dos elementos mediante el enclavamiento perimetral en cada uno de sus costados. Cada acople de este sistema cuenta internamente con un empaque el cual debe lubricarse en su superficie externa, con el fin de optimizar el sellado entre las partes. Cada acople viene igualmente de fábrica con sus respectivos tornillos de sujeción y realizar un ensamble perfecto de las partes. PRUEBA DE PRESIÓN La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones, preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi o 500 psi según el rango de presión de trabajo esperada, válvula de cheque para sostener la presión de prueba. La presión de prueba debe corresponder a 200 psi para sectores en donde la presión de trabajo no superé 150 psi y para sectores en donde la presión de trabajo sea superior a los 150 psi, se deberá probar a la presión de trabajo esperada más 50 psi. El tiempo de prueba debe ser de al menos dos horas y la presión debe mantenerse estable o igual, es decir: no se admite fluctuación en la presión, de acuerdo a lo exigido en la norma NFPA-13, 14 y 20. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1240
1250 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1241
1251 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1242
1252 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1243
1253 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1244
1254 | [8 empty] | 24 | 1245
1255 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1246
1256 | [8 empty] | 11 | 1247
1257 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1248
1258 | 84 | 6.2 | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 1249
1259 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1250
1260 |  | Consiste en el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero carbón) SCH de acuerdo a lo indicado en los planos, que constituyen la red hidráulica del sistema de protección contra incendio a la vista y entre ductos, la presión de trabajo de la red debe exceder los 300 psi, por lo que es necesario que el instalador valide la presión de la bomba a caudal cero e identifique los sectores que puedan estar sometidos a presiones mayores a 300 psi. | [6 empty] | 15 | 1251
1261 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1252
1262 |  | · Tubería SCH ASTM A-53, Grado A · Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1253
1263 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1254
1264 |  | Para la instalación de la tubería se requiere previamente que se encuentre íntegramente pintada en cumplimiento de la especificación de pintura La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño Se deben instalar los soportes necesarios y que cumplan con la normatividad vigente, para apoyar cada tramo de tubería que se vaya a instalar, verificando su correcta su correcta alineación y nivel de instalación. Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada, conforme a los requisitos de instalación NFPA-13 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. En los tramos en los que haya que ubicar un accesorio, se determinará la longitud de tramos de tuberías a cortarse, ubicando el accesorio y midiendo el tramo necesario para el empate del último tubo instalado y el accesorio. Procedimiento de Unión Sistema Ranurado Consiste en ensamblar la red a partir de la hechura de una ranura en cada uno de los extremos de un tramo de tubería a instalar de manera que se conecte con los accesorios de este sistema, con el uso de un acople por unión permitiendo, uniones, cambios de dirección, reducciones o ramificaciones, según se plantee en el diseño. El sistema de conexión de tuberías ranuradas, ofrece una mayor rapidez en la instalación, una mayor confiabilidad en el funcionamiento de la red, además de que este tipo de sistema permite movimientos diferenciales en la tubería, causados por dilatación térmica del material de la misma manera como esta en la capacidad de absorber las tensiones generadas ante evento sísmico. Entre los extremos ranurados de un accesorio y un tramo de tubería, dos accesorios o dos tramos de tubería, se debe colocar un acople, el cual simplemente se fijará a los dos elementos mediante el enclavamiento perimetral en cada uno de sus costados. Cada acople de este sistema cuenta internamente con un empaque el cual debe lubricarse en su superficie externa, con el fin de optimizar el sellado entre las partes. Cada acople viene igualmente de fábrica con sus respectivos tornillos de sujeción y realizar un ensamble perfecto de las partes. PRUEBA DE PRESIÓN La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones, preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi o 500 psi según el rango de presión de trabajo esperada, válvula de cheque para sostener la presión de prueba. La presión de prueba debe corresponder a 200 psi para sectores en donde la presión de trabajo no superé 150 psi y para sectores en donde la presión de trabajo sea superior a los 150 psi, se deberá probar a la presión de trabajo esperada más 50 psi. El tiempo de prueba debe ser de al menos dos horas y la presión debe mantenerse estable o igual, es decir: no se admite fluctuación en la presión, de acuerdo a lo exigido en la norma NFPA-13, 14 y 20. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1255
1265 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1256
1266 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1257
1267 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1258
1268 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1259
1269 | [8 empty] | 24 | 1260
1270 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1261
1271 | [8 empty] | 11 | 1262
1272 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1263
1273 | 85 | 6.3 | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) |  |  |  |  | METRO LINEAL Ml | 13 | 1264
1274 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1265
1275 |  | Consiste en el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero carbón) SCH de acuerdo a lo indicado en los planos, que constituyen la red hidráulica del sistema de protección contra incendio a la vista y entre ductos, la presión de trabajo de la red debe exceder los 300 psi, por lo que es necesario que el instalador valide la presión de la bomba a caudal cero e identifique los sectores que puedan estar sometidos a presiones mayores a 300 psi. | [6 empty] | 15 | 1266
1276 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1267
1277 |  | · Tubería SCH ASTM A-53, Grado A · Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo establecido en la norma NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1268
1278 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1269
1279 |  | Para la instalación de la tubería se requiere previamente que se encuentre íntegramente pintada en cumplimiento de la especificación de pintura La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño Se deben instalar los soportes necesarios y que cumplan con la normatividad vigente, para apoyar cada tramo de tubería que se vaya a instalar, verificando su correcta su correcta alineación y nivel de instalación. Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada, conforme a los requisitos de instalación NFPA-13 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. En los tramos en los que haya que ubicar un accesorio, se determinará la longitud de tramos de tuberías a cortarse, ubicando el accesorio y midiendo el tramo necesario para el empate del último tubo instalado y el accesorio. Procedimiento de Unión Sistema Ranurado Consiste en ensamblar la red a partir de la hechura de una ranura en cada uno de los extremos de un tramo de tubería a instalar de manera que se conecte con los accesorios de este sistema, con el uso de un acople por unión permitiendo, uniones, cambios de dirección, reducciones o ramificaciones, según se plantee en el diseño. El sistema de conexión de tuberías ranuradas, ofrece una mayor rapidez en la instalación, una mayor confiabilidad en el funcionamiento de la red, además de que este tipo de sistema permite movimientos diferenciales en la tubería, causados por dilatación térmica del material de la misma manera como esta en la capacidad de absorber las tensiones generadas ante evento sísmico. Entre los extremos ranurados de un accesorio y un tramo de tubería, dos accesorios o dos tramos de tubería, se debe colocar un acople, el cual simplemente se fijará a los dos elementos mediante el enclavamiento perimetral en cada uno de sus costados. Cada acople de este sistema cuenta internamente con un empaque el cual debe lubricarse en su superficie externa, con el fin de optimizar el sellado entre las partes. Cada acople viene igualmente de fábrica con sus respectivos tornillos de sujeción y realizar un ensamble perfecto de las partes. PRUEBA DE PRESIÓN La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones, preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi o 500 psi según el rango de presión de trabajo esperada, válvula de cheque para sostener la presión de prueba. La presión de prueba debe corresponder a 200 psi para sectores en donde la presión de trabajo no superé 150 psi y para sectores en donde la presión de trabajo sea superior a los 150 psi, se deberá probar a la presión de trabajo esperada más 50 psi. El tiempo de prueba debe ser de al menos dos horas y la presión debe mantenerse estable o igual, es decir: no se admite fluctuación en la presión, de acuerdo a lo exigido en la norma NFPA-13, 14 y 20. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. | [6 empty] | 19 | 1270
1280 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1271
1281 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1272
1282 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1273
1283 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1274
1284 | [8 empty] | 24 | 1275
1285 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1276
1286 | [8 empty] | 11 | 1277
1287 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1278
1288 | 86 | 6.4 | GABINETE TIPO I |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1279
1289 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1280
1290 |  | Hace referencia al suministro y conexión de todos y cada uno de los gabinetes tipo I, proyectados en el diseño del sistema de protección contra incendios. Construidos en lámina cold rolled cal 20. Debe estar ubicado de tal manera que su borde inferior quede a aproximadamente 1.20m del nivel de piso acabado. Se deberá mantener alrededor de cada Gabinete una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. | [6 empty] | 15 | 1281
1291 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1282
1292 |  | • Gabinete metálico de 77 x 99 x 24 • Válvula angular de 1 ½” certificada • Manguera de 1 ½” x 100 Mts acoplada y certificada • Soporte canastilla para manguera de 1 ½” • Boquilla de policarbonato chorro niebla de 1 ½” certificada • Hacha de 4.5 libras • Llave spanner sencilla 1 ½” y 2 ½” • Extintor pqs ABC de 10 libras con boquilla • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1283
1293 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1284
1294 |  | • El procedimiento en general consiste en empotrar y asegurar cada una de las cajas de los gabinetes en los sitios contemplados por el diseñador, realizar la conexión del gabinete a la red hidráulica de protección contra incendio y colocar en su interior los elementos mencionados anteriormente debidamente soportados y de fácil retiro en caso de emergencia. • Debe tenerse bastante cuidado sobre todo a la hora de fijar el gabinete, para garantizar que la caja quede debidamente nivelada y a plomo por todas y cada una de las caras. • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo del trabajo concluido, verificando el cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales suministrados, la ubicación de los gabinetes según el diseño y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 1285
1295 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1286
1296 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1287
1297 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1288
1298 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1289
1299 | [8 empty] | 24 | 1290
1300 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1291
1301 | [8 empty] | 11 | 1292
1302 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1293
1303 | 87 | 6.5 | ESTACIONES DE VÁLVULAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1294
1304 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1295
1305 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de cheques, válvulas y demás elementos de control de caudal y presión de diámetro establecido, necesarios para el control de la red y que se encuentran localizados en el cuarto de bombeo, de acuerdo con diseño y localización. | [6 empty] | 15 | 1296
1306 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1297
1307 |  | Estacion de Valvulas Sellante fuerza alta para tuberia 10 gms Herramienta menor | [6 empty] | 17 | 1298
1308 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1299
1309 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Consultar Planos Hidrosanitarios • Todos los accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares correspondientes. • El accesorio deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. • El accesorio se debe unir a la red mediante la utilización de adaptadores macho roscados y se utilizará teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldará a la tubería en forma establecida. • En caso de que el accesorio no sea roscado, se emplearán acoples rígidos de acuerdo con el diámetro del elemento | [6 empty] | 19 | 1300
1310 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1301
1311 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1302
1312 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1303
1313 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1304
1314 | [8 empty] | 24 | 1305
1315 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1306
1316 | [8 empty] | 11 | 1307
1317 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1308
1318 | 88 | 6.6 | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1309
1319 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1310
1320 |  | Hace referencia al suministro de rociadores automáticos de respuesta rápida, según detalle consignado en planos. Deben ser listados y certificados. | [6 empty] | 15 | 1311
1321 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1312
1322 |  | • Rociadores automáticos de Ø 1/2 k= 5.6 pendiente UL/FM • Escudo cromado • Sellador fuerza alta | [6 empty] | 17 | 1313
1323 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1314
1324 |  | • Una vez se ha instalado la tubería hasta el sitio de ubicación del rociador se procede a realizar la conexión entre el rociador y la red • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 1315
1325 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1316
1326 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1317
1327 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1318
1328 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1319
1329 | [8 empty] | 24 | 1320
1330 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1321
1331 | [8 empty] | 11 | 1322
1332 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1323
1333 | 89 | 6.7 | VÁLVULA MARIPOSA 4" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1324
1334 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1325
1335 |  | Hace referencia al suministro de valvula mariposa, según detalle consignado en planos. Deben ser listados y certificados. | [6 empty] | 15 | 1326
1336 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1327
1337 |  | • Valvula Mariposa de 4" • Sellador fuerza alta | [6 empty] | 17 | 1328
1338 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1329
1339 |  | • Una vez se ha instalado la tubería hasta el sitio de ubicación del rociador se procede a realizar la conexión la instalacion de la valvula mariposa de 4" • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 1330
1340 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1331
1341 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1332
1342 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1333
1343 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1334
1344 | [8 empty] | 24 | 1335
1345 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1336
1346 | [8 empty] | 11 | 1337
1347 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1338
1348 | 90 | 6.8 | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1339
1349 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1340
1350 |  | Placa de identificación fundida en bronce, cuerpo fundido para una presión de trabajado de 300 psi, una conexión hembra rosca NPT en 4” norma ANSI B2.1 y dos conexiones hembra rosca NH de 2 1/2” giratorias para manguera de bomberos, cheque incorporado en bronce, tapa y cadena norma NFPA 1963. Debe estar marcada para suministrar una presión no mayor a 175 psi para la demanda de las conexiones de mangueras. Incluye placas, niples, tapones y cadenas. Se especifica toma siamesa de 4” x 2 1/2" x 2 1/2” | [6 empty] | 15 | 1341
1351 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1342
1352 |  | • Siamesa 4"x2 1/2"x21/2" • Cheque 4" ranurado • Cinta teflón de 30 m • Soporte pared incluye anclajes • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1343
1353 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1344
1354 |  | •Una vez se ha instalado la tubería de 3” hasta el sitio de ubicación de la siamesa se procede a realizar la conexión entre la siamesa y la red mediante el tipo de unión mecánica ranurada o soldada, se debe verificar la posición, así como la verticalidad de la columna. •El pase de los niples en bronce de 2 ½”, se deberá realizar dos perforaciones en muro, con la ayuda de una saca núcleos que garantice estéticamente el terminado de las perforaciones. •INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo | [6 empty] | 19 | 1345
1355 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1346
1356 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1347
1357 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1348
1358 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1349
1359 | [8 empty] | 24 | 1350
1360 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1351
1361 | [8 empty] | 11 | 1352
1362 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1353
1363 | 91 | 6.9 | EQUIPO DE BOMBEO PARA INCENDIO DE 35 HP, INCLUYE BOMBA PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY DE 1.5 HP, TABLERO DE CONTROL Y CONEXIONES ELÉCTRICAS ENTRE MOTORES Y TABLERO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1354
1364 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1355
1365 |  | Es el conjunto de equipos responsables de suministrar la presión adecuada a las tuberías y rociadores encargados de contener un incendio cumpliendo con la norma NFPA 20 | [6 empty] | 15 | 1356
1366 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1357
1367 |  | • Bomba centrifuga principal de potencia: 30 HP, caudal: 432.46 GPM • Bomba Jockey de potencia: 3 HP, caudal: 43.4 GPM • Tableros eléctricos • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1358
1368 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1359
1369 |  | Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localización y las dimensiones reales de los diferentes elementos estructurales y arquitectónicos en campo. Se trasladara topográficamente o con manguera los ejes trazados en el nivel +/- 0.00 topográficamente, a cada una de las placas superiores, posteriormente se trazara sobre la placa del nivel +4.50 en adelante, la estructura que corresponda al nivel y una vez esté construida y retirados los elementos de soporte de la siguiente placa, nuevamente se rectificaran niveles y se trazaran los muros de acuerdo con las medidas indicadas en los planos, midiendo con cinta métrica y marcando con cimbra de mineral rojo. Estos levantamientos los deberá realizar el Contratista de obra las veces que sea necesarias para la correcta localización de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias en el transcurso de las obras El replanteo será verificado por la Interventoría, sin cuya aprobación no se podrá seguir con el proceso constructiv o. Esta labor deberá ser realizada por personal con calificado para la labor y que además de la planimetría deberá establecer los niveles de acabados, cielo raso, instalaciones, etc, siendo todo completamente referenciado. La Interventoría revisará la localización de los ejes y muros, pero esto no exonera al Contratista de obra de su responsabilidad, por errores de localización del replanteo. | [6 empty] | 19 | 1360
1370 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1361
1371 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1362
1372 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1363
1373 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1364
1374 | [8 empty] | 24 | 1365
1375 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1366
1376 | [8 empty] | 11 | 1367
1377 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1368
1378 | 92 | 6.10 | BOMBA JOCKEY MULTIETAPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1369
1379 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1370
1380 |  | Es el conjunto de equipos responsables de suministrar la presión adecuada a las tuberías y rociadores encargados de contener un incendio cumpliendo con la norma NFPA 20 | [6 empty] | 15 | 1371
1381 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1372
1382 |  | • Bomba Jockey de potencia: 3 HP, caudal: 43.4 GPM • Tableros eléctricos • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1373
1383 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1374
1384 |  | Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localización y las dimensiones reales de los diferentes elementos estructurales y arquitectónicos en campo. Se trasladara topográficamente o con manguera los ejes trazados en el nivel +/- 0.00 topográficamente, a cada una de las placas superiores, posteriormente se trazara sobre la placa del nivel +4.50 en adelante, la estructura que corresponda al nivel y una vez esté construida y retirados los elementos de soporte de la siguiente placa, nuevamente se rectificaran niveles y se trazaran los muros de acuerdo con las medidas indicadas en los planos, midiendo con cinta métrica y marcando con cimbra de mineral rojo. Estos levantamientos los deberá realizar el Contratista de obra las veces que sea necesarias para la correcta localización de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias en el transcurso de las obras El replanteo será verificado por la Interventoría, sin cuya aprobación no se podrá seguir con el proceso constructiv o. Esta labor deberá ser realizada por personal con calificado para la labor y que además de la planimetría deberá establecer los niveles de acabados, cielo raso, instalaciones, etc, siendo todo completamente referenciado. La Interventoría revisará la localización de los ejes y muros, pero esto no exonera al Contratista de obra de su responsabilidad, por errores de localización del replanteo. | [6 empty] | 19 | 1375
1385 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1376
1386 |  | La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas Materiales Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1377
1387 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1378
1388 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1379
1389 | [8 empty] | 24 | 1380
1390 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1381
1391 | [8 empty] | 11 | 1382
1392 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1383
1393 | 93 | 6.11 | VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE 4" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1384
1394 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1385
1395 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 1386
1396 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1387
1397 |  | • Válvula Ascendente de vastago ascendente de 6", de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1388
1398 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1389
1399 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 1390
1400 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1391
1401 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1392
1402 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1393
1403 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1394
1404 | [8 empty] | 24 | 1395
1405 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1396
1406 | [8 empty] | 11 | 1397
1407 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1398
1408 | 94 | 6.12 | VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE 2" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1399
1409 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1400
1410 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 1401
1411 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1402
1412 |  | • Válvula Ascendente de vastago ascendente de 2", de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1403
1413 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1404
1414 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 1405
1415 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1406
1416 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1407
1417 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1408
1418 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1409
1419 | [8 empty] | 24 | 1410
1420 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1411
1421 | [8 empty] | 11 | 1412
1422 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1413
1423 | 95 | 6.13 | VÁLVULA DE ALIVIO 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1414
1424 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1415
1425 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 1416
1426 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1417
1427 |  | • Válvula de alivio de 2", de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1418
1428 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1419
1429 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 1420
1430 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1421
1431 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1422
1432 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1423
1433 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1424
1434 | [8 empty] | 24 | 1425
1435 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1426
1436 | [8 empty] | 11 | 1427
1437 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1428
1438 | 96 | 6.14 | VÁLVULA CHEQUE HORIZONTAL 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1429
1439 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1430
1440 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 1431
1441 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1432
1442 |  | • Válvula de alivio de 2", de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1433
1443 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1434
1444 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 1435
1445 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1436
1446 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1437
1447 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1438
1448 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1439
1449 | [8 empty] | 24 | 1440
1450 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1441
1451 | [8 empty] | 11 | 1442
1452 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1443
1453 | 97 | 6.15 | VÁLVULA CHEQUE HORIZONTAL 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1444
1454 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1445
1455 |  | Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la misma cajilla del medidor | [6 empty] | 15 | 1446
1456 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1447
1457 |  | • Válvula cheque horizontal de alivio de 2", roscada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. • Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1448
1458 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1449
1459 |  | La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C. P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -válvula, con respecto a los planos de diseño. | [6 empty] | 19 | 1450
1460 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1451
1461 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1452
1462 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1453
1463 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1454
1464 | [8 empty] | 24 | 1455
1465 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1456
1466 | [8 empty] | 11 | 1457
1467 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1458
1468 | 98 | 6.16 | UNIÓN FLEXIBLE 4" |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1459
1469 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1460
1470 |  | Este trabajo consiste en el suministro e instalación de toda la niplería y accesorios (uniones, flotadores) necesarios para el adecuado funcionamiento hidráulico del cuarto de bombas. en los diámetros según el diseño hidráulico contemplado. | [6 empty] | 15 | 1461
1471 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1462
1472 |  | Unión Flexible 4" Niple Pasamuros 8" Flotador Mercurio Flotador 1.1/2 Mecánico | [6 empty] | 17 | 1463
1473 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1464
1474 |  | • En ensamble del cuarto de bombas se realizará de acuerdo con la disposición, diámetros y materiales contemplados. • Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para su conexión al accesorio. • Para el roscado se utilizará la tarraja con el dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; durante el roscado se cortará la viruta regresando la tarraja un cuarto de vuelta por cada media vuelta de avance, aplicando el lubricante continuamente; los filetes deberán ser precisos y limpios. • Todos los tramos de tuberías son roscados y antes de ser colocados se deben limpiar con aire comprimido para que no queden limaduras o sólidos que impidan el correcto funcionamiento de los registros, cheques y rociadores. • Las uniones deben sellarse con pegante especial del tipo anaeróbico de Fuerza Alta para tuberías y accesorios, como el utilizado en las redes de gas. Se cuidará que, al momento de conectar cada accesorio, éste se encuentre limpio en su interior; se utilizará dos llaves de tubo para ajuste y aguante. • Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba hidráulica. La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 2 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 1465
1475 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1466
1476 |  | Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1467
1477 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1468
1478 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1469
1479 | [8 empty] | 24 | 1470
1480 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1471
1481 | [8 empty] | 11 | 1472
1482 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1473
1483 | 99 | 6.17 | NIPLE PASAMUROS 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1474
1484 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1475
1485 |  | Este trabajo consiste en el suministro e instalación de toda la niplería y accesorios (uniones, flotadores) necesarios para el adecuado funcionamiento hidráulico del cuarto de bombas. en los diámetros según el diseño hidráulico contemplado. | [6 empty] | 15 | 1476
1486 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1477
1487 |  | Unión Flexible 4" Niple Pasamuros 4" Flotador Mercurio Flotador 1.1/2 Mecánico | [6 empty] | 17 | 1478
1488 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1479
1489 |  | • En ensamble del cuarto de bombas se realizará de acuerdo con la disposición, diámetros y materiales contemplados. • Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para su conexión al accesorio. • Para el roscado se utilizará la tarraja con el dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; durante el roscado se cortará la viruta regresando la tarraja un cuarto de vuelta por cada media vuelta de avance, aplicando el lubricante continuamente; los filetes deberán ser precisos y limpios. • Todos los tramos de tuberías son roscados y antes de ser colocados se deben limpiar con aire comprimido para que no queden limaduras o sólidos que impidan el correcto funcionamiento de los registros, cheques y rociadores. • Las uniones deben sellarse con pegante especial del tipo anaeróbico de Fuerza Alta para tuberías y accesorios, como el utilizado en las redes de gas. Se cuidará que, al momento de conectar cada accesorio, éste se encuentre limpio en su interior; se utilizará dos llaves de tubo para ajuste y aguante. • Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba hidráulica. La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 2 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 1480
1490 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1481
1491 |  | Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1482
1492 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1483
1493 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1484
1494 | [8 empty] | 24 | 1485
1495 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1486
1496 | [8 empty] | 11 | 1487
1497 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1488
1498 | 100 | 6.18 | FLOTADOR MERCURIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1489
1499 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1490
1500 |  | Este trabajo consiste en el suministro e instalación de toda la niplería y accesorios (uniones, flotadores) necesarios para el adecuado funcionamiento hidráulico del cuarto de bombas. en los diámetros según el diseño hidráulico contemplado. | [6 empty] | 15 | 1491
1501 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1492
1502 |  | Flotador mercurio | [6 empty] | 17 | 1493
1503 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1494
1504 |  | • En ensamble del cuarto de bombas se realizará de acuerdo con la disposición, diámetros y materiales contemplados. • Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para su conexión al accesorio. • Para el roscado se utilizará la tarraja con el dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; durante el roscado se cortará la viruta regresando la tarraja un cuarto de vuelta por cada media vuelta de avance, aplicando el lubricante continuamente; los filetes deberán ser precisos y limpios. • Todos los tramos de tuberías son roscados y antes de ser colocados se deben limpiar con aire comprimido para que no queden limaduras o sólidos que impidan el correcto funcionamiento de los registros, cheques y rociadores. • Las uniones deben sellarse con pegante especial del tipo anaeróbico de Fuerza Alta para tuberías y accesorios, como el utilizado en las redes de gas. Se cuidará que, al momento de conectar cada accesorio, éste se encuentre limpio en su interior; se utilizará dos llaves de tubo para ajuste y aguante. • Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba hidráulica. La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 2 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 1495
1505 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1496
1506 |  | Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1497
1507 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1498
1508 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1499
1509 | [8 empty] | 24 | 1500
1510 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1501
1511 | [8 empty] | 11 | 1502
1512 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1503
1513 | 101 | 6.19 | FLOTADOR MECÁNICO DE 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1504
1514 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1505
1515 |  | Este trabajo consiste en el suministro e instalación de toda la niplería y accesorios (uniones, flotadores) necesarios para el adecuado funcionamiento hidráulico del cuarto de bombas. en los diámetros según el diseño hidráulico contemplado. | [6 empty] | 15 | 1506
1516 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1507
1517 |  | Flotador mecanico de 1½ | [6 empty] | 17 | 1508
1518 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1509
1519 |  | • En ensamble del cuarto de bombas se realizará de acuerdo con la disposición, diámetros y materiales contemplados. • Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para su conexión al accesorio. • Para el roscado se utilizará la tarraja con el dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; durante el roscado se cortará la viruta regresando la tarraja un cuarto de vuelta por cada media vuelta de avance, aplicando el lubricante continuamente; los filetes deberán ser precisos y limpios. • Todos los tramos de tuberías son roscados y antes de ser colocados se deben limpiar con aire comprimido para que no queden limaduras o sólidos que impidan el correcto funcionamiento de los registros, cheques y rociadores. • Las uniones deben sellarse con pegante especial del tipo anaeróbico de Fuerza Alta para tuberías y accesorios, como el utilizado en las redes de gas. Se cuidará que, al momento de conectar cada accesorio, éste se encuentre limpio en su interior; se utilizará dos llaves de tubo para ajuste y aguante. • Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba hidráulica. La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 2 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. • INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. | [6 empty] | 19 | 1510
1520 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1511
1521 |  | Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1512
1522 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1513
1523 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1514
1524 | [8 empty] | 24 | 1515
1525 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1516
1526 | [8 empty] | 11 | 1517
1527 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1518
1528 | 102 | 6.20 | VÁLVULA CHEQUE HORIZONTAL 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1519
1529 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1520
1530 |  | Se colocará una unión universal después de cada válvula o registro de paso directo o de globo. Las válvulas o registros y cheques para interrumpir el paso al agua serán del tipo de paso directo para presiones de 100 mts, donde no estén indicadas de otra clase. Los cheques serán de cortina de tres puntos sin empaquetadura de fibra. Todas las válvulas serán de la misma marca para toda la instalación. Las válvulas y cheques de diámetro menor o igual a 3” deberán ser de bronce tipo pesado y para su instalación deberá llevar niples de H.G. a cada uno de los lados. Las mayores de 3” deberán ser de Hierro Fundido, sello de bronce y deberán soportar presiones de trabajo mínimo 100 m.c.a o 143 psi y serán todas construidas en bronce. Las de Hierro Fundido irán en los sitios indicados en los planos y corresponden a la red principal. Las válvulas deberán ser de cuadrante y de vástago fijo (no elevable), y el cierre deberá ser en el sentido de las manecillas del reloj. | [6 empty] | 15 | 1521
1531 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1522
1532 |  | Cheque de cortina Ø 2” • Cinta teflón • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1523
1533 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1524
1534 |  | • Validación de la calidad y trazabilidad de los componentes del soporte a instalar • La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño • La estructura debe resistir ampliamente el peso de todo el sistema de protección contra incendio en condiciones estáticas y dinámicas • La estructura debe ser sismo resistente y soportar las condiciones estáticas y dinámicas • Los componentes del sistema de soporte deben estar previamente tratados contra la corrosión • instalar anclaje de expansión con rosca interna, directamente en elementos estructurales como vigas, viguetas y placas de concreto, alineados de acuerdo con el recorrido de la red y espaciados según la tabla de distancia máximas entre soportes • Establecer el nivel de instalación de las tuberías y cortar las varillas roscadas de forma que enrosquen tanto en el chazo como en el soporte, hasta el tope, para garantizar su estabilidad. •Ajustar y nivelar de manera que el tubo de apoye perfectamente en cada uno de los soportes instalados. | [6 empty] | 19 | 1525
1535 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1526
1536 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1527
1537 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1528
1538 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1529
1539 | [8 empty] | 24 | 1530
1540 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1531
1541 | [8 empty] | 11 | 1532
1542 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1533
1543 | 103 | 6.21 | NIPLE PASAMUROS 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 1534
1544 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1535
1545 |  | La especificación se refiere al suministro (puesto en la obra) de Niples Galvanizado en diámetros de 4”, 3”, 2”, 1 ½”, 1” y 3/4”. Niple en hierro galvanizado deberá cumplir con lo exigido por el RAS 2000 y demás decretos reglamentarios. El recubrimiento de Zinc en los niples de acero galvanizado, cumplirá con los requerimientos de la norma ASTM A‐153para galvanizado por proceso de inmersión en caliente, el cual proporciona un recubrimiento protector contra la corrosión de 3.5 a 5.0 milésimas de pulgada, excepto de 1/8", 1/4" y 3/8" que son galvanizados por método electrolítico. Las longitudes de los niples se efectúan conforme a la norma ASTM A‐733 El Niple será fabricado o adquirido de marca reconocida la cual se ajuste a los requerimientos indicados en los planos y contarán con una garantía no inferior a 5 años. | [6 empty] | 15 | 1536
1546 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1537
1547 |  | • Niple Galvanizado en diámetros de de 4”, 3”, 2”, 1 ½”, 1” y 3/4”. • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1538
1548 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1539
1549 |  | La instalación de un accesorio depende de sus extremos, si se tiene un accesorio de extremo liso para un tipo de tubería como PVC, Acero, Hierro Dúctil, Asbesto Cemento, GRP, será acoplado o empatado con una campana Junta Hidráulica, Junta Rápida, Junta Mecánica o con alguna unión que se use para este tipo de tubería. En caso de tener un accesorio de extremo campana o junta hidráulica, los empaques dependen del espigo de la tubería lisa a empatar o ensamblar. Al usar este tipo de extremo, dependiendo del tendido de tuberías se reduce la cantidad de uniones a utilizar. Cuando lo requerido en el tendido de tubería son extremos Bridados o Flanchados, es indispensable la coincidencia en las normas de fabricación de las bridas ya que dependiendo de esto, se asegura un correcto montaje con la tornillería y la empaquetadura a utilizar. | [6 empty] | 19 | 1540
1550 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1541
1551 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1542
1552 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1543
1553 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1544
1554 | [8 empty] | 24 | 1545
1555 |  | CAPITULO VI | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1546
1556 | [8 empty] | 11 | 1547
1557 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1548
1558 | 104 | 6.22 | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 1549
1559 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1550
1560 |  | Este ítem se refiera al suministro y aplicación para tuberia y red de incendio con diametro mayor a 2" vinilo fabricado con copolímeros acrílico, en tres manos de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos. La pintura debe cumplir la norma ICONTEC 1335 | [6 empty] | 15 | 1551
1561 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1552
1562 |  | • Esmalte para tuberia red de incendio • Cemento gris • Brochas de fibra sintética pero no de nylon, rodillos de espuma o felpa • Papel lija, estopa y agitador de madera • Escaleras y andamios certificados • Elementos de protección para los demás acabados • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1553
1563 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1554
1564 |  | Antes de aplicar la pintura se pulirá con papel de lija fina, en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante; antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo; una vez resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura de Vinilo Tipo 1, con la cual aparecerán otros defectos que serán corregidos; sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos requeridas de pintura Tipo 1 de primera calidad con alto poder cubridor a base de vinilo acrílico, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras. El rendimiento aproximado por galón de 50 a 70 M². Para la aplicación con brocha se debe diluir con aproximadamente ¼ de galón de agua por un galón de pintura y se debe procurar no interrumpir la operación a menos que se presenten esquinas o cambios de material, ya que existe la posibilidad de que se presenten manchas de brillo. El tiempo de secado entre manos es normalmente de 3 a 4 horas, sin embargo cambia de acuerdo al clima. la mano de obra debe ser especializada. El rendimiento global de la pintura para una construcción nueva es de 15 a 20 M²/galón, incluyendo los desperdicios. No se aplicará ninguna mano de Vinilo, hasta tanto la anterior haya completado su secado. Se obtendrá una superficie con textura uniforme y tersa, debe presentar baja porosidad y resistencia al frote húmedo, condición para poder denominarla lavable. en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y arreglado por el contratista de obra hasta la total aceptación a satisfacción. | [6 empty] | 19 | 1555
1565 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1556
1566 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Dentro de la medición se incluye la pintura de dilataciones; filos para remates de esquinas y goteras para control de aguas donde se requiere. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 1557
1567 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1558
1568 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1559
1569 | [8 empty] | 24 | 1560
1570 |  | CAPITULO VII | RED DE GAS NATURAL | [5 empty] | 10 | 1561
1571 | [8 empty] | 11 | 1562
1572 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1563
1573 | 105 | 7.1 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 1564
1574 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1565
1575 |  | Comprende este ítem, toda la tubería y accesorios para las instalaciones de gas. Comprende la tubería que va desde salida del regulador de primera etapa hasta cada uno de los puntos de conexión de los gasodomésticos ubicados en las cocinas. La tubería deberá ser de Acero Galvanizado 40 (Sch40) de primera calidad, de fabricación nacional. | [6 empty] | 15 | 1566
1576 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1567
1577 |  | • TUBO GALV. ,3/4" • TUBO GALV. 1" | [6 empty] | 17 | 1568
1578 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1569
1579 |  | • La tubería rígida de acero debe ser mínimo SCH 40 y debe cumplir con una de las siguientes normas, según sea aplicable: Tuberías de acero fabricadas según la NTC 2249, de conexión roscada tipo cónico según las especificaciones de la NTC 2104. • Realizar uniones roscadas según la NTC 332. • Instalación se deberá hacer siguiendo los lineamientos de la NTC 2505 (cuarta actualización) y NTC 3631 (primera actualización) • Apoyar las tuberías de modo que el peso de los tubos cargue sobre los soportes y no sobre las uniones. • Tomar las medidas necesarias para la libre dilatación de los tubos. • El dimensionado de las tuberías deberá satisfacer los caudales máximos de consumo previstos. • Todos los accesorios (codos, tee, uniones universales, etc.) deben ser fabricados en acero forjado o por fundición de hierro vaciado en molde de arena y tratados térmicamente para obtener hierro maleable. Serán de Acero Galvanizado para roscar. Estos al igual que la tubería, deben ser protegidos contra la corrosión • Todas las uniones deberán llevar sellante fuerza alta • Las tuberías embebidas en muros deben tener un recubrimiento en mortero mezcla 1:3, con un espesor mínimo de 20 mm alrededor de toda la tubería. • En el caso de conexiones roscadas embebidas, se debe proteger las roscas contra la corrosión con pintura anticorrosiva. • Las tuberías embebidas en pisos deben quedar instaladas como mínimo a 20 mm por debajo del nivel del piso terminado. • Los anclajes deben ser abrazadera perpendicular ajustable | [6 empty] | 19 | 1570
1580 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1571
1581 |  | Se medirá y pagará por Metro lineal (Metro Lineal) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1572
1582 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1573
1583 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1574
1584 | [8 empty] | 24 | 1575
1585 |  | CAPITULO VII | RED DE GAS NATURAL | [5 empty] | 10 | 1576
1586 | [8 empty] | 11 | 1577
1587 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1578
1588 | 106 | 7.2 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 1579
1589 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1580
1590 |  | Comprende este ítem, toda la tubería y accesorios para las instalaciones de gas. Comprende la tubería que va desde salida del regulador de primera etapa hasta cada uno de los puntos de conexión de los gasodomésticos ubicados en las cocinas. La tubería deberá ser de Acero Galvanizado 40 (Sch40) de primera calidad, de fabricación nacional. | [6 empty] | 15 | 1581
1591 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1582
1592 |  | • TUBO GALV. 1/2" • TUBO GALV. 1" | [6 empty] | 17 | 1583
1593 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1584
1594 |  | • La tubería rígida de acero debe ser mínimo SCH 40 y debe cumplir con una de las siguientes normas, según sea aplicable: Tuberías de acero fabricadas según la NTC 2249, de conexión roscada tipo cónico según las especificaciones de la NTC 2104. • Realizar uniones roscadas según la NTC 332. • Instalación se deberá hacer siguiendo los lineamientos de la NTC 2505 (cuarta actualización) y NTC 3631 (primera actualización) • Apoyar las tuberías de modo que el peso de los tubos cargue sobre los soportes y no sobre las uniones. • Tomar las medidas necesarias para la libre dilatación de los tubos. • El dimensionado de las tuberías deberá satisfacer los caudales máximos de consumo previstos. • Todos los accesorios (codos, tee, uniones universales, etc.) deben ser fabricados en acero forjado o por fundición de hierro vaciado en molde de arena y tratados térmicamente para obtener hierro maleable. Serán de Acero Galvanizado para roscar. Estos al igual que la tubería, deben ser protegidos contra la corrosión • Todas las uniones deberán llevar sellante fuerza alta • Las tuberías embebidas en muros deben tener un recubrimiento en mortero mezcla 1:3, con un espesor mínimo de 20 mm alrededor de toda la tubería. • En el caso de conexiones roscadas embebidas, se debe proteger las roscas contra la corrosión con pintura anticorrosiva. • Las tuberías embebidas en pisos deben quedar instaladas como mínimo a 20 mm por debajo del nivel del piso terminado. • Los anclajes deben ser abrazadera perpendicular ajustable | [6 empty] | 19 | 1585
1595 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1586
1596 |  | Se medirá y pagará por Metro lineal (Metro Lineal) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1587
1597 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1588
1598 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1589
1599 | [8 empty] | 24 | 1590
1600 |  | CAPITULO VII | RED DE GAS NATURAL | [5 empty] | 10 | 1591
1601 | [8 empty] | 11 | 1592
1602 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1593
1603 | 107 | 7.3 | ACOMETIDA GAS 1/2" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 1594
1604 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1595
1605 |  | Comprende este ítem, toda la tubería y accesorios para las instalaciones de gas. Comprende la tubería que va desde salida del regulador de primera etapa hasta cada uno de los puntos de conexión de los gasodomésticos ubicados en las cocinas. La tubería deberá ser de Acero Galvanizado 40 (Sch40) de primera calidad, de fabricación nacional. | [6 empty] | 15 | 1596
1606 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1597
1607 |  | Herramienta menor Tee reducida polietileno 1/2" x 1" Tuberia Polietileno de 1/2" Elevador de 1/2" IPS Regulador gas Válvula de bola gas 1/2" Medidor de consumo de gas natural 2.5 m3 Codo galvanizado 1/2" Universal galvanizada de 1/2" Tuberia acero Galvanizado 1/2" SCH 4 Sellante anaerobico fuerza alta | [6 empty] | 17 | 1598
1608 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1599
1609 |  | • La tubería rígida de acero debe ser mínimo SCH 40 y debe cumplir con una de las siguientes normas, según sea aplicable: Tuberías de acero fabricadas según la NTC 2249, de conexión roscada tipo cónico según las especificaciones de la NTC 2104. • Realizar uniones roscadas según la NTC 332. • Instalación se deberá hacer siguiendo los lineamientos de la NTC 2505 (cuarta actualización) y NTC 3631 (primera actualización) • Apoyar las tuberías de modo que el peso de los tubos cargue sobre los soportes y no sobre las uniones. • Tomar las medidas necesarias para la libre dilatación de los tubos. • El dimensionado de las tuberías deberá satisfacer los caudales máximos de consumo previstos. • Todos los accesorios (codos, tee, uniones universales, etc.) deben ser fabricados en acero forjado o por fundición de hierro vaciado en molde de arena y tratados térmicamente para obtener hierro maleable. Serán de Acero Galvanizado para roscar. Estos al igual que la tubería, deben ser protegidos contra la corrosión • Todas las uniones deberán llevar sellante fuerza alta • Las tuberías embebidas en muros deben tener un recubrimiento en mortero mezcla 1:3, con un espesor mínimo de 20 mm alrededor de toda la tubería. • En el caso de conexiones roscadas embebidas, se debe proteger las roscas contra la corrosión con pintura anticorrosiva. • Las tuberías embebidas en pisos deben quedar instaladas como mínimo a 20 mm por debajo del nivel del piso terminado. • Los anclajes deben ser abrazadera perpendicular ajustable | [6 empty] | 19 | 1600
1610 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1601
1611 |  | Se medirá y pagará por Metro lineal (Metro Lineal) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra Calificada. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1602
1612 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1603
1613 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1604
1614 | [8 empty] | 24 | 1605
1615 |  | CAPITULO VII | RED DE GAS NATURAL | [5 empty] | 10 | 1606
1616 | [8 empty] | 11 | 1607
1617 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1608
1618 | 108 | 7.4 | VÁLVULA DE PASO 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CAJA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 1609
1619 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1610
1620 |  | Este ítem especifica el suministro y la instalación de las válvulas de gas para abrir y cerrar el paso del flujo en la tubería de gas desde la salida de los cilindros y en los puntos de conexión de los gasodomésticos | [6 empty] | 15 | 1611
1621 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1612
1622 |  | Válvula de bola 3/4" red gas natural Caja de registro de 20 Cm X 20 Cm Estopa de algodón por 500 gramos Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Soldadura Liquida por 1/4 de galon Herramienta Menor | [6 empty] | 17 | 1613
1623 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1614
1624 |  | • Consultar Planos red de gas y verificar localización • Localizar en lugares señalados en planos • Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación • Las válvulas de corte o paso deben ser de cierre-apertura rápido mediante el giro del maneral de un cuarto (1/4) de vuelta. • Todas las válvulas de corte-apertura de gas previstas en la conexión de los artefactos de consumo deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación. • En caso de ser necesario se debe colocar un dispositivo de anclaje cercano a la válvula de paso de cada artefacto. • En las cocinas las válvulas de corte-apertura se colocarán de tal forma que su accionamiento no se realice sobre la zona de cocción, conservando los lineamientos de seguridad establecidos en la NTC 2505. • Las posiciones de abierto y cerrado quedaran correctamente identificada. • Limpiar • Puesta en funcionamiento | [6 empty] | 19 | 1615
1625 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1616
1626 |  | Se medirá y pagará por Unidad (Unidad) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra | [6 empty] | 21 | 1617
1627 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1618
1628 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1619
1629 | [8 empty] | 24 | 1620
1630 |  | CAPITULO VII | RED DE GAS NATURAL | [5 empty] | 10 | 1621
1631 | [8 empty] | 11 | 1622
1632 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1623
1633 | 109 | 7.5 | PUNTO CONEXIÓN GASODOMÉSTICO ESTUFA 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 1624
1634 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1625
1635 |  | Comprende este ítem, toda la tubería y accesorios para las instalaciones de gas. Comprende la tubería que va desde salida del regulador de primera etapa hasta cada uno de los puntos de conexión de los gasodomésticos ubicados en las cocinas. La tubería deberá ser de Acero Galvanizado 40 (Sch40) de primera calidad, de fabricación nacional. | [6 empty] | 15 | 1626
1636 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1627
1637 |  | Curva EMT ½" Tubo Conduit Galvanizado EMT ½" por 3 mts Tee galvanizado ½" Tapon galvanizado de ½" | [6 empty] | 17 | 1628
1638 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1629
1639 |  | • La tubería rígida de acero debe ser mínimo SCH 40 y debe cumplir con una de las siguientes normas, según sea aplicable: Tuberías de acero fabricadas según la NTC 2249, de conexión roscada tipo cónico según las especificaciones de la NTC 2104. • Realizar uniones roscadas según la NTC 332. • Instalación se deberá hacer siguiendo los lineamientos de la NTC 2505 (cuarta actualización) y NTC 3631 (primera actualización) • Apoyar las tuberías de modo que el peso de los tubos cargue sobre los soportes y no sobre las uniones. • Tomar las medidas necesarias para la libre dilatación de los tubos. • El dimensionado de las tuberías deberá satisfacer los caudales máximos de consumo previstos. • Todos los accesorios (codos, tee, uniones universales, etc.) deben ser fabricados en acero forjado o por fundición de hierro vaciado en molde de arena y tratados térmicamente para obtener hierro maleable. Serán de Acero Galvanizado para roscar. Estos al igual que la tubería, deben ser protegidos contra la corrosión • Todas las uniones deberán llevar sellante fuerza alta • Las tuberías embebidas en muros deben tener un recubrimiento en mortero mezcla 1:3, con un espesor mínimo de 20 mm alrededor de toda la tubería. • En el caso de conexiones roscadas embebidas, se debe proteger las roscas contra la corrosión con pintura anticorrosiva. • Las tuberías embebidas en pisos deben quedar instaladas como mínimo a 20 mm por debajo del nivel del piso terminado. • Los anclajes deben ser abrazadera perpendicular ajustable | [6 empty] | 19 | 1630
1640 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1631
1641 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (un) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1632
1642 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1633
1643 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1634
1644 | [8 empty] | 24 | 1635
1645 |  | CAPITULO VII | RED DE GAS NATURAL | [5 empty] | 10 | 1636
1646 | [8 empty] | 11 | 1637
1647 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1638
1648 | 110 | 7.6 | PUNTO CONEXIÓN GASODOMÉSTICO ESTUFA 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 1639
1649 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1640
1650 |  | Comprende este ítem, toda la tubería y accesorios para las instalaciones de gas. Comprende la tubería que va desde salida del regulador de primera etapa hasta cada uno de los puntos de conexión de los gasodomésticos ubicados en las cocinas. La tubería deberá ser de Acero Galvanizado 40 (Sch40) de primera calidad, de fabricación nacional. | [6 empty] | 15 | 1641
1651 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1642
1652 |  | Curva EMT ¾" Tubo Conduit Galvanizado EMT ¾" por 3 mts Tee galvanizado ¾" Tapon galvanizado de ¾" | [6 empty] | 17 | 1643
1653 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1644
1654 |  | • La tubería rígida de acero debe ser mínimo SCH 40 y debe cumplir con una de las siguientes normas, según sea aplicable: Tuberías de acero fabricadas según la NTC 2249, de conexión roscada tipo cónico según las especificaciones de la NTC 2104. • Realizar uniones roscadas según la NTC 332. • Instalación se deberá hacer siguiendo los lineamientos de la NTC 2505 (cuarta actualización) y NTC 3631 (primera actualización) • Apoyar las tuberías de modo que el peso de los tubos cargue sobre los soportes y no sobre las uniones. • Tomar las medidas necesarias para la libre dilatación de los tubos. • El dimensionado de las tuberías deberá satisfacer los caudales máximos de consumo previstos. • Todos los accesorios (codos, tee, uniones universales, etc.) deben ser fabricados en acero forjado o por fundición de hierro vaciado en molde de arena y tratados térmicamente para obtener hierro maleable. Serán de Acero Galvanizado para roscar. Estos al igual que la tubería, deben ser protegidos contra la corrosión • Todas las uniones deberán llevar sellante fuerza alta • Las tuberías embebidas en muros deben tener un recubrimiento en mortero mezcla 1:3, con un espesor mínimo de 20 mm alrededor de toda la tubería. • En el caso de conexiones roscadas embebidas, se debe proteger las roscas contra la corrosión con pintura anticorrosiva. • Las tuberías embebidas en pisos deben quedar instaladas como mínimo a 20 mm por debajo del nivel del piso terminado. • Los anclajes deben ser abrazadera perpendicular ajustable | [6 empty] | 19 | 1645
1655 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1646
1656 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (un) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1647
1657 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1648
1658 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1649
1659 | [8 empty] | 24 | 1650
1660 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1651
1661 | [8 empty] | 11 | 1652
1662 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1653
1663 | 111 | 8.1 | CABLE XLPE ALUMINIO 120MM 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TENDIDO DESDE PUNTO FÍSICO DE CONEXIÓN, MARQUILLADO) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 1654
1664 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1655
1665 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de cables para media tensión de calibre definido de conformidad con los estudios eléctricos. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios. | [6 empty] | 15 | 1656
1666 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1657
1667 |  | Se medirá y pagará por Metro LINEAL (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos rquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 17 | 1658
1668 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1659
1669 |  | • Toda red eléctrica en media o baja tensión debe ser subterránea de esta manera se minimiza el riesgo eléctrico y se controla la contaminación visual. • Toda red eléctrica debe ser construida siguiendo los lineamientos de las normas de construcción nacionales, capítulo correspondiente a redes subterráneas, para garantizar su funcionalidad, seguridad y su sostenimiento en el tiempo. • El Contratista deberá tener en consideración: • Cable Aislamiento 600 V. • Cuadrilla redes. • Herramienta redes. • Grúa. • Transporte • Comprende el suministro, transporte e instalación de los conductores que conforman los circuitos de baja tensión y alumbrado público de acuerdo con lo definido en el diseño correspondiente. Se entenderá por circuitos de baja tensión las redes eléctricas aéreas (cables conductores), que transportan la electricidad hasta los puntos de cargas. Los circuitos subterráneos de alumbrado público se construirán utilizando ducterías, no se aceptará cable directamente enterrado. • En ningún caso se aceptarán circuitos directamente enterrados en conductor aislado, todo circuito debe ir entre un ducto PVC. Si el conductor es de cobre, será cobre suave cableado con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad; chaqueta externa en poliamida, temperatura de operación en lugares secos y húmedos 90°C, tensión de operación 600 voltios. Para alumbrado deberán contar con temperatura de operación en lugares secos y húmedos de 75°C. Según la norma NTC 1332. | [6 empty] | 19 | 1660
1670 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1661
1671 |  | Se medirá y pagará por Metro LINEAL (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales. • Equipos y herramientas. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1662
1672 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1663
1673 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1664
1674 | [8 empty] | 24 | 1665
1675 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1666
1676 | [8 empty] | 11 | 1667
1677 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1668
1678 | 112 | 8.2 | PRUEBAS VLF PARA CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1669
1679 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1670
1680 |  | Esta actividad Comprende los ejercicios de certificación de la red eléctrica relacionada con los componentes RETIE, RETILAP y VLF Cable de Media | [6 empty] | 15 | 1671
1681 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1672
1682 |  | Prueba Cableado Vlf Herramienta Menor Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1673
1683 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1674
1684 |  | • El profesional encargado deberá contar con el equipo debidamente certificado y calibrado • Las medidas tomadas deberán estar acordes con la normatividad vigente • En caso de resultados por fuera de los rangos establecidos, el constructor deberá realizar lo antes posible las debidas correcciones y ajustes | [6 empty] | 19 | 1675
1685 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1676
1686 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales. • Equipos y herramientas. • Mano de obra. •Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1677
1687 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1678
1688 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1679
1689 | [8 empty] | 24 | 1680
1690 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1681
1691 | [8 empty] | 11 | 1682
1692 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1683
1693 | 113 | 8.3 | TERMINALES PREMOLDEADOS PARA MT (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1684
1694 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1685
1695 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de terminales premoldeados de calibre definido de conformidad con los estudios eléctricos. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 1686
1696 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1687
1697 |  | Terminal Premoldeado tipo codo Herramienta Menor | [6 empty] | 17 | 1688
1698 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1689
1699 |  | • Toda red eléctrica debe ser construida siguiendo los lineamientos de las normas de construcción nacionales, capítulo correspondiente a redes subterráneas, para garantizar su funcionalidad, seguridad y su sostenimiento en el tiempo. • Comprende el suministro, transporte e instalación de los conductores que conforman los circuitos de baja tensión y alumbrado público de acuerdo con lo definido en el diseño correspondiente. Se entenderá por circuitos de baja tensión las redes eléctricas aéreas (cables conductores), que transportan la electricidad hasta los puntos de cargas. Los circuitos subterráneos de alumbrado público se construirán utilizando ducterías, no se aceptará cable directamente enterrado. • En ningún caso aceptaran circuitos directamente enterrados en conductor aislado, todo circuito debe ir entre un ducto PVC. Si el conductor es de cobre, será cobre suave cableado con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad; chaqueta externa en poliamida, temperatura de operación en lugares secos y húmedos 90°C, tensión de operación 600 voltios. Para alumbrado deberán contar con temperatura de operación en lugares secos y húmedos de 75°C. Según la norma NTC 1332. | [6 empty] | 19 | 1690
1700 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1691
1701 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra Calificada. •Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1692
1702 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1693
1703 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1694
1704 | [8 empty] | 24 | 1695
1705 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1696
1706 | [8 empty] | 11 | 1697
1707 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1698
1708 | 114 | 8.4 | CAJA DE PASO CS276 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TAPA, MARCO METÁLICO Y MARQUILLADO) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1699
1709 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1700
1710 |  | Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas previstas en el diseño, que conecten los ductos o canalizaciones subterráneas. Se podrán construir las cajas en mampostería ya que quedan sentadas sobre el terreno natural y se garantizara que no se afectaran por asentamientos de la estructura. Se ejecutarán en las localizaciones y de acuerdo con los detalles de los planos, las cajas de inspección pueden ser prefabricadas o no. | [6 empty] | 15 | 1701
1711 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1702
1712 |  | • Recebo B-200 • Concreto corriente de 3.000 Psi • Mortero 1:4 • Ladrillo tolete común • Sika 1 o similar • Tabla chapa en ordinario de 0.25 de ancho • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1703
1713 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1704
1714 |  | Las paredes serán de ladrillo tolete recocido colocado en forma “trabada” con las superficies internas pañetadas, el piso es en concreto de 175 Kg/cm2, (2.500 psi) sobre una capa de recebo previamente compactada. En el piso de las cajas se ubica un drenaje (caja o tubería) el cual es opcional, dependiendo del nivel freático de la zona donde se esté instalado el sistema subterráneo. El mortero se mezclará exactamente en las proporciones específicas y solo en la cantidad que pueda necesitarse para su uso inmediato, no podrá utilizarse ningún mortero para el cual haya ocurrido el fragüe inicial. Los ladrillos se limpiarán y mojarán completamente poco antes de ponerlos y cada ladrillo se colocará con la cama y unión llenas de mortero sin que haya necesidad de inyectar mortero posteriormente o de rellenar. Las juntas entre ladrillos no excedan 13 mm. y se emparejarán a ras del ladrillo. De las cajas, la zona filtrante deberá construirse con gravilla lavada compactada. Antes de fundir la losa de fondo, deberán tomarse las medidas necesarias para impedir que en esa operación se obstruya la zona permeable con mortero o lechada. Deberá tenerse especial cuidado en las operaciones de construcción posteriores para evitar que se deteriore en cualquier forma el sistema del drenaje. Este drenaje podrá eliminarse en los casos en que la presencia de un nivel freático muy alto en el sitio no lo haga aconsejable, de acuerdo con la Interventoría. Las caras anteriores de los muros de las cajas de inspección se revestirán con una capa de mortero 1:3 impermeabilizado integralmente con un producto aprobado, del tipo de 1.5 cm., alisado con llana de madera. | [6 empty] | 19 | 1705
1715 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1706
1716 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. | [6 empty] | 21 | 1707
1717 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1708
1718 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1709
1719 | [8 empty] | 24 | 1710
1720 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1711
1721 | [8 empty] | 11 | 1712
1722 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1713
1723 | 115 | 8.5 | CAJA DE PASO CS275 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TAPA Y MARCO METÁLICO) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1714
1724 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1715
1725 |  | Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas previstas en el diseño, que conecten los ductos o canalizaciones subterráneas. Se podrán construir las cajas en mampostería ya que quedan sentadas sobre el terreno natural y se garantizara que no se afectaran por asentamientos de la estructura. Se ejecutarán en las localizaciones y de acuerdo con los detalles de los planos, las cajas de inspección pueden ser prefabricadas o no. | [6 empty] | 15 | 1716
1726 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1717
1727 |  | • Recebo B-200 • Concreto corriente de 3.000 Psi • Mortero 1:4 • Ladrillo tolete común • Sika 1 o similar • Tabla chapa en ordinario de 0.25 de ancho • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1718
1728 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1719
1729 |  | Las paredes serán de ladrillo tolete recocido colocado en forma “trabada” con las superficies internas pañetadas, el piso es en concreto de 175 Kg/cm2, (2.500 psi) sobre una capa de recebo previamente compactada. En el piso de las cajas se ubica un drenaje (caja o tubería) el cual es opcional, dependiendo del nivel freático de la zona donde se esté instalado el sistema subterráneo. El mortero se mezclará exactamente en las proporciones específicas y solo en la cantidad que pueda necesitarse para su uso inmediato, no podrá utilizarse ningún mortero para el cual haya ocurrido el fragüe inicial. Los ladrillos se limpiarán y mojarán completamente poco antes de ponerlos y cada ladrillo se colocará con la cama y unión llenas de mortero sin que haya necesidad de inyectar mortero posteriormente o de rellenar. Las juntas entre ladrillos no excedan 13 mm. y se emparejarán a ras del ladrillo. De las cajas, la zona filtrante deberá construirse con gravilla lavada compactada. Antes de fundir la losa de fondo, deberán tomarse las medidas necesarias para impedir que en esa operación se obstruya la zona permeable con mortero o lechada. Deberá tenerse especial cuidado en las operaciones de construcción posteriores para evitar que se deteriore en cualquier forma el sistema del drenaje. Este drenaje podrá eliminarse en los casos en que la presencia de un nivel freático muy alto en el sitio no lo haga aconsejable, de acuerdo con la Interventoría. Las caras anteriores de los muros de las cajas de inspección se revestirán con una capa de mortero 1:3 impermeabilizado integralmente con un producto aprobado, del tipo de 1.5 cm., alisado con llana de madera. | [6 empty] | 19 | 1720
1730 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1721
1731 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. | [6 empty] | 21 | 1722
1732 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1723
1733 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1724
1734 | [8 empty] | 24 | 1725
1735 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1726
1736 | [8 empty] | 11 | 1727
1737 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1728
1738 | 116 | 8.6 | TRANSICIÓN VERTICAL MEDIA TENSIÓN METÁLICO LAMINA COLLED ROLLED CAL 18 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1729
1739 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1730
1740 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de transición vertical media tensión metálico en lamina colled rolled cal 18 definido de conformidad con los estudios eléctricos. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios. | [6 empty] | 15 | 1731
1741 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1732
1742 |  | Gabinete Transición Vertical Mt Lamina Colled Rolled Accesorios De Fijación Herramienta Menor | [6 empty] | 17 | 1733
1743 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1734
1744 |  | • Toda red eléctrica debe ser construida siguiendo los lineamientos de las normas de construcción nacionales, capítulo correspondiente a redes subterráneas, para garantizar su funcionalidad, seguridad y su sostenimiento en el tiempo. • Comprende el suministro, transporte e instalación de la transición vertical media tensión metálico en lamina colled rolled cal 18 que conforman los circuitos de baja tensión y alumbrado público de acuerdo con lo definido en el diseño correspondiente. Se entenderá por circuitos de baja tensión las redes eléctricas aéreas (cables conductores), que transportan la electricidad hasta los puntos de cargas. Los circuitos subterráneos de alumbrado público se construirán utilizando ducterías, no se aceptará cable directamente enterrado. • En ningún caso aceptaran circuitos directamente enterrados en conductor aislado, todo circuito debe ir entre un ducto PVC. Si el conductor es de cobre, será cobre suave cableado con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad; chaqueta externa en poliamida, temperatura de operación en lugares secos y húmedos 90°C, tensión de operación 600 voltios. Para alumbrado deberán contar con temperatura de operación en lugares secos y húmedos de 75°C. Según la norma NTC 1332. | [6 empty] | 19 | 1735
1745 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1736
1746 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra calificada. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1737
1747 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1738
1748 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1739
1749 | [8 empty] | 24 | 1740
1750 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1741
1751 | [8 empty] | 11 | 1742
1752 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1743
1753 | 117 | 8.7 | BANCO DE DUCTOS 4X6" PVC TIPO TDP (INCLUYE SUM E INST, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO CON RECEBO, ARENA DE PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMATIVAS LOCALES DEL OPERADOR DE RED LOCAL) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1744
1754 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1745
1755 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación banco de 4x6" PVC Pesado de conformidad con los estudios eléctricos. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 1746
1756 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1747
1757 |  | Tubería Conduit Pvc 6" Tdp (Incluye Accesorios) Adaptador Terminal Campana Pvc Conduit 6" Arena Mediana Recebo Comun Herramienta Menor | [6 empty] | 17 | 1748
1758 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1749
1759 |  | • El Contratista deberá tener en consideración: • Aislador tipo carrete ANSI 53 - 3. • Soporte sencillo para avenidas con abrazadera 140 mm A. • Instalar según planos de diseño eléctrico, arquitectónico y estructural la tubería PVC conduit de 6” pesado | [6 empty] | 19 | 1750
1760 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1751
1761 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1752
1762 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1753
1763 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1754
1764 | [8 empty] | 24 | 1755
1765 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1756
1766 | [8 empty] | 11 | 1757
1767 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1758
1768 | 118 | 8.8 | EQUIPO PARA TRANSICIÓN DE LÍNEAS MT AÉREA A SUBTERRÁNEA (INCLUYE SUM E INST, 2 CRUCETAS, TENSORES, FLEJES, AISLADORES CERÁMICOS, GRAPA DE CONEXIÓN MT, TUBERÍA IMC 6" 10M, CAPACETE IMC 6", ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE TUBERÍA, CODO PVC TDP 6". ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1759
1769 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1760
1770 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de derivación de poste eléctrico de conformidad con los estudios eléctricos. Incluye excavación, mano de obra, equipos y materiales necesarios. | [6 empty] | 15 | 1761
1771 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1762
1772 |  | Crucetas, Tensores, Flejes, Aisladores Cerámicos, Grapa De Conexión Mt, Tubería Imc 6" 10M, Capacete Imc 6", Abrazadera De Fijación De Tubería, Codo Pvc Tdp 6". Accesorios De Unión Y Fijación Mano de ObraCalificada | [6 empty] | 17 | 1763
1773 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1764
1774 |  | • Toda red eléctrica en media o baja tensión debe ser subterránea de esta manera se minimiza el riesgo eléctrico y se controla la contaminación visual. • Toda red eléctrica debe ser construida siguiendo los lineamientos de las normas de construcción nacionales, capítulo correspondiente a redes subterráneas, para garantizar su funcionalidad, seguridad y su sostenimiento en el tiempo. • Los elementos en su singularidad deben cumplir cada una de las especificaciones particulares • Para la instalación de los elementos se debe emplear una grúa elevadora con canastilla debidamente certificada • El personal deberá contar con los EPPs apropiados para la maniobra de derivación | [6 empty] | 19 | 1765
1775 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1766
1776 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1767
1777 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1768
1778 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1769
1779 | [8 empty] | 24 | 1770
1780 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1771
1781 | [8 empty] | 11 | 1772
1782 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1773
1783 | 119 | 8.9 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO CLASE H, DY5, 60HZ, 112.5KVA, 13200/208 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CABINA EN LAMINA COLLED ROLLED CALIBRE 18 O SUPERIOR, PINTURA RAL 7032, JUEGO DE DPS POLIMÉRICO 15KV CON APERTURA FRONTAL, MARCA AWA O SIMILAR. EL FABRICANTE O PROVEEDOR DEBE ADJUNTOS LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1774
1784 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1775
1785 |  | El proyecto contempla la instalación de un transformador tipo seco de 630 KVA, 13,2Kva-208/120v, 60 Hz tensión máxima Um 12 kV, Zcc: 5%, Icc: 10 KA Aislamiento Clase H, equipo fabricado con los componentes básicos como son el circuito magnético y devanados primario y secundario con sus características especiales de los devanados para reducir el nivel de tensión de acuerdo a las exigencias del proyecto con sus valores de potencias, intensidades y frecuencia nominales, el constructor debe aportar sus conocimientos y experiencia en el proceso de planeación y ejecución de esta actividad y las accesorias de la misma | [6 empty] | 15 | 1776
1786 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1777
1787 |  | • Transformador tipo h, seco de 630 Kva • Montacargas • Diferencial (de ser necesario) • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 1778
1788 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1779
1789 |  | Una vez el espacio físico esté disponible y completamente adecuado, se ensamblará el cubículo metálico o celda donde se alojará el transformador, cuidando de que no sufra golpes puesto que podrían provocar cortocircuito en sus devanados. El trasformador debe quedar firme, nivelado y separado de las cuatro paredes de la celda para poder maniobrar y efectuar las labores de conexión de las acometidas de entrada y salida, de la malla a tierra y de equipos de medida y/o monitoreo si el diseño los contempla. | [6 empty] | 19 | 1780
1790 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1781
1791 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 1782
1792 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1783
1793 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1784
1794 | [8 empty] | 24 | 1785
1795 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1786
1796 | [8 empty] | 11 | 1787
1797 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1788
1798 | 120 | 8.10 | CELDA DE ENTRADA AISLADA EN GAS SF6 17KV (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1789
1799 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1790
1800 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de Celdas de entrada, salida, protección, de maniobra y de medida semidirecta que incluye transformadores según diseño y especificaciones de los elementos | [6 empty] | 15 | 1791
1801 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1792
1802 |  | Celda De Entrada Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Salida Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Protección Por Fusibles 50A Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Medida Indirecta En Baja Tensión Transformadores Corrientes Transformadores Potencial Fusibles 25A Accesorios De Anclaje | [6 empty] | 17 | 1793
1803 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1794
1804 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. • Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones • Conectar los cables al terminal del interruptor, tableros y breakers de manera adecuada • Revisión pruebas y aprobación | [6 empty] | 19 | 1795
1805 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1796
1806 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1797
1807 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1798
1808 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1799
1809 | [8 empty] | 24 | 1800
1810 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1801
1811 | [8 empty] | 11 | 1802
1812 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1803
1813 | 121 | 8.11 | CELDA DE SALIDA AISLADA EN GAS SF6 17KV (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1804
1814 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1805
1815 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de Celdas de entrada, salida, protección, de maniobra y de medida semidirecta que incluye transformadores según diseño y especificaciones de los elementos | [6 empty] | 15 | 1806
1816 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1807
1817 |  | Celda De Entrada Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Salida Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Protección Por Fusibles 50A Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Medida Indirecta En Baja Tensión Transformadores Corrientes Transformadores Potencial Fusibles 25A Accesorios De Anclaje | [6 empty] | 17 | 1808
1818 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1809
1819 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. • Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones • Conectar los cables al terminal del interruptor, tableros y breakers de manera adecuada • Revisión pruebas y aprobación | [6 empty] | 19 | 1810
1820 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1811
1821 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1812
1822 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1813
1823 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1814
1824 | [8 empty] | 24 | 1815
1825 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1816
1826 | [8 empty] | 11 | 1817
1827 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1818
1828 | 122 | 8.12 | CELDA DE PROTECCIÓN POR FUSIBLES 25A AISLADA EN GAS SF6 17KV (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1819
1829 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1820
1830 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de Celdas de entrada, salida, protección, de maniobra y de medida semidirecta que incluye transformadores según diseño y especificaciones de los elementos | [6 empty] | 15 | 1821
1831 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1822
1832 |  | Celda De Entrada Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Salida Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Protección Por Fusibles 50A Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Medida Indirecta En Baja Tensión Transformadores Corrientes Transformadores Potencial Fusibles 25A Accesorios De Anclaje | [6 empty] | 17 | 1823
1833 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1824
1834 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. • Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones • Conectar los cables al terminal del interruptor, tableros y breakers de manera adecuada • Revisión pruebas y aprobación | [6 empty] | 19 | 1825
1835 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1826
1836 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1827
1837 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1828
1838 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1829
1839 | [8 empty] | 24 | 1830
1840 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1831
1841 | [8 empty] | 11 | 1832
1842 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1833
1843 | 123 | 8.13 | CELDA DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSIÓN TRANSFORMADORES DE CORRIENTES 5:1 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1834
1844 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1835
1845 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de Celdas de entrada, salida, protección, de maniobra y de medida semidirecta que incluye transformadores según diseño y especificaciones de los elementos | [6 empty] | 15 | 1836
1846 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1837
1847 |  | Celda De Entrada Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Salida Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Protección Por Fusibles 50A Aislada En Gas Sf6 17Kv. Celda De Medida Indirecta En Baja Tensión Transformadores Corrientes Transformadores Potencial Fusibles 25A Accesorios De Anclaje | [6 empty] | 17 | 1838
1848 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1839
1849 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. • Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones • Conectar los cables al terminal del interruptor, tableros y breakers de manera adecuada • Revisión pruebas y aprobación | [6 empty] | 19 | 1840
1850 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1841
1851 |  | Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1842
1852 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1843
1853 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1844
1854 | [8 empty] | 24 | 1845
1855 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1846
1856 | [8 empty] | 11 | 1847
1857 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1848
1858 | 124 | 8.14 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TRANSFERENCIA A 208/120 V, COMO INDICA EL DIAGRAMA UNIFILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA, PROTECCIONES MARCA SIEMENS, ABB, LEGRAND, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO INTEMPERIE, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG, CON DOBLE PUERTA Y CHAPA FRONTAL, PANELES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR DESMONTABLES, CIERRE DE 3 PUNTAS, CON ACCESO PROYECTADO POR LA CARA INFERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, 1 DPS 4 POLOS CLASE I+II 100KA 10/350, 20KA 8/20, <2,5KV, 150V, OBO BETTERMANN O SIMILAR. EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1849
1859 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1850
1860 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1851
1861 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1852
1862 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1853
1863 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1854
1864 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1855
1865 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1856
1866 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1857
1867 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1858
1868 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1859
1869 | [8 empty] | 24 | 1860
1870 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1861
1871 | [8 empty] | 11 | 1862
1872 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1863
1873 | 125 | 8.15 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TGA A 208/120 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DIAGRAMA UNIFILAR. PROTECCIONES MARCA SIEMENS, ABB, LEGRAND, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO INTEMPERIE, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG, CON DOBLE PUERTA Y CHAPA FRONTAL, PANELES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR DESMONTABLES, CIERRE DE 3 PUNTAS, CON ACCESO PROYECTADO POR LA CARA INFERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, 1 DPS 4 POLOS CLASE I+II 100KA 10/350, 20KA 8/20, <2,5KV, 150V, OBO BETTERMANN O SIMILAR. EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1864
1874 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1865
1875 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1866
1876 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1867
1877 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1868
1878 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1869
1879 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1870
1880 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1871
1881 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1872
1882 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1873
1883 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1874
1884 | [8 empty] | 24 | 1875
1885 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1876
1886 | [8 empty] | 11 | 1877
1887 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1878
1888 | 126 | 8.16 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TABLERO NORMAL SÓTANO A 208/120 V FABRICACIÓN COMERCIAL 24 CIRCUITOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, MARCA LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG,CON CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE,1 , PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1879
1889 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1880
1890 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1881
1891 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1882
1892 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1883
1893 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1884
1894 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1885
1895 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1886
1896 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1887
1897 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1888
1898 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1889
1899 | [8 empty] | 24 | 1890
1900 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1891
1901 | [8 empty] | 11 | 1892
1902 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1893
1903 | 127 | 8.17 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TABLERO NORMAL PISO 2 A 208/120 V, DE FABRICACIÓN COMERCIAL 24 CIRCUITOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, MARCA LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG,CON CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE,1 , PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1894
1904 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1895
1905 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1896
1906 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1897
1907 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1898
1908 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1899
1909 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1900
1910 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1901
1911 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1902
1912 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1903
1913 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1904
1914 | [8 empty] | 24 | 1905
1915 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1906
1916 | [8 empty] | 11 | 1907
1917 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1908
1918 | 128 | 8.18 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TABLERO NORMAL PISO 3 A 208/120 V, DE FABRICACIÓN COMERCIAL 24 CIRCUITOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, MARCA LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG,CON CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE,1 , PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1909
1919 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1910
1920 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1911
1921 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1912
1922 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1913
1923 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1914
1924 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1915
1925 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1916
1926 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1917
1927 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1918
1928 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1919
1929 | [8 empty] | 24 | 1920
1930 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1921
1931 | [8 empty] | 11 | 1922
1932 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1923
1933 | 129 | 8.19 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANO A 208/120 V, DE FABRICACIÓN COMERCIAL 12 CIRCUITOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, MARCA LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG,CON CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE,1 , PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1924
1934 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1925
1935 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1926
1936 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1927
1937 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1928
1938 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1929
1939 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1930
1940 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1931
1941 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1932
1942 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1933
1943 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1934
1944 | [8 empty] | 24 | 1935
1945 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1936
1946 | [8 empty] | 11 | 1937
1947 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1938
1948 | 130 | 8.20 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TABLERO ILUMINACIÓN PISO 2 A 208/120 V, DE FABRICACIÓN COMERCIAL 12 CIRCUITOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, MARCA LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG,CON CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE,1 , PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1939
1949 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1940
1950 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1941
1951 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1942
1952 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1943
1953 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1944
1954 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1945
1955 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1946
1956 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1947
1957 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1948
1958 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1949
1959 | [8 empty] | 24 | 1950
1960 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1951
1961 | [8 empty] | 11 | 1952
1962 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1953
1963 | 131 | 8.21 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TABLERO ILUMINACIÓN PISO 3 A 208/120 V, DE FABRICACIÓN COMERCIAL 12 CIRCUITOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, MARCA LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG,CON CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE,1 , PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1954
1964 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1955
1965 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1956
1966 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1957
1967 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1958
1968 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1959
1969 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1960
1970 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1961
1971 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1962
1972 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1963
1973 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1964
1974 | [8 empty] | 24 | 1965
1975 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1966
1976 | [8 empty] | 11 | 1967
1977 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1968
1978 | 132 | 8.22 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TABLERO REGULADO GENERAL A 208/120 V, DE FABRICACIÓN COMERCIAL 12 CIRCUITOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, MARCA LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG,CON CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE,1 , PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1969
1979 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1970
1980 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1971
1981 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1972
1982 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1973
1983 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1974
1984 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1975
1985 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1976
1986 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1977
1987 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1978
1988 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1979
1989 | [8 empty] | 24 | 1980
1990 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1981
1991 | [8 empty] | 11 | 1982
1992 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1983
1993 | 133 | 8.23 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TAA A 208/120 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMO INDICA EL DIAGRAMA UNIFILAR. PROTECCIONES MARCA SIEMENS, ABB, LEGRAND, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO INTEMPERIE, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG, CON DOBLE PUERTA Y CHAPA FRONTAL, PANELES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR DESMONTABLES, CIERRE DE 3 PUNTAS, CON ACCESO PROYECTADO POR LA CARA INFERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, 1 DPS 4 POLOS CLASE I+II 100KA 10/350, 20KA 8/20, <2,5KV, 150V, OBO BETTERMANN O SIMILAR. EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1984
1994 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 1985
1995 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 1986
1996 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 1987
1997 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 1988
1998 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 1989
1999 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 1990
2000 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 1991
2001 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 1992
2002 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 1993
2003 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 1994
2004 | [8 empty] | 24 | 1995
2005 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 1996
2006 | [8 empty] | 11 | 1997
2007 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 1998
2008 | 134 | 8.24 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TBOMBAS A 208/120 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMO INDICA EL DIAGRAMA UNIFILAR. PROTECCIONES MARCA SIEMENS, ABB, LEGRAND, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO INTEMPERIE, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG, CON DOBLE PUERTA Y CHAPA FRONTAL, PANELES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR DESMONTABLES, CIERRE DE 3 PUNTAS, CON ACCESO PROYECTADO POR LA CARA INFERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, 1 DPS 4 POLOS CLASE I+II 100KA 10/350, 20KA 8/20, <2,5KV, 150V, OBO BETTERMANN O SIMILAR. EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 1999
2009 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2000
2010 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 2001
2011 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2002
2012 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 2003
2013 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2004
2014 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 2005
2015 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2006
2016 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2007
2017 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2008
2018 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2009
2019 | [8 empty] | 24 | 2010
2020 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2011
2021 | [8 empty] | 11 | 2012
2022 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2013
2023 | 135 | 8.25 | TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL LLAMADO TBCI A 208/120 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMO INDICA EL DIAGRAMA UNIFILAR. PROTECCIONES MARCA SIEMENS, ABB, LEGRAND, SCHNEIDER INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTO SOPORTADO INTEMPERIE, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16 BWG, CON DOBLE PUERTA Y CHAPA FRONTAL, PANELES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR DESMONTABLES, CIERRE DE 3 PUNTAS, CON ACCESO PROYECTADO POR LA CARA INFERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 208V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR VERDE, PROTECCIONES INDUSTRIALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA CON LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO EN EL CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, 1 DPS 4 POLOS CLASE I+II 100KA 10/350, 20KA 8/20, <2,5KV, 150V, OBO BETTERMANN O SIMILAR. EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS) |  |  |  |  | UNDIDAD un | 13 | 2014
2024 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2015
2025 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de tableros, armarios, interruptores, transferencias y breakers de redes eléctricos, según diseño y especificaciones de los elementos. El tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el RETIE para la certificación del proyecto eléctrico, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos" | [6 empty] | 15 | 2016
2026 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2017
2027 |  | Celda Metálica Lamina Colled Roled 14Awg Con Puerta Ip65 Chapa De Seguridad, Cierre 3 Puntas Transferencia Automática Totalizador 3X300A 25Ka Totalizador 3X350A 25Ka Dps Clase Ii+Iii 25Ka 8/20, 80Ka 10/350 Polo Barraje Cobre 300A Tableros De Fabricación Tga 208/120V Transferencia Automática Motorizada (Ats) Totalizador Tipo Industrial Protecciones Marca Siemens, Abb, Legrand Schneider | [6 empty] | 17 | 2018
2028 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2019
2029 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Instalar elementos de fijación de acuerdo con la localización dada en planos. • Instalar tableros eléctricos de acuerdo con el tamaño requerido, no incluye ningún elemento de conexión a la red eléctrica. • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría | [6 empty] | 19 | 2020
2030 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2021
2031 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales . • Equipos y herramientas . • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2022
2032 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2023
2033 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2024
2034 | [8 empty] | 24 | 2025
2035 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2026
2036 | [8 empty] | 11 | 2027
2037 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2028
2038 | 136 | 8.26 | ACOMETIDA A TRANSFERENCIA 1X(3F -350+1N-350+1T-1/0 )AWG THHN-THHW-2 CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TRANSFORMADOR |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2029
2039 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2030
2040 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2031
2041 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2032
2042 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2033
2043 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2034
2044 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2035
2045 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2036
2046 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2037
2047 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2038
2048 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2039
2049 | [8 empty] | 24 | 2040
2050 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2041
2051 | [8 empty] | 11 | 2042
2052 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2043
2053 | 137 | 8.27 | ACOMETIDA A TRANSFERENCIA 1X(3F -350+1N-350+1T-1/0 )AWG THHN-THHW-2 CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TRANSFORMADOR |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2044
2054 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2045
2055 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2046
2056 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2047
2057 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2048
2058 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2049
2059 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2050
2060 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2051
2061 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2052
2062 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2053
2063 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2054
2064 | [8 empty] | 24 | 2055
2065 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2056
2066 | [8 empty] | 11 | 2057
2067 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2058
2068 | 138 | 8.28 | ACOMETIDA A A TN-P1 1X(3F -6+1N-6+1T-10 LSHZ CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2059
2069 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2060
2070 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2061
2071 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2062
2072 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2063
2073 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2064
2074 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2065
2075 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2066
2076 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2067
2077 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2068
2078 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2069
2079 | [8 empty] | 24 | 2070
2080 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2071
2081 | [8 empty] | 11 | 2072
2082 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2073
2083 | 139 | 8.29 | ACOMETIDA A A TN-P2 1X(3F -6+1N-6+1T-10 LSHZ CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2074
2084 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2075
2085 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2076
2086 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2077
2087 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2078
2088 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2079
2089 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2080
2090 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2081
2091 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2082
2092 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2083
2093 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2084
2094 | [8 empty] | 24 | 2085
2095 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2086
2096 | [8 empty] | 11 | 2087
2097 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2088
2098 | 140 | 8.30 | ACOMETIDA A A TN-P3 1X(3F -6+1N-6+1T-10 LSHZ CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2089
2099 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2090
2100 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2091
2101 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2092
2102 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2093
2103 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2094
2104 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2095
2105 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2096
2106 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2097
2107 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2098
2108 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2099
2109 | [8 empty] | 24 | 2100
2110 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2101
2111 | [8 empty] | 11 | 2102
2112 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2103
2113 | 141 | 8.31 | ACOMETIDA A TBCI 1X(3F -2/0+1N-2/0+1T-4 THHN-THHW-2 CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA Y PLANTA ELÉCTRICA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2104
2114 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2105
2115 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2106
2116 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2107
2117 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2108
2118 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2109
2119 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2110
2120 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2111
2121 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2112
2122 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2113
2123 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2114
2124 | [8 empty] | 24 | 2115
2125 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2116
2126 | [8 empty] | 11 | 2117
2127 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2118
2128 | 142 | 8.32 | ACOMETIDA A TBOMBAS 1X(3F -6+1N-6+1T-10 LSHZ CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2119
2129 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2120
2130 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2121
2131 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2122
2132 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2123
2133 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2124
2134 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2125
2135 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2126
2136 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2127
2137 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2128
2138 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2129
2139 | [8 empty] | 24 | 2130
2140 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2131
2141 | [8 empty] | 11 | 2132
2142 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2133
2143 | 143 | 8.33 | ACOMETIDA A TASC 1X(3F -4+1N-4+1T-10 LSHZ CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2134
2144 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2135
2145 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2136
2146 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2137
2147 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2138
2148 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2139
2149 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2140
2150 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2141
2151 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2142
2152 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2143
2153 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2144
2154 | [8 empty] | 24 | 2145
2155 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2146
2156 | [8 empty] | 11 | 2147
2157 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2148
2158 | 144 | 8.34 | ACOMETIDA A TAA 1X(3F -4+1N-4+1T-10 LSHZ CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2149
2159 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2150
2160 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2151
2161 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2152
2162 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2153
2163 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2154
2164 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2155
2165 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2156
2166 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2157
2167 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2158
2168 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2159
2169 | [8 empty] | 24 | 2160
2170 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2161
2171 | [8 empty] | 11 | 2162
2172 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2163
2173 | 145 | 8.35 | ACOMETIDA A TABLERO REGULADO 1X(3F -8+1N-8+1-10TAWG CU) LSHZ CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN DESDE TGA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2164
2174 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2165
2175 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2166
2176 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2167
2177 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2168
2178 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2169
2179 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2170
2180 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2171
2181 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2172
2182 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2173
2183 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2174
2184 | [8 empty] | 24 | 2175
2185 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2176
2186 | [8 empty] | 11 | 2177
2187 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2178
2188 | 146 | 8.36 | ACOMETIDA A TABLERO ILUMINACIÓN PISO 1, 2 Y 3 1X(3F -10+1X10N+1T-12 )AWG LSHZ(SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2179
2189 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2180
2190 |  | Esta actividad comprende el suministro e instalación de acometida para la red eléctrica. Incluye mano de obra, equipos y materiales necesarios | [6 empty] | 15 | 2181
2191 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2182
2192 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 6 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 6 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No. 2/0 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Borna De Ponchar Estañada 2/0 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 4 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 4 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Thhn No. 2 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Borna De Ponchar Estañada 2 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 8 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estañada 8 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg | [6 empty] | 17 | 2183
2193 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2184
2194 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Verificar ubicación de la servidumbre de red eléctrica • Se deberán generar las conexiones debidamente autorizadas por la entidad competente • Se instalará un contador provisional y las debidas cajas de paso de conformidad con las exigencias del proyecto • El cableado deberá estar embebido en ductería tipo Conduit (PVC o EMT), cumpliendo las especificaciones y normatividad para redes eléctricas • El dimensionamiento de la provisional deberá ser tal que no se presenten inconvenientes con los aparatos eléctricos. | [6 empty] | 19 | 2185
2195 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2186
2196 |  | Se medirá y pagará por metro lineal (Metro Lineal) de localización y replanteo debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2187
2197 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2188
2198 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2189
2199 | [8 empty] | 24 | 2190
2200 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2191
2201 | [8 empty] | 11 | 2192
2202 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2193
2203 | 147 | 8.37 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2194
2204 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2195
2205 |  | El presente ítem describe la instalación de tubería conduit metálica tipo EMT de diferentes diámetros, en interiores y exteriores, para alojamiento de conductores aislados exclusivamente | [6 empty] | 15 | 2196
2206 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2197
2207 |  | • Tubería metálica conduit EMT • Herramienta menor • Accesorios de fijación • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2198
2208 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2199
2209 |  | Se instalará la tubería adosada a muro, asegurada con grapa sencilla o doble ala asegurada con elemento de fijación. La tubería se empalmara con el correspondiente accesorio y en caso de utilizar tramos de menor longitud que el tubo completo, se hará el corte con herramienta adecuada para que este quede perpendicular al eje del tubo y se deberá eliminar la rebaba que queda del corte, esto para evitar rayar la chaqueta del cable a instalar | [6 empty] | 19 | 2200
2210 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2201
2211 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2202
2212 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2203
2213 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2204
2214 | [8 empty] | 24 | 2205
2215 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2206
2216 | [8 empty] | 11 | 2207
2217 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2208
2218 | 148 | 8.38 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2209
2219 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2210
2220 |  | El presente ítem describe la instalación de tubería conduit metálica tipo EMT de diferentes diámetros, en interiores y exteriores, para alojamiento de conductores aislados exclusivamente | [6 empty] | 15 | 2211
2221 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2212
2222 |  | • Tubería metálica conduit EMT • Herramienta menor • Accesorios de fijación • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2213
2223 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2214
2224 |  | Se instalará la tubería adosada a muro, asegurada con grapa sencilla o doble ala asegurada con elemento de fijación. La tubería se empalmara con el correspondiente accesorio y en caso de utilizar tramos de menor longitud que el tubo completo, se hará el corte con herramienta adecuada para que este quede perpendicular al eje del tubo y se deberá eliminar la rebaba que queda del corte, esto para evitar rayar la chaqueta del cable a instalar | [6 empty] | 19 | 2215
2225 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2216
2226 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2217
2227 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2218
2228 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2219
2229 | [8 empty] | 24 | 2220
2230 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2221
2231 | [8 empty] | 11 | 2222
2232 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2223
2233 | 149 | 8.39 | TUBERÍA CONDUIT EMT 1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2224
2234 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2225
2235 |  | El presente ítem describe la instalación de tubería conduit metálica tipo EMT de diferentes diámetros, en interiores y exteriores, para alojamiento de conductores aislados exclusivamente | [6 empty] | 15 | 2226
2236 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2227
2237 |  | • Tubería metálica conduit EMT • Herramienta menor • Accesorios de fijación • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2228
2238 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2229
2239 |  | Se instalará la tubería adosada a muro, asegurada con grapa sencilla o doble ala asegurada con elemento de fijación. La tubería se empalmara con el correspondiente accesorio y en caso de utilizar tramos de menor longitud que el tubo completo, se hará el corte con herramienta adecuada para que este quede perpendicular al eje del tubo y se deberá eliminar la rebaba que queda del corte, esto para evitar rayar la chaqueta del cable a instalar | [6 empty] | 19 | 2230
2240 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2231
2241 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2232
2242 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2233
2243 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2234
2244 | [8 empty] | 24 | 2235
2245 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2236
2246 | [8 empty] | 11 | 2237
2247 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2238
2248 | 150 | 8.40 | TUBERÍA CONDUIT EMT 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2239
2249 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2240
2250 |  | El presente ítem describe la instalación de tubería conduit metálica tipo EMT de diferentes diámetros, en interiores y exteriores, para alojamiento de conductores aislados exclusivamente | [6 empty] | 15 | 2241
2251 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2242
2252 |  | • Tubería metálica conduit EMT • Herramienta menor • Accesorios de fijación • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2243
2253 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2244
2254 |  | Se instalará la tubería adosada a muro, asegurada con grapa sencilla o doble ala asegurada con elemento de fijación. La tubería se empalmara con el correspondiente accesorio y en caso de utilizar tramos de menor longitud que el tubo completo, se hará el corte con herramienta adecuada para que este quede perpendicular al eje del tubo y se deberá eliminar la rebaba que queda del corte, esto para evitar rayar la chaqueta del cable a instalar | [6 empty] | 19 | 2245
2255 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2246
2256 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2247
2257 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2248
2258 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2249
2259 | [8 empty] | 24 | 2250
2260 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2251
2261 | [8 empty] | 11 | 2252
2262 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2253
2263 | 151 | 8.41 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2254
2264 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2255
2265 |  | El presente ítem describe la instalación de tubería conduit metálica tipo EMT de diferentes diámetros, en interiores y exteriores, para alojamiento de conductores aislados exclusivamente | [6 empty] | 15 | 2256
2266 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2257
2267 |  | • Tubería metálica conduit EMT • Herramienta menor • Accesorios de fijación • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2258
2268 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2259
2269 |  | Se instalará la tubería adosada a muro, asegurada con grapa sencilla o doble ala asegurada con elemento de fijación. La tubería se empalmara con el correspondiente accesorio y en caso de utilizar tramos de menor longitud que el tubo completo, se hará el corte con herramienta adecuada para que este quede perpendicular al eje del tubo y se deberá eliminar la rebaba que queda del corte, esto para evitar rayar la chaqueta del cable a instalar | [6 empty] | 19 | 2260
2270 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2261
2271 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2262
2272 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2263
2273 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2264
2274 | [8 empty] | 24 | 2265
2275 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2266
2276 | [8 empty] | 11 | 2267
2277 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2268
2278 | 152 | 8.42 | CABLE DE COBRE 3X12 AWG, INCLUYE TERMINALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2269
2279 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2270
2280 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de alimentadores para bandejas, según diseño y especificaciones de los elementos. | [6 empty] | 15 | 2271
2281 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2272
2282 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cinta Aislante De Colores Herramienta menor Mano de Obra Calificada | [6 empty] | 17 | 2273
2283 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2274
2284 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. • Verificar que la bandeja porta cables este instalada y en buenas condiciones • Revisión pruebas y aprobación • Tendido cable • El elemento deberá funcionar correctamente, mostrando los niveles especificados dentro de los diseños. Imperfecciones o daños previos a la entrega a la interventoría serán responsabilidad por parte del contratista o quien haga sus veces. • Protección del elemento durante el transcurso de la obra, evitando que actividades posteriores deterioren, sellen o afecten el estado de funcionamiento del elemento | [6 empty] | 19 | 2275
2285 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2276
2286 |  | Se medirá y pagará por Metro LINEAL (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2277
2287 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2278
2288 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2279
2289 | [8 empty] | 24 | 2280
2290 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2281
2291 | [8 empty] | 11 | 2282
2292 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2283
2293 | 153 | 8.43 | CABLE DE COBRE 3X10 AWG, INCLUYE TERMINALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2284
2294 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2285
2295 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de alimentadores para bandejas, según diseño y especificaciones de los elementos. | [6 empty] | 15 | 2286
2296 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2287
2297 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg Borna De Ponchar Estándar 10 Awg Cinta Aislante De Colores Herramienta menor Mano de Obra Calificada | [6 empty] | 17 | 2288
2298 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2289
2299 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. • Verificar que la bandeja porta cables este instalada y en buenas condiciones • Revisión pruebas y aprobación • Tendido cable • El elemento deberá funcionar correctamente, mostrando los niveles especificados dentro de los diseños. Imperfecciones o daños previos a la entrega a la interventoría serán responsabilidad por parte del contratista o quien haga sus veces. • Protección del elemento durante el transcurso de la obra, evitando que actividades posteriores deterioren, sellen o afecten el estado de funcionamiento del elemento | [6 empty] | 19 | 2290
2300 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2291
2301 |  | Se medirá y pagará por Metro LINEAL (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2292
2302 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2293
2303 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2294
2304 | [8 empty] | 24 | 2295
2305 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2296
2306 | [8 empty] | 11 | 2297
2307 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2298
2308 | 154 | 8.44 | BANDEJA TIPO MALLA 150X100MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN POR RIEL CHANNEL DIN, VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y TORNILLOS DE ANCLAJE CADA 1,5M |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2299
2309 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2300
2310 |  | Se instalará ducto abierto o bandeja portacables tipo malla o cablofil para alojar cables eléctricos o de telecomunicaciones, siguiendo los lineamientos de montaje del fabricante y las especificaciones del proyecto | [6 empty] | 15 | 2301
2311 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2302
2312 |  | • Bandeja tipo cablofil • Accesorios de montaje y soporte • Terminales • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2303
2313 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2304
2314 |  | Después de verificar que el recorrido propuesto no presente obstrucciones por algún tipo de equipo o elemento, o muros que se deban atravesar en los cuales se deberá hacer previamente el acondicionamiento, se colocan los soportes, que pueden ser del tipo pie de rey o descolgados. Una vez esté listo el sistema de apoyo, se ubicará la bandeja teniendo especial cuidado en el alineamiento. Las uniones entre tramos se harán solo con los accesorios certificados. Se debe evitar cortar la bandeja. No se permiten traslapos. Todo el recorrido de la bandeja debes estar adecuadamente conectado al sistema de tierra de la edificación y la red eléctrica | [6 empty] | 19 | 2305
2315 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2306
2316 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2307
2317 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2308
2318 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2309
2319 | [8 empty] | 24 | 2310
2320 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2311
2321 | [8 empty] | 11 | 2312
2322 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2313
2323 | 155 | 8.45 | CODO 90° HORIZONTAL PARA BANDEJA TIPO MALLA 200X100MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN POR RIEL CHANNEL DIN, VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y TORNILLOS) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2314
2324 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2315
2325 |  | Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación de accesorios para bandeja tipo malla 150/100 mm. El sistema de bandeja tendrá un acabado en galvanizado en caliente, previa limpieza y tratamiento desoxidante. Toda la tornillería será galvanizada. Todos los tramos rectos y accesorios irán provistos de perforaciones idénticas en sus extremos de forma tal que puedan unirse entre sí por medio de placas de unión normalizadas. Se suministrarán en tramos de 2.4 m. Las bandejas serán soportadas a intervalos de 1.50 m, a techo o muro, deberán venir completas en todas sus partes incluyendo soportes, uniones, tees, reducciones, curvas articuladas horizontales y verticales. El ducto y la tapa serán construidos como mínimo en calibre 16 BWG; el proponente deberá tomar en cuenta la incidencia de codos, reducciones, cruces y acoples a tableros. Estos elementos deberán tener las mismas características de las bandejas. Todas las bandejas portan cables deberán estar correctamente conectados al sistema de puesta a tierra por medio de un alambre de tierra a través de todo el recorrido de la bandeja. Se utilizarán marca Mecano. | [6 empty] | 15 | 2316
2326 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2317
2327 |  | • Codo 90 Para Bandeja Malla 200X100Mm •Tapa Final Para Bandeja Malla 150X100Mm • Riel Channel Din • Varilla Roscada • Cable Cobre #4 Awg Para Tierra • Grapa Para Cable De Tierra • Elementos De Fijación | [6 empty] | 17 | 2318
2328 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2319
2329 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría • Verificar el lugar de instalación del codo | [6 empty] | 19 | 2320
2330 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2321
2331 |  | Se medirá y pagará por unidad (un) de codo bandeja, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: • Materiales. • Equipo • Mano de obra. • Transporte dentro y fuera de la obra. | [6 empty] | 21 | 2322
2332 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2323
2333 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2324
2334 | [8 empty] | 24 | 2325
2335 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2326
2336 | [8 empty] | 11 | 2327
2337 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2328
2338 | 156 | 8.46 | TAPA FINAL PARA BANDEJA TIPO MALLA 150X100MM, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2329
2339 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2330
2340 |  | Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación de accesorios para bandeja tipo malla 150/100 mm. El sistema de bandeja tendrá un acabado en galvanizado en caliente, previa limpieza y tratamiento desoxidante. Toda la tornillería será galvanizada. Todos los tramos rectos y accesorios irán provistos de perforaciones idénticas en sus extremos de forma tal que puedan unirse entre sí por medio de placas de unión normalizadas. Se suministrarán en tramos de 2.4 m. Las bandejas serán soportadas a intervalos de 1.50 m, a techo o muro, deberán venir completas en todas sus partes incluyendo soportes, uniones, tees, reducciones, curvas articuladas horizontales y verticales. El ducto y la tapa serán construidos como mínimo en calibre 16 BWG; el proponente deberá tomar en cuenta la incidencia de codos, reducciones, cruces y acoples a tableros. Estos elementos deberán tener las mismas características de las bandejas. Todas las bandejas portan cables deberán estar correctamente conectados al sistema de puesta a tierra por medio de un alambre de tierra a través de todo el recorrido de la bandeja. Se utilizarán marca Mecano. | [6 empty] | 15 | 2331
2341 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2332
2342 |  | • Codo 90 Para Bandeja Malla 200X100Mm •Tapa Final Para Bandeja Malla 150X100Mm • Riel Channel Din • Varilla Roscada • Cable Cobre #4 Awg Para Tierra • Grapa Para Cable De Tierra • Elementos De Fijación | [6 empty] | 17 | 2333
2343 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2334
2344 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría • Verificar el lugar de instalación del codo | [6 empty] | 19 | 2335
2345 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2336
2346 |  | Se medirá y pagará por ubidad (un) de codo bandeja, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: • Materiales. • Equipo • Mano de obra. • Transporte dentro y fuera de la obra. | [6 empty] | 21 | 2337
2347 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2338
2348 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2339
2349 | [8 empty] | 24 | 2340
2350 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2341
2351 | [8 empty] | 11 | 2342
2352 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2343
2353 | 157 | 8.47 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE APARATO TIPO NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR MURO PROM. 3 POR TECHO Y MUROS, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE PREENTORCHADO (AZUL-BLANCO-VERDE) NO.12 (F+N+T)AWG-LSZH PROM. 3 Y MARQUILLA EN ACRÍLICO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2344
2354 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2345
2355 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2346
2356 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2347
2357 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2348
2358 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2349
2359 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2350
2360 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2351
2361 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2352
2362 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2353
2363 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2354
2364 | [8 empty] | 24 | 2355
2365 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2356
2366 | [8 empty] | 11 | 2357
2367 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2358
2368 | 158 | 8.48 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO GFCI SISTEMA NORMAL EN MUROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE APARATO TIPO NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR MURO PROM. 3 POR TECHO Y MUROS, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE PREENTORCHADO (AZUL-BLANCO-VERDE) NO.12 (F+N+T)AWG-LSZH PROM. 3 Y MARQUILLA EN ACRÍLICO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2359
2369 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2360
2370 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2361
2371 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2362
2372 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2363
2373 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2364
2374 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2365
2375 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2366
2376 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2367
2377 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2368
2378 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2369
2379 | [8 empty] | 24 | 2370
2380 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2371
2381 | [8 empty] | 11 | 2372
2382 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2373
2383 | 159 | 8.49 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADO EN MUROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE APARATO TIPO NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR NARANJA, TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TOMA, MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR MURO PROM. 3 POR TECHO Y MUROS, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE PREENTORCHADO (AZUL-BLANCO-VERDE) NO.12 (F+N+T)AWG-LSZH PROM. 3 Y MARQUILLA EN ACRÍLICO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2374
2384 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2375
2385 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2376
2386 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2377
2387 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2378
2388 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2379
2389 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2380
2390 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2381
2391 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2382
2392 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2383
2393 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2384
2394 | [8 empty] | 24 | 2385
2395 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2386
2396 | [8 empty] | 11 | 2387
2397 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2388
2398 | 160 | 8.50 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TIPO NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR MURO PROM. 3 POR TECHO Y MUROS, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE PREENTORCHADO (AZUL-BLANCO-VERDE) NO.10 (F+N+T)AWG-LSZH PROM. 3 Y MARQUILLA EN ACRÍLICO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2389
2399 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2390
2400 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2391
2401 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2392
2402 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2393
2403 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2394
2404 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2395
2405 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2396
2406 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2397
2407 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2398
2408 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2399
2409 | [8 empty] | 24 | 2400
2410 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2401
2411 | [8 empty] | 11 | 2402
2412 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2403
2413 | 161 | 8.51 | SALIDA PARA EQUIPOS DE AA SISTEMA NORMAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA 15X15X15 CON TAPA Y CHAPA, EMPALMES CERTIFICADOS Y CABLE ENCAUCHETADO. MARQUILLA EN ACRÍLICO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2404
2414 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2405
2415 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2406
2416 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2407
2417 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2408
2418 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2409
2419 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2410
2420 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2411
2421 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2412
2422 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2413
2423 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2414
2424 | [8 empty] | 24 | 2415
2425 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2416
2426 | [8 empty] | 11 | 2417
2427 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2418
2428 | 162 | 8.52 | SALIDA PARA BOMBAS SISTEMA NORMAL, INCLUYE MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA TIPO INTEMPERIE 30X30X15 CON TAPA Y CHAPA, EMPALMES CERTIFICADOS Y CABLE ENCAUCHETADO. MARQUILLA EN ACRÍLICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2419
2429 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2420
2430 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2421
2431 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2422
2432 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2423
2433 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2424
2434 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2425
2435 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2426
2436 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2427
2437 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2428
2438 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2429
2439 | [8 empty] | 24 | 2430
2440 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2431
2441 | [8 empty] | 11 | 2432
2442 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2433
2443 | 163 | 8.53 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" MARCA COLMENA O DE SIMILAR CALIDAD, ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA 2400 OCTAGONAL, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 OCTAGONAL, PRENSAESTOPA 1/2", CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG-LS0H, 1.5M, ALIMENTADOR EN CABLE 3X12AWG CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA MARCA 3M, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2434
2444 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2435
2445 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2436
2446 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2437
2447 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2438
2448 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2439
2449 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2440
2450 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2441
2451 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2442
2452 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2443
2453 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2444
2454 | [8 empty] | 24 | 2445
2455 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2446
2456 | [8 empty] | 11 | 2447
2457 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2448
2458 | 164 | 8.54 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN CIELO RASO Y MURO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 OCTAGONAL CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR TECHO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, PRENSAESTOPA 1/2", CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG-LS0H, 1.5M, ALIMENTADOR EN CABLE 3X12AWG, Y MARQUILLA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2449
2459 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2450
2460 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2451
2461 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2452
2462 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2453
2463 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2454
2464 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2455
2465 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2456
2466 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2457
2467 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2458
2468 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2459
2469 | [8 empty] | 24 | 2460
2470 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2461
2471 | [8 empty] | 11 | 2462
2472 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2463
2473 | 165 | 8.55 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DISPOSITIVO Y APARATO CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR TECHO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, ALIMENTADOR EN CABLE 3X12AWG, Y MARQUILLA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2464
2474 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2465
2475 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2466
2476 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2467
2477 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2468
2478 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2469
2479 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2470
2480 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2471
2481 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2472
2482 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2473
2483 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2474
2484 | [8 empty] | 24 | 2475
2485 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2476
2486 | [8 empty] | 11 | 2477
2487 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2478
2488 | 166 | 8.56 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN MURO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DISPOSITIVO Y APARATO CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR TECHO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, ALIMENTADOR EN CABLE 3X12AWG, Y MARQUILLA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2479
2489 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2480
2490 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2481
2491 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2482
2492 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2483
2493 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2484
2494 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2485
2495 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2486
2496 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2487
2497 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2488
2498 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2489
2499 | [8 empty] | 24 | 2490
2500 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2491
2501 | [8 empty] | 11 | 2492
2502 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2493
2503 | 167 | 8.57 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DISPOSITIVO Y APARATO CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR TECHO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, ALIMENTADOR EN CABLE 3X12AWG, Y MARQUILLA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2494
2504 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2495
2505 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2496
2506 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2497
2507 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2498
2508 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2499
2509 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2500
2510 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2501
2511 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2502
2512 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2503
2513 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2504
2514 | [8 empty] | 24 | 2505
2515 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2506
2516 | [8 empty] | 11 | 2507
2517 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2508
2518 | 168 | 8.58 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DISPOSITIVO Y APARATO CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA GALVANIZADA REF. 2400 CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT Ø3/4" POR TECHO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, ALIMENTADOR EN CABLE 3X12AWG, Y MARQUILLA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2509
2519 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2510
2520 |  | Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo | [6 empty] | 15 | 2511
2521 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2512
2522 |  | • Tubo EMT de ¾” • Alambre de cobre THW 12 AWG THHN • Adaptador terminal conduit • Caja metálica o PVC • Cinta aislante • Aparato eléctrico • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2513
2523 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2514
2524 |  | Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: Apliques 1,90 m Interruptores en general 1,20 m Tomas de muro 0,30 m Interruptores en baños 1,20 m Tomas en baños 1,20 m Teléfonos de muro 0,30 m Teléfonos Públicos de muro 1,50 m Tomas en mesones 1,15 m Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas roscadas iguales. | [6 empty] | 19 | 2515
2525 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2516
2526 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2517
2527 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2518
2528 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2519
2529 | [8 empty] | 24 | 2520
2530 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2521
2531 | [8 empty] | 11 | 2522
2532 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2523
2533 | 169 | 8.59 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 60X60 DE EMPOTRAR 40W 6500°, INCLUYE CONEXIONADO Y PRUEBAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2524
2534 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2525
2535 |  | El sistema de iluminación será con tecnología LED conformado por un cuerpo semiconductor sólido, de características técnicas suficientes para garantizar la correspondencia del proyecto luminotécnico y los resultados obtenidos. na vez realizada la instalación, al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente, con alto rendimiento y de baja emisión de calor. Para este proyecto se tendrá luminarias con características de flujo luminoso conforme al diseño de luminotecnia con potencias de entre 15 y 50 Watios con factor de potencia 1, para uso interior y serán del tipo incrustar en cielo falso o aplique, 120 V, 60 Hz. de baja distorsión armónica. | [6 empty] | 15 | 2526
2536 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2527
2537 |  | • Lámpara de acuerdo a lo enunciado en el ítem • Accesorios de fijación • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2528
2538 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2529
2539 |  | Instalación de luminaria incrustada a cielo raso: se debe anclar con guayas de seguridad a la estructura. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometría que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de luminaria debe cumplir con las recomendaciones de instalación de luminarias para confinamiento. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometr ía que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se recomienda hacer prueba de compatibilidad antes de su compra. La luminaria deberá contar con el espacio para alojar el balasto batería, esto se tiene que coordinar con el proveedor; de lo contrario se debe prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe quedar siempre con el testigo visible. Se anexa ficha técnica adicional para verificación de todas las características. | [6 empty] | 19 | 2530
2540 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2531
2541 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2532
2542 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2533
2543 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2534
2544 | [8 empty] | 24 | 2535
2545 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2536
2546 | [8 empty] | 11 | 2537
2547 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2538
2548 | 170 | 8.60 | LUMINARIA TIPO BALA LED 18W DE EMPOTRAR 6500°, INCLUYE CONEXIONADO Y PRUEBAS(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2539
2549 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2540
2550 |  | El sistema de iluminación será con tecnología LED conformado por un cuerpo semiconductor sólido, de características técnicas suficientes para garantizar la correspondencia del proyecto luminotécnico y los resultados obtenidos. na vez realizada la instalación, al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente, con alto rendimiento y de baja emisión de calor. Para este proyecto se tendrá luminarias con características de flujo luminoso conforme al diseño de luminotecnia con potencias de entre 15 y 50 Watios con factor de potencia 1, para uso interior y serán del tipo incrustar en cielo falso o aplique, 120 V, 60 Hz. de baja distorsión armónica. | [6 empty] | 15 | 2541
2551 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2542
2552 |  | • Lámpara de acuerdo a lo enunciado en el ítem • Accesorios de fijación • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2543
2553 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2544
2554 |  | Instalación de luminaria incrustada a cielo raso: se debe anclar con guayas de seguridad a la estructura. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometría que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de luminaria debe cumplir con las recomendaciones de instalación de luminarias para confinamiento. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometr ía que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se recomienda hacer prueba de compatibilidad antes de su compra. La luminaria deberá contar con el espacio para alojar el balasto batería, esto se tiene que coordinar con el proveedor; de lo contrario se debe prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe quedar siempre con el testigo visible. Se anexa ficha técnica adicional para verificación de todas las características. | [6 empty] | 19 | 2545
2555 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2546
2556 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2547
2557 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2548
2558 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2549
2559 | [8 empty] | 24 | 2550
2560 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2551
2561 | [8 empty] | 11 | 2552
2562 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2553
2563 | 171 | 8.61 | LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W 6500°, INCLUYE CONEXIONADO Y PRUEBAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2554
2564 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2555
2565 |  | El sistema de iluminación será con tecnología LED conformado por un cuerpo semiconductor sólido, de características técnicas suficientes para garantizar la correspondencia del proyecto luminotécnico y los resultados obtenidos. na vez realizada la instalación, al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente, con alto rendimiento y de baja emisión de calor. Para este proyecto se tendrá luminarias con características de flujo luminoso conforme al diseño de luminotecnia con potencias de entre 15 y 50 Watios con factor de potencia 1, para uso interior y serán del tipo incrustar en cielo falso o aplique, 120 V, 60 Hz. de baja distorsión armónica. | [6 empty] | 15 | 2556
2566 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2557
2567 |  | • Lámpara de acuerdo a lo enunciado en el ítem • Accesorios de fijación • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2558
2568 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2559
2569 |  | Instalación de luminaria incrustada a cielo raso: se debe anclar con guayas de seguridad a la estructura. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometría que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de luminaria debe cumplir con las recomendaciones de instalación de luminarias para confinamiento. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometr ía que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se recomienda hacer prueba de compatibilidad antes de su compra. La luminaria deberá contar con el espacio para alojar el balasto batería, esto se tiene que coordinar con el proveedor; de lo contrario se debe prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe quedar siempre con el testigo visible. Se anexa ficha técnica adicional para verificación de todas las características. | [6 empty] | 19 | 2560
2570 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2561
2571 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2562
2572 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2563
2573 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2564
2574 | [8 empty] | 24 | 2565
2575 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2566
2576 | [8 empty] | 11 | 2567
2577 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2568
2578 | 172 | 8.62 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 2X4.5W 4500°, INCLUYE CONEXIONADO Y PRUEBAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2569
2579 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2570
2580 |  | El sistema de iluminación será con tecnología LED conformado por un cuerpo semiconductor sólido, de características técnicas suficientes para garantizar la correspondencia del proyecto luminotécnico y los resultados obtenidos. na vez realizada la instalación, al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente, con alto rendimiento y de baja emisión de calor. Para este proyecto se tendrá luminarias con características de flujo luminoso conforme al diseño de luminotecnia con potencias de entre 15 y 50 Watios con factor de potencia 1, para uso interior y serán del tipo incrustar en cielo falso o aplique, 120 V, 60 Hz. de baja distorsión armónica. | [6 empty] | 15 | 2571
2581 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2572
2582 |  | • Lámpara de acuerdo a lo enunciado en el ítem • Accesorios de fijación • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2573
2583 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2574
2584 |  | Instalación de luminaria incrustada a cielo raso: se debe anclar con guayas de seguridad a la estructura. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometría que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de luminaria debe cumplir con las recomendaciones de instalación de luminarias para confinamiento. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometr ía que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se recomienda hacer prueba de compatibilidad antes de su compra. La luminaria deberá contar con el espacio para alojar el balasto batería, esto se tiene que coordinar con el proveedor; de lo contrario se debe prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe quedar siempre con el testigo visible. Se anexa ficha técnica adicional para verificación de todas las características. | [6 empty] | 19 | 2575
2585 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2576
2586 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2577
2587 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2578
2588 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2579
2589 | [8 empty] | 24 | 2580
2590 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2581
2591 | [8 empty] | 11 | 2582
2592 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2583
2593 | 173 | 8.63 | PUNTA CAPTADORA 60CM ALUMINIO CON BASE DX, REF. 101/ALU1500-DX |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 2584
2594 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2585
2595 |  | Indicadas para la protección externa contra los rayos, es un elemento captador como su nombre lo indica y forma parte del sistema de protección pasivo que se complementa con otros elementos. Los terminales de captación y sus bases de apoyo deberán tener las siguientes características: Puntas captadoras en aluminio de alta dureza con tratamientos térmicos y recubrimientos especiales para resistir la polución atmosférica según especificaciones NFPA 780 Tipo I diámetro Ø3/8” y longitudes desde 60 hasta 160 cm. (Para construcciones inferiores a los 23 metros de altura) Base para puntas captadoras en bronce aleado con tratamientos térmicos y maquinados, incluyendo mordaza para cable hasta # 2 AWG, según especificaciones NFPA 780 Tipo I. (Para construcciones inferiores a los 23 metros de altura) Base para puntas captadoras en bronce aleado con tratamientos térmicos y maquinados, incluyendo mordaza para cable hasta # 2/0 AWG, según especificaciones NFPA 780 Tipo II. (Para construcciones superiores a los 23 metros de altura) | [6 empty] | 15 | 2586
2596 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2587
2597 |  | • Punta captadora tipo Franklin en aluminio, Φ8mm • Conector Al o bimetálico • Accesorios de sujeción • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2588
2598 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2589
2599 |  | Se instalarán las puntas del sistema SPT en las cubiertas, en fachada, bordillo o alfajía. La base se asegurará correctamente con accesorio adecuado, respetando las distancias de diseño entre ellas. | [6 empty] | 19 | 2590
2600 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2591
2601 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventor ía previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2592
2602 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2593
2603 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2594
2604 | [8 empty] | 24 | 2595
2605 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2596
2606 | [8 empty] | 11 | 2597
2607 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2598
2608 | 174 | 8.64 | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM, REF. AL-ALU 8MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2599
2609 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2600
2610 |  | Se instalará alambre duro de aluminio o alambrón, de 8 mm de diámetro para interconex ión de puntas captoras en cubierta(s). | [6 empty] | 15 | 2601
2611 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2602
2612 |  | • Alambre duro en aluminio, Φ8mm • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2603
2613 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2604
2614 |  | Se deberá desenrollar el carrete de alambrón cuidadosamente para no doblarlo, ya que al ser alambre duro, no recupera su figura original. Se extenderá en el perímetro de la cubierta y se cortará evitando los sobrantes. Luego se asegura con la grapa tipo DEHN-SNAP | [6 empty] | 19 | 2605
2615 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2606
2616 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2607
2617 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2608
2618 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2609
2619 | [8 empty] | 24 | 2610
2620 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2611
2621 | [8 empty] | 11 | 2612
2622 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2613
2623 | 175 | 8.65 | SOPORTE ANILLO OBO CLICK POLIAMIDA 30MM, REF. 177/30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2614
2624 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2615
2625 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de accesorios y elementos de sujeción para el alambrón en aluminio del sistema de captación de rayos (SIPRA) cumpliendo lo especificado en la norma NTC4552. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. | [6 empty] | 15 | 2616
2626 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2617
2627 |  | Soporte Anillo Obo Clic 30 Mm Junta Dilatación De Aluminio Obo Betterman Herramienta Menor | [6 empty] | 17 | 2618
2628 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2619
2629 |  | • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. • El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2620
2630 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2621
2631 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas menor. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2622
2632 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2623
2633 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2624
2634 | [8 empty] | 24 | 2625
2635 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2626
2636 | [8 empty] | 11 | 2627
2637 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2628
2638 | 176 | 8.66 | JUNTA DILATACIÓN DE ALUMINIO OBO, REF. 172/AR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2629
2639 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2630
2640 |  | Se refiere a la instalación de Juntas de lauminio OBO | [6 empty] | 15 | 2631
2641 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2632
2642 |  | • Dilatacion de aluminio OBO • Sikaflex 1A • Mano de obra no calificada | [6 empty] | 17 | 2633
2643 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2634
2644 |  | Se adherirá la dilatacion de aluminio a la mampostería o a la estructura con Sikaflex 1A antes de la instalación del elemento que quede a continuación en los sitios que se debe colocar, para separar entre si los dos cuerpos. Las paredes de la mampostería, el icopor y la estructura, deben estar limpios, secos, libres de polvo, aceites y grasas, residuos de mezcla y cualquier otro material, los cuales serán removidos antes de la colocación y fijación de la lámina de icopor. | [6 empty] | 19 | 2635
2645 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2636
2646 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas menor. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2637
2647 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2638
2648 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2639
2649 | [8 empty] | 24 | 2640
2650 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2641
2651 | [8 empty] | 11 | 2642
2652 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2643
2653 | 177 | 8.67 | CONECTOR VARIABLE ALUMINIO OBO, REF. 249/ALU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2644
2654 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2645
2655 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de accesorios y elementos de sujeción para el sistema de bajantes, cumpliendo lo especificado en la norma NTC4552. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. | [6 empty] | 15 | 2646
2656 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2647
2657 |  | Conector Variable Al Horizontal Conector Para Varilla Platina Acero Galvanizado, Ref. 5005/N | [6 empty] | 17 | 2648
2658 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2649
2659 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • De conformidad con los diseños y memorias de cálculo, el cable deberá estar anclado sobre muro empleando para ello elementos de sujeción adecuados, para lo cual se recomienda que los mismos sean en plástico, evitando el contacto con los elementos metálicos de anclaje • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. • El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2650
2660 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2651
2661 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2652
2662 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2653
2663 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2654
2664 | [8 empty] | 24 | 2655
2665 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2656
2666 | [8 empty] | 11 | 2657
2667 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2658
2668 | 178 | 8.68 | CONECTOR PARA VARILLA PLATINA ACERO GALVANIZADO, REF. 5005/N(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2659
2669 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2660
2670 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de accesorios y elementos de sujeción para el sistema de bajantes, cumpliendo lo especificado en la norma NTC4552. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. | [6 empty] | 15 | 2661
2671 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2662
2672 |  | Conector Variable Al Horizontal Conector Para Varilla Platina Acero Galvanizado, Ref. 5005/N | [6 empty] | 17 | 2663
2673 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2664
2674 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • De conformidad con los diseños y memorias de cálculo, el cable deberá estar anclado sobre muro empleando para ello elementos de sujeción adecuados, para lo cual se recomienda que los mismos sean en plástico, evitando el contacto con los elementos metálicos de anclaje • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. • El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2665
2675 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2666
2676 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2667
2677 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2668
2678 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2669
2679 | [8 empty] | 24 | 2670
2680 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2671
2681 | [8 empty] | 11 | 2672
2682 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2673
2683 | 179 | 8.69 | PUNTO FIJO DE TOMA A TIERRA M10VA, REF. 205 B-M10 VA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2674
2684 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2675
2685 |  | El punto de fijo de toma tierra se conectarán físicamente las partes de los circuitos correspondientes, de tal forma que garantice el mismo potencial, independientemente de la condición de corriente en los conductores y concebida para el objeto del suministro como una barra de cobre de dimensiones 40cm x 3”x1/4”, dotado con las perforaciones que permite la conexión de las bajantes y de todas las partes no portadoras de corriente existentes en las mismas,así como la instalación mediante aisladores separadores. | [6 empty] | 15 | 2676
2686 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2677
2687 |  | Punto Fijo De Toma A Tierra M10Va, Ref. 205 B-M10 Va | [6 empty] | 17 | 2678
2688 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2679
2689 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • De conformidad con los diseños y memorias de cálculo, el cable deberá estar anclado sobre muro empleando para ello elementos de sujeción adecuados, para lo cual se recomienda que los mismos sean en plástico, evitando el contacto con los elementos metálicos de anclaje • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. •El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados. •El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2680
2690 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2681
2691 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2682
2692 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2683
2693 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2684
2694 | [8 empty] | 24 | 2685
2695 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2686
2696 | [8 empty] | 11 | 2687
2697 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2688
2698 | 180 | 8.70 | FIJACIÓN DE CONDUCTOR PLANO ESTRUCTURA, REF. 1814 FT D37 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2689
2699 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2690
2700 |  | Este ítem comprende la Fijación y tensado de conductores de mallas captadoras y bajantes de sistemas de protección externa contra el rayo. Diferentes diámetros y modelos de anclaje en función de la tipología de la estructura (hormigón, ladrillo, plancha metálica, etc.…). | [6 empty] | 15 | 2691
2701 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2692
2702 |  | Fijación De Conductor Plano | [6 empty] | 17 | 2693
2703 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2694
2704 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2695
2705 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2696
2706 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos en el numeral 10. Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2697
2707 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2698
2708 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2699
2709 | [8 empty] | 24 | 2700
2710 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2701
2711 | [8 empty] | 11 | 2702
2712 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2703
2713 | 181 | 8.71 | CONECTOR EMPALME Y TERMINAL, REF. 5011 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2704
2714 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2705
2715 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de accesorios y elementos de sujeción para el sistema de bajantes, cumpliendo lo especificado en la norma NTC4552. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. | [6 empty] | 15 | 2706
2716 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2707
2717 |  | Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va Conector Bimetálico | [6 empty] | 17 | 2708
2718 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2709
2719 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • De conformidad con los diseños y memorias de cálculo, el cable deberá estar anclado sobre muro empleando para ello elementos de sujeción adecuados, para lo cual se recomienda que los mismos sean en plástico, evitando el contacto con los elementos metálicos de anclaje • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. • El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados. • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2710
2720 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2711
2721 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2712
2722 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2713
2723 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2714
2724 | [8 empty] | 24 | 2715
2725 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2716
2726 | [8 empty] | 11 | 2717
2727 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2718
2728 | 182 | 8.72 | CONECTOR CON 1 TORNILLO VA, REF. 5001 N/VA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2719
2729 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2720
2730 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de accesorios y elementos de sujeción para el sistema de bajantes, cumpliendo lo especificado en la norma NTC4552. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. | [6 empty] | 15 | 2721
2731 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2722
2732 |  | Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va Conector Bimetálico | [6 empty] | 17 | 2723
2733 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2724
2734 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • De conformidad con los diseños y memorias de cálculo, el cable deberá estar anclado sobre muro empleando para ello elementos de sujeción adecuados, para lo cual se recomienda que los mismos sean en plástico, evitando el contacto con los elementos metálicos de anclaje • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. • El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados. • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2725
2735 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2726
2736 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2727
2737 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2728
2738 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2729
2739 | [8 empty] | 24 | 2730
2740 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2731
2741 | [8 empty] | 11 | 2732
2742 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2733
2743 | 183 | 8.73 | CONECTOR BIMETÁLICO AL-CU (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD Un | 13 | 2734
2744 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2735
2745 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de accesorios y elementos de sujeción para el sistema de bajantes, cumpliendo lo especificado en la norma NTC4552. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. | [6 empty] | 15 | 2736
2746 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2737
2747 |  | Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va Conector Bimetálico | [6 empty] | 17 | 2738
2748 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2739
2749 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • De conformidad con los diseños y memorias de cálculo, el cable deberá estar anclado sobre muro empleando para ello elementos de sujeción adecuados, para lo cual se recomienda que los mismos sean en plástico, evitando el contacto con los elementos metálicos de anclaje • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. • El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados. • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2740
2750 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2741
2751 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2742
2752 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2743
2753 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2744
2754 | [8 empty] | 24 | 2745
2755 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2746
2756 | [8 empty] | 11 | 2747
2757 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2748
2758 | 184 | 8.74 | CABLE EN COBRE CALIBRE 2/0, INCLUYE EXCAVACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2749
2759 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2750
2760 |  | El ítem incluye el suministro e instalación de alambrón en cobre calibre 2/0, según diseño y especificaciones de los elementos para el sistema de puesta a tierra incluye la excavación necesaria para su correcta instalación. | [6 empty] | 15 | 2751
2761 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2752
2762 |  | Cable Cu 2/0 Awg Relleno Compacto Herramienta Menor | [6 empty] | 17 | 2753
2763 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2754
2764 |  | • Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • De conformidad con los diseños y memorias de cálculo, el cable deberá estar anclado sobre muro empleando para ello elementos de sujeción adecuados, para lo cual se recomienda que los mismos sean en plástico, evitando el contacto con los elementos metálicos de anclaje • Para las bajantes, se deberán emplear snaps, de preferencia plásticos. • El cable deberá unirse en su defecto con grapas y/o uniones en acero inoxidable que permitan la conductividad del elemento desde las puntas captoras hasta los elementos que se encuentran enterrados. • El elemento deberá quedar en un lugar que garantice su inspección y el control de medidas periódicas • Someter muestras a aprobación de la interventoría • Revisión, pruebas y aceptación. | [6 empty] | 19 | 2755
2765 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2756
2766 |  | La unidad de pago será el metro lineal (ML) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo, perfilado y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2757
2767 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2758
2768 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2759
2769 | [8 empty] | 24 | 2760
2770 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2761
2771 | [8 empty] | 11 | 2762
2772 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2763
2773 | 185 | 8.75 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.3X0.3M PARA PUESTA A TIERRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2764
2774 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2765
2775 |  | Esta actividad consiste en la construcción de las cajas previstas en el diseño de la red eléctrica. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. | [6 empty] | 15 | 2766
2776 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2767
2777 |  | Concreto De 17.5 Mpa 2500Psi Concreto De 21 Mpa 3000Psi Angulo 1 X 1/ 8 Mortero 1:3 Ladr Tolete 19X9X4Cm Grava Triturada 1/2 Tapa Caja De 0.30X0.30M Marco Metálico Acero Figurado 60000Psi | [6 empty] | 17 | 2768
2778 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2769
2779 |  | • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización • Consultar planos eléctricos • Excavación • Fundida de sobre piso de 15 cm • Construcción de caja en mampostería con sus respectivas salidas • Pañetado de caja • Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:3, de 2 centímetros de espesor impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. • Las tapas serán en concreto reforzado, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 1 x 1/8”, debidamente anclado con pernos. | [6 empty] | 19 | 2770
2780 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2771
2781 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) obtenida del cálculo in situ. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2772
2782 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2773
2783 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2774
2784 | [8 empty] | 24 | 2775
2785 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2776
2786 | [8 empty] | 11 | 2777
2787 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2778
2788 | 186 | 8.76 | SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GR INCLUYE MOLDE EN CRUZ, CARGA DE PÓLVORA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2779
2789 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2780
2790 |  | Se construirá una malla en el sitio de la nueva edificación, la cual ira conectada con la malla de la subestación. La malla está conformada por tres varillas cobre-cobre (no se admiten enchaquetadas) de 2.4 m de longitud, diámetro de 5/8”, separación entre varillas de 7m aproximadamente, uniones con soldadura exotérmica. La interconexión de esta malla al tablero general del transformador seco se hará en cable de cobre No 2/0 | [6 empty] | 15 | 2781
2791 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2782
2792 |  | • Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo • Caja de inspección en ladrillo tolete • Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2,4 m • Soldadura exotérmica • Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2783
2793 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2784
2794 |  | Se ubicarán los puntos conforme a lo indicado en los planos y diseños. Se enterrarán las varillas cuidando no deformarlas en las puntas y se excavara entre varilla y varilla para tender las uniones de cobre desnudo. Una vez colocado el cable se harán las conexiones con soldadura exotérmica Tratamiento y mejoramiento resistencia Suelo: En caso de requerirse, ya que la medida se realizó sobre el terreno en condiciones normales y el resultado fue optimo, pero al momento de realizar la excavación y movimientos de tierra por la ejecución de la obra, este valor se podría ver afectado | [6 empty] | 19 | 2785
2795 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2786
2796 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal (Ml) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o longitud instalada según sea el caso. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 2787
2797 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2788
2798 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2789
2799 | [8 empty] | 24 | 2790
2800 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2791
2801 | [8 empty] | 11 | 2792
2802 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2793
2803 | 187 | 8.77 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8 CU INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2794
2804 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2795
2805 |  | Se construirá una malla en el sitio de la nueva edificación, la cual ira conectada con la malla de la subestación. La malla está conformada por tres varillas cobre-cobre (no se admiten enchaquetadas) de 2.4 m de longitud, diámetro de 5/8”, separación entre varillas de 7m aproximadamente, uniones con soldadura exotérmica. La interconexión de esta malla al tablero general del transformador seco se hará en cable de cobre No 2/0 | [6 empty] | 15 | 2796
2806 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2797
2807 |  | • Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo • Caja de inspección en ladrillo tolete • Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2,4 m • Soldadura exotérmica • Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2798
2808 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2799
2809 |  | Se ubicarán los puntos conforme a lo indicado en los planos y diseños. Se enterrarán las varillas cuidando no deformarlas en las puntas y se excavara entre varilla y varilla para tender las uniones de cobre desnudo. Una vez colocado el cable se harán las conexiones con soldadura exotérmica Tratamiento y mejoramiento resistencia Suelo: En caso de requerirse, ya que la medida se realizó sobre el terreno en condiciones normales y el resultado fue optimo, pero al momento de realizar la excavación y movimientos de tierra por la ejecución de la obra, este valor se podría ver afectado | [6 empty] | 19 | 2800
2810 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2801
2811 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal (Ml) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o longitud instalada según sea el caso. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 2802
2812 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2803
2813 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2804
2814 | [8 empty] | 24 | 2805
2815 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2806
2816 | [8 empty] | 11 | 2807
2817 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2808
2818 | 188 | 8.78 | BARRAJE DE COBRE 3MM 15CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2809
2819 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2810
2820 |  | Se construirá una malla en el sitio de la nueva edificación, la cual ira conectada con la malla de la subestación. La malla está conformada por tres varillas cobre-cobre (no se admiten enchaquetadas) de 2.4 m de longitud, diámetro de 5/8”, separación entre varillas de 7m aproximadamente, uniones con soldadura exotérmica. La interconexión de esta malla al tablero general del transformador seco se hará en cable de cobre No 2/0 | [6 empty] | 15 | 2811
2821 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2812
2822 |  | • Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo • Caja de inspección en ladrillo tolete • Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2,4 m • Soldadura exotérmica • Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2813
2823 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2814
2824 |  | Se ubicarán los puntos conforme a lo indicado en los planos y diseños. Se enterrarán las varillas cuidando no deformarlas en las puntas y se excavara entre varilla y varilla para tender las uniones de cobre desnudo. Una vez colocado el cable se harán las conexiones con soldadura exotérmica Tratamiento y mejoramiento resistencia Suelo: En caso de requerirse, ya que la medida se realizó sobre el terreno en condiciones normales y el resultado fue optimo, pero al momento de realizar la excavación y movimientos de tierra por la ejecución de la obra, este valor se podría ver afectado | [6 empty] | 19 | 2815
2825 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2816
2826 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal (Ml) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o longitud instalada según sea el caso. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 2817
2827 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2818
2828 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2819
2829 | [8 empty] | 24 | 2820
2830 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2821
2831 | [8 empty] | 11 | 2822
2832 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2823
2833 | 189 | 8.79 | RACK 42U DE PISO CON APERTURA FRONTAL Y LATERAL, INCLUYE MULTITOMA PARA RACK Y BANDEJAS HORIZONTALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2824
2834 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2825
2835 |  | Gabinete para alojar equipos de comunicaciones, con accesorios de soporte y fijación; elaborados en lamina coldrrolled, pintura en polvo horneada, puerta con cerradura, en malla o vidrio. Puede ser de paneles laterales desmontablesy frente abatible. | [6 empty] | 15 | 2826
2836 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2827
2837 |  | • Gabinete metálico en lámina cold-rolled, pintura electrostática horneada, 11 RU • Accesorios de montaje y soporte • Terminales de soporte de equipos • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2828
2838 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2829
2839 |  | Si el gabinete es de pared, se hará la ubicación conforme al diseño y las necesidades. Una vez colocada la ducteria de salida y llegada al gabinete se colocarán los elementos de fijación o soporte y se hará el montaje de este. Se tendrá especial cuidado en utilizar los accesorios adecuados para la protección de los cables, tanto eléctricos como de comunicaciones, que ingresen al rack | [6 empty] | 19 | 2830
2840 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2831
2841 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previaaceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos loselementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2832
2842 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2833
2843 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2834
2844 | [8 empty] | 24 | 2835
2845 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2836
2846 | [8 empty] | 11 | 2837
2847 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2838
2848 | 190 | 8.80 | RACK 7U DE TECHO CON APERTURA FRONTAL Y LATERAL, INCLUYE MULTITOMA PARA RACK Y BANDEJAS HORIZONTALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2839
2849 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2840
2850 |  | Gabinete para alojar equipos de comunicaciones, con accesorios de soporte y fijación; elaborados en lamina coldrrolled, pintura en polvo horneada, puerta con cerradura, en malla o vidrio. Puede ser de paneles laterales desmontablesy frente abatible. | [6 empty] | 15 | 2841
2851 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2842
2852 |  | • Gabinete metálico en lámina cold-rolled, pintura electrostática horneada, 11 RU • Accesorios de montaje y soporte • Terminales de soporte de equipos • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2843
2853 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2844
2854 |  | Si el gabinete es de pared, se hará la ubicación conforme al diseño y las necesidades. Una vez colocada la ducteria de salida y llegada al gabinete se colocarán los elementos de fijación o soporte y se hará el montaje de este. Se tendrá especial cuidado en utilizar los accesorios adecuados para la protección de los cables, tanto eléctricos como de comunicaciones, que ingresen al rack | [6 empty] | 19 | 2845
2855 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2846
2856 |  | La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previaaceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos loselementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2847
2857 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2848
2858 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2849
2859 | [8 empty] | 24 | 2850
2860 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2851
2861 | [8 empty] | 11 | 2852
2862 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2853
2863 | 191 | 8.81 | HERRAJE PARA CATCH PANEL DE 48 PUERTOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE MONTAJE EN RACK, CONEXIÓN CON SWITCH, MARQUILLADO, INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2854
2864 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2855
2865 |  | Este ítem comprende el Suministro, transporte e instalación de herraje patch panel. - incluye elementos de fijación – incluye jacks de conexión de acuerdo con planos y diseño final | [6 empty] | 15 | 2856
2866 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2857
2867 |  | Herraje Para Patch Panel | [6 empty] | 17 | 2858
2868 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2859
2869 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema • Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras | [6 empty] | 19 | 2860
2870 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2861
2871 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2862
2872 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2863
2873 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2864
2874 | [8 empty] | 24 | 2865
2875 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2866
2876 | [8 empty] | 11 | 2867
2877 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2868
2878 | 192 | 8.82 | HERRAJE PARA CATCH PANEL DE 18 PUERTOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE MONTAJE EN RACK, CONEXIÓN CON SWITCH, MARQUILLADO, INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2869
2879 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2870
2880 |  | Este ítem comprende el Suministro, transporte e instalación de herraje patch panel. - incluye elementos de fijación – incluye jacks de conexión de acuerdo con planos y diseño final | [6 empty] | 15 | 2871
2881 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2872
2882 |  | Herraje Para Patch Panel | [6 empty] | 17 | 2873
2883 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2874
2884 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema • Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras | [6 empty] | 19 | 2875
2885 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2876
2886 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2877
2887 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2878
2888 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2879
2889 | [8 empty] | 24 | 2880
2890 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2881
2891 | [8 empty] | 11 | 2882
2892 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2883
2893 | 193 | 8.83 | ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK 2U (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ORGANIZACIÓN DE CABLEADO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2884
2894 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2885
2895 |  | Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de organizador horizontal para cables. | [6 empty] | 15 | 2886
2896 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2887
2897 |  | Organizador Para Cables Doble Horizontal Con Tapa 2Ru | [6 empty] | 17 | 2888
2898 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2889
2899 |  | • Se deberá revisar en planos la ubicación del elemento • El mismo será instalado a través de chazos (muro) o tornillería especial en caso de instalarlo dentro de algún rack o gabinete • El elemento debe permitir la fácil organización de los cables para instalación • La instalación del elemento no debe generar inconvenientes o daños para los equipos cercanos. | [6 empty] | 19 | 2890
2900 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2891
2901 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2892
2902 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2893
2903 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2894
2904 | [8 empty] | 24 | 2895
2905 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2896
2906 | [8 empty] | 11 | 2897
2907 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2898
2908 | 194 | 8.84 | BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONECTORES LC-LC Y TRANSCEIVER ORGANIZACIÓN DE CABLEADO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2899
2909 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2900
2910 |  | Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica de cantidad de puertos seleccionado. Incluye organizador de cableado | [6 empty] | 15 | 2901
2911 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2902
2912 |  | Bandeja Para Fibra Optica | [6 empty] | 17 | 2903
2913 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2904
2914 |  | • Se deberá revisar en planos la ubicación del elemento • El mismo será instalado a través de chazos (muro) o tornillería especial en caso de instalarlo dentro de algún rack o gabinete • El elemento debe permitir la fácil organización de los cables para instalación • La instalación del elemento no debe generar inconvenientes o daños para los equipos cercanos • Realizar el montaje con el panel de conexión del adaptador de fibra cfappbl1 para albergar hasta cuatro cassettes quick net • Paneles adaptadores fap y fmp dimensiones 175 pulgadas de altura x 1716 pulgadas de ancho x 1116 pulgadas de profundidad (444 mm x 4333 mm x 2835 mm) • Montar a raíles estándar de 19 pulgadas opción frontal estándar • Usar con los paneles de conexión del adaptador de fibra óptica para proteger las fibras y las terminaciones • Se puede usar como una caja posterior para ciertos paneles de conexión minicom • La tapa superior extraíble proporciona acceso a las conexiones, a las fibras y al almacenamiento de holgura • En la parte posterior de la bandeja varias ubicaciones de entrada del cable troncal • En la parte posterior y lateral del gabinete incluya el kit de enrutamiento del cable de fibra óptica (arandelas, bridas para cables, carretes, soporte de alivio de tensión y etiquetas de identificación precaución) | [6 empty] | 19 | 2905
2915 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2906
2916 |  | La unidad de pago será la unidad (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2907
2917 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2908
2918 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2909
2919 | [8 empty] | 24 | 2910
2920 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2911
2921 | [8 empty] | 11 | 2912
2922 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2913
2923 | 195 | 8.85 | FIBRA ÓPTICA 6 HILOS OM3 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PONCHADO DE FIBRA ÓPTICA, CONECTORES DE FIBRA, CAJA DE DERIVACIÓN PARA FIBRA) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 2914
2924 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2915
2925 |  | El proyecto considera el sistema de conexión entre switches con enlaces de fibra óptica, la cual ira por bandeja portacable | [6 empty] | 15 | 2916
2926 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2917
2927 |  | • Cable de fibra óptica 12 hilos multimodo • Accesorios de amarre para bandejas portacable • Herramienta menor • Mano de obra calificada | [6 empty] | 17 | 2918
2928 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2919
2929 |  | Se guiará el cable teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no exceda la resistencia máxima de este y que las curvas efectuadas no excedan los radios mínimos estipulados por el fabricante. En las cajas de paso y cajas terminales se dejara un bucle de aprox. 40 cm como tolerancia para evitar que el tramo se tensione en el ducto | [6 empty] | 19 | 2920
2930 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2921
2931 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2922
2932 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2923
2933 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2924
2934 | [8 empty] | 24 | 2925
2935 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2926
2936 | [8 empty] | 11 | 2927
2937 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2928
2938 | 196 | 8.86 | SWTICH DE 48 PUERTOS MARCA CISCO O SIMILAR, CON 2 ENTRADAS SFP, ADMINISTRABLE CAPA 2, 10/100/1000 INCLUYE MONTAJE EN RACK, CONFIGURACIÓN Y MARQUILLADO CATEGORÍA 6A PARA SISTEMA DE V&D (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2929
2939 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2930
2940 |  | Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de switches de conectividad | [6 empty] | 15 | 2931
2941 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2932
2942 |  | Elementos De Fijación (Tuercas Autorrompiente) Switches De Acceso De 48 Puertos Con 2 Entradas Sfp, Administrable Capa 2, 10/100/1000 Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 10/100/1000 Switch 18 Puertos Marca Cisco | [6 empty] | 17 | 2933
2943 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2934
2944 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema •Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras • Revisión fichas técnicas y documentos anexos – Los documentos son complementarios y de cumplimiento para la especificación. | [6 empty] | 19 | 2935
2945 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2936
2946 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2937
2947 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2938
2948 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2939
2949 | [8 empty] | 24 | 2940
2950 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2941
2951 | [8 empty] | 11 | 2942
2952 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2943
2953 | 197 | 8.87 | SWTICH SERVIDOR ROUTER CISCO 800 SERIES, CON 2 ENTRADAS/SALIDAS SFP, ADMINISTRABLE CAPA 2, 10/100/1000 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE MONTAJE EN RACK, CONFIGURACIÓN Y MARQUILLADO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2944
2954 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2945
2955 |  | Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de switches de conectividad | [6 empty] | 15 | 2946
2956 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2947
2957 |  | Elementos De Fijación (Tuercas Autorrompiente) Switches De Acceso De 48 Puertos Con 2 Entradas Sfp, Administrable Capa 2, 10/100/1000 Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 10/100/1000 Switch 18 Puertos Marca Cisco | [6 empty] | 17 | 2948
2958 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2949
2959 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema •Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras • Revisión fichas técnicas y documentos anexos – Los documentos son complementarios y de cumplimiento para la especificación. | [6 empty] | 19 | 2950
2960 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2951
2961 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2952
2962 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2953
2963 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2954
2964 | [8 empty] | 24 | 2955
2965 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2956
2966 | [8 empty] | 11 | 2957
2967 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2958
2968 | 198 | 8.88 | SWTICH DE 18 PUERTOS MARCA CISCO O SIMILAR, CON 4 ENTRADAS/SALIDAS SFP, ADMINISTRABLE CAPA 2, 10/100/1000, SALIDAS POE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE MONTAJE EN RACK, CONFIGURACIÓN Y MARQUILLADO PARA SISTEMA DE CCTV) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2959
2969 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2960
2970 |  | Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de switches de conectividad | [6 empty] | 15 | 2961
2971 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2962
2972 |  | Elementos De Fijación (Tuercas Autorrompiente) Switches De Acceso De 48 Puertos Con 2 Entradas Sfp, Administrable Capa 2, 10/100/1000 Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 10/100/1000 Switch 18 Puertos Marca Cisco | [6 empty] | 17 | 2963
2973 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2964
2974 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema •Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras • Revisión fichas técnicas y documentos anexos – Los documentos son complementarios y de cumplimiento para la especificación. | [6 empty] | 19 | 2965
2975 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2966
2976 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes. | [6 empty] | 21 | 2967
2977 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2968
2978 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2969
2979 | [8 empty] | 24 | 2970
2980 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2971
2981 | [8 empty] | 11 | 2972
2982 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2973
2983 | 199 | 8.89 | NVR CON DOS SALIDAS AUXILIARES HDMI Y ENTRADA LÓGICA, CON CONTROL DE MANDO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2974
2984 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2975
2985 |  | Esta actividad comprende el suministro, transporte e instalación de grabador NVR de puertos definidos, con salidas auxiliares de HDMI, entrada lógica y control de mando; dentro de este ítem también se comprende el suministro e instalación de memoria externa de 9 TB. | [6 empty] | 15 | 2976
2986 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2977
2987 |  | Nvr Con Dos Salidas Auxiliares Hdmi Y Entrada Lógica, Con Control De Mando Memoria Externa 9Tb | [6 empty] | 17 | 2978
2988 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2979
2989 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema • Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras • Revisión fichas técnicas y documentos anexos – Los documentos son complementarios y de cumplimiento para la especificación. | [6 empty] | 19 | 2980
2990 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2981
2991 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2982
2992 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2983
2993 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2984
2994 | [8 empty] | 24 | 2985
2995 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 2986
2996 | [8 empty] | 11 | 2987
2997 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 2988
2998 | 200 | 8.90 | MEMORIA EXTERNA 9TB (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 2989
2999 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 2990
3000 |  | Esta actividad comprende el suministro, transporte e instalación de grabador NVR de puertos definidos, con salidas auxiliares de HDMI, entrada lógica y control de mando; dentro de este ítem también se comprende el suministro e instalación de memoria externa de 9 TB. | [6 empty] | 15 | 2991
3001 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 2992
3002 |  | Nvr Con Dos Salidas Auxiliares Hdmi Y Entrada Lógica, Con Control De Mando Memoria Externa 9Tb | [6 empty] | 17 | 2993
3003 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 2994
3004 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema • Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras • Revisión fichas técnicas y documentos anexos – Los documentos son complementarios y de cumplimiento para la especificación. | [6 empty] | 19 | 2995
3005 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 2996
3006 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 2997
3007 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 2998
3008 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 2999
3009 | [8 empty] | 24 | 3000
3010 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3001
3011 | [8 empty] | 11 | 3002
3012 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3003
3013 | 201 | 8.91 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3004
3014 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3005
3015 |  | Tuberia metalica diseñada para la conducciómn de cables eléctricos, mantiene el cableado aislado y protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pueda afectarlo. | [6 empty] | 15 | 3006
3016 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3007
3017 |  | • Tubería EMT • Curvas • Terminales • Soportería • Cajas de paso • Conduletas • Coraza americana • Terminales liquid tight • Herramienta eléctrica menor • Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. | [6 empty] | 17 | 3008
3018 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3009
3019 |  | • Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría • Revisar el recorrido de la instalación de tubería • Instalar Tubería • Marquilla Tubería | [6 empty] | 19 | 3010
3020 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3011
3021 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3012
3022 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3013
3023 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3014
3024 | [8 empty] | 24 | 3015
3025 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3016
3026 | [8 empty] | 11 | 3017
3027 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3018
3028 | 202 | 8.92 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3019
3029 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3020
3030 |  | Tuberia metalica diseñada para la conducciómn de cables eléctricos, mantiene el cableado aislado y protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pueda afectarlo. | [6 empty] | 15 | 3021
3031 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3022
3032 |  | • Tubería EMT • Curvas • Terminales • Soportería • Cajas de paso • Conduletas • Coraza americana • Terminales liquid tight • Herramienta eléctrica menor • Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. | [6 empty] | 17 | 3023
3033 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3024
3034 |  | • Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría • Revisar el recorrido de la instalación de tubería • Instalar Tubería • Marquilla Tubería | [6 empty] | 19 | 3025
3035 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3026
3036 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3027
3037 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3028
3038 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3029
3039 | [8 empty] | 24 | 3030
3040 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3031
3041 | [8 empty] | 11 | 3032
3042 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3033
3043 | 203 | 8.93 | TUBERÍA CONDUIT EMT 1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3034
3044 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3035
3045 |  | Tuberia metalica diseñada para la conducciómn de cables eléctricos, mantiene el cableado aislado y protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pueda afectarlo. | [6 empty] | 15 | 3036
3046 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3037
3047 |  | • Tubería EMT • Curvas • Terminales • Soportería • Cajas de paso • Conduletas • Coraza americana • Terminales liquid tight • Herramienta eléctrica menor • Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. | [6 empty] | 17 | 3038
3048 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3039
3049 |  | • Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría • Revisar el recorrido de la instalación de tubería • Instalar Tubería • Marquilla Tubería | [6 empty] | 19 | 3040
3050 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3041
3051 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3042
3052 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3043
3053 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3044
3054 | [8 empty] | 24 | 3045
3055 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3046
3056 | [8 empty] | 11 | 3047
3057 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3048
3058 | 204 | 8.94 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3049
3059 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3050
3060 |  | Tuberia metalica diseñada para la conducciómn de cables eléctricos, mantiene el cableado aislado y protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pueda afectarlo. | [6 empty] | 15 | 3051
3061 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3052
3062 |  | • Tubería EMT • Curvas • Terminales • Soportería • Cajas de paso • Conduletas • Coraza americana • Terminales liquid tight • Herramienta eléctrica menor • Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. | [6 empty] | 17 | 3053
3063 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3054
3064 |  | • Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría • Revisar el recorrido de la instalación de tubería • Instalar Tubería • Marquilla Tubería | [6 empty] | 19 | 3055
3065 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3056
3066 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3057
3067 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3058
3068 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3059
3069 | [8 empty] | 24 | 3060
3070 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3061
3071 | [8 empty] | 11 | 3062
3072 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3063
3073 | 205 | 8.95 | SALIDA PARA DATOS DOBLE EN MURO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CAJA 2400 GALVANIZADA DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO, REGATA EN MURO Y/O PISO, MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3064
3074 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3065
3075 |  | Este item comprende el suministro transporte e instalación de Salida para sistema de voz datos en muro, Salida para access point techo, Salida para cámara en muro o techo, Salida hdmi para monitor en mobiliario, Faceplate sencillo, doble marca panduit o de similar, para salidas de voz y datos Incluye toma sencilla cableado JACK Cat. 6A, aparato con Jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Incluye cableado JACK Cat. 6A LSZH con diámetro externo máximo de 6.9 mm y temperatura de operación de hasta 75°Caparato con Jack Cat. 6A, el Jack ofrecido podrá instalarse en el mismo face plate de manera plana o angulada y permitirá como mínimo 5 re-terminaciones sin degradar su desempeño y soporte de por lo menos 2500 ciclos de inserción, cordones de cobre, estos deberán tener un diámetro de máximo 6.5mm y deberán ser completamente blindados (SFTP) certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado en los términos de invitación | [6 empty] | 15 | 3066
3076 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3067
3077 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Tubería Emt 3/4" Caja Metálica 2400 Suplemento Para Caja 2400 Unión 3/4" Emt" Curva Emt 3/4" Adaptador Emt .3/4" Elementos De Fijación Marquilla Tipo Label Access Point 2.4 Ghz 350Mbp Faceplate Hembra 2400 Terminal Jack Rj45 Cat 6A Conector Rj45 Faceplate Sencillo Faceplate Doble Jack Categoria 6A | [6 empty] | 17 | 3068
3078 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3069
3079 |  | • Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. • Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. • La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes | [6 empty] | 19 | 3070
3080 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3071
3081 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3072
3082 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3073
3083 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3074
3084 | [8 empty] | 24 | 3075
3085 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3076
3086 | [8 empty] | 11 | 3077
3087 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3078
3088 | 206 | 8.96 | SALIDA PARA ACCESS POINT TECHO INCLUYE DISPOSITIVO CAJA 2400 GALVANIZADA DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO, REGATA EN MURO Y/O PISO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3079
3089 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3080
3090 |  | Este item comprende el suministro transporte e instalación de Salida para sistema de voz datos en muro, Salida para access point techo, Salida para cámara en muro o techo, Salida hdmi para monitor en mobiliario, Faceplate sencillo, doble marca panduit o de similar, para salidas de voz y datos Incluye toma sencilla cableado JACK Cat. 6A, aparato con Jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Incluye cableado JACK Cat. 6A LSZH con diámetro externo máximo de 6.9 mm y temperatura de operación de hasta 75°Caparato con Jack Cat. 6A, el Jack ofrecido podrá instalarse en el mismo face plate de manera plana o angulada y permitirá como mínimo 5 re-terminaciones sin degradar su desempeño y soporte de por lo menos 2500 ciclos de inserción, cordones de cobre, estos deberán tener un diámetro de máximo 6.5mm y deberán ser completamente blindados (SFTP) certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado en los términos de invitación | [6 empty] | 15 | 3081
3091 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3082
3092 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Tubería Emt 3/4" Caja Metálica 2400 Suplemento Para Caja 2400 Unión 3/4" Emt" Curva Emt 3/4" Adaptador Emt .3/4" Elementos De Fijación Marquilla Tipo Label Access Point 2.4 Ghz 350Mbp Faceplate Hembra 2400 Terminal Jack Rj45 Cat 6A Conector Rj45 Faceplate Sencillo Faceplate Doble Jack Categoria 6A | [6 empty] | 17 | 3083
3093 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3084
3094 |  | • Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. • Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. • La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes | [6 empty] | 19 | 3085
3095 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3086
3096 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3087
3097 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3088
3098 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3089
3099 | [8 empty] | 24 | 3090
3100 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3091
3101 | [8 empty] | 11 | 3092
3102 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3093
3103 | 207 | 8.97 | SALIDA PARA CÁMARA EN MURO O TECHO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CAJA 2400 GALVANIZADA DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO, REGATA EN MURO Y/O PISO, MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3094
3104 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3095
3105 |  | Este item comprende el suministro transporte e instalación de Salida para sistema de voz datos en muro, Salida para access point techo, Salida para cámara en muro o techo, Salida hdmi para monitor en mobiliario, Faceplate sencillo, doble marca panduit o de similar, para salidas de voz y datos Incluye toma sencilla cableado JACK Cat. 6A, aparato con Jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Incluye cableado JACK Cat. 6A LSZH con diámetro externo máximo de 6.9 mm y temperatura de operación de hasta 75°Caparato con Jack Cat. 6A, el Jack ofrecido podrá instalarse en el mismo face plate de manera plana o angulada y permitirá como mínimo 5 re-terminaciones sin degradar su desempeño y soporte de por lo menos 2500 ciclos de inserción, cordones de cobre, estos deberán tener un diámetro de máximo 6.5mm y deberán ser completamente blindados (SFTP) certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado en los términos de invitación | [6 empty] | 15 | 3096
3106 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3097
3107 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Tubería Emt 3/4" Caja Metálica 2400 Suplemento Para Caja 2400 Unión 3/4" Emt" Curva Emt 3/4" Adaptador Emt .3/4" Elementos De Fijación Marquilla Tipo Label Access Point 2.4 Ghz 350Mbp Faceplate Hembra 2400 Terminal Jack Rj45 Cat 6A Conector Rj45 Faceplate Sencillo Faceplate Doble Jack Categoria 6A | [6 empty] | 17 | 3098
3108 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3099
3109 |  | • Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. • Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. • La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes | [6 empty] | 19 | 3100
3110 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3101
3111 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3102
3112 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3103
3113 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3104
3114 | [8 empty] | 24 | 3105
3115 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3106
3116 | [8 empty] | 11 | 3107
3117 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3108
3118 | 208 | 8.98 | SALIDA HDMI PARA MONITOR EN MOBILIARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FACE PLATE HDMI, CONECTOR HEMBRA HDMI, CAJA 2400 GALVANIZADA DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO, REGATA EN MURO Y/O PISO, MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3109
3119 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3110
3120 |  | Este item comprende el suministro transporte e instalación de Salida para sistema de voz datos en muro, Salida para access point techo, Salida para cámara en muro o techo, Salida hdmi para monitor en mobiliario, Faceplate sencillo, doble marca panduit o de similar, para salidas de voz y datos Incluye toma sencilla cableado JACK Cat. 6A, aparato con Jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Incluye cableado JACK Cat. 6A LSZH con diámetro externo máximo de 6.9 mm y temperatura de operación de hasta 75°Caparato con Jack Cat. 6A, el Jack ofrecido podrá instalarse en el mismo face plate de manera plana o angulada y permitirá como mínimo 5 re-terminaciones sin degradar su desempeño y soporte de por lo menos 2500 ciclos de inserción, cordones de cobre, estos deberán tener un diámetro de máximo 6.5mm y deberán ser completamente blindados (SFTP) certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado en los términos de invitación | [6 empty] | 15 | 3111
3121 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3112
3122 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Tubería Emt 3/4" Caja Metálica 2400 Suplemento Para Caja 2400 Unión 3/4" Emt" Curva Emt 3/4" Adaptador Emt .3/4" Elementos De Fijación Marquilla Tipo Label Access Point 2.4 Ghz 350Mbp Faceplate Hembra 2400 Terminal Jack Rj45 Cat 6A Conector Rj45 Faceplate Sencillo Faceplate Doble Jack Categoria 6A | [6 empty] | 17 | 3113
3123 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3114
3124 |  | • Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. • Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. • La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes | [6 empty] | 19 | 3115
3125 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3116
3126 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3117
3127 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3118
3128 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3119
3129 | [8 empty] | 24 | 3120
3130 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3121
3131 | [8 empty] | 11 | 3122
3132 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3123
3133 | 209 | 8.99 | FACEPLATE DOBLE MARCA PANDUIT O DE SIMILAR, PARA SALIDAS DE VOZ Y DATOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, JACK CATEGORÍA 6A (2UND) Y CONECTOR RJ45 (2UND)) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3124
3134 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3125
3135 |  | Este item comprende el suministro transporte e instalación de Salida para sistema de voz datos en muro, Salida para access point techo, Salida para cámara en muro o techo, Salida hdmi para monitor en mobiliario, Faceplate sencillo, doble marca panduit o de similar, para salidas de voz y datos Incluye toma sencilla cableado JACK Cat. 6A, aparato con Jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Incluye cableado JACK Cat. 6A LSZH con diámetro externo máximo de 6.9 mm y temperatura de operación de hasta 75°Caparato con Jack Cat. 6A, el Jack ofrecido podrá instalarse en el mismo face plate de manera plana o angulada y permitirá como mínimo 5 re-terminaciones sin degradar su desempeño y soporte de por lo menos 2500 ciclos de inserción, cordones de cobre, estos deberán tener un diámetro de máximo 6.5mm y deberán ser completamente blindados (SFTP) certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado en los términos de invitación | [6 empty] | 15 | 3126
3136 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3127
3137 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Tubería Emt 3/4" Caja Metálica 2400 Suplemento Para Caja 2400 Unión 3/4" Emt" Curva Emt 3/4" Adaptador Emt .3/4" Elementos De Fijación Marquilla Tipo Label Access Point 2.4 Ghz 350Mbp Faceplate Hembra 2400 Terminal Jack Rj45 Cat 6A Conector Rj45 Faceplate Sencillo Faceplate Doble Jack Categoria 6A | [6 empty] | 17 | 3128
3138 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3129
3139 |  | • Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. • Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. • La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes | [6 empty] | 19 | 3130
3140 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3131
3141 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3132
3142 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3133
3143 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3134
3144 | [8 empty] | 24 | 3135
3145 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3136
3146 | [8 empty] | 11 | 3137
3147 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3138
3148 | 210 | 8.100 | FACEPLATE SENCILLO MARCA PANDUIT O DE SIMILAR, PARA SALIDAS DE VOZ Y DATOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, JACK CATEGORÍA 6A (2UND) Y CONECTOR RJ45 (2UND)) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3139
3149 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3140
3150 |  | Este item comprende el suministro transporte e instalación de Salida para sistema de voz datos en muro, Salida para access point techo, Salida para cámara en muro o techo, Salida hdmi para monitor en mobiliario, Faceplate sencillo, doble marca panduit o de similar, para salidas de voz y datos Incluye toma sencilla cableado JACK Cat. 6A, aparato con Jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Incluye cableado JACK Cat. 6A LSZH con diámetro externo máximo de 6.9 mm y temperatura de operación de hasta 75°Caparato con Jack Cat. 6A, el Jack ofrecido podrá instalarse en el mismo face plate de manera plana o angulada y permitirá como mínimo 5 re-terminaciones sin degradar su desempeño y soporte de por lo menos 2500 ciclos de inserción, cordones de cobre, estos deberán tener un diámetro de máximo 6.5mm y deberán ser completamente blindados (SFTP) certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado en los términos de invitación | [6 empty] | 15 | 3141
3151 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3142
3152 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Tubería Emt 3/4" Caja Metálica 2400 Suplemento Para Caja 2400 Unión 3/4" Emt" Curva Emt 3/4" Adaptador Emt .3/4" Elementos De Fijación Marquilla Tipo Label Access Point 2.4 Ghz 350Mbp Faceplate Hembra 2400 Terminal Jack Rj45 Cat 6A Conector Rj45 Faceplate Sencillo Faceplate Doble Jack Categoria 6A | [6 empty] | 17 | 3143
3153 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3144
3154 |  | • Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. • Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. • La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes | [6 empty] | 19 | 3145
3155 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3146
3156 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3147
3157 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3148
3158 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3149
3159 | [8 empty] | 24 | 3150
3160 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3151
3161 | [8 empty] | 11 | 3152
3162 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3153
3163 | 211 | 8.101 | JACK CATEGORÍA 6A MARCA AMP O SIMILAR Y CONECTOR RJ45 MARCA AMP O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN RACK |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3154
3164 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3155
3165 |  | Este item comprende el suministro transporte e instalación de Salida para sistema de voz datos en muro, Salida para access point techo, Salida para cámara en muro o techo, Salida hdmi para monitor en mobiliario, Faceplate sencillo, doble marca panduit o de similar, para salidas de voz y datos Incluye toma sencilla cableado JACK Cat. 6A, aparato con Jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Incluye cableado JACK Cat. 6A LSZH con diámetro externo máximo de 6.9 mm y temperatura de operación de hasta 75°Caparato con Jack Cat. 6A, el Jack ofrecido podrá instalarse en el mismo face plate de manera plana o angulada y permitirá como mínimo 5 re-terminaciones sin degradar su desempeño y soporte de por lo menos 2500 ciclos de inserción, cordones de cobre, estos deberán tener un diámetro de máximo 6.5mm y deberán ser completamente blindados (SFTP) certificación de cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado en los términos de invitación | [6 empty] | 15 | 3156
3166 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3157
3167 |  | Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg Borna De Ponchar Estañada 12 Awg Tubería Emt 3/4" Caja Metálica 2400 Suplemento Para Caja 2400 Unión 3/4" Emt" Curva Emt 3/4" Adaptador Emt .3/4" Elementos De Fijación Marquilla Tipo Label Access Point 2.4 Ghz 350Mbp Faceplate Hembra 2400 Terminal Jack Rj45 Cat 6A Conector Rj45 Faceplate Sencillo Faceplate Doble Jack Categoria 6A | [6 empty] | 17 | 3158
3168 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3159
3169 |  | • Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha posterior a 1 noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. • Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente invitación. • La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes | [6 empty] | 19 | 3160
3170 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3161
3171 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas . Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3162
3172 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3163
3173 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3164
3174 | [8 empty] | 24 | 3165
3175 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3166
3176 | [8 empty] | 11 | 3167
3177 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3168
3178 | 212 | 8.102 | PATCH CORD CATEGORÍA 6A MARCA AMP O SIMILAR 1,5 METROS PARA RACK (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3169
3179 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3170
3180 |  | Este item comprende el Suministro, transporte e instalación de PATCH CORD CAT 6.- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN – Incluye JACKS de conexión | [6 empty] | 15 | 3171
3181 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3172
3182 |  | Patch Cord Categoría 6 1,5M Marquilla Tipo Label Patch Cord Categoría 6 3M | [6 empty] | 17 | 3173
3183 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3174
3184 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema • Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras • Revisión fichas técnicas y documentos anexos – Los documentos son complementarios y de cumplimiento para la especificación. | [6 empty] | 19 | 3175
3185 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3176
3186 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3177
3187 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3178
3188 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3179
3189 | [8 empty] | 24 | 3180
3190 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3181
3191 | [8 empty] | 11 | 3182
3192 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3183
3193 | 213 | 8.103 | PATCH CORD CATEGORÍA 6A MARCA AMP O SIMILAR 3 METROS PARA SALIDAS DE VOZ Y DATOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3184
3194 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3185
3195 |  | Este item comprende el Suministro, transporte e instalación de PATCH CORD CAT 6.- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN – Incluye JACKS de conexión | [6 empty] | 15 | 3186
3196 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3187
3197 |  | Patch Cord Categoría 6 1,5M Marquilla Tipo Label Patch Cord Categoría 6 3M | [6 empty] | 17 | 3188
3198 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3189
3199 |  | • Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Revisión de arquitectura general del sistema • Revisión de salidas de comunicaciones para conexión • Revisión de distribución de controladoras y lectoras • Revisión fichas técnicas y documentos anexos – Los documentos son complementarios y de cumplimiento para la especificación. | [6 empty] | 19 | 3190
3200 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3191
3201 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3192
3202 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3193
3203 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3194
3204 | [8 empty] | 24 | 3195
3205 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3196
3206 | [8 empty] | 11 | 3197
3207 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3198
3208 | 214 | 8.104 | DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE REPORTE IMPRESO Y EN PDF |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3199
3209 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3200
3210 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para instalación cable UTP CAT 6A. incluye ductería en PVC CONDUIT de 3/4". Los elementos suministrados en el canal deben cumplir con los estándares de compilados a continuación: • ISO/IEC 11801 • IEC 60603 • TIA 968-A • ANSI/TIA-568-C.2 • IEEE 802. • UL-LISTED Así mismo, Las salidas serán instaladas con el faceplate original, mediante un troquel de corte rectangular, instalada en la canaleta, pared o techo, que mejoran la presentación. La solución de cableado de cobre de par trenzado será FUTP categoría 6A debe cumplir con todos los requisitos de la norma ISO / IEC para la calidad de la transmisión Categoría 6A. Un cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada par, junto con un trenzado exterior pantalla de alta cobertura perfecta proporciona inmunidad de interferencias externas. Además, la cubierta del cable se ha clasificado para la fiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura hasta 75 ° C. En aplicaciones de energía remoto PoE, este cable puede ser instalado en ambientes de hasta 60 ° C y no experimentar una degradación debido al aumento del calor en el interior del haz de cable. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros acorde con lo que la norma exige. Este cable de ser libre de emisión de alojenuros por lo tanto su recubrimiento debe ser LSZH El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante y las normas vigentes. En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. En cada salida se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado. En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva mínima de 1 metro para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte. Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar deformaciones en los puntos de terminación. Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable. Se deben usar cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes reconfiguraciones y terminaciones. Es de resaltar que todos los elementos empleados en el canal deben ser unimarca con garantía de 20 años por parte del fabricante | [6 empty] | 15 | 3201
3211 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3202
3212 |  | Cable Utp Cat 6A Rollo Velcro Marquillas | [6 empty] | 17 | 3203
3213 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3204
3214 |  | • Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • Revisión, pruebas y aceptación | [6 empty] | 19 | 3205
3215 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3206
3216 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3207
3217 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3208
3218 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3209
3219 | [8 empty] | 24 | 3210
3220 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3211
3221 | [8 empty] | 11 | 3212
3222 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3213
3223 | 215 | 8.105 | CABLE UTP X 305 METROS, 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LS0H, MARCA PANDUIT O SIMILAR CALIDAD, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" PARA ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA, GABINETE DE CABLEADO Y PONCHADO DE CABLE) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3214
3224 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3215
3225 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para instalación cable UTP CAT 6A. incluye ductería en PVC CONDUIT de 3/4". Los elementos suministrados en el canal deben cumplir con los estándares de compilados a continuación: • ISO/IEC 11801 • IEC 60603 • TIA 968-A • ANSI/TIA-568-C.2 • IEEE 802. • UL-LISTED Así mismo, Las salidas serán instaladas con el faceplate original, mediante un troquel de corte rectangular, instalada en la canaleta, pared o techo, que mejoran la presentación. La solución de cableado de cobre de par trenzado será FUTP categoría 6A debe cumplir con todos los requisitos de la norma ISO / IEC para la calidad de la transmisión Categoría 6A. Un cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada par, junto con un trenzado exterior pantalla de alta cobertura perfecta proporciona inmunidad de interferencias externas. Además, la cubierta del cable se ha clasificado para la fiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura hasta 75 ° C. En aplicaciones de energía remoto PoE, este cable puede ser instalado en ambientes de hasta 60 ° C y no experimentar una degradación debido al aumento del calor en el interior del haz de cable. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros acorde con lo que la norma exige. Este cable de ser libre de emisión de alojenuros por lo tanto su recubrimiento debe ser LSZH El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante y las normas vigentes. En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. En cada salida se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado. En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva mínima de 1 metro para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte. Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar deformaciones en los puntos de terminación. Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable. Se deben usar cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes reconfiguraciones y terminaciones. Es de resaltar que todos los elementos empleados en el canal deben ser unimarca con garantía de 20 años por parte del fabricante | [6 empty] | 15 | 3216
3226 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3217
3227 |  | Cable Utp Cat 6A Rollo Velcro Marquillas | [6 empty] | 17 | 3218
3228 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3219
3229 |  | • Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • Revisión, pruebas y aceptación | [6 empty] | 19 | 3220
3230 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3221
3231 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3222
3232 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3223
3233 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3224
3234 | [8 empty] | 24 | 3225
3235 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3226
3236 | [8 empty] | 11 | 3227
3237 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3228
3238 | 216 | 8.106 | CABLE HDMI, MARCA PANDUIT O SIMILAR CALIDAD, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" PARA ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA, GABINETE DE CABLEADO Y PONCHADO DE CABLE) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3229
3239 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3230
3240 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para instalación Cable hdmi, marca panduit o similar calidad, (incluye labels, cinta autoadhesiva, velcro 3/8" para organización de cableado en bandeja, gabinete de cableado y ponchado de cable) Los elementos suministrados en el canal deben cumplir con los estándares de compilados a continuación: • ISO/IEC 11801 • IEC 60603 • TIA 968-A • ANSI/TIA-568-C.2 • IEEE 802. • UL-LISTED Así mismo, Las salidas serán instaladas con el faceplate original, mediante un troquel de corte rectangular, instalada en la canaleta, pared o techo, que mejoran la presentación. La solución de cableado de cobre de par trenzado será FUTP categoría 6A debe cumplir con todos los requisitos de la norma ISO / IEC para la calidad de la transmisión Categoría 6A. Un cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada par, junto con un trenzado exterior pantalla de alta cobertura perfecta proporciona inmunidad de interferencias externas. Además, la cubierta del cable se ha clasificado para la fiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura hasta 75 ° C. En aplicaciones de energía remoto PoE, este cable puede ser instalado en ambientes de hasta 60 ° C y no experimentar una degradación debido al aumento del calor en el interior del haz de cable. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros acorde con lo que la norma exige. Este cable de ser libre de emisión de alojenuros por lo tanto su recubrimiento debe ser LSZH El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante y las normas vigentes. En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. En cada salida se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado. En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva mínima de 1 metro para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte. | [6 empty] | 15 | 3231
3241 |  | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: | [6 empty] | 16 | 3232
3242 |  | Cable Hdmi Marquillas | [6 empty] | 17 | 3233
3243 |  | EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: | [6 empty] | 18 | 3234
3244 |  | • Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • Revisión, pruebas y aceptación | [6 empty] | 19 | 3235
3245 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3236
3246 |  | La unidad de pago será el METRO LINEAL (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3237
3247 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3238
3248 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3239
3249 | [8 empty] | 24 | 3240
3250 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3241
3251 | [8 empty] | 11 | 3242
3252 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3243
3253 | 217 | 8.107 | CÁMARA TIPO FIJO LENTE DE 6MM CON ALCANCE MÁXIMO DE 35M, ANGULO DE APERTURA 110°, RESOLUCIÓN DE 2 MEGAPÍXELES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE MÁXIMO 60W (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3244
3254 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3245
3255 |  | Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para Suministro e instalación de cámara tipo fijo lente de 6mm con alcance máximo de 35m, ángulo de apertura 110°, resolución de 2 megapíxeles,fuente de alimentación POE máximo 60W. | [6 empty] | 15 | 3246
3256 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3247
3257 |  | Cámara Tipo Fijo Lente De 6Mm Con Alcance Máximo De 35M, Angulo De Apertura 110°, Resolución De 2 Megapíxeles, Fuente De Alimentación Poe Máximo 60W. Marquillas | [6 empty] | 17 | 3248
3258 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3249
3259 |  | • Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.265 / H.264 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 4 MPx. • La compatibilidad de la cámara con la interfaz ONVIF permite utilizarla en diferentes sistemas de vigilancia IP compatibles con esa interfaz, independientemente del fabricante. • La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y fácil de instalar. • Estándar: TCP/IP • Convertidor: 1/3 " Progressive Scan CMOS • Sistema de escaneado: Progresivo • Tamaño de la matriz: 4 Mpx • Resolución: 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, • 2304 x 1296 - 3 Mpx, •1920 x 1080 - 1080p • 1280 x 720 - 720p . Modos de funcionamiento: El flujo principal y el subflujo pueden ocurrir en cualquier configuración | [6 empty] | 19 | 3250
3260 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3251
3261 |  | La unidad de pago será el METRO LINEAL (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales. Equipos y herramientas. Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3252
3262 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3253
3263 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3254
3264 | [8 empty] | 24 | 3255
3265 |  | CAPITULO VIII | RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 10 | 3256
3266 | [8 empty] | 11 | 3257
3267 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3258
3268 | 218 | 8.108 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3259
3269 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3260
3270 |  | Tuberia metalica diseñada para la conducciómn de cables eléctricos, mantiene el cableado aislado y protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pueda afectarlo. | [6 empty] | 15 | 3261
3271 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3262
3272 |  | • Tubería EMT • Curvas • Terminales • Soportería • Cajas de paso • Conduletas • Coraza americana • Terminales liquid tight • Herramienta eléctrica menor • Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. | [6 empty] | 17 | 3263
3273 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3264
3274 |  | • Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría • Revisar el recorrido de la instalación de tubería • Instalar Tubería • Marquilla Tubería | [6 empty] | 19 | 3265
3275 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3266
3276 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3267
3277 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3268
3278 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3269
3279 | [8 empty] | 24 | 3270
3280 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3271
3281 | [8 empty] | 11 | 3272
3282 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3273
3283 | 219 | 9.1 | UC-RV-1, CAPACIDAD NOMINAL 327.600 BTU/H, 19.92 KW, 208-230/3/60 UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3274
3284 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3275
3285 |  | Se suministrarán e instalarán en el sitio indicado en los planos del proyecto, unidades de condensación, de expansión directa, enfriada por aire, del tipo de descarga vertical, con flujo de refrigerante variable, completamente ensambladas en fábrica, diseñadas para operar con refrigerante R–410 A, las cuales deberán dar como mínimo los rendimientos anotados en las tablas de especificaciones técnicas. Cada unidad condensadora deberá estar diseñada para operar con varios evaporadores o unidades acondicionadoras. | [6 empty] | 15 | 3276
3286 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3277
3287 |  | • Uc-Rv-1-01, Capacidad Nominal 136.500 Btu/H, 8.47 Kw, 208-230/3/60 • Uc-Rv-1-02, Capacidad Nominal 191.100 Btu/H, 11.45 Kw, 208-230/3/60 • Soporte Anti Vibratorias • Base En Mampostería | [6 empty] | 17 | 3278
3288 |  | Ejecución Y/O Procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3279
3289 |  | • Consultar planos arquitectónicos y HVAC para verificar la localización. • Someter muestras a aprobación de la interventoría. • Revisión, pruebas y aceptación. • Contemplar el uso de soportes resortados para cada unidad condensadora | [6 empty] | 19 | 3280
3290 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3281
3291 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3282
3292 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3283
3293 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3284
3294 | [8 empty] | 24 | 3285
3295 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3286
3296 | [8 empty] | 11 | 3287
3297 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3288
3298 | 220 | 9.2 | FC-RV-30.000 BTU/H, 65 W, 208-230/1/60 FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VÍAS |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3289
3299 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3290
3300 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3291
3301 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3292
3302 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17
3303 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3294
3304 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3295
3305 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3296
3306 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3297
3307 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3298
3308 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3299
3309 | [8 empty] | 24 | 3300
3310 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3301
3311 | [8 empty] | 11 | 3302
3312 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3303
3313 | 221 | 9.3 | FC-RV-18.000 BTU/H, 36 W, 208-230/1/60 FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VÍAS |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3304
3314 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3305
3315 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3306
3316 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3307
3317 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17 | 3308
3318 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3309
3319 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3310
3320 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3311
3321 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3312
3322 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3313
3323 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3314
3324 | [8 empty] | 24 | 3315
3325 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3316
3326 | [8 empty] | 11 | 3317
3327 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3318
3328 | 222 | 9.4 | FC-RV- 18.000BTU/H, 165W, 208-1-60 FANCOIL TIPO DUCTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3319
3329 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3320
3330 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3321
3331 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3322
3332 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17 | 3323
3333 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3324
3334 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3325
3335 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3326
3336 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3327
3337 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3328
3338 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3329
3339 | [8 empty] | 24 | 3330
3340 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3331
3341 | [8 empty] | 11 | 3332
3342 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3333
3343 | 223 | 9.5 | FC-RV-24.000BTU/H, 220W, 208-1-60 FANCOIL TIPO DUCTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3334
3344 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3335
3345 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3336
3346 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3337
3347 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17 | 3338
3348 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3339
3349 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3340
3350 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3341
3351 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3342
3352 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3343
3353 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3344
3354 | [8 empty] | 24 | 3345
3355 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3346
3356 | [8 empty] | 11 | 3347
3357 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3348
3358 | 224 | 9.6 | FC-RV-30.000 BTU/H, 260 W, 208-230/1/60 FANCOIL TIPO DUCTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3349
3359 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3350
3360 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3351
3361 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3352
3362 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17 | 3353
3363 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3354
3364 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3355
3365 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3356
3366 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3357
3367 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3358
3368 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3359
3369 | [8 empty] | 24 | 3360
3370 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3361
3371 | [8 empty] | 11 | 3362
3372 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3363
3373 | 225 | 9.7 | FC-RV-7.500 BTU/H, 30 W, 208-230/1/60 FANCOIL TIPO PARED (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3364
3374 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3365
3375 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3366
3376 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3367
3377 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17 | 3368
3378 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3369
3379 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3370
3380 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3371
3381 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3372
3382 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3373
3383 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3374
3384 | [8 empty] | 24 | 3375
3385 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3376
3386 | [8 empty] | 11 | 3377
3387 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3378
3388 | 226 | 9.8 | FC-RV-12.000 BTU/H, 42 W, 208-230/1/60 FANCOIL TIPO PARED (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3379
3389 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3380
3390 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3381
3391 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3382
3392 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17 | 3383
3393 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3384
3394 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3385
3395 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3386
3396 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3387
3397 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3388
3398 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3389
3399 | [8 empty] | 24 | 3390
3400 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3391
3401 | [8 empty] | 11 | 3392
3402 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3393
3403 | 227 | 9.9 | FC-RV-24.000 BTU/H, 60 W, 208-230/1/60 FANCOIL TIPO PARED (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3394
3404 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3395
3405 |  | Se suministrará e instalará de acuerdo con los planos del proyecto, en los sitios indicados, unidades acondicionadoras de aire, para instalación interior. Arreglos según se indique: TIPO CASSETTE, SLIM DUCT, HIHG PRESSURE DUCT, CEILING o PARED, de expansión directa, incluyendo: sección de prefiltros tipo plasma, sección de serpentín con serpentín de expansión directa y sección de ventilador con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas múltiples y en aquellas en que sea factible sección de toma de aire exterior, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja de drenaje con forro de espuma, impermeable, con tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores y cada unidad deberá tener, preferiblemente, una bomba de drenaje o condensado que permita levantar la altura del condensado un mínimo de 0.60 m. El serpentín será del tipo de tubos de cobre sin costuras, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín será ensayado a una presión mínima de 400 psig. La sección de ventilador tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples aerodinámicas, de alta eficiencia y bajo nivel de ruido. Igual al tipo “difusser turbo fan”, con bajo consumo de energía. Los ventiladores serán, balanceados estática y dinámicamente. | [6 empty] | 15 | 3396
3406 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3397
3407 |  | • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 65 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv-18.000 Btu/H, 36 W, 208-230/1/60 Tipo Cassette • Fc-Rv- 18.000Btu/H, 165W, 208-1-60 Tipo Ducto • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 220W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-30.000 Btu/H, 260W, 208-230/1/60 Tipo Ducto • Fc-Rv-7.500 Btu/H, 30 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-12.000 Btu/H, 42 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Fc-Rv-24.000 Btu/H, 60 W, 208-230/1/60 Tipo Pared • Panel Frontal • Soporte En Angulo • Varilla Roscada • Soporte Anti Vibratorias • Bomba De Drenaje | [6 empty] | 17 | 3398
3408 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3399
3409 |  | • Revisión, pruebas y aceptación. • instalación de la unidad de acuerdo con los planos conservando un espacio de 60x60 cm para la conexión de tubería y mantenimiento posterior de la unidad. • La unidad debe instalarse con anti-vibradores y conexión flexible de ductos (cuando aplique) para evitar transmitir la vibración del equipo. | [6 empty] | 19 | 3400
3410 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3401
3411 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3402
3412 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3403
3413 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3404
3414 | [8 empty] | 24 | 3405
3415 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3406
3416 | [8 empty] | 11 | 3407
3417 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3408
3418 | 228 | 9.10 | TUBERÍA COBRE K 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3409
3419 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3410
3420 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3411
3421 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3412
3422 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3413
3423 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3414
3424 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3415
3425 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3416
3426 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3417
3427 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3418
3428 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3419
3429 | [8 empty] | 24 | 3420
3430 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3421
3431 | [8 empty] | 11 | 3422
3432 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3423
3433 | 229 | 9.11 | TUBERÍA COBRE K 3/8" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3424
3434 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3425
3435 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3426
3436 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3427
3437 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3428
3438 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3429
3439 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3430
3440 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3431
3441 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3432
3442 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3433
3443 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3434
3444 | [8 empty] | 24 | 3435
3445 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3436
3446 | [8 empty] | 11 | 3437
3447 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3438
3448 | 230 | 9.12 | TUBERÍA COBRE K 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3439
3449 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3440
3450 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3441
3451 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3442
3452 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3443
3453 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3444
3454 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3445
3455 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3446
3456 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3447
3457 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3448
3458 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3449
3459 | [8 empty] | 24 | 3450
3460 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3451
3461 | [8 empty] | 11 | 3452
3462 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3453
3463 | 231 | 9.13 | TUBERÍA COBRE K 5/8" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3454
3464 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3455
3465 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3456
3466 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3457
3467 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3458
3468 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3459
3469 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3460
3470 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3461
3471 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3462
3472 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3463
3473 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3464
3474 | [8 empty] | 24 | 3465
3475 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3466
3476 | [8 empty] | 11 | 3467
3477 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3468
3478 | 232 | 9.14 | TUBERÍA COBRE K 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3469
3479 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3470
3480 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3471
3481 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3472
3482 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3473
3483 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3474
3484 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3475
3485 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3476
3486 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3477
3487 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3478
3488 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3479
3489 | [8 empty] | 24 | 3480
3490 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3481
3491 | [8 empty] | 11 | 3482
3492 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3483
3493 | 233 | 9.15 | TUBERÍA COBRE K 7/8" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3484
3494 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3485
3495 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3486
3496 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3487
3497 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3488
3498 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3489
3499 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3490
3500 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3491
3501 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3492
3502 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3493
3503 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3494
3504 | [8 empty] | 24 | 3495
3505 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3496
3506 | [8 empty] | 11 | 3497
3507 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3498
3508 | 234 | 9.16 | TUBERÍA COBRE K 1 1/8" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3499
3509 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3500
3510 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3501
3511 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3502
3512 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3503
3513 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3504
3514 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3505
3515 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3506
3516 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3507
3517 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3508
3518 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3509
3519 | [8 empty] | 24 | 3510
3520 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3511
3521 | [8 empty] | 11 | 3512
3522 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3513
3523 | 235 | 9.17 | TUBERÍA COBRE K 1 3/8" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3514
3524 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3515
3525 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3516
3526 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3517
3527 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3518
3528 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3519
3529 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3520
3530 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3521
3531 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3522
3532 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3523
3533 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3524
3534 | [8 empty] | 24 | 3525
3535 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3526
3536 | [8 empty] | 11 | 3527
3537 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3528
3538 | 236 | 9.18 | TUBERÍA COBRE K 1 3/8" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  |  | METRO LINEAL ml | 13 | 3529
3539 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3530
3540 |  | Se suministrará e instalará un lote de tubería de cobre sin costura TIPO K, para tuberías con diámetro exterior igual o menor a 1 3/8”; con accesorios del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas Split, utilizando soldadura de plata para las uniones. Las tuberías de succión y líquido, en los sistemas de refrigerante variable, estarán aisladas térmicamente como se describe a continuación: Suministro e instalación de aislamiento térmico completo de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones. Esta sección se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico para la tubería de cobre en instalación de HVAC. Todo el trabajo de tuberías y conductos debe estar aislado con un aislamiento de espuma aislante elastomérica flexible, igual a los productos Aerofoam NBR. Deben están libres de CFC'S y HCFC's. El aislamiento deberá estar fabricado y controlado bajo un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Entrega, almacenamiento y manipulación del aislamiento térmico: Entregar el aislamiento, los recubrimientos y los adhesivos en el lugar de la instalación con el sello o la etiqueta del fabricante, que muestran los índices de riesgo de incendio de los productos. Proteger el aislamiento contra la suciedad, el agua, los daños químicos y mecánicos mediante el almacenamiento interno y la envoltura de polietileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante | [6 empty] | 15 | 3531
3541 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3532
3542 |  | • Tubo Cobre K 1/4" • Tubo Cobre K 3/8" • Tubo Cobre K 1/2" • Tubo Cobre K 5/8" • Tubo Cobre K 3/4" • Tubo Cobre K 7/8" • Tubo Cobre K 1 1/8" • Tubo Cobre K 1 3/8" • Accesorios Tubería Cu • Soporte En Chanel U • Perno Anclaje • Aislamiento • Soldadura Punto Azul | [6 empty] | 17 | 3533
3543 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3534
3544 |  | • Definir los espacios para el trazo de las tuberías • Identificar los accesorios correctos de interconexión de las tuberías. • Se debe limpiar el interior de cada tubo para eliminar impurezas. • Se debe instalar la tubería de refrigerante con un pendientado mínimo para que el flujo de refrigerante se direccione fácilmente a las unidades interiores. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo se bebe soportar la tubería en tramos de 4 metros como máximo. • EL PROCESO DE SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE BAJO UN AMBIENTE DE NITRÓGENO PARA NO QUEMAR LA TUBERÍA. • El personal de soldadura deberá ser especializado | [6 empty] | 19 | 3535
3545 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3536
3546 |  | La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimalesy recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: • Equipos y herramientas • Materiales • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Carga y retiro de sobrantes | [6 empty] | 21 | 3537
3547 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3538
3548 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3539
3549 | [8 empty] | 24 | 3540
3550 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3541
3551 | [8 empty] | 11 | 3542
3552 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3543
3553 | 237 | 9.19 | "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3544
3554 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3545
3555 |  | Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” Branch del mismo material, para soldar, destinando las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de nitrógeno. De acuerdo con el software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de tuberías, accesorios tipo “Y” branch, las dimensiones de cada branch se relacionan a continuación y varían de acuerdo con el diámetro de tuberías a los cuales están conectados. Los “Y” Branch, estarán aislados térmicamente con aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. Nota: LA DESCRIPCIÓN O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH SON DE REFERENCIA Y NO OBLIGAN AL PROPONENTE. | [6 empty] | 15 | 3546
3556 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3547
3557 |  | • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • ACCESORIOS • SOLDADURA PUNTO AZUL • SOPORTE EN CHANEL U • PERNO ANCLAJE • AISLAMIENTO | [6 empty] | 17 | 3548
3558 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3549
3559 |  | • Se debe soldar el branch en la tubería de refrigerante. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo. • Se bebe aislar de la misma forma que la tubería. • El branch se instalará con las salidas horizontales entre sí. • Se debe cargar el sistema con el refrigerante correspondiente siguiendo el procedimiento técnico adecuado, para esta labor identificar las condensadoras y sus requerimientos en refrigerante de acuerdo con las distancias de las tuberías. | [6 empty] | 19 | 3550
3560 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3551
3561 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3552
3562 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3553
3563 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3554
3564 | [8 empty] | 24 | 3555
3565 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3556
3566 | [8 empty] | 11 | 3557
3567 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3558
3568 | 238 | 9.20 | "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3559
3569 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3560
3570 |  | Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” Branch del mismo material, para soldar, destinando las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de nitrógeno. De acuerdo con el software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de tuberías, accesorios tipo “Y” branch, las dimensiones de cada branch se relacionan a continuación y varían de acuerdo con el diámetro de tuberías a los cuales están conectados. Los “Y” Branch, estarán aislados térmicamente con aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. Nota: LA DESCRIPCIÓN O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH SON DE REFERENCIA Y NO OBLIGAN AL PROPONENTE. | [6 empty] | 15 | 3561
3571 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3562
3572 |  | • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • ACCESORIOS • SOLDADURA PUNTO AZUL • SOPORTE EN CHANEL U • PERNO ANCLAJE • AISLAMIENTO | [6 empty] | 17 | 3563
3573 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3564
3574 |  | • Se debe soldar el branch en la tubería de refrigerante. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo. • Se bebe aislar de la misma forma que la tubería. • El branch se instalará con las salidas horizontales entre sí. • Se debe cargar el sistema con el refrigerante correspondiente siguiendo el procedimiento técnico adecuado, para esta labor identificar las condensadoras y sus requerimientos en refrigerante de acuerdo con las distancias de las tuberías. | [6 empty] | 19 | 3565
3575 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3566
3576 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3567
3577 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3568
3578 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3569
3579 | [8 empty] | 24 | 3570
3580 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3571
3581 | [8 empty] | 11 | 3572
3582 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3573
3583 | 239 | 9.21 | "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3574
3584 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3575
3585 |  | Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” Branch del mismo material, para soldar, destinando las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de nitrógeno. De acuerdo con el software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de tuberías, accesorios tipo “Y” branch, las dimensiones de cada branch se relacionan a continuación y varían de acuerdo con el diámetro de tuberías a los cuales están conectados. Los “Y” Branch, estarán aislados térmicamente con aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. Nota: LA DESCRIPCIÓN O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH SON DE REFERENCIA Y NO OBLIGAN AL PROPONENTE. | [6 empty] | 15 | 3576
3586 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3577
3587 |  | • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • ACCESORIOS • SOLDADURA PUNTO AZUL • SOPORTE EN CHANEL U • PERNO ANCLAJE • AISLAMIENTO | [6 empty] | 17 | 3578
3588 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3579
3589 |  | • Se debe soldar el branch en la tubería de refrigerante. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo. • Se bebe aislar de la misma forma que la tubería. • El branch se instalará con las salidas horizontales entre sí. • Se debe cargar el sistema con el refrigerante correspondiente siguiendo el procedimiento técnico adecuado, para esta labor identificar las condensadoras y sus requerimientos en refrigerante de acuerdo con las distancias de las tuberías. | [6 empty] | 19 | 3580
3590 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3581
3591 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3582
3592 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3583
3593 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3584
3594 | [8 empty] | 24 | 3585
3595 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3586
3596 | [8 empty] | 11 | 3587
3597 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3588
3598 | 240 | 9.22 | "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3589
3599 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3590
3600 |  | Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” Branch del mismo material, para soldar, destinando las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de nitrógeno. De acuerdo con el software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de tuberías, accesorios tipo “Y” branch, las dimensiones de cada branch se relacionan a continuación y varían de acuerdo con el diámetro de tuberías a los cuales están conectados. Los “Y” Branch, estarán aislados térmicamente con aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. Nota: LA DESCRIPCIÓN O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH SON DE REFERENCIA Y NO OBLIGAN AL PROPONENTE. | [6 empty] | 15 | 3591
3601 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3592
3602 |  | • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • ACCESORIOS • SOLDADURA PUNTO AZUL • SOPORTE EN CHANEL U • PERNO ANCLAJE • AISLAMIENTO | [6 empty] | 17 | 3593
3603 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3594
3604 |  | • Se debe soldar el branch en la tubería de refrigerante. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo. • Se bebe aislar de la misma forma que la tubería. • El branch se instalará con las salidas horizontales entre sí. • Se debe cargar el sistema con el refrigerante correspondiente siguiendo el procedimiento técnico adecuado, para esta labor identificar las condensadoras y sus requerimientos en refrigerante de acuerdo con las distancias de las tuberías. | [6 empty] | 19 | 3595
3605 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3596
3606 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3597
3607 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3598
3608 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3599
3609 | [8 empty] | 24 | 3600
3610 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3601
3611 | [8 empty] | 11 | 3602
3612 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3603
3613 | 241 | 9.23 | "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3604
3614 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3605
3615 |  | Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” Branch del mismo material, para soldar, destinando las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de nitrógeno. De acuerdo con el software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de tuberías, accesorios tipo “Y” branch, las dimensiones de cada branch se relacionan a continuación y varían de acuerdo con el diámetro de tuberías a los cuales están conectados. Los “Y” Branch, estarán aislados térmicamente con aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. Nota: LA DESCRIPCIÓN O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH SON DE REFERENCIA Y NO OBLIGAN AL PROPONENTE. | [6 empty] | 15 | 3606
3616 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3607
3617 |  | • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • ACCESORIOS • SOLDADURA PUNTO AZUL • SOPORTE EN CHANEL U • PERNO ANCLAJE • AISLAMIENTO | [6 empty] | 17 | 3608
3618 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3609
3619 |  | • Se debe soldar el branch en la tubería de refrigerante. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo. • Se bebe aislar de la misma forma que la tubería. • El branch se instalará con las salidas horizontales entre sí. • Se debe cargar el sistema con el refrigerante correspondiente siguiendo el procedimiento técnico adecuado, para esta labor identificar las condensadoras y sus requerimientos en refrigerante de acuerdo con las distancias de las tuberías. | [6 empty] | 19 | 3610
3620 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3611
3621 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3612
3622 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3613
3623 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3614
3624 | [8 empty] | 24 | 3615
3625 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3616
3626 | [8 empty] | 11 | 3617
3627 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3618
3628 | 242 | 9.24 | "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3619
3629 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3620
3630 |  | Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” Branch del mismo material, para soldar, destinando las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de nitrógeno. De acuerdo con el software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de tuberías, accesorios tipo “Y” branch, las dimensiones de cada branch se relacionan a continuación y varían de acuerdo con el diámetro de tuberías a los cuales están conectados. Los “Y” Branch, estarán aislados térmicamente con aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. Nota: LA DESCRIPCIÓN O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH SON DE REFERENCIA Y NO OBLIGAN AL PROPONENTE. | [6 empty] | 15 | 3621
3631 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3622
3632 |  | • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • ACCESORIOS • SOLDADURA PUNTO AZUL • SOPORTE EN CHANEL U • PERNO ANCLAJE • AISLAMIENTO | [6 empty] | 17 | 3623
3633 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3624
3634 |  | • Se debe soldar el branch en la tubería de refrigerante. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo. • Se bebe aislar de la misma forma que la tubería. • El branch se instalará con las salidas horizontales entre sí. • Se debe cargar el sistema con el refrigerante correspondiente siguiendo el procedimiento técnico adecuado, para esta labor identificar las condensadoras y sus requerimientos en refrigerante de acuerdo con las distancias de las tuberías. | [6 empty] | 19 | 3625
3635 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3626
3636 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3627
3637 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3628
3638 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3629
3639 | [8 empty] | 24 | 3630
3640 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3631
3641 | [8 empty] | 11 | 3632
3642 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3633
3643 | 243 | 9.25 | "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3634
3644 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3635
3645 |  | Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” Branch del mismo material, para soldar, destinando las líneas de líquido y succión de los circuitos de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de nitrógeno. De acuerdo con el software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de tuberías, accesorios tipo “Y” branch, las dimensiones de cada branch se relacionan a continuación y varían de acuerdo con el diámetro de tuberías a los cuales están conectados. Los “Y” Branch, estarán aislados térmicamente con aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. Nota: LA DESCRIPCIÓN O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH SON DE REFERENCIA Y NO OBLIGAN AL PROPONENTE. | [6 empty] | 15 | 3636
3646 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3637
3647 |  | • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA3419M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-TA4119M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2815M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2512M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIAMXJ-YA1509M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • "Y BRANCH" REFERENCIA MXJ-YA2812M O SIMILAR SEGÚN FABRICANTE • ACCESORIOS • SOLDADURA PUNTO AZUL • SOPORTE EN CHANEL U • PERNO ANCLAJE • AISLAMIENTO | [6 empty] | 17 | 3638
3648 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3639
3649 |  | • Se debe soldar el branch en la tubería de refrigerante. • Se debe realizar correctamente la instalación y soldadura de cada tramo. • Se bebe aislar de la misma forma que la tubería. • El branch se instalará con las salidas horizontales entre sí. • Se debe cargar el sistema con el refrigerante correspondiente siguiendo el procedimiento técnico adecuado, para esta labor identificar las condensadoras y sus requerimientos en refrigerante de acuerdo con las distancias de las tuberías. | [6 empty] | 19 | 3640
3650 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3641
3651 |  | La unidad de pago será el UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, retiro, acarreo y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sea necesario para que se desarrolle correctamente este trabajo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales . Equipos y herramientas Mano de obra. Elementos de seguridad y protección personal Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3642
3652 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3643
3653 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3644
3654 | [8 empty] | 24 | 3645
3655 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3646
3656 | [8 empty] | 11 | 3647
3657 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3648
3658 | 244 | 9.26 | REFRIGERANTE R410A Y ACEITE |  |  |  |  | KILOGRAMO kg | 13 | 3649
3659 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3650
3660 |  | Este ítem suministra la cantidad necesaria de refrigerante y aceite para cargar adecuadamente todos los sistemas. | [6 empty] | 15 | 3651
3661 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3652
3662 |  | • Refrigerante R410A Y Aceite | [6 empty] | 17 | 3653
3663 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3654
3664 |  | • Se suministrará la cantidad necesaria de refrigerante para cargar adecuadamente todos los sistemas, utilizando Refrigerante R- 410 A • El programa de selección sugiere un 41.7 kg de refrigerante adicional, esta cantidad puede variar con las distancias y los recorridos de tubería instalados en obra, el contratista deberá validar y dimensionar el sistema de refrigerante variable de acuerdo con lo instalado en obra • Igualmente, los equipos se suministrarán con la carga inicial de aceite. Aceite que debe ser compatible con el tipo de refrigerante utilizado. Preferiblemente a base de poliéster o similar para sistemas de refrigeración. | [6 empty] | 19 | 3655
3665 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3656
3666 |  | Se medirá y pagará por Kilogramo (kg) suministrado e instalado. • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra | [6 empty] | 21 | 3657
3667 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3658
3668 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3659
3669 | [8 empty] | 24 | 3660
3670 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3661
3671 | [8 empty] | 11 | 3662
3672 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3663
3673 | 245 | 9.27 | CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 |  |  |  |  | METRO CUADRADO m² | 13 | 3664
3674 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3665
3675 |  | TODOS LOS DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTREN AL EXTERIOR Y LOS CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN IRÁN FABRICADOS EN LÁMINA LISA DE ACERO GALVANIZADO. Suministro, fabricación e instalación de conductos metálicos en lámina galvanizada para conductos de circulación de aire, unión maquinada TCD, soportes, refuerzos y anclajes de acuerdo con las normas SMACNA. Para los conductos de ventilación, se suministrará e instalará todo el sistema de conductos de acuerdo con los planos del proyecto, con las siguientes especificaciones: Los ductos exteriores irán recubiertos con aislamiento térmico DUCT WRAP de 1 ½” de espesor y adicionalmente llevarán un recubrimiento en lámina de acero galvanizado calibre 26. | [6 empty] | 15 | 3666
3676 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3667
3677 |  | • Conductos En Lamina Galvanizada Calibre 22 • Refuerzos • Soportes • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Sellador Ac-20 • Anticorrosivo • Empaques Uniones • Esquineros | [6 empty] | 17 | 3668
3678 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3669
3679 |  | • Revisar planos e identificar los sitios de ejecución de la actividad. • Presentar planos de taller a la interventoría. • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Cortar, armar y montar los conductos de acuerdo con los planos y las normas. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. • Seguir las guías para instalación dadas por la SMACNA y de acuerdo con estas especificaciones. | [6 empty] | 19 | 3670
3680 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3671
3681 |  | Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3672
3682 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3673
3683 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3674
3684 | [8 empty] | 24 | 3675
3685 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3676
3686 | [8 empty] | 11 | 3677
3687 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3678
3688 | 246 | 9.28 | DIFUSOR DE TECHO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3679
3689 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3680
3690 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3681
3691 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3682
3692 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3683
3693 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3684
3694 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3685
3695 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3686
3696 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3687
3697 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3688
3698 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3689
3699 | [8 empty] | 24 | 3690
3700 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3691
3701 | [8 empty] | 11 | 3692
3702 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3693
3703 | 247 | 9.29 | DIFUSOR DE TECHO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3694
3704 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3695
3705 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3696
3706 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3697
3707 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3698
3708 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3699
3709 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3700
3710 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3701
3711 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3702
3712 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3703
3713 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3704
3714 | [8 empty] | 24 | 3705
3715 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3706
3716 | [8 empty] | 11 | 3707
3717 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3708
3718 | 248 | 9.30 | DIFUSOR DE TECHO 15"X9" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3709
3719 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3710
3720 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3711
3721 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3712
3722 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3713
3723 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3714
3724 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3715
3725 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3716
3726 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3717
3727 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3718
3728 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3719
3729 | [8 empty] | 24 | 3720
3730 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3721
3731 | [8 empty] | 11 | 3722
3732 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3723
3733 | 249 | 9.31 | DIFUSOR DE TECHO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3724
3734 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3725
3735 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3726
3736 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3727
3737 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3728
3738 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3729
3739 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3730
3740 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3731
3741 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3732
3742 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3733
3743 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3734
3744 | [8 empty] | 24 | 3735
3745 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3736
3746 | [8 empty] | 11 | 3737
3747 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3738
3748 | 250 | 9.32 | DIFUSOR DE TECHO 9"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3739
3749 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3740
3750 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3741
3751 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3742
3752 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3743
3753 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3744
3754 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3745
3755 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3746
3756 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3747
3757 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3748
3758 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3749
3759 | [8 empty] | 24 | 3750
3760 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3751
3761 | [8 empty] | 11 | 3752
3762 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3753
3763 | 251 | 9.33 | DIFUSOR DE TECHO 9"X9" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3754
3764 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3755
3765 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3756
3766 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3757
3767 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3758
3768 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3759
3769 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3760
3770 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3761
3771 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3762
3772 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3763
3773 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3764
3774 | [8 empty] | 24 | 3765
3775 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3766
3776 | [8 empty] | 11 | 3767
3777 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3768
3778 | 252 | 9.34 | REJILLA DE EXTRACCION TIPO CUBO 10"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3769
3779 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3770
3780 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3771
3781 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3772
3782 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3773
3783 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3774
3784 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3775
3785 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3776
3786 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3777
3787 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3778
3788 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3779
3789 | [8 empty] | 24 | 3780
3790 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3781
3791 | [8 empty] | 11 | 3782
3792 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3783
3793 | 253 | 9.35 | REJILLA DE EXTRACCION TIPO CUBO 16"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3784
3794 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3785
3795 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3786
3796 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3787
3797 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3788
3798 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3789
3799 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3790
3800 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3791
3801 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3792
3802 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3793
3803 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3794
3804 | [8 empty] | 24 | 3795
3805 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3796
3806 | [8 empty] | 11 | 3797
3807 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3798
3808 | 254 | 9.36 | REJILLA DE EXTRACCION TIPO CUBO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3799
3809 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3800
3810 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3801
3811 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3802
3812 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3803
3813 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3804
3814 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3805
3815 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3806
3816 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3807
3817 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3808
3818 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3809
3819 | [8 empty] | 24 | 3810
3820 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3811
3821 | [8 empty] | 11 | 3812
3822 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3813
3823 | 255 | 9.37 | REJILLA DE EXTRACCION TIPO CUBO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3814
3824 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3815
3825 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3816
3826 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3817
3827 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3818
3828 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3819
3829 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3820
3830 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3821
3831 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3822
3832 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3823
3833 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3824
3834 | [8 empty] | 24 | 3825
3835 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3826
3836 | [8 empty] | 11 | 3827
3837 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3828
3838 | 256 | 9.38 | DIFUSOR DE SUMINISTRO LINEAL 80 CFM/FT, 15 FT, 4 SLOTS DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3829
3839 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3830
3840 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3831
3841 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3832
3842 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3833
3843 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3834
3844 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3835
3845 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3836
3846 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3837
3847 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3838
3848 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3839
3849 | [8 empty] | 24 | 3840
3850 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3841
3851 | [8 empty] | 11 | 3842
3852 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3843
3853 | 257 | 9.39 | PERSIANA DE TOMA DE AIRE 32"X20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3844
3854 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3845
3855 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3846
3856 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3847
3857 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3848
3858 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3849
3859 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3850
3860 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3851
3861 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3852
3862 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3853
3863 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3854
3864 | [8 empty] | 24 | 3855
3865 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3856
3866 | [8 empty] | 11 | 3857
3867 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3858
3868 | 258 | 9.40 | PERSIANA DE TOMA DE AIRE 40"X24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3859
3869 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3860
3870 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3861
3871 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3862
3872 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3863
3873 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3864
3874 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3865
3875 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3866
3876 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3867
3877 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3868
3878 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3869
3879 | [8 empty] | 24 | 3870
3880 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3871
3881 | [8 empty] | 11 | 3872
3882 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3873
3883 | 259 | 9.41 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN 3280 CFM, 4.52 M X 1.52 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3874
3884 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3875
3885 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3876
3886 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3877
3887 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3878
3888 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3879
3889 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3880
3890 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3881
3891 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3882
3892 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3883
3893 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3884
3894 | [8 empty] | 24 | 3885
3895 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3886
3896 | [8 empty] | 11 | 3887
3897 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3888
3898 | 260 | 9.42 | CONTROL ALÁMBRICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3889
3899 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3890
3900 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3891
3901 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3892
3902 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3893
3903 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3894
3904 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3895
3905 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3896
3906 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3897
3907 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3898
3908 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3899
3909 | [8 empty] | 24 | 3900
3910 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3901
3911 | [8 empty] | 11 | 3902
3912 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3903
3913 | 261 | 9.43 | CONTROLADOR 8UIX8UO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3904
3914 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3905
3915 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3906
3916 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3907
3917 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3908
3918 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3909
3919 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3910
3920 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3911
3921 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3912
3922 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3913
3923 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3914
3924 | [8 empty] | 24 | 3915
3925 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3916
3926 | [8 empty] | 11 | 3917
3927 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3918
3928 | 262 | 9.44 | MODULO DE EXPANSIÓN 8UIX8UO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3919
3929 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3920
3930 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3921
3931 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3922
3932 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3923
3933 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3924
3934 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3925
3935 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3926
3936 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3927
3937 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3928
3938 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3929
3939 | [8 empty] | 24 | 3930
3940 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3931
3941 | [8 empty] | 11 | 3932
3942 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3933
3943 | 263 | 9.45 | TUBERÍA DE CONTROL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3934
3944 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3935
3945 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3936
3946 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3937
3947 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3938
3948 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3939
3949 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3940
3950 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3941
3951 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3942
3952 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3943
3953 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3944
3954 | [8 empty] | 24 | 3945
3955 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3946
3956 | [8 empty] | 11 | 3947
3957 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3948
3958 | 264 | 9.46 | CONTROLADOR CENTRALIZADO VRF BACNET (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3949
3959 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3950
3960 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3951
3961 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3952
3962 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3953
3963 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3954
3964 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3955
3965 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3956
3966 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3957
3967 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3958
3968 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3959
3969 | [8 empty] | 24 | 3960
3970 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3961
3971 | [8 empty] | 11 | 3962
3972 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3963
3973 | 265 | 9.47 | CONTROLADOR TOUCH VRF (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3964
3974 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3965
3975 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3966
3976 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3967
3977 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3968
3978 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3969
3979 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3970
3980 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3971
3981 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3972
3982 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3973
3983 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3974
3984 | [8 empty] | 24 | 3975
3985 |  | CAPITULO IX | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDIONADO | [5 empty] | 10 | 3976
3986 | [8 empty] | 11 | 3977
3987 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3978
3988 | 266 | 9.48 | TABLERO ELÉCTRICO TE-AA-01 ANAPOIMA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3979
3989 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3980
3990 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3981
3991 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3982
3992 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3983
3993 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3984
3994 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 3985
3995 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 3986
3996 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 3987
3997 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 3988
3998 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 3989
3999 | [8 empty] | 24 | 3990
4000 |  | CAPITULO X | PAÑETE Y PINTURA | [5 empty] | 10 | 3991
4001 | [8 empty] | 11 | 3992
4002 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 3993
4003 | 267 | 10.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 3994
4004 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 3995
4005 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 3996
4006 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 3997
4007 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 3998
4008 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 3999
4009 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4000
4010 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4001
4011 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4002
4012 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4003
4013 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4004
4014 | [8 empty] | 24 | 4005
4015 |  | CAPITULO X | PAÑETE Y PINTURA | [5 empty] | 10 | 4006
4016 | [8 empty] | 11 | 4007
4017 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4008
4018 | 268 | 10.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4009
4019 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4010
4020 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4011
4021 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4012
4022 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4013
4023 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4014
4024 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4015
4025 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4016
4026 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4017
4027 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4018
4028 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4019
4029 | [8 empty] | 24 | 4020
4030 |  | CAPITULO X | PAÑETE Y PINTURA | [5 empty] | 10 | 4021
4031 | [8 empty] | 11 | 4022
4032 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4023
4033 | 269 | 10.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4024
4034 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4025
4035 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4026
4036 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4027
4037 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4028
4038 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4029
4039 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4030
4040 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4031
4041 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4032
4042 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4033
4043 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4034
4044 | [8 empty] | 24 | 4035
4045 |  | CAPITULO X | PAÑETE Y PINTURA | [5 empty] | 10 | 4036
4046 | [8 empty] | 11 | 4037
4047 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4038
4048 | 270 | 10.4 | PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA O SIMILAR [3M] (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4039
4049 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4040
4050 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4041
4051 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4042
4052 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4043
4053 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4044
4054 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4045
4055 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4046
4056 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4047
4057 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4048
4058 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4049
4059 | [8 empty] | 24 | 4050
4060 |  | CAPITULO X | PAÑETE Y PINTURA | [5 empty] | 10 | 4051
4061 | [8 empty] | 11 | 4052
4062 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4053
4063 | 271 | 10.5 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4054
4064 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4055
4065 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4056
4066 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4057
4067 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4058
4068 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4059
4069 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4060
4070 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4061
4071 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4062
4072 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4063
4073 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4064
4074 | [8 empty] | 24 | 4065
4075 |  | CAPITULO XI | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | 10 | 4066
4076 | [8 empty] | 11 | 4067
4077 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4068
4078 | 272 | 11.1 | PISO CONCRETO PULIDO 21 MPA 3000 PSI E=5 CM (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DILATACIONES) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4069
4079 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4070
4080 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4071
4081 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4072
4082 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4073
4083 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4074
4084 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4075
4085 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4076
4086 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4077
4087 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4078
4088 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4079
4089 | [8 empty] | 24 | 4080
4090 |  | CAPITULO XI | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | 10 | 4081
4091 | [8 empty] | 11 | 4082
4092 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4083
4093 | 273 | 11.2 | PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4084
4094 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4085
4095 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4086
4096 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4087
4097 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4088
4098 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4089
4099 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4090
4100 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4091
4101 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4092
4102 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4093
4103 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4094
4104 | [8 empty] | 24 | 4095
4105 |  | CAPITULO XI | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | 10 | 4096
4106 | [8 empty] | 11 | 4097
4107 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4098
4108 | 274 | 11.3 | PISO EN CAUCHO EN GRAN FORMATO EPDM GRANULADO O SIMILAR (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DILATACIONES) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4099
4109 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4100
4110 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4101
4111 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4102
4112 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4103
4113 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4104
4114 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4105
4115 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4106
4116 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4107
4117 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4108
4118 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4109
4119 | [8 empty] | 24 | 4110
4120 |  | CAPITULO XI | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | 10 | 4111
4121 | [8 empty] | 11 | 4112
4122 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4113
4123 | 275 | 11.4 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4114
4124 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4115
4125 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4116
4126 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4117
4127 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4118
4128 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4119
4129 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4120
4130 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4121
4131 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4122
4132 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4123
4133 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4124
4134 | [8 empty] | 24 | 4125
4135 |  | CAPITULO XI | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | 10 | 4126
4136 | [8 empty] | 11 | 4127
4137 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4128
4138 | 276 | 11.5 | MEDIA CAÑA EN GRANITO |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4129
4139 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4130
4140 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4131
4141 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4132
4142 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4133
4143 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4134
4144 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4135
4145 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4136
4146 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4137
4147 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4138
4148 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4139
4149 | [8 empty] | 24 | 4140
4150 |  | CAPITULO XI | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | 10 | 4141
4151 | [8 empty] | 11 | 4142
4152 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4143
4153 | 277 | 11.6 | BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4144
4154 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4145
4155 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4146
4156 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4147
4157 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4148
4158 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4149
4159 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4150
4160 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4151
4161 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4152
4162 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4153
4163 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4154
4164 | [8 empty] | 24 | 4155
4165 |  | CAPITULO XII | CIELO RASO Y CUBIERTA | [5 empty] | 10 | 4156
4166 | [8 empty] | 11 | 4157
4167 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4158
4168 | 278 | 13.2 | CIELO RASO PLANO DRIWALL (INCLUYE PINTURA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4159
4169 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4160
4170 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4161
4171 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4162
4172 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4163
4173 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4164
4174 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4165
4175 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4166
4176 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4167
4177 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4168
4178 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4169
4179 | [8 empty] | 24 | 4170
4180 |  | CAPITULO XII | CIELO RASO Y CUBIERTA | [5 empty] | 10 | 4171
4181 | [8 empty] | 11 | 4172
4182 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4173
4183 | 279 | 12.1 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO Y MORTERO IMPERMEABILIZADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4174
4184 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4175
4185 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4176
4186 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4177
4187 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4178
4188 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4179
4189 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4180
4190 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4181
4191 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4182
4192 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4183
4193 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4184
4194 | [8 empty] | 24 | 4185
4195 |  | CAPITULO XIII | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 10 | 4186
4196 | [8 empty] | 11 | 4187
4197 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4188
4198 | 280 | 13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4189
4199 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4190
4200 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4191
4201 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4192
4202 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4193
4203 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4194
4204 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4195
4205 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4196
4206 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4197
4207 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4198
4208 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4199
4209 | [8 empty] | 24 | 4200
4210 |  | CAPITULO XIII | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 10 | 4201
4211 | [8 empty] | 11 | 4202
4212 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4203
4213 | 281 | 13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4204
4214 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4205
4215 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4206
4216 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4207
4217 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4208
4218 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4209
4219 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4210
4220 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4211
4221 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4212
4222 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4213
4223 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4214
4224 | [8 empty] | 24 | 4215
4225 |  | CAPITULO XIII | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 10 | 4216
4226 | [8 empty] | 11 | 4217
4227 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4218
4228 | 282 | 13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4219
4229 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4220
4230 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4221
4231 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4222
4232 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4223
4233 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4224
4234 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4225
4235 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4226
4236 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4227
4237 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4228
4238 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4229
4239 | [8 empty] | 24 | 4230
4240 |  | CAPITULO XIII | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 10 | 4231
4241 | [8 empty] | 11 | 4232
4242 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4233
4243 | 283 | 13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4234
4244 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4235
4245 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4236
4246 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4237
4247 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4238
4248 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4239
4249 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4240
4250 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4241
4251 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4242
4252 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4243
4253 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4244
4254 | [8 empty] | 24 | 4245
4255 |  | CAPITULO XIII | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 10 | 4246
4256 | [8 empty] | 11 | 4247
4257 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4248
4258 | 284 | 13.5 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4249
4259 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4250
4260 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4251
4261 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4252
4262 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4253
4263 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4254
4264 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4255
4265 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4256
4266 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4257
4267 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4258
4268 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4259
4269 | [8 empty] | 24 | 4260
4270 |  | CAPITULO XIII | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 10 | 4261
4271 | [8 empty] | 11 | 4262
4272 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4263
4273 | 285 | 13.6 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4264
4274 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4265
4275 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4266
4276 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4267
4277 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4268
4278 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4269
4279 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4270
4280 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4271
4281 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4272
4282 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4273
4283 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4274
4284 | [8 empty] | 24 | 4275
4285 |  | CAPITULO XV | [6 empty] | 10 | 4276
4286 | [8 empty] | 11 | 4277
4287 |  | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | 12 | 4278
4288 | 286 | 15.2 | VENTANAS EN ALUMINIO |  |  |  |  | UNIDAD un | 13 | 4279
4289 |  | Descripcción: | [6 empty] | 14 | 4280
4290 |  | Se suministrarán e instalarán unidades terminales para salida, retorno y extracción de aire de acuerdo con las siguientes especificaciones: DIFUSORES TIPO TECHO: Se suministrarán e instalarán difusores cuadrados o rectangulares los cuales serán construidos con perfiles de aluminio extruido, con la parte central desmontable y marco plano, acabado en color blanco, con dámper de hojas opuestas y accionamiento por tornillo, iguales o equivalentes a los modelos L – AV – OB fabricados por LAMINAIRE. NOTA IMPORTANTE: Los cuellos de los difusores de suministro de aire del bloque 2 – 3 – 5 y 6 irán aislados interiormente con un manto de duct liner de mínimo 1” de espesor para mitigar los niveles de ruido. REJILLAS DE EXTRACCIÓN: Las rejillas de extracción serán fabricadas en perfiles de aluminio, aleta fija o tipo cubos, con dámper de aletas opuestas, similares a los modelos L-RA-OB de LAMINAIRE. Cada rejilla deberá tener de fábrica las perforaciones para fijación y los tornillos de instalación, con cabeza avellanada deberán tener la cabeza pintada. Para rejillas de extracción colocadas sobre los muros se utilizarán rejillas de extracción tipo aleta fija o persiana. PERSIANAS: Las persianas de descarga y toma de aire que se instalen serán construidas en perfiles de aluminio extruido, iguales o similares al modelo L-RA-G-OB fabricadas por LAMINAIRE. Cada elemento de distribución de aire estará equipado con un control de volumen del tipo de aletas múltiples opuestas, operadas por sistema de piñón para regular los caudales de aire. DÁMPERS MANUALES: Se suministrarán e instalarán, en los sitios indicados en los planos del proyecto, y en los sitios donde el CONTRATISTA lo considere conveniente para el balanceo de los sistemas de aire dámperes manuales, fabricados con lámina lisa de acero galvanizado, del tipo de hojas opuestas, con bujes fabricados en bronce. Incluyen las palancas de accionamiento tipo manual con indicador de posición. El precio de los dámperes de balanceo está incluido, promediado, en el precio unitario de los conductos de suministro de aire. | [6 empty] | 15 | 4281
4291 |  | Materiales, Herramientas y Equipos: | [6 empty] | 16 | 4282
4292 |  | • Difusor De Techo 12"X12" • Difusor De Techo 12"X6" • Difusor De Techo 15"X9" • Difusor De Techo 6"X6" • Difusor De Techo 9"X6" • Difusor De Techo 9"X9" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 10"X10" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 16"X8" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X4" • Rejilla De Extracción Tipo Cubo 8"X8" • Difusor De Suministro Lineal 80 Cfm/Ft, 15 Ft, 4 Slots De 3/4" • Persiana De Toma De Aire 32"X20" • Persiana De Toma De Aire 40"X24" • Tiros De Fijación • Tornillo Y Remache • Plenum | [6 empty] | 17 | 4283
4293 |  | Ejecución y/o procedimiento: | [6 empty] | 18 | 4284
4294 |  | • Coordinar con la Interventoría y/o supervisión de la Entidad el inicio de la actividad según programa de obra. • Verificar la colocación de los cuellos para los elementos terminales. • Anclar los elementos a los cuellos o conductos con tornillos de fijación. • Seguir los parámetros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y verificados por el interventor y/o supervisor de la Entidad. | [6 empty] | 19 | 4285
4295 |  | Medida y forma de pago: | [6 empty] | 20 | 4286
4296 |  | Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos, se tomarán en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. Levantamientos adicionales no se reconocerán para pago, zonas verdes no se pagan. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. | [6 empty] | 21 | 4287
4297 |  | No conformidad: | [6 empty] | 22 | 4288
4298 |  | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. | [6 empty] | 23 | 4289
4299 | [8 empty] | 24 | 4290
| 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999