ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

- CAMARA TIPO PTZ

| 1 | # CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 2. Cámara con IR, para ambientes de poca luz. |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | 4 |  |  |
|  | Marca | Especificar |  |  |
|  | Modelo | Especificar |  |  |
|  | Rango de operación | Día / Noche cambio automático |  |  |
|  | Formato sensor de Imagen | 1/1.8 (0.56 mm) a 1/3” (0.33mm) CMOS |  |  |
|  | Salida de vídeo | IP |  |  |
|  | Resolución de salida | Mínimo 2 Megapíxel o superior |  |  |
|  | Tipo de Escaneo | Progresivo |  |  |
|  | Iluminación mínima | Color: 0.1 lux o mejor; B /N: 0 lux con IR |  |  |
|  | Iluminador Infrarrojo interno | Mínimo 200 Metros o superior con cero (0) lux. |  |  |
|  | Posiciones predefinidas Presets) | Mínimo 255 |  |  |
|  | Zonas de privacidad | Mínimo 16 configurables en cámara o VMS |  |  |
|  | Tours predefinidos | 4 o mejor |  |  |
|  | Movimiento horizontal | 360 grados (sinfín) |  |  |
|  | Montaje outdoor | Antivandálico |  |  |
|  | Compatibilidad ONVIF | ONVIF Profile S, G, T; (M opcional) (verificable en la página de https://www.onvif.org/), aportar certificación. |  |  |
|  | Ethernet Interface | 1 RJ45 10/100 Ethernet port |  |  |
|  | Temperatura de operación | -10° a 50° |  |  |
|  | Consumo eléctrico | Máximo 75W |  |  |
|  | Certificación | IP 66, IK10, UL o CE o FCC. |  |  |
|  | Protocoles de red | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, ICMP, IGMP, QoS, SSL, (SMTP, FTP opcional). |  |  |
|  | Movimiento vertical | 90 grados o mejor, giro automático en el centro evitando que se visualicen las imágenes invertidas completando mínimo 180 grados de cobertura. |  |  |
|  | Velocidad de pan (horizontal) | Rango entre: Umbral 0.5 grados/seg o inferior Umbral máximo 200 grados/seg o superior |  |  |
|  | Velocidad Tilt (vertical) | Rango entre: Umbral mínimo 0.5 grados/seg o inferior Umbral máximo 150 grados/seg o superior |  |  |
|  | Debe tener | Control de luz, HLC o equivalente, Autoiris Auto Foco Control Automático de ganancia – AGC Automático Estabilización de imagen Balance de blancos – AWB Obturador Electrónico Automático - AES (Automatic Electronic Shutter o velocidad de Shutter) Tecnología para video a color con baja iluminación Filtro de reducción de ruido en la imagen |  |  |
|  | WDR | Como mínimo 120 dB real o superior No se aceptan WDR digitales |  |  |
|  | Zoom | Mínimo 30 X óptico y Mínimo 12 X digital |  |  |
|  | Compresión de video | H.265 o superior |  |  |
|  | Seguridad de red | HTTPS, Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. Codificación: TLS/SSL o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. No debe permitir instalación de ningún software en la cámara, sólo se puede cargar el firmware autenticado del fabricante. Filtrado de direcciones IP, 802-1X El oferente debe garantizar un escaneo de vulnerabilidades a todo el sistema por medio de software de terceros, y llegado el caso de presentarse una vulnerabilidad esta deberá ser subsanada entre el integrador y el fabricante de la solución. |  |  |
|  | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara, activar de forma concurrente como mínimo 4 sin requerir licencias o componentes adicionales. - Detección de movimiento - Detección de rostros - Auto seguimiento - Cruce de línea - Merodeo - Intrusión - Sabotaje - Tampering Detección de región de entrada o salida |  |  |
|  | Streaming de video | Multistreaming, configurable mínimo así: - Para visualización local 1920x1080, a 30 FPS. - Para almacenamiento 1920x1080 a 30 FPS, configurado para reconocimiento. - Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones1920x1080 a 15 FPS. Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor y/o interventor del contrato. |  |  |
|  | Memoria de Respaldo Local | Para cada una de las cámaras el contratista debe suministrar y configurar la grabación local en una memoria tipo flash (MicroSD o SD,) SDXC clase 10, (expandible en la cámara) con capacidad minino de 256 GB, como respaldo de almacenamiento; cuando se reestablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal. Para grabación local por mínimo tres (3) días en una disposición de resolución mínima de almacenamiento debe ser de 1080p a 30 FPS. Nota: Cuando se restablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal, este video debe quedar en el almacenamiento principal. |  |  |
|  | Alarmas | Mínimo 2 entrada de alarma y 1 de salida para notificar al centro de monitoreo, falla apertura de gabinete de equipos. El contratista debe incluir (02 contactos secos, acoples ópticos, sensores, transductores o accesorios necesarios para señalización de falla en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete). |  |  |
|  | Soporte técnico | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar una visita técnica con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos durante el periodo de la garantía. De cada visita de soporte técnico, el contratista entregará un informe técnico de lo actuado. |  |  |
|  | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento, |  |  |
|  | Garantía | - El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. - Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica. |  |  |
|  | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) |  |  |

- CAMARA FIJA TIPO DOMO

| 2 | # CÁMARA FIJA TIPO 2 (Cámaras fija para interiores) |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | 13 |  |  |
|  | Marca | Especificar |  |  |
|  | Modelo | Especificar |  |  |
|  | Tipo | Tipo Domo |  |  |
|  | Lente | Rango inicial 2.0 a 4.5 mm y rango final 8.5 a 13 mm El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor y/o interventor del contrato. Nota: el equipo ofertado debe garantizar como mínimo un Zoom óptico de 2X entre el valor inicial y el valor final. |  |  |
|  | Iluminación mínima | Color: 0,4 lux o mejor B/N: 0,04 lux o mejor |  |  |
|  | Iluminador Infrarrojo interno | Iluminación infrarroja integrada que permita, bajo condiciones de 0 lux, generar imágenes utilizables en B/N para objetos o personas ubicadas a una distancia de 30 metros o mayor |  |  |
|  | Día y Noche | Filtro real infrarrojo día/noche |  |  |
|  | Compatibilidad | ONVIF Profile S, G, T; (M opcional) (verificable en la página de https://www.onvif.org/), aportar certificación. |  |  |
|  | Certificación | IP 66, IK10, UL o CE o FCC |  |  |
|  | Temperatura de operación | -10° a 50° |  |  |
|  | Consumo eléctrico | Máximo 15W |  |  |
|  | Soportes | Debe contemplarse soporte para la cámara según ubicación |  |  |
|  | Instalación | Mínimo a una altura de 70% de la base del poste, por debajo del gabinete. |  |  |
|  | WDR | 120 dB o superior No se aceptan WDR digitales. |  |  |
|  | Resolución | Mínimo 4 Megapíxeles o superior |  |  |
|  | Formato sensor de Imagen | 1/1.8 0.56 mm) a 1/3 " (0.33mm) CMOS o mejor |  |  |
|  | Debe tener | Control de luz, HLC o equivalente, Autoiris Sistema auto foco Control Automático de ganancia – AGC Automático balance de blancos – AWB Obturador Electrónico Automático - AES (Automatic Electronic Shutter) Tecnología para video a color con baja Iluminación Filtro de reducción de ruido en la imagen |  |  |
|  | Formato de video | H.265 o superior |  |  |
|  | Seguridad de red | HTTPS, Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. Codificación: TLS/SSL o AES 256 ó AES 128 en transmisión y almacenamiento de datos. No debe permitir instalación de ningún software en la cámara, sólo se puede cargar el firmware autenticado del fabricante. Filtrado de direcciones IP, 802-1X El oferente debe garantizar un escaneo de vulnerabilidades a todo el sistema por medio de software de terceros, y llegado el caso de presentarse una vulnerabilidad esta deberá ser subsanada entre el integrador y el fabricante de la solución. |  |  |
|  | Streaming de Video | Multistreaming configurable mínimo, así: - Para visualización local y almacenamiento 1920X1080p, a 30 FPS. - Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones 1920X1080p a 15 FPS. Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor y/o interventor del contrato. |  |  |
|  | Memoria de respaldo local | Para cada una de las cámaras el contratista debe suministrar y configurar la grabación local en una memoria tipo flash (MicroSD o SD,) SDXC clase 10, (expandible en la cámara) con capacidad minino de 256 GB, como respaldo de almacenamiento; cuando se reestablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal. Para grabación local por mínimo tres (3) días en una disposición de resolución mínima de almacenamiento debe ser de 1080p a 15 o 30 FPS. Nota: Cuando se restablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal, este video debe quedar en el almacenamiento principal. |  |  |
|  | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara, activar de forma concurrente como mínimo 4 sin requerir licencias o componentes adicionales. - Detección de movimiento - Detección de rostros - Cruce de línea - Merodeo o intrusión - Sabotaje - Tampering - Detección de región de entrada o salida |  |  |
|  | Soporte técnico | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (03) tres meses deberá realizar una visita técnica con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos durante el periodo de la garantía. De cada visita de soporte técnico, el contratista entregará un informe técnico de lo actuado. |  |  |
|  | Instalación y Configuración | Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento, |  |  |
|  | Garantía | - El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. - Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años. |  |  |
|  | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) |  |  |
|  | Integración CCTV | Todo el sistema adquirido e instalado debe acoplase a la infraestructura actual del circuito cerrado de televisión – CCTV de la ECSAN. |  |  |
|  | Ubicación cámaras | Los puntos de instalación de las cámaras serán los determinados por el supervisor del contrato. |  |  |

- UPS 10 KVA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | UPS 10 KVA BIFASICA |  |  |  |
| 3 | CANTIDAD: | 1 |  |  |
| 3.1 | MARCA | Especificar |  |  |
| 3.2 | MODELO | Especificar |  |  |
| 3.3 | CAPACIDAD | 10 kVA Bifásica |  |  |
| 3.4 | Normas de fabricación que cumple: | RETIE IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional. |  |  |
| 3.5 | Tipo de UPS: | True On line doble conversion |  |  |
| 3.6 | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: |  |  |  |
| 3.7 | Voltaje nominal de entrada | 208 V, 220 V (BIFÁSICO) |  |  |
| 3.8 | Cantidad de hilos | 3 (2Fases + tierra) |  |  |
| 3.9 | Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBT |  |  |
| 3.10 | Distorsión armónica de corriente | <=5%THDI |  |  |
| 3.11 | Frecuencia | - z |  |  |
| 3.12 | Factor de potencia de entrada | Mayor a 0.99 |  |  |
| 3.13 | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA |  |  |  |
| 3.14 | Inversor | Construido con IGBT´s |  |  |
| 3.15 | Tensión nominal fase - fase (V) | - 230 / 240 |  |  |
| 3.16 | Tensión nominal fase - neutro (V) | - 115 / 120 |  |  |
| 3.17 | Factor de potencia de salida | 1.0 |  |  |
| 3.18 | Cantidad de hilos | - (Dos fases + neutro y tierra) |  |  |
| 3.19 | Regulación de voltaje | <=+/-3% |  |  |
| 3.20 | Distorsión armónica de salida | Menor o igual al 5% THDv para carga no lineal |  |  |
| 3.21 | Frecuencia nominal de salida | - z |  |  |
| 3.22 | Capacidad de sobrecarga | SI |  |  |
| 3.23 | Eficiencia total AC – AC modo normal | ≥ 90% |  |  |
| 3.24 | Transformador de Aislamiento: | Original de fábrica. |  |  |
| 3.25 | CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO |  |  |  |
| 3.26 | Tecnología de Bypass | Electrónico y/o estado solido |  |  |
| 3.27 | Operación | Con Re transferencia automática y/o Ininterrumpida. |  |  |
| 3.28 | CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |
| 3.29 | Tipo de baterías | Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS. |  |  |
| 3.30 | Tiempo de respaldo | ≥ ocho (8) minutos al 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá indicar la cantidad de baterías, curvas de descarga y la capacidad de las mismas con las memorias de cálculo correspondientes. Este documento deberá entregarse en formato Excel con la oferta; donde se evidencie el cálculo de autonomía de la UPS ofertada. |  |  |
| 3.31 | Tiempo máximo de recarga | SI |  |  |
| 3.32 | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
| 3.33 | Ruido audible | <=65 dBA medido a 1 mt. |  |  |
| 3.34 | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |  |  |
| 3.35 | OTRAS CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| 3.36 | Indicadores del sistema | Display LCD y/o pantalla táctil |  |  |
| 3.37 | Parámetros que registra | Parámetros generales. |  |  |
| 3.38 | Apagado de emergencia (EPO). | SI |  |  |
| 3.39 | Interfaz | RS232 y/o USB, y/o SNMP, y/o ModBus RTU y/o TCP/IP |  |  |
| 3.40 | Garantía | El oferente deberá certificar por escrito la garantía como mínimo de tres 03 años de los bienes ofertados, con reemplazo de partes de fábrica, la cual debe amparar desperfectos en la fabricación, o aspectos que afecten el normal funcionamiento de equipos, calidad de servicio y cualquier desperfecto o daño en cualquiera de sus componentes (cables, conexiones, etc.), con reemplazo de partes de fábrica y disponibilidad 24x7 para la atención de alguna eventualidad, garantizando el correcto funcionamiento de todos los elementos, estos cambios se harán sin costo adicional a la Policía Nacional. |  |  |
| 3.41 | Soporte postventa o visitas de aseguramiento de calidad | El contratista debe realizar visita de aseguramiento de calidad y funcionamiento dos (2) veces al año durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Policía Nacional, efectuando las siguientes actividades: - Incluye apagado total del equipo. - Verificación módulos de potencia (rectificador e inversor). - Revisión de los capacitores de AC y DC. - Revisión de filtros de DC - Inspección visual de conductores, terminales, ventiladores y breakers para asegurar su buen estado físico/mecánico. - Revisión conexiones eléctricas de bancos externos de baterías, filtros, transformadores, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto. - Limpieza exterior e interior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás. - Revisión de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, que garanticen la correcta operación del sistema en los equipos con historial de alarmas. - Mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, que permitan conocer el estado de operación del sistema. - Pruebas de operación: de panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento del bypass, operación en baterías, garantizando la disponibilidad y utilización del equipo. - Revisión de todas las conexiones tanto internas como externas del UPS. - Chequeo estático – eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCR’s, transistores, que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia. - Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran. - Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterías de la U.P.S. - Inspección física, medición de voltaje y descarga del banco para determinar el estado de cada una de las baterías. |  |  |
| 3.42 | Soporte postventa o visitas de aseguramiento de calidad | La atención para el soporte correctivo durante el periodo de garantía, se deberá realizar en caso de presentarse fallas, en los sistemas de suministrados. Este soporte debe incluir como mínimo, los siguientes aspectos: - Cambio de partes y/o repuestos y/o equipos. - Reemplazo de equipos por otros de iguales o superiores características. - Reparación del equipo dejándolo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de doce (12) días calendario. - En caso que la reparación del equipo demore más de doce (12) días, se deberá suministrar en forma inmediata un equipo nuevo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación. - Si pasado un (1) mes el equipo objeto de la reparación, no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, se deberá reemplazar en forma inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características. - Durante el periodo de garantía el contratista deberá suministrar todos los repuestos nuevos y de iguales o superiores características a los originales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, sin costo adicional para la Policía Nacional. |  |  |
| 3.43 | Transferencia de conocimiento | Una vez puesto en operación el equipo, el contratista a través del personal especialista de UPS deberá brindar instrucción al personal técnico de telemática de la unidad (responsable (s) de las UPS), y/o delegado (s) de la unidad donde se instale el equipo, sobre el protocolo del funcionamiento general del equipo, partes del equipo, acometida de alimentación de entrada y salida del equipo, protecciones de entrada, salida, bypass y baterías, diagrama unifilar de la red eléctrica y mímico del equipo, condiciones ambientales de operación, reseteo de alarmas, pruebas con carga y autonomía de baterías, transferencia de bypass y normalización del equipo en general. Esta actividad quedará registrada mediante un acta anexa a la entrega del proyecto, debiendo incluir los siguientes datos en letra legible: grados, nombres y apellidos, identificación, número de placa y firma de quienes recibieron la capacitación, como también los datos del especialista en UPS que dio la capacitación. |  |  |
| 3.44 | Certificado de suministro de repuestos | El oferente deberá presentar certificación expedida por el fabricante de los equipos, que garantice el suministro de un stock de repuestos originales para los equipos durante mínimo cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con el fin de garantizar en un futuro la consecución de los mismos. Igualmente, el contratista se compromete a realizar la disposición final de los elementos, ya sea por el uso o cambio de los mismos. |  |  |
| 3.45 | Instalación | El contratista deberá efectuar las adecuaciones eléctricas y el suministro instalación de los siguientes elementos para la puesta en operación de la UPS, así: breakers de alimentación del UPS en tablero general existente, acometida eléctrica de tablero general existente a UPS contemplando distancia de 30 metros, acometida salida UPS y breaker de entrada tablero regulado, contemplando una distancia para la acometida de treinta (30) mts entre salida de UPS - tablero de distribución regulada. Deberá realizar la coordinación de protecciones. Se deben incluir todos los elementos como bandeja porta cables, soportes, breaker, barrajes, tablero regulado, materiales de fijación, chazos, tornillos, anclajes, cinta aislante, grapas galvanizadas y amarres plásticos utilizados para el montaje, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico para el funcionamiento del UPS. Las acometidas se dimensionarán a los valores nominales de los equipos de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. NOTA: El calibre de las acometidas para las fases del equipo bifásico y el neutro debe ser dimensionado al 1.25 % de la corriente nominal y el conductor a tierra de la tabla 250-95. El totalizador debe ser dimensionado al 100% de la corriente nominal, entregando memorias de cálculo del dimensionamiento. En caso de no contar con estas capacidades en las acometidas de fases neutros y tierras, espacios en tableros y totalizadores, el contratista deberá suministrar las acometidas necesarias, tableros e interruptores sin generar costo para la policía nacional. Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 10AWG para las fases 10AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación. |  |  |
| 3.46 | El contratista deberá compensar el cable de la acometida eléctrica requerida para la instalación de la UPS de sesenta (60) metros, teniendo en cuenta no solo la distancia sino la compensación por caída de tensión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. |  |  |  |
| 3.47 | El contratista contemplará en su totalidad los elementos, adecuaciones civiles y eléctricas complementarias, coraza americana, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla y canaleta, además de los recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento de la solución, requeridos para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento y operatividad para Policía Nacional, garantizando una excelente calidad y terminación de los trabajos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. Los diámetros de la tubería para cada acometida, será de acuerdo a la capacidad de conducción de corriente que se ajuste a los requisitos de ocupación de ductos de la NTC 2050 Y RETIE y demás normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia ultimas actualizaciones, sin afectar la funcionalidad del equipo a instalar |  |  |  |
| 3.48 | A la entrega del equipo el contratista deberá adjuntar el test de aceptación de fábrica, el cual deberá coincidir con parámetros ofrecidos en la propuesta y en fichas técnicas. Se debe entregar por parte del contratista en las instalaciones policiales la UPS instalada y en funcionamiento, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia RETIE 2013 y/o última actualización, cumpliendo con los requerimientos señalados. Si el contratista causa algún daño a la infraestructura de las instalaciones policiales, donde se instale la UPS, deberá entregar completamente restaurada la infraestructura que se afecte en la instalación de los equipos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |  |
| 3.49 | El contratista deberá suministrar los elementos necesarios por máquina para su buen funcionamiento, durante el término del contrato y disponer de los elementos ya usados o dañados de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos, cumpliendo las disposiciones legales que regulan la materia. |  |  |  |
| 3.50 | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los manuales de operación del equipo instalado, los planos y diagramas unifilares de las instalaciones realizadas; esto deberá ser tanto en medio magnético como físico. |  |  |  |
| 3.51 | El contratista deberá instalar las protecciones apropiadas (breakers, interruptores tipo industrial, desde el totalizador principal hasta los tableros de distribución de circuitos regulados, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia, para garantizar la protección a eventuales fallas y funcionamiento adecuado de la UPS en el lugar de instalación. |  |  |  |
| 3.52 | El material de los cables a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, será AWG, THHN/THWN-2 90°C y/o cable soldador de 105°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica. |  |  |  |
| 3.53 | El contratista deberá instalar las protecciones termo magnético tipo industrial, de acuerdo con la capacidad nominal de la UPS y a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia. |  |  |  |
| 3.54 | El contratista deberá implementar dos (2) supresores de transientes trifásicos para la UPS. - Se debe contemplar breaker de desconexión y/o mantenimiento de los supresores. Cada supresor deberá estar alojado en el tablero de entrada y salida de la UPS. |  |  |  |
| 3.55 | El contratista contará con los certificados de conformidad de los productos comprendidos en el alcance del RETIE, para los siguientes elementos: UPS, cable eléctrico, tableros, canastillas, bandejas, canaleta, tubería y breakers. |  |  |  |
| 3.56 | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 3.57 | El contratista deberá tener a sus empleados afiliados al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato. |  |  |  |
| 3.58 | El contratista deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. El contratista debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el las actividades de instalación y soporte técnica o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. |  |  |  |
| 3.59 | Será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la unidad policial, terceras personas, resultantes de negligencia o descuido, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. |  |  |  |
| 3.60 | LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO |  |  |  |
| 3.61 | Durante el desarrollo de los trabajos, se deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de trabajo y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, se deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la instalación y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las instalaciones, en los botaderos de escombros oficialmente autorizados. La limpieza y aseo de todas las partes de la instalación no tendrá ítem de pago; se debe considerar su valor dentro de los costos indirectos del precio pactado para el contrato. |  |  |  |
| 3.62 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |
| 3.63 | Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en sectores donde la cantidad de público que en él circula y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito al interior de la entidad, el contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas que regulan la materia. |  |  |  |
| 3.64 | Se deberá instalar señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del supervisor. Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. |  |  |  |
| 3.65 | El supervisor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones del supervisor a este respecto. |  |  |  |
| 3.66 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL |  |  |  |
| 3.67 | El oferente deberá incluir dentro de su oferta, certificación de compromiso a presentar el siguiente personal con los respectivos soportes previo a iniciar la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario: Para la instalación y puesta en operación del equipo se deberá contar con un (1) ingeniero electricista o eléctrico, o electromecánico, o de distribución y redes eléctricas con experiencia profesional de cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines, Inspector RETIE vigente o Diplomado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013, o Diplomado NEC 2017 o 2020, se debe presentar al supervisor previo al inicio de labores fotocopia de diploma profesional, tarjeta profesional, constancia inspector RETIE vigente y/o Diplomado RETIE 2013, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020 expedida por institución educativa legalmente constituida. Experiencia específica en instalaciones eléctricas e instalación de equipos en baja tensión, a través de certificación(es) expedida(s) por entidad pública o privada, que evidencie(n) la experiencia del personal que realizará las instalaciones eléctricas e instalación de equipos en baja tensión, en cumplimiento de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). El ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas propuesto será el responsable de dirigir, coordinar y ejecutar la instalación del sistema ininterrumpido de potencia (UPS) durante la fase de ejecución contractual, en articulación con el supervisor designado por la UNIDAD. La verificación de la idoneidad, experiencia y documentación del profesional propuesto, así como su efectiva vinculación y participación durante la ejecución del contrato, será realizada por el supervisor del contrato. Adicional se requiere de dos (2) técnicos electricistas o tecnólogos electricistas, o electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia, para lo cual deberán anexar matricula profesional con experiencia general de tres (3) años a partir de su expedición antes del inicio de labores, y experiencia especifica en instalación y operación de instalaciones eléctricas interiores, montaje y conexiones de equipos en baja tensión, lo anterior se tendrá en cuenta, presentando una (1) certificación expedida por una entidad pública o privada, acreditada bajo el cumplimiento de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en la cual se acredite su participación. Deberán presentar matricula profesional expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE o Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines CONALTEL. Los técnicos electricistas presentarán matricula profesional en las clases T4 y T6, además que deberán contar con certificación de trabajo seguro en alturas vigente. El personal de tecnólogos deberá presentar matricula profesional con certificación de trabajo seguro en alturas vigente. El personal requerido tendrá una disponibilidad de tiempo completo cien por ciento (100%), con disponibilidad de tiempo completo durante la instalación de los equipos, con el fin de coordinar las actividades a realizar con el supervisor del mismo. Adicional a lo anterior el contratista deberá contar con personal auxiliar, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución de los trabajos estipulados en las especificaciones técnicas, sin generar costo adicional para la Policía Nacional. Así mismo deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución. |  |  |  |

- UPS 3 KVA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | UPS 3.0 KVA |  |  |  |
|  | MARCA |  |  |  |
|  | CANTIDAD | 5 |  |  |
|  | MODELO | Por especificar |  |  |
|  | CAPACIDAD | Mínimo 3kVA |  |  |
|  | Normas de fabricación que cumple: | RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (Segunda Actualización) IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional. |  |  |
|  | Tipo de UPS: | True On line doble conversion |  |  |
|  | Año de fabricación | 2025 y/o superior |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de entrada | 120 VAC |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) |  |  |
|  | Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBTs |  |  |
|  | Distorsión armónica de corriente | ≤ 5%THDI |  |  |
|  | Frecuencia | 60 Hz |  |  |
|  | Factor de potencia de entrada | Mayor a 0.98 |  |  |
|  | Conexión | Bornera y/o clavija nema |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de salida | 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 V |  |  |
|  | Factor de potencia de salida | >=0.9 |  |  |
|  | Tipo de onda de salida | Onda Senoidal |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) |  |  |
|  | Regulación de voltaje | +/-3% |  |  |
|  | Distorsión armónica de salida | ≤ 6 % THD para carga no lineal |  |  |
|  | Frecuencia nominal de salida | 60 Hz |  |  |
|  | Capacidad de sobrecarga | SI |  |  |
|  | Eficiencia total AC – AC MODO UPS | ≥ 90 |  |  |
|  | conexión salida | NEMA 5-20R y/o NEMA 5-15R y/o conexión bornera |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO |  |  |  |
|  | Tecnología de Bypass | Electrónico y/o estado solido |  |  |
|  | Operación | Con b automática y/o Ininterrumpida. |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |
|  | Tipo de baterías | Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS. |  |  |
|  | Tiempo máximo de recarga | Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad |  |  |
|  | Autonomía de Baterías para la carga al 50% | ≥ ocho (8) minutos para 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá entregar memorias de cálculo. |  |  |
|  | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
|  | Ruido audible | <50 dBA medido a 1 mt. |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |  |  |
|  | OTRAS CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
|  | Indicadores del sistema | Display LCD |  |  |
|  | Parámetros que registra | Parámetros generales. |  |  |
|  | EPO | SI |  |  |
|  | Tarjeta de red | Tarjeta SNMP para monitoreo remoto. |  |  |
|  | Interface | Puerto RS232 y/o USB para comunicación. |  |  |
|  | Garantía | 2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías. |  |  |
|  |  | El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde el tablero normal más cercano incluye Breaker de protección 1x30 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla, toma eléctrica 120V-20A con canaleta. Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 10AWG para la fase 10AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica. |  |  |

- SWITCH POE 8 PUERTOS

| 5 | # SWITCH PARA CÁMARAS EN GABINETE (8 Puertos Base T) |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marca | Especificar |  |  |
|  | Modelo | Especificar |  |  |
|  | Cantidad | 4 |  |  |
|  | Puertos | Ocho (08) puertos 10/100/1000 Base T. PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45. |  |  |
|  | Puertos uplink | Mínimo un (01) Puerto 1000 SFP, totalmente independientes, no compartidos. |  |  |
|  | Modulo transceiver | Un (01) modulo Transceiver SFP, conector LC, monomodo y/o multimodo (de acuerdo a la implementación) compatible con el switch ofertado, con distancia máxima de transferencia de acuerdo a la solución a implementar. El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switchs a adquirir y los existentes. |  |  |
|  | Instalación | Para montaje en riel din o rack de diecinueve (19)". Uso de accesorios que garanticen su instalación horizontal en gabinetes de 19”. |  |  |
|  | Tipo | Industrial y/o rugerizado. |  |  |
|  | Administrable | CLI, web. |  |  |
|  | Tasa de reenvío sin stack | Mínimo 14 Mpps |  |  |
|  | Ancho de banda de conmutación sin stack | Mínimo 20 Gbps |  |  |
|  | Certificación | UL y/o CE, FCC |  |  |
|  | Temperatura de operación | -34°C a 75 °C |  |  |
|  | Capa | L2 |  |  |
|  | Gestión y protocolos | SNMP v1/v2/v3 |  |  |
|  |  | SSL y/o HTTPS |  |  |
|  |  | IPv4 |  |  |
|  |  | IPv6 (RFC2460) |  |  |
|  |  | MLDv2 |  |  |
|  |  | Vlan |  |  |
|  |  | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s) |  |  |
|  |  | Rutas estáticas, IGMP, Multicast. |  |  |
|  | Autenticación | 802.1x |  |  |
|  | Manejo de direcciones MAC | 8000 |  |  |
|  | Manejo de Vlan | 256 |  |  |
|  | Fuente de poder | Incluida (interna o externa) y compatible en montaje e instalación. Su alimentación será de 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz. |  |  |
|  | Disipación de calor | Sin ventiladores |  |  |
|  | Puerto de consola | Un (1) Puerto de gestión RJ45 |  |  |
|  | Certificación en Seguridad | UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1. |  |  |
|  | Certificación ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH y/o Energy Efficient Ethernet. |  |  |
|  | Accesorios | El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. - Cables de poder - Herrajes para anclaje en rack de 19”. - Los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos. |  |  |
| GENERALIDADES |  |  |  |  |
|  | Firmware | El contratista garantizará que los equipos entregados tengan la última versión existente a la fecha de entrega. |  |  |
|  | Ficha técnica | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde sea posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de su ítem. |  |  |
|  | Manual | Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo: - Acceso inicial y configuración básica del equipo - Configuración de usuario y contraseña - Configuración de acceso SSH y Web - Configuración de Vlan e interface Vlan. - Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido. - Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6. - Configuración de protocolo Spanning Tree. Multicast. - Procedimiento para actualización de firmware del equipo. |  |  |
|  | Transferencia de conocimiento | El contratista realizará transferencia de conocimiento de las funciones relacionadas en el ítem “2.3 Manual”, para un mínimo de dos (02) funcionarios, con una intensidad horaria no menor a dieciséis (16) horas, previa coordinación con el supervisor del contrato. |  |  |
|  | Garantía Técnica | Garantía técnica mínima de tres (03) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio avanzado de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico en configuración). |  |  |
|  | Soporte técnico | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes en materia técnica o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor tres (03) días, durante el período de la garantía. |  |  |
|  | Fecha de fabricación | El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a junio de 2025. |  |  |

- SWITCH POE 24 PUERTOS

| 6 | # SWITCH (24 puertos 1000 Base T) |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marca | Especificar |  |  |
|  | Cantidad | 1 |  |  |
|  | Modelo | Especificar |  |  |
|  | Cantidad | Especificar |  |  |
|  | Puertos | Veinticuatro (24) puertos 10/100/1000 Base T. PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45. |  |  |
|  | Puertos uplink | Mínimo dos (02) Puertos 1000/10000 SFP+, totalmente independientes, no compartidos. |  |  |
|  | Modulo transceiver | Dos (02) modulo Transceiver SFP+, conector LC, monomodo y/o multimodo (de acuerdo a la implementación) de la misma marca del switch ofertado, con distancia máxima de transferencia de acuerdo a la solución a implementar. El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switches a adquirir y los existentes. |  |  |
|  | Dimensión / Instalación | 1 UR, de diecinueve (19) " y/o accesorios que garanticen su instalación horizontal |  |  |
|  | Tipo | Administrable vía: CLI, web, SSH v2.0. |  |  |
|  | Tasa de reenvío sin stack | Mínimo 95 Mpps |  |  |
|  | Ancho de banda de conmutación sin stack | Mínimo 128 Gbps |  |  |
|  | Capa | L3 |  |  |
|  | Gestión y protocolos | SNMP v1/v2/v3 |  |  |
|  |  | SSL y/o HTTPS |  |  |
|  |  | QoS |  |  |
|  |  | IPv4 |  |  |
|  |  | IPv6 (RFC2460) |  |  |
|  |  | MLD, y/o DHCPv6 y/o RFC 3315 |  |  |
|  |  | Vlan |  |  |
|  |  | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s) |  |  |
|  |  | Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPFv2 y/o OSPFv3, IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM. |  |  |
|  |  | ACL |  |  |
|  |  | El equipo debe soportar autenticación vía RADIUS, TACACS + y/o similares. |  |  |
|  | Autenticación | 802.1x |  |  |
|  | Manejo de direcciones MAC | 16000 |  |  |
|  | Temperatura de operación | –5 °C a +45 °C |  |  |
|  | Manejo de Vlan | 4000 |  |  |
|  | Mínimo rutas de IPV4 | 1000 |  |  |
|  | Mínimo rutas de IPV6 | 2000 |  |  |
|  | Mínimo rutas multicast | 1000 |  |  |
|  | Alimentación | 100 - 240 VAC |  |  |
|  | Frecuencia | 50 / 60 Hz |  |  |
|  | Fuente de poder redundante | Dos (02) fuente de poder redundantes. |  |  |
| - 1 | Puerto de consola | Un (1) Puerto de gestión RJ45 |  |  |
| - 1 | Certificación en Seguridad | UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1. |  |  |
| - 1 | Certificación ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH. |  |  |
| - 1 | Condiciones de configuración y puesta en funcionamiento | Transmisión mínima de 1 Gb por cada cámara, empleando un hilo y/o dos hilos de fibra de acuerdo a la topología de red definida para la implementación. |  |  |
| - 1 | Accesorios | El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. - Cables de poder - Herrajes para anclaje en rack de 19”. - Cable de consola de RJ45 a USB (compatible USB2.0 y/o USB3.0) compatible con sistemas operativos windows 11, 10, 8. - Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos. |  |  |
| GENERALIDADES |  |  |  |  |
| - 2 | Firmware | El contratista garantizará que los equipos entregados tengan la última versión existente a la fecha de entrega. |  |  |
| - 2 | Ficha técnica | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde sea posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de su ítem. |  |  |
| - 2 | Manual | Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo: - Acceso inicial y configuración básica del equipo - Configuración de usuario y contraseña - Configuración de acceso SSH y Web - Configuración de Vlan e interface Vlan. - Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido. - Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6. - Configuración de protocolo Spanning Tree, multicast. - Procedimiento para actualización de firmware del equipo. - Configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo. |  |  |
| - 2 | Transferencia de conocimiento | El contratista realizará transferencia de conocimiento de las funciones relacionadas en el ítem “2.2 Manual”, para un mínimo de dos (02) funcionarios, con una intensidad horaria no menor a dieciséis (16) horas, previa coordinación con el supervisor del contrato. |  |  |
|  | Garantía Técnica | Garantía técnica mínima de tres (03) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio avanzado de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico en configuración). |  |  |
| - 2 | Soporte técnico | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes en materia técnica o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor tres (03) días, durante el período de la garantía. |  |  |
| - 2 | Fecha de fabricación | El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a junio de 2025. |  |  |

- FIBRA OPTICA

| 7 | # FIBRA ÓPTICA MONOMODO |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | 100 metros |  |  |
|  | Marca | Especificar |  |  |
|  | Modelo | Especificar |  |  |
|  | Tipo de fibra óptica | Monomodo subterráneo o área, según sea el caso |  |  |
|  | Número mínimo de fibras ópticas o hilos | 24 hilos mínimo en todo su recorrido, si el contratista de acuerdo al diseño realizado estima fibra óptica de mayor número de fibras, los costos de este tipo serán asumidos por el contratista. |  |  |
|  | Velocidad mínima de conectividad | Entre equipos activos, punto de cámara y equipo de nodo, debe ser de mínimo 1 Gb. Entre equipo nodos, debe ser de mínimo 10 Gb. El contratista debe garantizar la conectividad requerida para la solución de videovigilancia. |  |  |
|  | Característica (intemperie) | Negro, resistente a rayos ultra violeta, anti-roedores Para tendidos aéreos elemento adicional que garantice la sujeción, tensión y SPAN mínimos normados en todo el tendido. |  |  |
|  | Temperatura de operación. | Debe soportar como mínimo temperaturas de operación entre-10°C a 50°C. |  |  |
|  | Tensión | La fibra óptica debe soportar la tensión generada por su peso en su instalación debido a las distancias en la suspensión al igual que las condiciones de inmersión de agua y presencia de roedores para la fibra de instalación por ducto, por lo tanto, en la ejecución del contrato será responsabilidad del contratista verificando el tipo a emplear. |  |  |
|  | Garantía de fibra óptica | Se debe garantizar por parte del contratista y fabricante mediante documento escrito anexo a la propuesta que la fibra óptica ofertada tiene como mínimo 20 años de vida útil estimada y el contratista asumirá la garantía dentro del periodo solicitado, por lo tanto debe tenerse en cuenta la infinidad de variables en la instalación y diseño de la red en cuanto a velocidades de conexión y funcionamiento en medios hostiles en donde operara, el personal de instalación debe poseer certificación de capacitación del fabricante o distribuidor autorizado. |  |  |
|  | Composición mínima | Elemento central dieléctrico, tubos holgados (buffer), fibras ópticas, elementos absorbentes de la humedad. cubierta exterior de polietileno. |  |  |
|  | Uniones y conectores | La fibra debe ser fusionada con conectores que generen la menor atenuación óptica. |  |  |
|  | Normatividad | Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra aérea y canalizada que sea aplicable y vigente en el país o las instituciones que permitirán su instalación, lo cual será responsabilidad del contratista. El Contratista deberá cumplir con la normatividad de la empresa de energía y/o dueño de la infraestructura donde se ejecute el proyecto. |  |  |
|  | Tipo de cable | Cable de fibra óptica ADSS de mínimo 12 hilos con SPAN de 100 o 200 según el trayecto y puntos de suspensión disponibles a instalar. |  |  |
|  |  | El cable deberá ser del tipo Loose Tube, los tubos holgados deberán contar con un compuesto que bloquee el ingreso de agua al interior de éstos, el cual no debe afectar los colores de identificación aplicados a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos). |  |  |
|  |  | Los cables deberán contener 6 o 12 fibras por tubo, los tubos deberán ser trenzados usando el proceso “S-Z” |  |  |
|  | Herrajes | El proponente deberá incluir toda la variedad de herrajes que garanticen el adecuado funcionamiento de los cables ADSS; por tanto, la propuesta deberá considerar la totalidad de estos elementos necesarios, por lo que en caso de necesitar elementos adicionales o diferentes a los ofertados deberán ser suministrados por el proponente sin costo alguno para el proyecto, de acuerdo con la necesidad, se definirá la longitud de los tramos en los cuales el cable debe permitir su uso. |  |  |
|  |  | Se recomienda herrajes de tipo preformado, el contratista suministrará los accesorios y herrajes necesarios para la implementación de la fibra óptica teniendo en cuenta factores como: Distancia entre los postes existentes, velocidad del viento, etc. Por lo que será responsabilidad del contratista la correcta instalación del cableado de fibra óptica de acuerdo con los estándares y normas nacionales e internacionales. |  |  |
|  | El ingreso de la fibra óptica a los centros de control, nodos y/o CAI | Deberá contar con un ODF rackeable de 1UR, a instalar en un rack de comunicaciones debidamente organizado e identificando cada uno de los hilos de la fibra de acuerdo a los ramales preestablecidos en el diseño de la red del tendido de la fibra óptica. |  |  |
|  | Empaque, marcación y transporte | Adicional a lo establecido en la norma, toda la longitud del cable deberá marcarse sobre la superficie exterior de la chaqueta a intervalos no mayores de 1,5 metros con la siguiente información: Nombre del fabricante. Año de fabricación. Número de fibras y tipo de cable. Por ejemplo: cable óptico ADSS G.652 D de 24 fibras. La longitud de los cables de fibra óptica incluida en cada carrete deberá ser continua, es decir, no se aceptan uniones o empalmes en el tramo de cable suministrado en cada carrete |  |  |
|  | Etiquetado y/o marquillado | Cada uno de los extremos del cableado será identificado, con una placa de material acrílico, medidas máximo de 10 centímetros de largo por 5.5 centímetros de ancho, el fondo de la placa será de color verde y las letras y logos serán de color blanco. Deberá entregar diseño para aprobación por el supervisor del contrato. |  |  |
|  | Fusión de la totalidad de los hilos de fibra óptica | Durante la implementación, garantía de calidad, idoneidad y servicio postventa, el contratista deberá fusionar la totalidad de los hilos. |  |  |
|  | Reserva | 5% del total de la fibra instalada. (debe ser garantizado al término del período de la ejecución y al término del período de la garantía). |  |  |
|  | Topología de conexión | Las fibras ópticas se conectarán en topología de anillo. No se permitirá por ningún motivo desangrado de fibras ópticas. |  |  |
| ## PRUEBAS RED FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |
|  | El contratista deberá entregar los resultados de las pruebas en idioma español o inglés y se realizarán según los métodos de ensayo y los criterios de aceptación descritos en la norma IEEE 1222-2011, el contratista suministrará reportes de pruebas tipo realizadas sobre cables de la misma familia. |  |  |  |
|  | El contratista deberá entregar certificación de los enlaces. |  |  |  |
|  | Se deberán realizar pruebas al tendido de fibra óptica una vez instalada en su totalidad, con el fin de verificar que no se presenten cortes o rupturas en los nodos o tramos extendidos. |  |  |  |

- GABINETE DE POSTE

| 8 | # GABINETES DE POSTE/FACHADA |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad: 1 |  |  |  |
|  | Tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste Elaborado en lámina de acero galvanizado calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X, el tamaño será acordado con el supervisor del contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicación los equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dado caso. Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo. Espaciamiento interno: mínimo dos divisiones internas perforadas para ubicación de fuentes, transceiver y demás |  |  |  |
|  | Nivel de protección NEMA 4X, IP 66, para ambientes hostiles. |  |  |  |
|  | Tipo Metálico |  |  |  |
|  | Instalación: El contratista deberá entregar instalado el gabinete por encima del nivel de cámara con el fin que no interfiera la visualización en 360º. |  |  |  |
|  | Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje (deben ser 100% electrónicos, de alta velocidad), puntos de prueba para las revisiones (test point) y demás circuitos necesarios). La caja estará ubicada al 95% de la altura del poste con respecto al suelo. Los elementos y cable instalados en la parte interna del gabinete deben estar organizados sin que se observe algún desorden en los dispositivos y cables. |  |  |  |
|  | Componentes eléctricos internos de conexión: 1 Breakers de 2x20, 1 breaker 1x20, 1 transformador de aislamiento galvánico de tierra entrada dual de 220 y 110 60 Hz salida 110 V 60 Hz potencia de 2 KVA, PDU eléctrica de normal Fase, neutro y tierra de (6) puntos de conexión, (1) riel omega, (1) relevo 110 VAC, (1) termostato de activación de extractores activación parametrizable entre 0 a 60 °C de riel omega, micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete), borneras de conexión, (2) PDU deben ser de tipo hospitalario de fase regulada, neutro y tierra de mínimo 4 salidas cada una con fusible e interruptor de encendido y apagado, (1) barraje de puesta a tierra y (1) barraje neutro de tipo hospitalario de fase regulada cada barraje. La caja debe ser tipo intemperie, que impida el ingreso de líquidos al interior; el cableado desde el soporte al gabinete debe ir recubierto por coraza metálica Todas las instalaciones de las cámaras, al igual que el chasis de las cajas deberán ir aterrizadas; se debe instalar coraza entre la caja de equipos, los transmisores y la cámara. Se debe realizar la conexión del transformador de aislamiento galvánico especificado anteriormente, con el fin de garantizar las protecciones de entrada de todo el componente tecnológico que se encuentra dentro del gabinete. Se debe garantizar un sistema que permita que la temperatura interna del gabinete sea la adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos, ya sea por extracción o aislamiento térmico. Cada gabinete debe tener integradas dos alarmas: ante fallo de Energía en la red Pública y ante apertura de gabinete las cuales se visualizarán en tiempo real en la matriz de visualización indicando el punto exacto donde ocurrió la alarma Puerta con llave de seguridad, manija abatible y llave genérica. Todo el recorrido de salidas y entradas de cable serán recubiertos en coraza metálica, con sus respectivos acoples metálicos. |  |  |  |
|  | El contratista deberá presentar un diseño el cual será aprobado por la interventoría. |  |  |  |
| ## ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PUNTOS DE CÁMARAS |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Calibre | Acometida concéntrica 1x8+8 awg |  |  |
|  | Distancia desde el poste de cámara hasta el poste de energía eléctrica, que se utilizará de punto de pegue. |  |  |  |
|  | Se debe realizar la conexión necesaria con cable encauchetado 3x12 desde el poste de cámara hasta le gabinete que alojará los equipos cumpliendo con la reglamentación y normatividad de la empresa de energía eléctrica del municipio. |  |  |  |
|  | Se debe suministrar los accesorios necesarios para la correcta instalación de la acometida |  |  |  |
|  | NOTA: La alimentación debe cumplir con el porcentaje de regulación NTC 2050 en su última versión. |  |  |  |

- PACH CORD

| 9 | PATCH CORD BLINDADO DE RED CAT. 6A RJ45 |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad: | 5 |  |  |
|  | Distancia: | 10 metros |  |  |
|  | Marca: | Indicar |  |  |
|  | Referencia: | Indicar |  |  |
|  | Suministro e instalación de patch Cords blindados categoría 6A de fábrica, color azul para la totalidad de canales en cobre. Dentro del suministro e instalación de cada punto de red, estará incluido un (01) patch cord de un (01) metro para la conexión del patch panel con los puertos del switch de datos y un (01) patch cord de dos (02) metros (mínimo) para la conexión del face plate a equipos de cómputo. |  |  |  |
|  | Serán certificados por UL y/o CSA, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO/IEC 11801, requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, estándar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3bt y PoH. |  |  |  |
|  | El cable utilizado para estos Patch Cord deberá ser cable flexible categoría 6A, 26AWG/28AWG de cobre en par trenzado. |  |  |  |
|  | Los patch cords deben estar disponibles con terminaciones 6A, compatibles entre categoría 6A a 5E. |  |  |  |
|  | No se aceptarán Patch Cord fabricados localmente o a mano. |  |  |  |
|  | Los Patch Cord deberán ser originales de fábrica y precertificados por el fabricante. |  |  |  |
|  | Los plugs usados para los Patch Cord deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). |  |  |  |
|  | Contactos de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas |  |  |  |
|  | Los plugs deberán permitir una cantidad de ciclos de inserción (mayor) > a 1700. |  |  |  |
|  | Utilizar cable multifilar para un desempeño de transmisión óptima que elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) |  |  |  |
|  | El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con especificación de su cubierta o chaqueta tipo LSZH-3 o LS0H-3. |  |  |  |
|  | El conector debe contener circuito impreso PCB, fin evitar pérdidas por cruces de pares destrenzado. |  |  |  |
|  | Los accesorios y componentes asociados serán preferiblemente de la misma marca del cable categoría 6A F/UTP a contratar; no obstante, el oferente deberá garantizar y acreditar la interoperabilidad y compatibilidad técnica con componentes de otras marcas existentes en la infraestructura, asegurando el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los estándares aplicables. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: ______________________________________________________________ |  |  |  |

- CABLE UPT CATEGORIA 6A

| 10 | CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Cantidad: | 1000 metros |  |  |
|  | Referencia: |  |  |  |
|  | Cantidad de puntos: | 13 |  |  |
|  | Se aclara que un punto de red se compone de dos enlaces de cobre con todos sus componentes, de acuerdo a lo estipulado en el estándar para cableado y componentes. |  |  |  |
|  | Punto de red a todo costo comprendiendo elementos, instalación, mano de obra y trabajos de infraestructura requeridos. Dentro de los elementos a contemplar por cada uno de los puntos de red se tendrán en cuenta: FacePlate, caja, Jack RJ45, cable F/UTP, canaleta plástica, ducterias IMC, bandejas tipo malla, patch panel, organizadores, bandeja de fibra, patch cord, gabinetes y/o racks, cableado eléctrico regulado y no regulado, tomas eléctricas reguladas y no reguladas, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra y demás elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento |  |  |  |
|  | Los elementos que componen la solución de cableado estructurado podrán ser de una o varias marcas, siempre que el oferente garantice la interoperabilidad, compatibilidad técnica y certificación del sistema, asegurando el cumplimiento de los estándares aplicables y la correcta operación de la infraestructura instalada. (FacePlate, Jack RJ45, cable F/UTP, patch panel, organizadores, bandeja de fibra, patch cord). |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-2-D, el estándar IEEE 802.3bt, de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T. |  |  |  |
|  | Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10GBase-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 para Voz y Datos. |  |  |  |
|  | Debe existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos y cables de la Categoría 6A F/UTP. |  |  |  |
|  | El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, retardante de llama, no generar gas toxico y libre de halógenos; igual o superior a LSZH-3 y estándar IEC 60332-3 (no propagación de Incendio). |  |  |  |
|  | El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Compuesto por conductores de cobre de 23 AWG, trenzados en pares firmemente con separación individual para mejorar su desempeño. |  |  |  |
|  | El diámetro externo máximo del cable debe ser de 7.2 mm. |  |  |  |
|  | No se aceptaran cables con diferentes tipos de blindaje a F/UTP. |  |  |  |
|  | No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. El código de colores de pares debe ser el siguiente: Par 1: Azul-Blanco. Par 2: Anaranjado-Blanco. Par 3: Verde-Blanco. Par 4: Marrón-Blanco. |  |  |  |
|  | Debe poseer un elemento entre los cuatro pares de cobre que contribuya a reducir los efectos de Near End Cross Talk (NEXT). |  |  |  |
|  | Debe poseer un elemento que contribuya al drenaje reduciendo efectos negativos, causados por rupturas o falta de continuidad del folder del cable. |  |  |  |
|  | El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, norma IEC que cumple para flamabilidad, toxicidad y densidad de humos y marcas de mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes. |  |  |  |
|  | Serán certificados por UL y/o ETL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este laboratorio. Se deberá anexar certificación UL y/o ETL donde se evidencia la prueba de desempeño para la referencia de elementos a instalar. |  |  |  |
|  | Velocidad de propagación 65% +/- 5% a 500 Mhz; resistencia de desbalance ≤5% a 20°C de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para categoría 6 A. |  |  |  |
|  | El cable debe cumplir con temperatura para operación desde – 10°C a +75° C. |  |  |  |
|  | Garantizar el desempeño de canal de acuerdo con los estándares ANSI-TIA 568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1, esto usando patch cords estándar para categoría 6 A y cuatro (4) puntos de conexión. Se anexa la siguiente tabla con las mediciones mínimas y/o máximas de desempeño del canal exigidas para el cableado estructurado, las cuales deben ser cumplidas para el peor de los casos al momento de la prueba con una frecuencia mínima de 500Mhz. (Información verificada por reporte de desempeño acreditado). FREQ (Mhz); IL (dB) MAXIMO; NEXT (dB) MINIMO; PS NEXT (dB) MINIMO; ACRF (dB) MINIMO; PS ACRF (dB) MÍNIMO; RL (dB) MÍNIMO. 500; ≤ 46; ≥ 33.5; ≥ 31; ≥ 20; ≥ 20; ≥ 15. Valores que serán tenidos en cuenta de acuerdo con los mínimos aceptados y aprobados por los estándares de la ANSI/TIA 568.2-D y ISO/IEC 11801-1 y márgenes solicitados. |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica del producto ofertado, donde sea posible verificar las especificaciones y parámetros de desempeño. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item_____________________________________________________________ |  |  |  |

| ÌTEM | OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA PROPONENTE: Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el futuro proceso de contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP. La experiencia del Proponente será verificada por el comité técnico evaluador a través del Registro Único de Proponentes RUP. Para demostrar la experiencia del proponente deberá adjuntar el Registro Único de Proponentes, vigente (con fecha no mayor a 30 días antes del plazo de presentación de ofertas), actualizado de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en el que se verificará que se tenga experiencia en la ejecución de contratos similares al presente objeto contractual, hasta en tres (3) contratos ejecutados cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado (valor total de los ítems), expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. En todo caso, los contratos que se presenten para acreditar la experiencia deberán constar en el RUP de acuerdo con las normas vigentes y encontrarse clasificados en el siguiente código clasificador UNSPSC, así: CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV (100%). 46171600; Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad; Seguridad, vigilancia y detección; Equipos de vigilancia y detección; 178,26. Para lo cual el proponente deberá diligenciar el formulario Experiencia del Proponente con la información de los contratos del RUP con los que demostrará la experiencia. Evaluación y Verificación. La experiencia será evaluada bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE, verificando que las certificaciones presentadas acrediten la ejecución satisfactoria de proyectos de magnitud y naturaleza similares. Factor diferencial MIPYMES, Emprendimiento y empresas de personas con discapacidad: En atención a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, por el cual se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.18. referente a los Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, se tiene que, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, para el presente proceso, las MIPYMES acreditarán la experiencia con el RUP en las condiciones anteriormente referidas requerida para el proceso, no obstante, la sumatoria de la experiencia podrá ser igual o superior al setenta por ciento (70%) del presupuesto oficial asignado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (124,78 SMLMV), y podrá ser demostrado hasta en cuatro (4) contratos ejecutados. En todo caso, los contratos que se presenten para acreditar la experiencia deberán constar en el RUP de acuerdo con las normas vigentes y encontrarse clasificados en el código del clasificador UNSPSC 46171600. Nota 1: Tratándose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicarán cuando al menos uno de los integrantes cumpla con los criterios previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 287 de 2026 y acredite una participación no inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la experiencia requerida, como mínimo, en una proporción equivalente a su participación en la conformación del proponente plural. Proponentes Plurales Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación. Proponentes Extranjeros El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar la experiencia solicitada mediante certificaciones de terceros o contratos ejecutados y / o liquidados que la prueben, las cuales deben cumplir en objeto y cuantía conforme a lo descrito para el proveedor nacional. Dichos documentos además deberán cumplir los lineamientos establecidos en la Circular Externa No. 17 de 11 de febrero de 2015, expedida por Colombia Compra Eficiente. Así mismo deberá diligenciar el FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA PARA ACREDITAR EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA: Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por ello se verificará la experiencia mediante certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información: • Identificación de cada uno de los contratos • Nombre o razón social del contratante • Nombre o razón social del contratista • Objeto del contrato • Fecha del contrato • Cuantía o valor del contrato • Dirección y número telefónico del contratante - Fecha terminación del contrato. Nota: la certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento. - Si la certificación incluye varios contratos, se deben indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado. Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado. En el caso de asociaciones, el porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión temporal, sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general, (si es el caso). Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estás deberán cumplir con algunos de los siguientes aspectos. a) apostillaje o b) consularización y legalización, según corresponda. No se aceptan auto certificaciones. |  |  |
| 2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL: Para el inicio de la ejecución del contrato se requieren los siguientes perfiles, los cuales serán verificados por el supervisor del contrato a través de títulos y soportes documentales. El oferente deberá enviar certificación firmada por el representante legal donde se compromete a presentar este personal como requisito para iniciar las actividades de instalación de los bienes objeto del contrato: 4.1.4.1 DIRECTOR DE PROYECTO: Un (1) profesional en Ingeniería Electrónica o Eléctrica o Telecomunicaciones o Sistemas o Mecatronica o Electrómecanico o carreras profesionales a fines, con posgrado en Gerencia de Proyectos, se debe presentar diploma y acta de grado de los estudios superiores, certificaciones de experiencia y certificación del consejo profesional vigente a la fecha de cierre del presente proceso. Experiencia General: mínimo cinco (5) años contados a partir de la obtención del título. Experiencia Específica: El profesional deberá acreditar experiencia como director de proyectos de suministro e instalación de sistemas de video vigilancia o circuitos cerrados de televisión (CCTV), con un mínimo de tiempo de dos (2) años. 4.1.4.2 TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Un (1) técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo con tarjeta vigente y con certificado vigente de trabajo alturas nivel avanzado vigente. Experiencia General: mínimo tres (3) años contados a partir de la obtención del título. Experiencia Específica: El profesional deberá acreditar experiencia en ejecución de proyectos de instalación de equipos electrónicos y eléctricos con un tiempo mínimo de dieciocho (18) meses. - TÉCNICO DE INSTALACIÓN: Un (1) técnico eléctrico Experiencia General: mínimo cinco (5) años contados a partir de la obtención del título. Experiencia Específica: El técnico deberá allegar como certificaciones de experiencia verificables como director de proyectos de suministro e instalación de sistemas de video vigilancia o circuitos cerrados de televisión (CCTV) donde demuestre experiencia como mínimo de dos (2) años, matricula profesional con tarjeta CONTE y certificación en trabajo seguro en alturas nivel avanzado vigente. Nota: Para todos los perfiles exigidos el contratista deberá presentar diplomas, acta de grado, certificados acádemicos y certificados de experiencia de las personas con las que cumplirá cada perfil. |  |  |
| 3 | FICHAS TÈCNICAS: El oferente deberá presentar las fichas técnicas y manuales de los equipos a ofertartados, con el fin de que los evaluadores técnicos puedan veriicar el cumplimientos de las especificaciones técnicas requeridas. |  |  |
| 4 | VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA: Dentro del plazo para realizar observaciones al pliego de condiciones se incluirá un plazo para realizar visita técnica no obligatoria para los interesados en participar dentro del presente proceso, Para el ingreso a las instalaciones, se deberá remitir previamente al correo electrónico ecsan.gutic@policia.gov.co la siguiente información: - Copia de la cédula de ciudadanía de cada visitante. - Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo (en caso de ingreso vehicular). - Certificación de pago de parafiscales correspondiente a todo el personal que participará en la visita. - Formato 1DT-FR-0016, debidamente diligenciado por cada persona, correspondiente a la Declaración de Confidencialidad y Compromiso con la Seguridad de la Información para Contratistas o Terceros. Se aclara que la visita tendrá carácter informativo y no obligatorio, no modificará por sí misma las especificaciones técnicas, condiciones de participación o requisitos habilitantes establecidos en el proceso, y cualquier ajuste derivado de la visita deberá formalizarse únicamente mediante el pliego definitivo o adenda publicada en SECOP II, según corresponda. |  |  |

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” incorpora dentro de su proceso de compras el concepto de compras verdes, entendiéndose por este la adquisición de bienes o servicios por parte de las entidades, bajo los parámetros establecidos como ambientalmente aceptables a nivel Nacional, regional o internacional; es decir, que contemplen disposición final de los elementos, posibilidad de reutilización etc., y cuyas características ambientalmente amigables son certificables a través de algún tipo de proceso estandarizado (ISO, sellos verdes locales o internacionales).

De acuerdo con el Manual de Contratación y su última actualización (Resolución 00090 del 15 de enero de 2018) se exigen las siguientes características ambientales y requerimientos de orden legal en materia ambiental, para el proceso contractual, así:

| Nro. | CONDICION TECNICA AMBIENTAL | PRODUCTO | MOMENTO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No estar registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue. | La ECSAN realizara la verificación en la página del RUIA para corroborar que el oferente No se encuentre registrado como Infractor Ambiental | En el momento de presentación y verificación de la oferta. |
| 2 | Acreditar por escrito que se compromete a cumplir con todos los requisitos legales ambientales y sanitarios vigentes concernientes con su actividad económica, bienes y servicios ofrecidos, que permitan dar cumplimiento al objeto del contrato y a los requerimientos de las autoridades ambientales y sanitarias de la jurisdicción que apliquen para los puntos de prestación de servicio establecidos o de mantenimientos de los vehículos. En el evento en el que el contratante se vea expuesto o requerido por alguna autoridad ambiental que esté relacionado con el objeto y actividades establecidas en el contrato, el contratista asumirá su responsabilidad según lo establecido en los Artículos 5, 27 de la Ley 1333 del 21/07/2009. Cualquier infracción ambiental y sanitaria por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio o durante la vigencia y cumplimiento del contrato, será asumida como responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, de lo cual asumirá los costos que se impongan o deriven de la misma. | Certificación escrita firmada por el representante legal. | Junto con la oferta |
| 3 | Para los residuos peligrosos generados, por parte del Contratista dentro de la prestación del servicio donde aplica por ejemplo para los insumos utilizados para los respectivos mantenimientos; deberá cumplir con el manejo y disposición final adecuada establecida para los residuos peligrosos en el Decreto 1076 del 26/05/2015 al TÍTULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” - Artículo 2.2.6.1.1.1. al Artículo 2.2.6.2.3.6; enfatizando en lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.4.4, inciso “a” del Decreto en referencia, “Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa: a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil” Donde también se responsabiliza del manejo, transporte y disposición final adecuada y segura, según lo establecido en el Decreto 1076 del 26/05/2015 – CAPITULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” y el Decreto 1079 del 26/05/2015 – CAPITULO 7 – SECCION 8 – ““Sección 8 - Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, donde deberá asumir los costos que se deriven para la ejecución y cumplimiento de estas actividades. De esto todos los costos y logísticas para la gestión y disposición final segura, será asumida por el Contratista. | Informe dirigido al supervisor del contrato, con el registro en cantidad (kilogramos) y registro fotográfico de los residuos peligrosos generados, almacenados en centro de acopio especializado y dispuesto adecuadamente. | En cada facturación |
|  |  | Certificados de disposición final de los residuos peligrosos generados o productos que los contenga, emitidos por el gestor autorizado (gestor autorizado con su respectiva licencia ambiental vigente) o entrega a programa posconsumo en cualquier grande superficie de la ciudad. | En la última facturación del contrato |
| 4 | Dar cumplimiento a la Resolución 1188 del 1 de septiembre del 2003, (y las normas que la deroguen, sustituyan o complementen) "Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital", en especial los artículos 5 y 6. | Compromiso firmado por el Representante legal. | En el momento de presentación de la oferta |
|  |  | Informe del registro en cantidad (kilogramos) y registro fotográfico de los residuos peligrosos entregados al movilizador de aceites usados, para su posterior acopio secundario y disposición final. | En cada facturación |
|  |  | Informe del registro en cantidad (kilogramos) y registro fotográfico de los residuos peligrosos entregados al movilizador de aceites usados, para su posterior acopio secundario y disposición final. | En cada facturación |

Observación:

Es de aclarar que estas condiciones técnicas ambientales deben ser cumplidas al 100%

Requerimientos para supervisores de contratos:

El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión y deberán enviar copia a la jefatura de planeación ECSAN

# CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Documentos que deberán ser allegados en el momento de la postulación de la oferta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | CUMPLIMIENTO | PRODUCTO | FECHA DE ENTREGA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | El oferente singular o plural deberá anexar a la propuesta presentada documento firmado por el representante legal (de la empresa o de las empresas en caso de ser plural) el cual indique el número de trabajadores permanentes y el nivel de riesgo de su principal actividad económica lo anterior como consideración a la resolución número 0312 de 2019 que indica la necesidad de definir los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, que se ajusten, adecuen y armonicen a cada tipo de empresa o entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor u oficios que desarrollen. | Entregar documento firmado por el representante legal de la empresa o de las empresas si es plural que ofertan el servicio, donde se relacione: - Tipo de empresa o entidad, especificando el número de trabajadores permanentes. - Actividad económica, clase de riesgo labor u oficios que desarrolle. - Durante las actividades dentro de las instalaciones contara con personal competente para cada actividad y compañía del profesional de Seguridad y salud en el Trabajo. | En el momento de la entrega de la oferta |  |  |
| 2 | La Resolución 0312 del 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo en su artículo 23. Obligaciones del empleador o contratante establece en el párrafo 3, que los empleadores o contratantes podrán verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución por parte de los diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST. El formulario de evaluación estándares mínimos deberá ser firmado por el profesional o tecnólogo responsable de Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo de cada uno de los consorciados, quien deberá tener licencia en Seguridad y Salud en el trabajo, vigente, (Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social) y la capacitación virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de trabajo Resolución 4927 del 23 de noviembre del 2016 “curso de las 50 horas virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo En cumplimiento a lo establecido en el artículo 26. “implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante”. Por lo anterior, desde el 2020 y en adelante, en el mes de diciembre las empresas deberán: - Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla da Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión da SST, mediante al diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019. - Elaborar el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Este Plan de Mejora debe quedar aprobado por la empresa en el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST. - Formular el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST, el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del primero de enero del año siguiente. | Documento a entrega: El oferente deberá entregar la evaluación de Estándares Mínimos diligenciado en el mes de diciembre del 2025 en el formulario que trata el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, documento firmado por el representante legal y el responsable de Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Para la presentación del documento solicitado es necesario que en su encabezado se indique el nombre de la empresa, nombre del documento, fecha de elaboración, persona que lo elabora. El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe anexar: Copia del certificado que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas y sus actualizaciones (si las hay), sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG –SST en atención a lo dispuesto en la resolución número 4927 del 23/11/2016 “Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. Empresa de menos de 10 trabajadores clasificados en riesgo I,II,III,; Empresas de menos de 10 trabajadores clasificadas en actividad económica de clase de riesgo IV y V. El diseño del SG-SST, para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificados en riesgo I,II,III, (Decreto 768/2022); Profesional en salud ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.. Copia del título (profesional o Tecnólogo) que lo acredite con la idoneidad para ser responsable del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la resolución 0312 del 2019. | En el momento de la presentación de la oferta. |  |  |
| 3 | La identificación de la empresa y la afiliación a la ARL, del personal que labore en su actividad económica en cada uno de los centros de trabajo de las unidades desconcentradas de la ECSAN, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto). Adicionalmente es responsabilidad del contratista verificar que se haya realizado la inducción a sus trabajadores en el Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Definido en el Decreto 1072 del 2015. | El oferente deberá entregar documento de compromiso, firmado por el representante legal de la empresa, a cumplir con las siguientes obligaciones: Entrega y obligatoriedad del porte de carnet de identificación de sus trabajadores en el punto de servicio donde se realice el suministro del producto Entrega de la planilla de afiliación, y de pago oportuno de la seguridad Social de la totalidad de sus trabajadores, independiente de su forma de contratación en el momento de ser requeridos por la institución. | En el momento de la entrega de la oferta |  |  |
| 4 | De acuerdo a la normatividad vigente, los contratistas, subcontratistas, y demás personas naturales o jurídicas deben dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Resolución 01956 del 2018 “Por la cual se adopta las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, Trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo” y Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. | • Planilla(s) integrada(s) de liquidación de aportes, con la afiliación vigente de los trabajadores a (E.P.S., A.F.P., A.R.L.) de acuerdo al nivel de riesgo durante la ejecución del contrato (Riesgo 5, conforme al Decreto No. 768 de 2022). Entregar documento firmado por el representante legal de la empresa o de las empresas si es plural que ofertan el servicio, donde se relacione: • Durante la ejecución contractual cumplirá las responsabilidades establecidas en el Artículo No. 2.2.4.6.10, del Decreto 1072 de 2015 “Responsabilidades de los trabajadores”. 1. Procurar el cuidado integral de su salud; 2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Tenencia de Elementos de Protección Personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea a ejecutar. | En el momento de la entrega de la oferta |  |  |
| 5 | El oferente se deberá comprometerse a dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección social. | El oferente deberá entregar en el momento de la presentación de la oferta, documento de compromiso a dar total cumplimiento a lo siguiente: Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la ECSAN a los puntos de servicio o lugar donde se realice la entrega del o durante el tiempo que se realice la actividad y permanezca en el punto de servicio. Reportar al supervisor del contrato y al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ECSAN cualquier caso de contagio de enfermedades transmisibles que se llegase a presentar en sus trabajadores o en sus familias, para que se adopten las medidas correspondientes. Todo el personal de trabajadores independiente de su forma de contratación deberá contar con el esquema de vacunación para labores dentro de la ECSAN. | En el momento de la entrega de la oferta |  |  |