



CARTA DE COMPROMISO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha

Señores
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

REFERENCIA: Selección de Menor Cuantía JBB-SA-MC-001-2026, cuyo objeto consiste en “120-5-8100-PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DELJARDÍN BOTÁNICO”

Yo, (Nombre del Representante Legal o persona natural proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio o en mi calidad de Representante Legal de (Nombre de la Persona Jurídica, consorcio o Unión Temporal), me comprometo que, en el caso de ser adjudicatario del proceso, daré cumplimiento a las siguientes especificaciones técnica:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar durante la vigencia del contrato deberá contemplar la totalidad de los sistemas, subsistemas y componentes asociados a los equipos electromecánicos, hidráulicos, eléctricos, de climatización y de combustión instalados en las diferentes sedes del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, incluyendo, sin limitarse a, motobombas, electrobombas, sistemas de bombeo, sistemas hidroneumáticos, plantas eléctricas, sistemas HVAC, aires acondicionados, chillers, unidades de precisión, ventiladores, extractores, deshumidificadores, cortinas de aire, compresores, equipos con motor a gasolina, equipos con motor eléctrico, herramienta menor (taladros, pulidoras, entre otros), ascensores hidráulicos y demás equipos electromecánicos especiales.
El alcance del servicio comprende la inspección, diagnóstico, mantenimiento, ajuste, calibración, limpieza, lubricación, reparación, reposición de componentes, suministro e instalación de repuestos, pruebas de funcionamiento y puesta en operación de los equipos, garantizando su funcionamiento seguro, eficiente y continuo, conforme a las recomendaciones del fabricante, las buenas prácticas de mantenimiento, la normativa técnica vigente y los requerimientos de la Entidad.
Asimismo, el contratista deberá suministrar la mano de obra especializada, herramientas, equipos de medición, equipos de prueba, instrumentos, materiales, consumibles, lubricantes, elementos de protección personal, transporte, retiro e instalación de equipos, así como todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no previstos dentro del alcance integral del servicio.
De igual manera, el contrato contará con una bolsa de repuestos a monto agotable, destinada a atender las necesidades de suministro e instalación de componentes, accesorios, elementos eléctricos, hidráulicos, mecánicos y electromecánicos requeridos durante la ejecución de los mantenimientos correctivos, tales como rodamientos, sellos mecánicos, contactores, guardamotores, presostatos, breakers, sensores, conductores, válvulas, empaques, acoples, correas, filtros, baterías, terminales, elementos de fijación y demás repuestos necesarios para garantizar la recuperación funcional de los equipos.
Los equipos objeto de mantenimiento preventivo y correctivo corresponden, entre otros, a los siguientes:

	[bookmark: _Hlk227921573]No. Ítem
	Producto (Descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Canti.

	1
	Electrobomba sumergible referencia OASE 706759403474 032191 marca Aquamax Eco Classic 1200 Pond and Waterfall Pump,  Ubicada en el JBB sede principal, tropicario. Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	2
	Sistema de 2 Bombas sumergibles eléctrica para aguas residuales de 1 HP 220 v ESP 12/0,751 marca Aquastrong esp 1812 caudal max 300 l/m  Ubicada en el JBB sede principal,Tropicario
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	3
	Sistema de 2 Bombas centrifugas eléctricas vertical multipaso marca Barnes con succión y descarga de 1-1/4" motor electrico trifasico de 3 HP 3450, rpm, 220/440v y una bomba auxiliar tipo jockey de menor capacidad encargada de mantener la presión del sistema, equipada con hidroacumulador, tablero de control y red eléctrica asociada. ubicado en el tropicario y bombas auxiliar  cuartos de bombas,  Ubicada en el JBB sede principal, fertiriego - Tropicario. Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	4
	Sistema de 2 Bombas centrifugas sumergible eléctrica de aguas residuales NHE 3 10-1-2/NHE 3-20-2 NHE 3 30-2 NPOTENCIA 2 VOLTAJE 440 FASES 3 H MAX 27  DESCARGA 3" tipo de sello mecanico 1" tipo 6 marca barnes ubicada tanques  Ubicada en el JBB sede principal, baños tropicario. Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	5
	Sistema de 2 Bombas centrifugas sumergibles eléctrica para aguas residuales NE 3 10-1-4 220 MARCA BARNES potencia 1 HP voltaje 220 v fases 1 Hmax 11 Qmax 219 descarga 3" sello mecanico 1" TIPO 01  Ubicada en el JBB sede principal, Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	6
	Sistema de 2 Bombas de alta presión electrica centrifuga para agua potable, succión 2" NPT, descarga 1-1/2" NPT, potencia 6 hp voltaje 220 v, modelo QE 1,5 60 referencia 1E0554 marca barnes,  Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario, Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	7
	Bomba centifuga eléctrica con succión 1-1/2" NPT, descarga 1-1/2" NPT tipo de impulsador cerrado, potencia 2 HP voltaje 115/230, ref: 1E0506 modelo: HE 1.5 20-1, marca barnes  Ubicada en el JBB sede principal, riego del tunel; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	8
	Sistema de presión para riego, incluye, bomba centrifuga eléctrica Pedrollo CP 210C 3HP 380V,Succión1”1/2, descarga 1”, caudal hasta 280 l/min, tanque hidroneumático metálico y tablero de control y de distribución.  Ubicada en el JBB sede principal, invernadero clima frio.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	9
	Bomba de alta presión electrica centrifuga, succión 1-1/2" NPT, descarga 1-1/2" NPT, potencia 3 voltaje 230 v, Q 66, referencia HE 1,5 30-1 marca barnes,  Ubicada en el JBB sede principal, riego SUD
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	10
	Motobomba diesel alta presión rain 10 HP, H max 72 Qmax 175 GPM tipo Diesel, ubicada  Ubicada en el JBB sede Vivero la Florida; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	11
	Motobomba autocebante motor Hi force diesel roscado 13 hp 3600 RPM motor  D 13 Hf-R  Ubicada en el JBB sede principal, herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	12
	Sistema de 2 Bombas sumergibles eléctrica para aguas residuales tipo centrifuga, modelo NE 3 330-4-220 potencia 3 HP voltaje 220v, H max 20 Qmax 400 descarga 3" NPT  Ubicada en el JBB sede principal, Herbario
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	13
	Bomba de alta presión eléctrica modelo HE 3 75 potencia 7,5 Hp, marca barnes, voltaje 220/440v, Qmax 120, succión 3" NPT, descarga 3" NPT sello mecanico 1-1/4" tipo 21 ubicado en el sub herbal.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	14
	Bomba sumergible eléctrica marca HCP PUMP, MODELO HCP f-21u, motor 0,75kw, puerto de descarga roscado de 2" voltaje 240v, caudal de 5,8 l/s succión 2"  Ubicada en el JBB sede principal, herbario tanque nivel.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	15
	Sistema de 2 Bombas centrifugas eléctricas para agua potable, conexión succión 1,1/2" NPT, descarga 1,1/2" NPT caudal 58 GPM, motor Bífasico, potencia 1,5 hp voltaje 115/230v  Ubicada en el JBB sede principal, tanque potable.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	16
	Sistema de 2 Bombas Centrífuga Pearl C2P 20H36S 2HP 220/440V Trifásica para agua potable con tanque hidroneumatico  (q=2,62 lt/s y p=21 mca) de 100 lts  Ubicada en el JBB sede principal,  Control Interno.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	17
	Sistema de 2 Bombas centrifugas eléctrica 2HP para agua potable con tanque hidroneumatico  (q=140 lt/s y p=21 mca) de 100 lts, voltaje 115/230v  Ubicada en el JBB sede principal,  Centro de Atención al Ciudadano CAV.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	18
	Sistema de Bombas sumergibles eléctricas modelo MS22-5TW-4P, marca IHM, trifasica, conexión de descarga 4", caudal 600 GPM potencia 5 hp voltaje 220/0440v  Ubicada en el JBB sede principal, herbario.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	19
	Bomba autocebante eléctrica 3 HP AC2ME300 con motor 3HP succión y descarga 2" voltaje 110/220v fase monofasico, succión2" descarga 2" marca evans ubicada herbal.
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	20
	Bomba domestica eléctrica 3/4 HP 2HME075 para bombeo de agua limpia a tinaco modelo 2HME075 marca evans voltaje 127/220v fase monofasico, succión 1,25" descarga 1"  Ubicada en el JBB sede principal, pergola; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	21
	Bomba Dankoff Solar Suncentric Pump 7324 12V PV Direct, Ubicada en el JBB sede principal, pergola.
Incluye panel solar e instalación asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	22
	Electrobomba multietapas vertical PEARL referencia VPC20-4 100H36EE 10 voltaje 220/440v / 31/14,7 4 2"  sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio Ubicada en el JBB sede principal, tropicario cuarto de bombas; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	23
	Bomba centrifuga eléctrica pedrollo modelo CP 210C 3HP voltaje 380v serie con succión en 1-1/2" descarga 1" caudal 280L/min motores trifasico Ubicada en el JBB sede principal, superparamo
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.

	und
	1

	24
	Electrobomba sumergible 1,5 HP 220V Modelo Mcm 15/45-N, caudal 750 L/MIN, marca pedrollo Ubicada en el JBB sede principal, tropicario
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	25
	Bomba de vacío libre de aceite marca Rocker 600 voltaje 110v/60 HZ potencia 190w potencia 1/4 HP Ubicada en el JBB sede principal, Científica; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	26
	Motobomba autocebante sumergible para lodos marca agua pak serie robusta, descarga 3" solidos 1,2 potencia 4 HP, fases 230 v referencia ROBUSTA3/40/3230 Ubicada en el JBB sede principal, tropicario
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	27
	Bomba caracol modelo EE 1,5-20-1 POTENCIA 2HP, voltaje 110/220, Q 95 MCA succión 1-1/2"NPT, descarga 1-1/2" NPT, bomba centifuga, marca barnes; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	28
	Bomba alta presión electrica modelo HE 2 50 referencia 1E0528 potencia 5 HP voltaje 220/440 Q 92 GPM succión 2" descarga 2" bomba centrifuga, marca barnes Ubicada en el JBB sede principal, bodega de almacen; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	29
	Electobomba sumergible para aguas limpias geiser 1/2 HP voltaje 110v, descarga 1-1/2" q max 117 Ubicada en el JBB sede principal,  Tropicario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	30
	Taladro percutor inalámbrico de 1/2", de diferentes marcas (Dewalt, Makita u otras), utilizados en las actividades operativas del Jardín Botánico.El servicio deberá incluir inspección general, lubricación, limpieza interna y externa, revisión de componentes mecánicos y eléctricos, verificación del mandril, sistema de transmisión, control electrónico, baterías y cargadores (cuando aplique), ajustes necesarios y pruebas de funcionamiento.
	und
	1

	31
	Taladro percutor alámbrico de 1/2", de diferentes marcas (Dewalt, Makita u otras), utilizados en las actividades operativas del Jardín Botánico. El servicio deberá incluir inspección general, lubricación,  limpieza interna y externa, revisión del mandril, sistema de percusión, motor eléctrico, cableado y componentes eléctricos, ajustes necesarios y pruebas de funcionamiento
	und
	1

	32
	Pulidora (esmeril angular) inalámbrica de diferentes diámetros de disco, de diversas marcas (Dewalt, Makita u otras), utilizada en las actividades operativas del Jardín Botánico de Bogotá. El servicio deberá incluir inspección general, lubricación, limpieza interna y externa, revisión del motor eléctrico, sistema de transmisión, rodamientos, eje porta disco, guardas de seguridad, sistema de encendido y control electrónico, así como verificación del estado de baterías y cargadores (cuando aplique), ajustes necesarios y pruebas de funcionamiento.
	Und
	1

	33
	Pulidora (esmeril angular) alámbrica de diferentes diámetros de disco, de diversas marcas (Dewalt, Makita u otras), utilizada en las actividades operativas del Jardín Botánico de Bogotá. El servicio deberá incluir inspección general, lubricación, limpieza interna y externa, revisión del motor eléctrico, escobillas (cuando aplique), sistema de transmisión, rodamientos, eje porta disco, guardas de seguridad, interruptor, cableado y conexiones eléctricas, ajustes necesarios y pruebas de funcionamiento.
	und
	1

	34
	Ascensor hidráulico de dos (2) niveles tipo plataforma para personas con movilidad reducida, instalado en el Jardín Botánico  sede principal - Centro de Atención al Visitante, el cual cuenta con sistema motriz hidráulico compuesto por unidad de bombeo, tanque de aceite, válvulas de control, cilindro hidráulico, motor eléctrico trifásico, sistema de control eléctrico, cabina, rieles guía, elementos de seguridad y puertas de acceso.

El servicio deberá incluir la revisión integral de los componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y de control del equipo, contemplando inspección general del sistema, verificación de la unidad hidráulica (bomba, nivel de aceite, válvulas), revisión del motor eléctrico, sistema de control y maniobra, elementos de seguridad, guías, estructura, cabina y puertas, así como limpieza técnica, ajustes necesarios y pruebas de funcionamiento en condiciones normales de operación.
	und
	1

	35
	HIDROLAVADORA A GASOLINA - POWERBLAST - PB-3200-13WG, Potencia: 13 HP, Caudal Max: 18 LPM, Presión Max: 3200 PSI Ubicada en el JBB sede principal, Casa Vieja; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	36
	Compresor de aire por polea ELITE CA30120.; Semi industrial.; Potencia 3,0 Hp; 120 litros.; 130 PSI.; Caudal máximo 11.2 CFM. Ubicada en el JBB sede Vivero la Florida; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	37
	Equipo con motor a gasolina marca JIANGDONG 13HP 3600RPM C390 vibrocompactador; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	 
	1

	38
	Equipo con motor eléctrico marca Truper 550W - 120 v con capacidad de 120 litros, trasmisión de poleas y correas mezclador de concreto; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	 
	1

	39
	Equipo con motor eléctrico marca 1.14HP - 120 v con capacidad de 210 litros, trasmisión de poleas y correas mezclador de concreto; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	 
	1

	40
	Sistema de presión para riego, incluye, bomba centrifuga eléctrica IHM módelo 15H-2TW 2HP 220V,Succión1”1/2, descarga 1” 1/2, caudal hasta 55 GPM, tanque hidroneumático metálico y tablero de control y de distribución.  Ubicada en el JBB sede principal, invernadero de clima frio; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	41
	Bomba eléctrica centrifuga 10X16-10TW-IE3-CIT64AA; Potencia 10 Hp; Succión 6"; Descarga 6"; Qmax: 650 GPM; Trifásico 220V
Incluye transformador elevador 208Vac-220Vac, Ubicada en el JBB sede principal, cliclo del agua 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	42
	Bomba Eléctrica de la Cascada, incluye motor, Tablero de control y de potencia asociado, Transformador elevador 220Vac-440Vac (16794)
Motor modelo: 1LA4206 - 2YA80, 50hp, 440V. 3 Fases. Modelo 200-230, Bomba marca Hidromac de 3000GPM 
Ubicada en el JBB sede principal, Cascada
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	und
	1

	43
	Bomba sumergible eléctrica para aguas negras Tsurumi 2″ Des 1Hp 220/440V 3F 50NHU2.75, Ubicada en el JBB sede principal, aguas residuales, Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	44
	Bomba eléctrica sumergible 3Hp 220V 3F 3" Barnes Ne 3 30-4-220, Ubicada en el JBB sede principal, aguas lluvias, incluye tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	45
	Enfriador evaporativo EE-1203H:
 lavador de aire compacto de la serie EE  para 1,800 CFM y 0,50° C.A modelo EE1203 con motor de 0,3 HP trifasico eficiencia de  saturación 91,8%, marca GLACIAR INGENIERIA S.A.S, Ubicada en el JBB sede principal, centro de eventos; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	46
	Sistema de aire acondicionado tipo paquete de 7,5 toneladas:
Marca confort fresh, incluyendo 3 turbinas de renovación de aire Ubicada en el JBB sede principal, herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	47
	Sistema de aire acondicionado tipo equipo aplicado enfriado por agua de 20 toneladas, marca Confort fresh: incluyendo equipo enfriador de agua, Ubicada en el JBB sede principal, laboratorios de cientifica (Invernaderos clima cálido); Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	48
	Sistema de aire acondicionado tipo equipo aplicado enfriado por agua de 10 toneladas chiller modelo CGAK 1002 ECWGRMB - 00: Marca Trane, incluye sistema de recirculación de agua y evaporadoras asociadas, Ubicada en el JBB sede principal, laboratorios de cientifica  (Invernaderos climá frio); Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	49
	Aire acondicionado tipo split:
Unidad pegada a la pared, incluye condesadora, Ubicada en el JBB sede principal, centro de computo de sistemas; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	50
	Unidad de Precision techo inverter, modelo 5PCA 036, 3PH, 60Hz, 220Vac, refrigerante R-410A-Especial, incluye caja de ventilación con ventilador de suministro con filtros en v modelo CDAFH-12-1/2Hp y tablero de control Ubicada en el JBB sede principal, Laboratorios de Científica; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	51
	Aire acondicionado tipo split modelo MSAG11C-17CRFN1-MT0W/MOX230-17CFN1-MT0W
Unidad pegada a la pared, incluye condesadora, Ubicada en el JBB sede principal, Laboratorios de científica; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	52
	Sistema de ventilador centrífugo tubular 5BIL280 de marca Soler&Palau, Voltaje de operación 220V, Caudal 600CFM, HP 0,33 incluye tablero de control, este sistema es de los baños y oficinas del Tropicario, Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	53
	Deshudimificador marca Bionare modelo: BD20-LA012
Incluye desagüe, Ubicado en el herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	54
	Deshudimificador marca Haneywell modelo: TP70AWKN
Incluye desagüe, Ubicada en el JBB sede principal, herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	55
	Deshudimificador marca Delonghi modelo: DDX45PE
Incluye desagüe, Ubicada en el JBB sede principal, herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	56
	Deshudimificador marca Homelabs modelo: HME021007N
Incluye desagüe, Ubicada en el JBB sede principal, herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	57
	Sistema de descongelación automática para unidad enfriadora de 56,000 BTU con refrigerante R22 modelo OP-HJM050D39Q, incluye evaporadoras y ductos asociados, Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	58
	Cortina de aire Confort Fresh monofásica con potencia de 330W Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	59
	Planta eléctrica cabinada trifásica con capacidad máxima de 35kVA modelo: PC35E1 Ubicada en el JBB sede principal, sistemas; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	60
	Planta eléctrica cabinada trifásica con capacidad máxima de  150kVA modelo: PC150E1 Ubicada en el JBB sede principal, Administrativa; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	61
	Planta eléctrica cabinada trifásica con capacidad máxima de 250kVA modelo: PA250E1 Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	62
	Planta eléctrica trifásica con capacidad máxima de 35kVA modelo de motor: 4DX23-82D Ubicada en el JBB sede principal, Herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento preventivo según especificaciones técnicas.
	Und
	1

	63
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 1/4 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	64
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 1/2 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	65
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 3/4 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	66
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 1 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	67
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 1 1/2 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	68
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 2 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	69
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 4 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	70
	Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, transporte, desarme, reembobinado del motor eléctrico de 5 HP, suministro e instalación de rodamientos y demás elementos de desgaste, armado, pruebas, transporte de retorno, reinstalación y puesta en funcionamiento de electrobombas instaladas en las sedes del Jardín Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u otras), e incluir todos los materiales eléctricos, conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, transporte y reinstalación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	Und
	1

	71
	Suministro e instalación de presostato mecánico para control de presión en sistemas de bombeo e hidroneumáticos, con rango de operación ajustable entre 20 y 40 PSI, destinado a la regulación automática de arranque y paro de bombas eléctricas.
	Und
	1

	72
	Suministro e instalación de guardamotor termomagnético regulable, con rango de ajuste de corriente entre 9 y 14 amperios, para protección de motores eléctricos de hasta aproximadamente 2 HP a 220V, en sistemas de bombeo u otros equipos electromecánicos del Jardín Botánico de Bogotá.
El equipo deberá ser apto para protección contra sobrecarga, cortocircuito compatible con las condiciones eléctricas del sistema.
El servicio deberá incluir suministro del equipo, desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero, conexiones eléctricas, ajuste de corriente de protección acorde al motor, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
	Und
	1

	73
	Suministro e instalación de guardamotor termomagnético regulable, con rango de ajuste de corriente entre 18 y 25 amperios, para protección de motores eléctricos de hasta aproximadamente 5 HP a 220V, en sistemas de bombeo u otros equipos electromecánicos del Jardín Botánico de Bogotá.
El equipo deberá ser apto para protección contra sobrecarga, cortocircuito, compatible con las condiciones eléctricas del sistema.
El servicio deberá incluir suministro del equipo, desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero, conexiones eléctricas, ajuste de corriente de protección acorde al motor, verificación de protecciones, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
	Und
	1

	74
	Suministro e instalación de contactor electromagnético, con capacidad nominal de 20 amperios en categoría de empleo AC-3, apto para maniobra y control de motores eléctricos en sistemas de bombeo u otros equipos electromecánicos del Jardín Botánico .
El equipo deberá ser compatible con las condiciones del sistema eléctrico existente, incluyendo tensión de operación, número de fases y circuito de control.
El servicio deberá incluir suministro del contactor, desmontaje del equipo existente (cuando aplique), instalación en tablero eléctrico, conexiones de potencia y control, adecuación de conductores, terminales y elementos de fijación, verificación de la bobina y del circuito de mando, pruebas de arranque y paro del equipo y puesta en funcionamiento del sistema.
	Und
	1

	75
	Suministro e instalación de contactor electromagnético, con capacidad nominal de 30 amperios en categoría de empleo AC-3, apto para maniobra y control de motores eléctricos en sistemas de bombeo u otros equipos electromecánicos del Jardín Botánico.
El equipo deberá ser compatible con las condiciones del sistema eléctrico existente, incluyendo tensión de operación, número de fases y circuito de control.
El servicio deberá incluir suministro del contactor, desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero eléctrico, conexiones de potencia y control, adecuación de conductores y terminales, verificación del circuito de mando, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del sistema.
	Und
	1




El servicio comprende la ejecución integral de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, así como el suministro e instalación de repuestos, accesorios, materiales, consumibles e insumos que resulten necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento, la continuidad operativa, la seguridad en la prestación del servicio y la prolongación de la vida útil de los equipos instalados en las diferentes sedes del Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Dentro de los equipos objeto de intervención se encuentran motobombas, electrobombas, sistemas de bombeo, plantas eléctricas, aires acondicionados, sistemas HVAC, unidades de precisión, chillers, deshumidificadores, ventiladores, extractores, cortinas de aire, compresores, sistemas de presurización, herramientas eléctricas, ascensor hidráulico, equipos con motor a gasolina, equipos con motor eléctrico y demás equipos electromecánicos especiales requeridos para el funcionamiento de la Entidad.

A. Mantenimiento Preventivo para Plantas Eléctricas:

1. Verificación visual de la integridad de la planta eléctrica.
2. Comprobación de posibles fugas, corrosión o daños en las tuberías y conexiones de combustible.
3. Evaluación de los niveles de aceite, combustible y líquido de enfriamiento.
4. Prueba de encendido y funcionamiento de la planta.
5. Limpieza de componentes externos, incluyendo filtros de aire y sistemas de enfriamiento.
6. Lubricación de partes móviles de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
7. Calibración de instrumentos de control, sensores de nivel, presión y temperatura.
8. Verificación de alarmas y sistemas de seguridad.
9. Análisis de aceite para detectar impurezas y desgaste.
10. Análisis de combustible y líquido de enfriamiento.
11. Reemplazo de filtros de aire, aceite y combustible según las recomendaciones del fabricante.
12. Verificación de la estanqueidad de las conexiones y posibles fugas.
13. Revisión, ajuste y limpieza de rieles, Breaker, circuito de alimentación, conexiones, circuitos eléctricos y transferencia eléctrica. 
14. Revisión frecuencia de encendido, Voltajes por fase rango mínimos y máximos en VOL
15. Amperaje rango mínimos y máximos en AMP
16. Documentación detallada de todas las actividades realizadas en la bitácora de la planta eléctrica, así como el registro de la fecha, hora y estado general de la planta después del mantenimiento.

B. Mantenimiento preventivo – Herramienta menor
Incluye el mantenimiento preventivo de herramientas eléctricas portátiles tales como taladros (inalámbricos y alámbricos), pulidoras (inalámbricas y alámbricas) y equipos similares utilizados en las actividades operativas de la Entidad.
El mantenimiento deberá contemplar como mínimo:
1. Inspección general del estado del equipo. 
2. Limpieza interna y externa. 
3. Lubricación de partes móviles.
4. Revisión de componentes eléctricos y electrónicos. 
5. Verificación de mandril, eje, rodamientos y sistema de transmisión. 
6. Revisión de sistemas de control (gatillo, velocidad, reversa). 
7. Verificación de baterías y cargadores (cuando aplique). 
8. Ajustes mecánicos y eléctricos necesarios. 
9. Pruebas de funcionamiento en condiciones normales de operación. 
El servicio deberá ejecutarse independientemente de la marca o referencia del equipo.
C. Mantenimiento preventivo – Ascensor hidráulico de dos niveles
Incluye el mantenimiento preventivo integral de plataforma elevadora hidráulica para personas con movilidad reducida, de dos (2) niveles, instalada en el Jardín Botánico de Bogotá – sede principal, compuesta por sistema motriz hidráulico (unidad de bombeo, tanque de aceite, válvulas, cilindro hidráulico), motor eléctrico trifásico, sistema de control y maniobra, cabina, rieles guía, puertas de acceso, botoneras, sistema de descenso de emergencia y demás componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos y de seguridad asociados al equipo.
El mantenimiento deberá ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante, buenas prácticas de mantenimiento de sistemas de transporte vertical y en concordancia con la normativa técnica aplicable en Colombia, incluyendo lo establecido en el Acuerdo 470 de 2011 (Bogotá) y normas técnicas como la NTC 5926 en lo relacionado con condiciones de seguridad e inspección de ascensores y plataformas.
El servicio deberá garantizar la operación segura, continua y confiable del equipo, así como la detección temprana de fallas o condiciones de riesgo.
El mantenimiento deberá contar como mínimo con las siguientes actividades:
1. Realizar inspección general del estado del ascensor, verificando condiciones físicas, estructurales y operativas del equipo. 
2. Revisar la unidad hidráulica, incluyendo bomba, motor, tanque, nivel y estado del aceite, válvulas de control, mangueras, conexiones y posibles fugas. 
3. Verificar el funcionamiento del cilindro hidráulico y del sistema de accionamiento del equipo. 
4. Inspeccionar el motor eléctrico, incluyendo conexiones, consumo de corriente, temperatura de operación y condiciones generales de funcionamiento. 
5. Revisar el tablero eléctrico de control, incluyendo protecciones, contactores, relés, bornes, cableado y estado general del sistema. 
6. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de control y maniobra, incluyendo botoneras, selectores, lógica de operación y secuencia de arranque y parada. 
7. Inspeccionar los rieles guía, elementos de deslizamiento, fijaciones, alineación y condiciones de lubricación. 
8. Revisar la cabina del ascensor, incluyendo estructura, pasamanos, iluminación, estado general y condiciones de seguridad. 
9. Verificar el funcionamiento de las puertas de cabina y de hall, incluyendo cerraduras, bisagras, sistemas de cierre y enclavamiento. 
10. Revisar los dispositivos de seguridad, incluyendo finales de carrera, frenos, sistema paracaídas, sensores, cortinas o barreras de seguridad y botón de emergencia. 
11. Verificar el sistema de descenso de emergencia, incluyendo funcionamiento por falla eléctrica y/o sistema de respaldo (UPS o válvula manual). 
12. Realizar limpieza técnica del equipo, incluyendo cabina, cuarto de máquinas, tablero de control y componentes accesibles. 
13. Ejecutar ajustes mecánicos, eléctricos e hidráulicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 
14. Lubricar los elementos que lo requieran, conforme a especificaciones técnicas del equipo. 
15. Realizar pruebas de funcionamiento del ascensor, verificando arranque, parada, nivelación, desplazamiento, apertura y cierre de puertas, y operación general del sistema. 
16. Verificar la correcta operación bajo condiciones normales de carga. 
17. Registrar los parámetros de operación del equipo (corriente, tiempos de operación, comportamiento del sistema). 
18. Elaborar informe técnico de mantenimiento que incluya actividades ejecutadas, diagnóstico del estado del equipo, registro fotográfico, recomendaciones y concepto de operatividad. 
19. Reportar de manera inmediata a la supervisión cualquier condición que represente riesgo para la seguridad o que requiera intervención correctiva.
D. Mantenimiento Preventivo para motobombas y electrobombas:

1. Verificación y supervisión del funcionamiento correcto del motor
2. Estado de los tanques de presión; revisión y ajuste de los controladores de nivel
3. limpieza de los controles de alimentación y revisión de la instalación hidráulica en el 
cuarto de máquinas (Cuando aplique)
4. Revisión, ajuste y limpieza de rieles, Breaker, circuito de alimentación, conexiones, circuitos eléctricos y tablero de control. 
5. Revisión frecuencia de encendido, Voltajes por fase rango mínimos y máximos en VOL
6. Presión rango mínimos y máximos en PSI 
7. Revisión de alternación de bombas 
8. Revisión de temperatura bombas
9. Revisión manómetros de presión – PSI con variador
10. Revisión de sirenas
11. Revisión de ruidos de bombas
12. Limpieza de las bombas y tableros (limpieza básica exterior) 
13. Revisión de flotadores
14. Revisión de tablero 
15. Revisión de sentido de giro del motor
16. Revisión alineamientos, embobinados, rodamientos, sellos mecánicos y turbinas
17. Verificación de empaques, acoples, tornillos y bridas
18. Inspeccionar estado de la válvula, fugas, escapes y ruidos anormales.
19. Revisión de soportes, ajuste de abrazaderas, conexiones de mangueras, bornes y anclajes de bombas
20. Limpieza, engrase, o lubricación de todos los componentes incluidos los rodamientos internos
21. Revisión general y programación de variador
22. Ajustes en verticales y horizontales 
23. Revisión del estado del aceite (si en llegado caso el equipo lo requiere)
24. Documentación detallada de todas las actividades realizadas en la bitácora de la planta eléctrica, así como el registro de la fecha, hora y estado general de la planta después del mantenimiento.

E. Mantenimiento preventivo para sistemas de HVAC, aire acondicionado y calentadores

Sistemas Aires Acondicionados
1. Revisar la alimentación eléctrica (toma de voltaje) antes y después del mantenimiento.
2. Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones.
3. Verificar amperaje de consumo, antes y después del mantenimiento.
4. Limpieza de tablero de control, revisión de bornes y conexiones.
5. Lubricación y limpieza de los motores.
6. Limpieza de serpentines del evaporador y condensador.
7. Limpieza de charola de condensados y tubería de drenado.
8. Limpieza de aspas de motor de condensador y turbina de evaporador.
9. Verificación y lubricación de motores de los ventiladores.
10. Inspección y ajuste de soportes y fijaciones.
11. Limpieza de filtros de aire.
12. Verificación y corrección de fugas.
13. Toma de temperatura de inyección de aire y de retorno.
14. Verificar que la tubería de interconexión se encuentre bien aislada.
Unidad de Evaporación (Cuando aplique)
1. Limpieza del serpentín evaporador con agua y limpiador químico utilizando hidrolavadora.
2. Limpieza interior y exterior de la carcasa.
3. Revisión y lubricación de chumaceras, rodamientos, cojinetes, ejes y otros.
4. Revisión y limpieza de la bandeja de condensación y tuberías de drenaje.
5. Registro de amperaje, voltaje y medición del aislamiento de las bobinas de los motores eléctricos.
6. Registro de parámetros y calibraciones de operación de humedad, temperatura y presión.
Electrobombas de Condensación y Agua Helada (Cuando aplique, asociados a sistemas de HVAC y aire acondicionado)
1. Revisión, limpieza y/o cambio del colador.
2. Registro del amperaje, voltaje y resistencia del motor eléctrico.
3. Revisión de empaquetaduras y fugas en el sello mecánico.
4. Chequeo de líneas de condensación y agua helada, incluyendo válvulas, purgadores y tuberías.
Ductos de Distribución de Aire (Cuando aplique, asociados a sistemas de HVAC y aire acondicionado)
1. Limpieza de ductos, difusores y rejillas.
2. Cambio de lonas deterioradas.
3. Revisión de compuertas y cajas porta filtro.
Ventiladores y Extractores (Cuando aplique, asociados a sistemas de HVAC y aire acondicionado)
1. Limpieza y lubricación del motor.
2. Revisión de correa de distribución (cuando aplique)
3. Verificación de bujes, rodamientos, aspas y anclajes.
4. Revisión del consumo eléctrico y componentes eléctricos.
5. Limpieza general del ventilador y/o extractor.
Deshumidificadores
1. Limpieza y desinfección de serpentines y filtros.
2. Revisión del sistema de drenaje y eliminación de condensados.
3. Verificación de sensores de humedad y temperatura.
4. Inspección de los componentes eléctricos y mecánicos.
5. Registro de parámetros de operación y consumo energético.
6. Limpieza y desinfección de tubería de drenaje
F. Equipos con Motor a Gasolina 
1. Inspección general del estado del equipo.
2. Verificación y limpieza de filtros de aire y combustible.
3. Revisión y ajuste de bujías.
4. Cambio de aceite de motor según recomendaciones del fabricante.
5. Verificación de nivel y calidad del combustible.
6. Revisión del sistema de arranque y batería (si aplica).
7. Limpieza y revisión del carburador.
8. Limpieza general de componentes externos y del sistema de refrigeración.
G. Equipos con motor eléctrico no asociados anteriormente
1. Inspección y limpieza de la carcasa exterior y ventilaciones.
2. Revisión del cableado eléctrico y conexiones.
3. Verificación del funcionamiento del motor eléctrico y niveles de amperaje.
4. Inspección de componentes mecánicos como engranajes y correas.
5. Lubricación de partes móviles según especificaciones del fabricante.
6. Limpieza del tambor o tanque de almacenamiento de aire en compresores.
7. Prueba de funcionamiento en vacío y con carga.
H. Servicios correctivos y suministro de repuestos
El contratista deberá ejecutar los servicios correctivos requeridos durante la vigencia del contrato, los cuales comprenden la reparación, reposición, sustitución e instalación de componentes electromecánicos necesarios para restablecer la operación normal, segura y eficiente de los equipos objeto del contrato.
Estos servicios incluyen, entre otros, los siguientes:
1. Reembobinado de motores eléctricos
Servicio integral de reembobinado de motores eléctricos asociados a electrobombas y demás equipos, en los rangos de potencia definidos por la Entidad.
El servicio deberá incluir la totalidad de actividades, materiales, repuestos e insumos necesarios para la correcta recuperación funcional del motor, comprendiendo como mínimo: diagnóstico técnico, desmontaje en sitio, desconexión eléctrica, desacople mecánico o hidráulico, retiro y transporte al taller, desarme completo del motor, retiro del bobinado deteriorado, fabricación e instalación del nuevo bobinado con materiales conductores y dieléctricos adecuados, impregnación, barnizado y secado, suministro e instalación de rodamientos, retenedores y demás elementos de desgaste, limpieza técnica de componentes, armado, pruebas eléctricas y mecánicas, transporte de retorno, reinstalación en sitio, alineación, conexión, pruebas de funcionamiento y puesta en operación del equipo.
El servicio deberá ejecutarse independientemente del tipo, marca o configuración del motor o de la electrobomba (centrífuga, sumergible, autocebante u otras), e incluir todos los recursos necesarios para su correcta ejecución.
En consecuencia, no se reconocerán costos adicionales por concepto de diagnóstico, desmontaje, transporte, suministro de materiales, cambio de rodamientos, armado, pruebas, reinstalación o puesta en funcionamiento, los cuales se entienden incluidos dentro del valor ofertado.
2. Suministro e instalación de presostatos
Suministro e instalación de presostatos para sistemas hidroneumáticos, incluyendo desmontaje del equipo existente (cuando aplique), instalación, conexiones hidráulicas y eléctricas, suministro de accesorios, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento, garantizando el adecuado control de presión del sistema.
3. Suministro e instalación de guardamotores
Suministro e instalación de guardamotores para protección de motores eléctricos, incluyendo desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero, conexiones eléctricas, ajuste de protecciones de acuerdo con la corriente nominal del equipo, verificación de funcionamiento y puesta en servicio.

4. Suministro e instalación de contactores
Suministro e instalación de contactores para maniobra y control de equipos eléctricos, incluyendo desmontaje (cuando aplique), instalación, conexiones de potencia y control, verificación del circuito de mando, pruebas de funcionamiento y puesta en operación del sistema.
Bitácora y Documentación:

· Mantener actualizada una bitácora detallada para cada motobomba, aire acondicionado, planta eléctrica y equipo especial, registrando todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, así como cualquier anomalía detectada.

· Generar informes detallados de cada intervención, incluyendo fotografías que documenten el estado antes y después del mantenimiento.

· Proporcionar sugerencias y recomendaciones para el mantenimiento futuro, basadas en la observación y el análisis de los equipos.

NOTA 1: En caso de que durante la ejecución del contrato se identifiquen necesidades adicionales de mantenimiento o reparaciones no previstas en el alcance y actividades descritas en el presente numeral de especificaciones técnicas, el contratista únicamente podrá ejecutarlas previa autorización expresa por parte de la Entidad. Estas acciones deberán estar debidamente soportadas mediante un diagnóstico técnico que incluya justificación del alcance, registro fotográfico del estado del equipo, y propuesta de intervención. La autorización estará sujeta a la aprobación de la supervisión del contrato y a la disponibilidad presupuestal correspondiente.
NOTA 2: El contratista deberá contar con el personal técnico idóneo, capacitado y con experiencia comprobada en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de cada uno de los equipos mencionados en el proceso de contratación. Dicho personal debe manejar los protocolos de seguridad industrial y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes de los equipos. Asimismo, el contratista será responsable del montaje y desmontaje de los equipos requeridos para la ejecución de los mantenimientos, del transporte interno dentro del Jardín Botánico, de la gestión adecuada de residuos generados, y de garantizar el aislamiento o señalización de las áreas de trabajo cuando sea necesario para la seguridad del personal y visitantes.

NOTA 3: En caso de presentarse fallas o daños que requieran mantenimiento correctivo no contemplado dentro de la oferta económica del contrato, el contratista deberá presentar una cotización detallada junto con una ficha de diagnóstico técnico y la descripción clara de las actividades a realizar. cte, Esta información será evaluada por la supervisión del contrato, quien gestionará, de forma posterior a la recepción de la propuesta del contratista, al menos dos (2) cotizaciones adicionales emitidas formalmente por empresas legalmente constituidas, con experiencia comprobada en el tipo de servicio requerido. Estas cotizaciones podrán obtenerse mediante solicitudes directas a proveedores del sector, consultas de mercado o mecanismos internos de comparación. La entidad autorizará la ejecución del trabajo con base en el análisis técnico y económico, priorizando la propuesta más favorable para la institución, en términos de calidad, oportunidad y costo.
NOTA 4: En caso de requerirse el cambio de algún repuesto, el contratista deberá suministrar e instalar una pieza nueva y original, acorde con las especificaciones técnicas del equipo intervenido. La verificación del repuesto deberá realizarse de manera presencial por parte del supervisor del contrato o del funcionario designado por la entidad, especialmente cuando la reparación se efectúe dentro de las instalaciones del Jardín Botánico. Esta verificación incluirá la inspección física del componente retirado y del nuevo repuesto, así como la realización de pruebas de funcionamiento, si aplica, y el registro fotográfico que evidencie el cambio realizado. Todo lo anterior deberá quedar consignado en el informe técnico y en la bitácora del equipo correspondiente.

NOTA 5: El contratista será responsable por cualquier daño ocasionado a los equipos, instalaciones o infraestructura de la Entidad derivado de una intervención inadecuada, manipulación incorrecta o uso de materiales no compatibles.

NOTA 6: Bitácora y documentación del servicio

El contratista deberá llevar un registro detallado de todas las actividades de mantenimiento realizadas, tanto preventivas como correctivas, mediante una bitácora técnica. Esta deberá contener como mínimo: fecha de intervención, tipo de servicio prestado, descripción de las labores efectuadas, personal responsable, piezas o repuestos utilizados (incluyendo referencias y marcas), observaciones relevantes y registro fotográfico del antes y después de la intervención.

La bitácora deberá ser presentada de manera física y digital, y entregada al supervisor del contrato con una periodicidad mensual o al finalizar cada actividad relevante, según lo determine la entidad. Este registro será parte fundamental del proceso de seguimiento, supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.





Atentamente,


Nombre o Razón Social del Proponente  		 NIT_ 	
Nombre del Representante Legal  		 C.C. No.                              de 	
Dirección  	
Teléfonos_                      Celular  			 Ciudad 	 Dirección de correo electrónico 		

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACIÓN.




NOMBRE DE QUIEN FIRMA 	




