MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MÍNIMA CUANTÍA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en INSTITUCIONAL.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	 No.
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT 

	
	CUPULA CHATA
	
	

	1
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, configuración hidráulica con diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, instaladas en cuarto de máquinas. Comprende diagnóstico técnico de componentes electromecánicos, desmontaje, revisión y reparación de impulsores, sellos mecánicos, rodamientos y empaquetaduras, verificación del aislamiento del bobinado del motor, ajuste de tolerancias de acoplamiento, pruebas de operación bajo carga y certificación funcional post-intervención.
	UND
	2

	2
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, cuarto de máquinas. Comprende inspección sistemática de elementos hidráulicos y mecánicos, limpieza de carcasa, voluta e impulsor, lubricación de cojinetes y rodamientos, verificación de prensaestopas y sellos de estanqueidad, medición de parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia de aislamiento), verificación de alineación de ejes, comprobación de vibraciones y temperatura de operación, registro en bitácora técnica.
	UND
	4

	3
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, destinadas al sistema de circulación hidráulica de fuentes ornamentales. Comprende diagnóstico electromecánico integral, reparación o sustitución de componentes con falla (impulsores, sellos mecánicos, rodamientos, condensadores de arranque), verificación del circuito de protección eléctrica y pruebas de rendimiento hidráulico post-intervención.
	UND
	2

	4
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, sistema de fuentes ornamentales. Incluye inspección periódica de condición mecánica e hidráulica, limpieza de filtros de aspiración, revisión del impulsor y difusor, lubricación de puntos de rodamiento, medición de parámetros eléctricos, verificación de estanqueidad del sello mecánico y ensayo funcional de caudal y presión de operación.
	UND
	4

	5
	Mantenimiento preventivo de dos (02) tapas de registro tipo placa, fabricadas en platina estructural de 2½" × ¼", dimensiones 75 × 75 cm, con marco perimetral en perfil ángulo estructural de 2" × ½" × ¼" y dimensión interior útil de 1,50 × 0,75 m. Comprende limpieza superficial de elementos ferrosos, tratamiento anticorrosivo, verificación de planitud y tolerancias geométricas de ajuste, aplicación de recubrimiento protector y comprobación del correcto asiento y hermeticidad funcional del ensamblaje.
	UND
	4

	6
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante conformado por tanque hidro acumulador de membrana con capacidad nominal de 300 litros. Incluye verificación y ajuste de la precarga de nitrógeno según parámetros de diseño del sistema, inspección del estado de la vejiga o membrana interior, prueba de estanqueidad de la cámara de aire, revisión del manómetro de control, limpieza y verificación del estado del racor de conexión, comprobación del estado estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica aplicable.
	UND
	3

	7
	Adecuación integral del cubículo de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes ornamentales, que comprende la aplicación de mortero de pañete en paramentos interiores con dosificación técnica adecuada para ambientes húmedos, nivelación de superficies y la adecuación y/o reposición del sistema de drenaje de piso mediante filtro perimetral o sumidero, garantizando la correcta evacuación de fluidos y condiciones sanitarias óptimas para la operación segura de los equipos.
	UND
	2

	8
	Adecuación de superficies mediante aplicación de resane y pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo y cubículos de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes. Comprende preparación de sustrato (remoción de material deteriorado, limpieza y corrección de irregularidades superficiales), aplicación de resane con mortero de acabado, imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I apta para ambientes de alta humedad relativa, garantizando la protección de paramentos contra la acción de agentes corrosivos y humedad.
	UND
	2

	9
	Mantenimiento preventivo de los componentes electrotécnicos del tablero de control de los sistemas de bombeo, que incluye: inspección termográfica y visual de elementos de maniobra y protección (contactores, guardamotores, relés térmicos y electromagnéticos), limpieza de borneras y regletas de conexión, verificación de apriete y continuidad de conductores, comprobación del calibre y estado de los dispositivos de protección contra sobre corriente, adecuación y reordenamiento del cableado interno conforme a normativa NTC-2050 / IEC 60364, y registro del estado técnico en bitácora de mantenimiento. 
	UND
	2

	 
	SECRETARIA DE EDUCACION
	 
	 

	10
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	UND
	1,00

	11
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	UND
	2,00

	12
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	UND
	1,00

	13
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	UND
	2,00

	14
	Adecuación de superficies mediante resane y aplicación de pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo. Incluye preparación técnica del sustrato (retiro de material disgregado, limpieza mecánica y corrección de defectos superficiales), aplicación de mortero de resane con acabado nivelado, mano de imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I resistente a la humedad, garantizando la protección de los paramentos y la salubridad del espacio destinado a la operación de equipos de bombeo.
	UND
	2,00

	15
	Mantenimiento al sistema de automatización y control para la alternancia programada del encendido de las motobombas del sistema de agua potable. Comprende verificación del funcionamiento del controlador lógico o temporizador de ciclos de alternancia, inspección de actuadores y relés de conmutación, comprobación de la lógica de control y parámetros de temporización, revisión del cableado de señal y de fuerza, pruebas funcionales de alternancia bajo condiciones operativas reales y ajuste de secuencias de operación para garantizar la distribución equitativa de horas de servicio entre las unidades.
	UND
	2,00

	 
	SECRETARIA DE HACIENDA
	 
	 

	16
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	UND
	2,00

	17
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	UND
	4,00

	18
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	UND
	2,00

	19
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	UND
	4,00

	 
	SECRETARIA DE TRANSITO - EL ZULIA
	 
	 

	20
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras de conexión para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal de operación 60 Hz, corriente nominal de 7,3 A a 127 V, velocidad de giro 3.450 RPM a 110 V, diámetro de tubería de succión y descarga DN 1". Comprende diagnóstico eléctrico y mecánico completo, revisión y/o sustitución del impulsor, sellos, rodamientos y condensador de arranque, verificación del aislamiento del devanado, prueba de hermeticidad y certificación funcional post-intervención.
	UND
	1,00

	21
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal 60 Hz, corriente nominal 7,3 A a 127 V, velocidad 3.450 RPM a 110 V, tubería de succión y descarga DN 1". Incluye inspección sistemática del estado eléctrico y mecánico, limpieza de impulsor y rejilla de aspiración, verificación del sello y cámara de aceite, medición de resistencia de aislamiento del bobinado, comprobación del cable de alimentación sumergible y registro en bitácora técnica.
	UND
	2,00

	 
	SECRETARIA DE CULTURA - TORRE DE RELOJ
	 
	 

	22
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico integral, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos y empaquetaduras, verificación de la integridad del bobinado del estátor mediante medición de parámetros eléctricos, ajuste de tolerancias internas y prueba de operación bajo condiciones nominales.
	UND
	1,00

	23
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende inspección periódica de la condición operativa del equipo, limpieza de partes hidráulicas internas, verificación del sello mecánico y estanqueidad, lubricación de elementos rodantes, medición de parámetros eléctricos nominales (corriente, tensión e impedancia) y emisión del informe técnico de estado.
	UND
	2,00

	24
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante mediante tanque hidroacumulador de membrana. Incluye verificación y ajuste de la presión de precarga del cojín de gas nitrógeno conforme a los parámetros de diseño del sistema hidráulico, inspección del estado de la membrana elastomérica, prueba de hermeticidad de ambas cámaras, revisión del manómetro de presión, comprobación de la válvula de retención del cuerpo del acumulador y evaluación estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica vigente.
	UND
	3,00

	 
	CASONA QUINTA TERESA
	 
	 

	25
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico de falla, desmontaje del conjunto electromecánico, evaluación del estado de impulsor, voluta, sello mecánico, rodamientos y condensador de arranque, verificación de parámetros eléctricos del estátor, corrección de las fallas detectadas con reemplazo de componentes fuera de especificación, ajuste de holguras y prueba funcional certificada.
	UND
	1,00

	26
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye inspección técnica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza de elementos en contacto con el fluido de trabajo, lubricación de rodamientos, verificación del estado del sello mecánico, comprobación de continuidad eléctrica e integridad del aislamiento del bobinado y registro técnico del estado funcional del equipo.
	UND
	2,00

	27
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico completo, desmontaje de las secciones hidráulica y mecánica, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y elementos de transmisión, verificación de parámetros eléctricos del motor (resistencia de bobinado, corriente nominal e impedancia de aislamiento), ajuste de tolerancias operativas y prueba de desempeño bajo condiciones de carga nominal.
	UND
	1,00

	28
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye rutina de inspección técnica periódica, limpieza de la carcasa hidráulica e impulsor, verificación del estado del sello mecánico y empaquetaduras, lubricación de rodamientos y cojinetes de apoyo, medición de corriente de operación y factor de potencia, comprobación de alineación del conjunto motor-bomba y elaboración del informe técnico de mantenimiento.
	UND
	2,00

	29
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción del conjunto sumergible, diagnóstico de fallas electromecánicas, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello de aceite, rodamientos de empuje y radiales, verificación de la integridad del cable sumergible y medición de la resistencia de aislamiento del devanado mediante instrumento Megger, prueba de hermeticidad y certificación funcional.
	UND
	1,00

	30
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción programada del equipo, limpieza exterior e interior de la unidad, inspección del impulsor y carcasa, verificación del nivel y calidad del aceite de la cámara de sello, medición de la resistencia de aislamiento del estátor, revisión del cable sumergible y conector de fuerza, y registro del historial técnico de la intervención.
	UND
	2,00

	 
	SEDE ADJUNTA CUPULA CHATA
	 
	 

	31
	Suministro e instalación de una (1) unidad motobomba sumergible tipo centrífuga, potencia nominal de 1,0 HP, configuración monofásica, frecuencia nominal de operación 60 Hz, tensión nominal de operación 110 V CA, corriente nominal de operación 8 A, velocidad de giro 3.450 RPM, con tuberías de aspiración y descarga de DN 1". El suministro incluye todos los accesorios de conexión hidráulica y eléctrica, instalación técnica en el punto designado, verificación de parámetros operativos bajo carga y certificación de puesta en servicio.
	UND
	1,00




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	CUPULA CHATA
	
	
	
	

	1
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, configuración hidráulica con diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, instaladas en cuarto de máquinas. Comprende diagnóstico técnico de componentes electromecánicos, desmontaje, revisión y reparación de impulsores, sellos mecánicos, rodamientos y empaquetaduras, verificación del aislamiento del bobinado del motor, ajuste de tolerancias de acoplamiento, pruebas de operación bajo carga y certificación funcional post-intervención.
	UND
	2
	2.565.000,00
	$ 5.130.000,00 

	2
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, cuarto de máquinas. Comprende inspección sistemática de elementos hidráulicos y mecánicos, limpieza de carcasa, voluta e impulsor, lubricación de cojinetes y rodamientos, verificación de prensaestopas y sellos de estanqueidad, medición de parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia de aislamiento), verificación de alineación de ejes, comprobación de vibraciones y temperatura de operación, registro en bitácora técnica.
	UND
	4
	2.027.500,00
	$ 8.110.000,00 

	3
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, destinadas al sistema de circulación hidráulica de fuentes ornamentales. Comprende diagnóstico electromecánico integral, reparación o sustitución de componentes con falla (impulsores, sellos mecánicos, rodamientos, condensadores de arranque), verificación del circuito de protección eléctrica y pruebas de rendimiento hidráulico post-intervención.
	UND
	2
	2.200.000,00
	$ 4.400.000,00 

	4
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, sistema de fuentes ornamentales. Incluye inspección periódica de condición mecánica e hidráulica, limpieza de filtros de aspiración, revisión del impulsor y difusor, lubricación de puntos de rodamiento, medición de parámetros eléctricos, verificación de estanqueidad del sello mecánico y ensayo funcional de caudal y presión de operación.
	UND
	4
	1.950.000,00
	$ 7.800.000,00 

	5
	Mantenimiento preventivo de dos (02) tapas de registro tipo placa, fabricadas en platina estructural de 2½" × ¼", dimensiones 75 × 75 cm, con marco perimetral en perfil ángulo estructural de 2" × ½" × ¼" y dimensión interior útil de 1,50 × 0,75 m. Comprende limpieza superficial de elementos ferrosos, tratamiento anticorrosivo, verificación de planitud y tolerancias geométricas de ajuste, aplicación de recubrimiento protector y comprobación del correcto asiento y hermeticidad funcional del ensamblaje.
	UND
	4
	355.000,00
	$ 1.420.000,00 

	6
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante conformado por tanque hidro acumulador de membrana con capacidad nominal de 300 litros. Incluye verificación y ajuste de la precarga de nitrógeno según parámetros de diseño del sistema, inspección del estado de la vejiga o membrana interior, prueba de estanqueidad de la cámara de aire, revisión del manómetro de control, limpieza y verificación del estado del racor de conexión, comprobación del estado estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica aplicable.
	UND
	3
	1.020.000,00
	$ 3.060.000,00 

	7
	Adecuación integral del cubículo de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes ornamentales, que comprende la aplicación de mortero de pañete en paramentos interiores con dosificación técnica adecuada para ambientes húmedos, nivelación de superficies y la adecuación y/o reposición del sistema de drenaje de piso mediante filtro perimetral o sumidero, garantizando la correcta evacuación de fluidos y condiciones sanitarias óptimas para la operación segura de los equipos.
	UND
	2
	760.000,00
	$ 1.520.000,00 

	8
	Adecuación de superficies mediante aplicación de resane y pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo y cubículos de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes. Comprende preparación de sustrato (remoción de material deteriorado, limpieza y corrección de irregularidades superficiales), aplicación de resane con mortero de acabado, imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I apta para ambientes de alta humedad relativa, garantizando la protección de paramentos contra la acción de agentes corrosivos y humedad.
	UND
	2
	1.200.000,00
	$ 2.400.000,00 

	9
	Mantenimiento preventivo de los componentes electrotécnicos del tablero de control de los sistemas de bombeo, que incluye: inspección termográfica y visual de elementos de maniobra y protección (contactores, guardamotores, relés térmicos y electromagnéticos), limpieza de borneras y regletas de conexión, verificación de apriete y continuidad de conductores, comprobación del calibre y estado de los dispositivos de protección contra sobre corriente, adecuación y reordenamiento del cableado interno conforme a normativa NTC-2050 / IEC 60364, y registro del estado técnico en bitácora de mantenimiento. 
	UND
	2
	573.750,00
	$ 1.147.500,00 

	 
	SECRETARIA DE EDUCACION
	 
	 
	 
	 

	10
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	UND
	1,00
	$ 1.365.000,00 
	$ 1.365.000,00 

	11
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	UND
	2,00
	$ 2.443.500,00 
	$ 4.887.000,00 

	12
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	UND
	1,00
	$ 2.160.000,00 
	$ 2.160.000,00 

	13
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	UND
	2,00
	$ 1.781.999,00 
	$ 3.563.998,00 

	14
	Adecuación de superficies mediante resane y aplicación de pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo. Incluye preparación técnica del sustrato (retiro de material disgregado, limpieza mecánica y corrección de defectos superficiales), aplicación de mortero de resane con acabado nivelado, mano de imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I resistente a la humedad, garantizando la protección de los paramentos y la salubridad del espacio destinado a la operación de equipos de bombeo.
	UND
	2,00
	$ 1.201.500,00 
	$ 2.403.000,00 

	15
	Mantenimiento al sistema de automatización y control para la alternancia programada del encendido de las motobombas del sistema de agua potable. Comprende verificación del funcionamiento del controlador lógico o temporizador de ciclos de alternancia, inspección de actuadores y relés de conmutación, comprobación de la lógica de control y parámetros de temporización, revisión del cableado de señal y de fuerza, pruebas funcionales de alternancia bajo condiciones operativas reales y ajuste de secuencias de operación para garantizar la distribución equitativa de horas de servicio entre las unidades.
	UND
	2,00
	$ 1.349.999,00 
	$ 2.699.998,00 

	 
	SECRETARIA DE HACIENDA
	 
	 
	 
	 

	16
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	UND
	2,00
	$ 3.145.500,00 
	$ 6.291.000,00 

	17
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	UND
	4,00
	$ 2.780.000,00 
	$ 11.120.000,00 

	18
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	UND
	2,00
	$ 1.980.500,00 
	$ 3.961.000,00 

	19
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	UND
	4,00
	$ 1.209.600,00 
	$ 4.838.400,00 

	 
	SECRETARIA DE TRANSITO - EL ZULIA
	 
	 
	 
	 

	20
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras de conexión para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal de operación 60 Hz, corriente nominal de 7,3 A a 127 V, velocidad de giro 3.450 RPM a 110 V, diámetro de tubería de succión y descarga DN 1". Comprende diagnóstico eléctrico y mecánico completo, revisión y/o sustitución del impulsor, sellos, rodamientos y condensador de arranque, verificación del aislamiento del devanado, prueba de hermeticidad y certificación funcional post-intervención.
	UND
	1,00
	$ 1.957.500,00 
	$ 1.957.500,00 

	21
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal 60 Hz, corriente nominal 7,3 A a 127 V, velocidad 3.450 RPM a 110 V, tubería de succión y descarga DN 1". Incluye inspección sistemática del estado eléctrico y mecánico, limpieza de impulsor y rejilla de aspiración, verificación del sello y cámara de aceite, medición de resistencia de aislamiento del bobinado, comprobación del cable de alimentación sumergible y registro en bitácora técnica.
	UND
	2,00
	$ 1.080.000,00 
	$ 2.160.000,00 

	 
	SECRETARIA DE CULTURA - TORRE DE RELOJ
	 
	 
	 
	 

	22
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico integral, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos y empaquetaduras, verificación de la integridad del bobinado del estátor mediante medición de parámetros eléctricos, ajuste de tolerancias internas y prueba de operación bajo condiciones nominales.
	UND
	1,00
	$ 2.308.499,00 
	$ 2.308.499,00 

	23
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende inspección periódica de la condición operativa del equipo, limpieza de partes hidráulicas internas, verificación del sello mecánico y estanqueidad, lubricación de elementos rodantes, medición de parámetros eléctricos nominales (corriente, tensión e impedancia) y emisión del informe técnico de estado.
	UND
	2,00
	$ 1.923.750,00 
	$ 3.847.500,00 

	24
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante mediante tanque hidroacumulador de membrana. Incluye verificación y ajuste de la presión de precarga del cojín de gas nitrógeno conforme a los parámetros de diseño del sistema hidráulico, inspección del estado de la membrana elastomérica, prueba de hermeticidad de ambas cámaras, revisión del manómetro de presión, comprobación de la válvula de retención del cuerpo del acumulador y evaluación estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica vigente.
	UND
	3,00
	$ 519.749,00 
	$ 1.559.247,00 

	 
	CASONA QUINTA TERESA
	 
	 
	 
	 

	25
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico de falla, desmontaje del conjunto electromecánico, evaluación del estado de impulsor, voluta, sello mecánico, rodamientos y condensador de arranque, verificación de parámetros eléctricos del estátor, corrección de las fallas detectadas con reemplazo de componentes fuera de especificación, ajuste de holguras y prueba funcional certificada.
	UND
	1,00
	$ 1.667.250,00 
	$ 1.667.250,00 

	26
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye inspección técnica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza de elementos en contacto con el fluido de trabajo, lubricación de rodamientos, verificación del estado del sello mecánico, comprobación de continuidad eléctrica e integridad del aislamiento del bobinado y registro técnico del estado funcional del equipo.
	UND
	2,00
	$ 1.471.500,00 
	$ 2.943.000,00 

	27
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico completo, desmontaje de las secciones hidráulica y mecánica, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y elementos de transmisión, verificación de parámetros eléctricos del motor (resistencia de bobinado, corriente nominal e impedancia de aislamiento), ajuste de tolerancias operativas y prueba de desempeño bajo condiciones de carga nominal.
	UND
	1,00
	$ 2.942.999,00 
	$ 2.942.999,00 

	28
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye rutina de inspección técnica periódica, limpieza de la carcasa hidráulica e impulsor, verificación del estado del sello mecánico y empaquetaduras, lubricación de rodamientos y cojinetes de apoyo, medición de corriente de operación y factor de potencia, comprobación de alineación del conjunto motor-bomba y elaboración del informe técnico de mantenimiento.
	UND
	2,00
	$ 2.532.500,00 
	$ 5.065.000,00 

	29
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción del conjunto sumergible, diagnóstico de fallas electromecánicas, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello de aceite, rodamientos de empuje y radiales, verificación de la integridad del cable sumergible y medición de la resistencia de aislamiento del devanado mediante instrumento Megger, prueba de hermeticidad y certificación funcional.
	UND
	1,00
	$ 1.777.950,00 
	$ 1.777.950,00 

	30
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción programada del equipo, limpieza exterior e interior de la unidad, inspección del impulsor y carcasa, verificación del nivel y calidad del aceite de la cámara de sello, medición de la resistencia de aislamiento del estátor, revisión del cable sumergible y conector de fuerza, y registro del historial técnico de la intervención.
	UND
	2,00
	$ 1.293.000,00 
	$ 2.586.000,00 

	 
	SEDE ADJUNTA CUPULA CHATA
	 
	 
	 
	 

	31
	Suministro e instalación de una (1) unidad motobomba sumergible tipo centrífuga, potencia nominal de 1,0 HP, configuración monofásica, frecuencia nominal de operación 60 Hz, tensión nominal de operación 110 V CA, corriente nominal de operación 8 A, velocidad de giro 3.450 RPM, con tuberías de aspiración y descarga de DN 1". El suministro incluye todos los accesorios de conexión hidráulica y eléctrica, instalación técnica en el punto designado, verificación de parámetros operativos bajo carga y certificación de puesta en servicio.
	UND
	1,00
	$ 2.908.159,00 
	$ 2.908.159,00 



3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	CUPULA CHATA
	
	
	
	

	1
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, configuración hidráulica con diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, instaladas en cuarto de máquinas. Comprende diagnóstico técnico de componentes electromecánicos, desmontaje, revisión y reparación de impulsores, sellos mecánicos, rodamientos y empaquetaduras, verificación del aislamiento del bobinado del motor, ajuste de tolerancias de acoplamiento, pruebas de operación bajo carga y certificación funcional post-intervención.
	UND
	2
	2.565.000,00
	$ 5.130.000,00 

	2
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, cuarto de máquinas. Comprende inspección sistemática de elementos hidráulicos y mecánicos, limpieza de carcasa, voluta e impulsor, lubricación de cojinetes y rodamientos, verificación de prensaestopas y sellos de estanqueidad, medición de parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia de aislamiento), verificación de alineación de ejes, comprobación de vibraciones y temperatura de operación, registro en bitácora técnica.
	UND
	4
	2.027.500,00
	$ 8.110.000,00 

	3
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, destinadas al sistema de circulación hidráulica de fuentes ornamentales. Comprende diagnóstico electromecánico integral, reparación o sustitución de componentes con falla (impulsores, sellos mecánicos, rodamientos, condensadores de arranque), verificación del circuito de protección eléctrica y pruebas de rendimiento hidráulico post-intervención.
	UND
	2
	2.200.000,00
	$ 4.400.000,00 

	4
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, sistema de fuentes ornamentales. Incluye inspección periódica de condición mecánica e hidráulica, limpieza de filtros de aspiración, revisión del impulsor y difusor, lubricación de puntos de rodamiento, medición de parámetros eléctricos, verificación de estanqueidad del sello mecánico y ensayo funcional de caudal y presión de operación.
	UND
	4
	1.950.000,00
	$ 7.800.000,00 

	5
	Mantenimiento preventivo de dos (02) tapas de registro tipo placa, fabricadas en platina estructural de 2½" × ¼", dimensiones 75 × 75 cm, con marco perimetral en perfil ángulo estructural de 2" × ½" × ¼" y dimensión interior útil de 1,50 × 0,75 m. Comprende limpieza superficial de elementos ferrosos, tratamiento anticorrosivo, verificación de planitud y tolerancias geométricas de ajuste, aplicación de recubrimiento protector y comprobación del correcto asiento y hermeticidad funcional del ensamblaje.
	UND
	4
	355.000,00
	$ 1.420.000,00 

	6
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante conformado por tanque hidro acumulador de membrana con capacidad nominal de 300 litros. Incluye verificación y ajuste de la precarga de nitrógeno según parámetros de diseño del sistema, inspección del estado de la vejiga o membrana interior, prueba de estanqueidad de la cámara de aire, revisión del manómetro de control, limpieza y verificación del estado del racor de conexión, comprobación del estado estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica aplicable.
	UND
	3
	1.020.000,00
	$ 3.060.000,00 

	7
	Adecuación integral del cubículo de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes ornamentales, que comprende la aplicación de mortero de pañete en paramentos interiores con dosificación técnica adecuada para ambientes húmedos, nivelación de superficies y la adecuación y/o reposición del sistema de drenaje de piso mediante filtro perimetral o sumidero, garantizando la correcta evacuación de fluidos y condiciones sanitarias óptimas para la operación segura de los equipos.
	UND
	2
	760.000,00
	$ 1.520.000,00 

	8
	Adecuación de superficies mediante aplicación de resane y pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo y cubículos de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes. Comprende preparación de sustrato (remoción de material deteriorado, limpieza y corrección de irregularidades superficiales), aplicación de resane con mortero de acabado, imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I apta para ambientes de alta humedad relativa, garantizando la protección de paramentos contra la acción de agentes corrosivos y humedad.
	UND
	2
	1.200.000,00
	$ 2.400.000,00 

	9
	Mantenimiento preventivo de los componentes electrotécnicos del tablero de control de los sistemas de bombeo, que incluye: inspección termográfica y visual de elementos de maniobra y protección (contactores, guardamotores, relés térmicos y electromagnéticos), limpieza de borneras y regletas de conexión, verificación de apriete y continuidad de conductores, comprobación del calibre y estado de los dispositivos de protección contra sobre corriente, adecuación y reordenamiento del cableado interno conforme a normativa NTC-2050 / IEC 60364, y registro del estado técnico en bitácora de mantenimiento. 
	UND
	2
	573.750,00
	$ 1.147.500,00 

	 
	SECRETARIA DE EDUCACION
	 
	 
	 
	 

	10
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	UND
	1,00
	$ 1.365.000,00 
	$ 1.365.000,00 

	11
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	UND
	2,00
	$ 2.443.500,00 
	$ 4.887.000,00 

	12
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	UND
	1,00
	$ 2.160.000,00 
	$ 2.160.000,00 

	13
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	UND
	2,00
	$ 1.781.999,00 
	$ 3.563.998,00 

	14
	Adecuación de superficies mediante resane y aplicación de pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo. Incluye preparación técnica del sustrato (retiro de material disgregado, limpieza mecánica y corrección de defectos superficiales), aplicación de mortero de resane con acabado nivelado, mano de imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I resistente a la humedad, garantizando la protección de los paramentos y la salubridad del espacio destinado a la operación de equipos de bombeo.
	UND
	2,00
	$ 1.201.500,00 
	$ 2.403.000,00 

	15
	Mantenimiento al sistema de automatización y control para la alternancia programada del encendido de las motobombas del sistema de agua potable. Comprende verificación del funcionamiento del controlador lógico o temporizador de ciclos de alternancia, inspección de actuadores y relés de conmutación, comprobación de la lógica de control y parámetros de temporización, revisión del cableado de señal y de fuerza, pruebas funcionales de alternancia bajo condiciones operativas reales y ajuste de secuencias de operación para garantizar la distribución equitativa de horas de servicio entre las unidades.
	UND
	2,00
	$ 1.349.999,00 
	$ 2.699.998,00 

	 
	SECRETARIA DE HACIENDA
	 
	 
	 
	 

	16
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	UND
	2,00
	$ 3.145.500,00 
	$ 6.291.000,00 

	17
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	UND
	4,00
	$ 2.780.000,00 
	$ 11.120.000,00 

	18
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	UND
	2,00
	$ 1.980.500,00 
	$ 3.961.000,00 

	19
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	UND
	4,00
	$ 1.209.600,00 
	$ 4.838.400,00 

	 
	SECRETARIA DE TRANSITO - EL ZULIA
	 
	 
	 
	 

	20
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras de conexión para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal de operación 60 Hz, corriente nominal de 7,3 A a 127 V, velocidad de giro 3.450 RPM a 110 V, diámetro de tubería de succión y descarga DN 1". Comprende diagnóstico eléctrico y mecánico completo, revisión y/o sustitución del impulsor, sellos, rodamientos y condensador de arranque, verificación del aislamiento del devanado, prueba de hermeticidad y certificación funcional post-intervención.
	UND
	1,00
	$ 1.957.500,00 
	$ 1.957.500,00 

	21
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal 60 Hz, corriente nominal 7,3 A a 127 V, velocidad 3.450 RPM a 110 V, tubería de succión y descarga DN 1". Incluye inspección sistemática del estado eléctrico y mecánico, limpieza de impulsor y rejilla de aspiración, verificación del sello y cámara de aceite, medición de resistencia de aislamiento del bobinado, comprobación del cable de alimentación sumergible y registro en bitácora técnica.
	UND
	2,00
	$ 1.080.000,00 
	$ 2.160.000,00 

	 
	SECRETARIA DE CULTURA - TORRE DE RELOJ
	 
	 
	 
	 

	22
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico integral, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos y empaquetaduras, verificación de la integridad del bobinado del estátor mediante medición de parámetros eléctricos, ajuste de tolerancias internas y prueba de operación bajo condiciones nominales.
	UND
	1,00
	$ 2.308.499,00 
	$ 2.308.499,00 

	23
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende inspección periódica de la condición operativa del equipo, limpieza de partes hidráulicas internas, verificación del sello mecánico y estanqueidad, lubricación de elementos rodantes, medición de parámetros eléctricos nominales (corriente, tensión e impedancia) y emisión del informe técnico de estado.
	UND
	2,00
	$ 1.923.750,00 
	$ 3.847.500,00 

	24
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante mediante tanque hidroacumulador de membrana. Incluye verificación y ajuste de la presión de precarga del cojín de gas nitrógeno conforme a los parámetros de diseño del sistema hidráulico, inspección del estado de la membrana elastomérica, prueba de hermeticidad de ambas cámaras, revisión del manómetro de presión, comprobación de la válvula de retención del cuerpo del acumulador y evaluación estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica vigente.
	UND
	3,00
	$ 519.749,00 
	$ 1.559.247,00 

	 
	CASONA QUINTA TERESA
	 
	 
	 
	 

	25
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico de falla, desmontaje del conjunto electromecánico, evaluación del estado de impulsor, voluta, sello mecánico, rodamientos y condensador de arranque, verificación de parámetros eléctricos del estátor, corrección de las fallas detectadas con reemplazo de componentes fuera de especificación, ajuste de holguras y prueba funcional certificada.
	UND
	1,00
	$ 1.667.250,00 
	$ 1.667.250,00 

	26
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye inspección técnica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza de elementos en contacto con el fluido de trabajo, lubricación de rodamientos, verificación del estado del sello mecánico, comprobación de continuidad eléctrica e integridad del aislamiento del bobinado y registro técnico del estado funcional del equipo.
	UND
	2,00
	$ 1.471.500,00 
	$ 2.943.000,00 

	27
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico completo, desmontaje de las secciones hidráulica y mecánica, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y elementos de transmisión, verificación de parámetros eléctricos del motor (resistencia de bobinado, corriente nominal e impedancia de aislamiento), ajuste de tolerancias operativas y prueba de desempeño bajo condiciones de carga nominal.
	UND
	1,00
	$ 2.942.999,00 
	$ 2.942.999,00 

	28
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye rutina de inspección técnica periódica, limpieza de la carcasa hidráulica e impulsor, verificación del estado del sello mecánico y empaquetaduras, lubricación de rodamientos y cojinetes de apoyo, medición de corriente de operación y factor de potencia, comprobación de alineación del conjunto motor-bomba y elaboración del informe técnico de mantenimiento.
	UND
	2,00
	$ 2.532.500,00 
	$ 5.065.000,00 

	29
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción del conjunto sumergible, diagnóstico de fallas electromecánicas, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello de aceite, rodamientos de empuje y radiales, verificación de la integridad del cable sumergible y medición de la resistencia de aislamiento del devanado mediante instrumento Megger, prueba de hermeticidad y certificación funcional.
	UND
	1,00
	$ 1.777.950,00 
	$ 1.777.950,00 

	30
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción programada del equipo, limpieza exterior e interior de la unidad, inspección del impulsor y carcasa, verificación del nivel y calidad del aceite de la cámara de sello, medición de la resistencia de aislamiento del estátor, revisión del cable sumergible y conector de fuerza, y registro del historial técnico de la intervención.
	UND
	2,00
	$ 1.293.000,00 
	$ 2.586.000,00 

	 
	SEDE ADJUNTA CUPULA CHATA
	 
	 
	 
	 

	31
	Suministro e instalación de una (1) unidad motobomba sumergible tipo centrífuga, potencia nominal de 1,0 HP, configuración monofásica, frecuencia nominal de operación 60 Hz, tensión nominal de operación 110 V CA, corriente nominal de operación 8 A, velocidad de giro 3.450 RPM, con tuberías de aspiración y descarga de DN 1". El suministro incluye todos los accesorios de conexión hidráulica y eléctrica, instalación técnica en el punto designado, verificación de parámetros operativos bajo carga y certificación de puesta en servicio.
	UND
	1,00
	$ 2.908.159,00 
	$ 2.908.159,00 

	SUBTOTAL OBRAS
	$110.000.000,00

	VALOR TOTAL
	$110.000.000,00



4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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	[bookmark: RANGE!A1:F40]Nº
	DESCRIPCIÓN
	 VALOR TOTAL                                 
	% PART

	 
	CUPULA CHATA
	 
	 

	1
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, configuración hidráulica con diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, instaladas en cuarto de máquinas. Comprende diagnóstico técnico de componentes electromecánicos, desmontaje, revisión y reparación de impulsores, sellos mecánicos, rodamientos y empaquetaduras, verificación del aislamiento del bobinado del motor, ajuste de tolerancias de acoplamiento, pruebas de operación bajo carga y certificación funcional post-intervención.
	 $         5.130.000,00 
	4,66%

	2
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, cuarto de máquinas. Comprende inspección sistemática de elementos hidráulicos y mecánicos, limpieza de carcasa, voluta e impulsor, lubricación de cojinetes y rodamientos, verificación de prensaestopas y sellos de estanqueidad, medición de parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia de aislamiento), verificación de alineación de ejes, comprobación de vibraciones y temperatura de operación, registro en bitácora técnica.
	 $         8.110.000,00 
	7,37%

	3
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, destinadas al sistema de circulación hidráulica de fuentes ornamentales. Comprende diagnóstico electromecánico integral, reparación o sustitución de componentes con falla (impulsores, sellos mecánicos, rodamientos, condensadores de arranque), verificación del circuito de protección eléctrica y pruebas de rendimiento hidráulico post-intervención.
	 $         4.400.000,00 
	4,00%

	4
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, sistema de fuentes ornamentales. Incluye inspección periódica de condición mecánica e hidráulica, limpieza de filtros de aspiración, revisión del impulsor y difusor, lubricación de puntos de rodamiento, medición de parámetros eléctricos, verificación de estanqueidad del sello mecánico y ensayo funcional de caudal y presión de operación.
	 $         7.800.000,00 
	7,09%

	5
	Mantenimiento preventivo de dos (02) tapas de registro tipo placa, fabricadas en platina estructural de 2½" × ¼", dimensiones 75 × 75 cm, con marco perimetral en perfil ángulo estructural de 2" × ½" × ¼" y dimensión interior útil de 1,50 × 0,75 m. Comprende limpieza superficial de elementos ferrosos, tratamiento anticorrosivo, verificación de planitud y tolerancias geométricas de ajuste, aplicación de recubrimiento protector y comprobación del correcto asiento y hermeticidad funcional del ensamblaje.
	 $         1.420.000,00 
	1,29%

	6
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante conformado por tanque hidro acumulador de membrana con capacidad nominal de 300 litros. Incluye verificación y ajuste de la precarga de nitrógeno según parámetros de diseño del sistema, inspección del estado de la vejiga o membrana interior, prueba de estanqueidad de la cámara de aire, revisión del manómetro de control, limpieza y verificación del estado del racor de conexión, comprobación del estado estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica aplicable.
	 $         3.060.000,00 
	2,78%

	7
	Adecuación integral del cubículo de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes ornamentales, que comprende la aplicación de mortero de pañete en paramentos interiores con dosificación técnica adecuada para ambientes húmedos, nivelación de superficies y la adecuación y/o reposición del sistema de drenaje de piso mediante filtro perimetral o sumidero, garantizando la correcta evacuación de fluidos y condiciones sanitarias óptimas para la operación segura de los equipos.
	 $         1.520.000,00 
	1,38%

	8
	Adecuación de superficies mediante aplicación de resane y pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo y cubículos de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes. Comprende preparación de sustrato (remoción de material deteriorado, limpieza y corrección de irregularidades superficiales), aplicación de resane con mortero de acabado, imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I apta para ambientes de alta humedad relativa, garantizando la protección de paramentos contra la acción de agentes corrosivos y humedad.
	 $         2.400.000,00 
	2,18%

	9
	Mantenimiento preventivo de los componentes electrotécnicos del tablero de control de los sistemas de bombeo, que incluye: inspección termográfica y visual de elementos de maniobra y protección (contactores, guardamotores, relés térmicos y electromagnéticos), limpieza de borneras y regletas de conexión, verificación de apriete y continuidad de conductores, comprobación del calibre y estado de los dispositivos de protección contra sobre corriente, adecuación y reordenamiento del cableado interno conforme a normativa NTC-2050 / IEC 60364, y registro del estado técnico en bitácora de mantenimiento. 
	 $         1.147.500,00 
	1,04%

	 
	SECRETARIA DE EDUCACION
	 
	 

	10
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	 $         1.365.000,00 
	1,24%

	11
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $         4.887.000,00 
	4,44%

	12
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	 $         2.160.000,00 
	1,96%

	13
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         3.563.998,00 
	3,24%

	14
	Adecuación de superficies mediante resane y aplicación de pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo. Incluye preparación técnica del sustrato (retiro de material disgregado, limpieza mecánica y corrección de defectos superficiales), aplicación de mortero de resane con acabado nivelado, mano de imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I resistente a la humedad, garantizando la protección de los paramentos y la salubridad del espacio destinado a la operación de equipos de bombeo.
	 $         2.403.000,00 
	2,18%

	15
	Mantenimiento al sistema de automatización y control para la alternancia programada del encendido de las motobombas del sistema de agua potable. Comprende verificación del funcionamiento del controlador lógico o temporizador de ciclos de alternancia, inspección de actuadores y relés de conmutación, comprobación de la lógica de control y parámetros de temporización, revisión del cableado de señal y de fuerza, pruebas funcionales de alternancia bajo condiciones operativas reales y ajuste de secuencias de operación para garantizar la distribución equitativa de horas de servicio entre las unidades.
	 $         2.699.998,00 
	2,45%

	 
	SECRETARIA DE HACIENDA
	 
	 

	16
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	 $         6.291.000,00 
	5,72%

	17
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $       11.120.000,00 
	10,11%

	18
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	 $         3.961.000,00 
	3,60%

	19
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         4.838.400,00 
	4,40%

	 
	SECRETARIA DE TRANSITO - EL ZULIA
	 
	 

	20
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras de conexión para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal de operación 60 Hz, corriente nominal de 7,3 A a 127 V, velocidad de giro 3.450 RPM a 110 V, diámetro de tubería de succión y descarga DN 1". Comprende diagnóstico eléctrico y mecánico completo, revisión y/o sustitución del impulsor, sellos, rodamientos y condensador de arranque, verificación del aislamiento del devanado, prueba de hermeticidad y certificación funcional post-intervención.
	 $         1.957.500,00 
	1,78%

	21
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal 60 Hz, corriente nominal 7,3 A a 127 V, velocidad 3.450 RPM a 110 V, tubería de succión y descarga DN 1". Incluye inspección sistemática del estado eléctrico y mecánico, limpieza de impulsor y rejilla de aspiración, verificación del sello y cámara de aceite, medición de resistencia de aislamiento del bobinado, comprobación del cable de alimentación sumergible y registro en bitácora técnica.
	 $         2.160.000,00 
	1,96%

	 
	SECRETARIA DE CULTURA - TORRE DE RELOJ
	 
	 

	22
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico integral, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos y empaquetaduras, verificación de la integridad del bobinado del estátor mediante medición de parámetros eléctricos, ajuste de tolerancias internas y prueba de operación bajo condiciones nominales.
	 $         2.308.499,00 
	2,10%

	23
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende inspección periódica de la condición operativa del equipo, limpieza de partes hidráulicas internas, verificación del sello mecánico y estanqueidad, lubricación de elementos rodantes, medición de parámetros eléctricos nominales (corriente, tensión e impedancia) y emisión del informe técnico de estado.
	 $         3.847.500,00 
	3,50%

	24
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante mediante tanque hidroacumulador de membrana. Incluye verificación y ajuste de la presión de precarga del cojín de gas nitrógeno conforme a los parámetros de diseño del sistema hidráulico, inspección del estado de la membrana elastomérica, prueba de hermeticidad de ambas cámaras, revisión del manómetro de presión, comprobación de la válvula de retención del cuerpo del acumulador y evaluación estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica vigente.
	 $         1.559.247,00 
	1,42%

	 
	CASONA QUINTA TERESA
	 
	 

	25
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico de falla, desmontaje del conjunto electromecánico, evaluación del estado de impulsor, voluta, sello mecánico, rodamientos y condensador de arranque, verificación de parámetros eléctricos del estátor, corrección de las fallas detectadas con reemplazo de componentes fuera de especificación, ajuste de holguras y prueba funcional certificada.
	 $         1.667.250,00 
	1,52%

	26
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye inspección técnica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza de elementos en contacto con el fluido de trabajo, lubricación de rodamientos, verificación del estado del sello mecánico, comprobación de continuidad eléctrica e integridad del aislamiento del bobinado y registro técnico del estado funcional del equipo.
	 $         2.943.000,00 
	2,68%

	27
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico completo, desmontaje de las secciones hidráulica y mecánica, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y elementos de transmisión, verificación de parámetros eléctricos del motor (resistencia de bobinado, corriente nominal e impedancia de aislamiento), ajuste de tolerancias operativas y prueba de desempeño bajo condiciones de carga nominal.
	 $         2.942.999,00 
	2,68%

	28
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye rutina de inspección técnica periódica, limpieza de la carcasa hidráulica e impulsor, verificación del estado del sello mecánico y empaquetaduras, lubricación de rodamientos y cojinetes de apoyo, medición de corriente de operación y factor de potencia, comprobación de alineación del conjunto motor-bomba y elaboración del informe técnico de mantenimiento.
	 $         5.065.000,00 
	4,60%

	29
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción del conjunto sumergible, diagnóstico de fallas electromecánicas, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello de aceite, rodamientos de empuje y radiales, verificación de la integridad del cable sumergible y medición de la resistencia de aislamiento del devanado mediante instrumento Megger, prueba de hermeticidad y certificación funcional.
	 $         1.777.950,00 
	1,62%

	30
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción programada del equipo, limpieza exterior e interior de la unidad, inspección del impulsor y carcasa, verificación del nivel y calidad del aceite de la cámara de sello, medición de la resistencia de aislamiento del estátor, revisión del cable sumergible y conector de fuerza, y registro del historial técnico de la intervención.
	 $         2.586.000,00 
	2,35%

	 
	SEDE ADJUNTA CUPULA CHATA
	 
	 

	31
	Suministro e instalación de una (1) unidad motobomba sumergible tipo centrífuga, potencia nominal de 1,0 HP, configuración monofásica, frecuencia nominal de operación 60 Hz, tensión nominal de operación 110 V CA, corriente nominal de operación 8 A, velocidad de giro 3.450 RPM, con tuberías de aspiración y descarga de DN 1". El suministro incluye todos los accesorios de conexión hidráulica y eléctrica, instalación técnica en el punto designado, verificación de parámetros operativos bajo carga y certificación de puesta en servicio.
	 $         2.908.159,00 
	2,64%

	SUBTOTAL OBRAS 
	 $  110.000.000,00 
	100%



5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	[bookmark: RANGE!A1:C32]Nº
	DESCRIPCIÓN
	 VALOR TOTAL                                 
	% PART
	% PART. ACUM

	17
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $       11.120.000,00 
	10,11%
	10,11%

	2
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, cuarto de máquinas. Comprende inspección sistemática de elementos hidráulicos y mecánicos, limpieza de carcasa, voluta e impulsor, lubricación de cojinetes y rodamientos, verificación de prensaestopas y sellos de estanqueidad, medición de parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia de aislamiento), verificación de alineación de ejes, comprobación de vibraciones y temperatura de operación, registro en bitácora técnica.
	 $         8.110.000,00 
	7,37%
	17,48%

	4
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, sistema de fuentes ornamentales. Incluye inspección periódica de condición mecánica e hidráulica, limpieza de filtros de aspiración, revisión del impulsor y difusor, lubricación de puntos de rodamiento, medición de parámetros eléctricos, verificación de estanqueidad del sello mecánico y ensayo funcional de caudal y presión de operación.
	 $         7.800.000,00 
	7,09%
	24,57%

	16
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	 $         6.291.000,00 
	5,72%
	30,29%

	1
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, configuración hidráulica con diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, instaladas en cuarto de máquinas. Comprende diagnóstico técnico de componentes electromecánicos, desmontaje, revisión y reparación de impulsores, sellos mecánicos, rodamientos y empaquetaduras, verificación del aislamiento del bobinado del motor, ajuste de tolerancias de acoplamiento, pruebas de operación bajo carga y certificación funcional post-intervención.
	 $         5.130.000,00 
	4,66%
	34,96%

	28
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye rutina de inspección técnica periódica, limpieza de la carcasa hidráulica e impulsor, verificación del estado del sello mecánico y empaquetaduras, lubricación de rodamientos y cojinetes de apoyo, medición de corriente de operación y factor de potencia, comprobación de alineación del conjunto motor-bomba y elaboración del informe técnico de mantenimiento.
	 $         5.065.000,00 
	4,60%
	39,56%

	11
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $         4.887.000,00 
	4,44%
	44,00%

	19
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         4.838.400,00 
	4,40%
	48,40%

	3
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, destinadas al sistema de circulación hidráulica de fuentes ornamentales. Comprende diagnóstico electromecánico integral, reparación o sustitución de componentes con falla (impulsores, sellos mecánicos, rodamientos, condensadores de arranque), verificación del circuito de protección eléctrica y pruebas de rendimiento hidráulico post-intervención.
	 $         4.400.000,00 
	4,00%
	52,40%

	18
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	 $         3.961.000,00 
	3,60%
	56,00%

	23
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende inspección periódica de la condición operativa del equipo, limpieza de partes hidráulicas internas, verificación del sello mecánico y estanqueidad, lubricación de elementos rodantes, medición de parámetros eléctricos nominales (corriente, tensión e impedancia) y emisión del informe técnico de estado.
	 $         3.847.500,00 
	3,50%
	59,50%

	13
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         3.563.998,00 
	3,24%
	62,74%

	6
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante conformado por tanque hidro acumulador de membrana con capacidad nominal de 300 litros. Incluye verificación y ajuste de la precarga de nitrógeno según parámetros de diseño del sistema, inspección del estado de la vejiga o membrana interior, prueba de estanqueidad de la cámara de aire, revisión del manómetro de control, limpieza y verificación del estado del racor de conexión, comprobación del estado estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica aplicable.
	 $         3.060.000,00 
	2,78%
	65,52%

	26
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye inspección técnica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza de elementos en contacto con el fluido de trabajo, lubricación de rodamientos, verificación del estado del sello mecánico, comprobación de continuidad eléctrica e integridad del aislamiento del bobinado y registro técnico del estado funcional del equipo.
	 $         2.943.000,00 
	2,68%
	68,20%

	27
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico completo, desmontaje de las secciones hidráulica y mecánica, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y elementos de transmisión, verificación de parámetros eléctricos del motor (resistencia de bobinado, corriente nominal e impedancia de aislamiento), ajuste de tolerancias operativas y prueba de desempeño bajo condiciones de carga nominal.
	 $         2.942.999,00 
	2,68%
	70,87%

	31
	Suministro e instalación de una (1) unidad motobomba sumergible tipo centrífuga, potencia nominal de 1,0 HP, configuración monofásica, frecuencia nominal de operación 60 Hz, tensión nominal de operación 110 V CA, corriente nominal de operación 8 A, velocidad de giro 3.450 RPM, con tuberías de aspiración y descarga de DN 1". El suministro incluye todos los accesorios de conexión hidráulica y eléctrica, instalación técnica en el punto designado, verificación de parámetros operativos bajo carga y certificación de puesta en servicio.
	 $         2.908.159,00 
	2,64%
	73,52%

	15
	Mantenimiento al sistema de automatización y control para la alternancia programada del encendido de las motobombas del sistema de agua potable. Comprende verificación del funcionamiento del controlador lógico o temporizador de ciclos de alternancia, inspección de actuadores y relés de conmutación, comprobación de la lógica de control y parámetros de temporización, revisión del cableado de señal y de fuerza, pruebas funcionales de alternancia bajo condiciones operativas reales y ajuste de secuencias de operación para garantizar la distribución equitativa de horas de servicio entre las unidades.
	 $         2.699.998,00 
	2,45%
	75,97%

	30
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción programada del equipo, limpieza exterior e interior de la unidad, inspección del impulsor y carcasa, verificación del nivel y calidad del aceite de la cámara de sello, medición de la resistencia de aislamiento del estátor, revisión del cable sumergible y conector de fuerza, y registro del historial técnico de la intervención.
	 $         2.586.000,00 
	2,35%
	78,32%

	14
	Adecuación de superficies mediante resane y aplicación de pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo. Incluye preparación técnica del sustrato (retiro de material disgregado, limpieza mecánica y corrección de defectos superficiales), aplicación de mortero de resane con acabado nivelado, mano de imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I resistente a la humedad, garantizando la protección de los paramentos y la salubridad del espacio destinado a la operación de equipos de bombeo.
	 $         2.403.000,00 
	2,18%
	80,51%

	8
	Adecuación de superficies mediante aplicación de resane y pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo y cubículos de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes. Comprende preparación de sustrato (remoción de material deteriorado, limpieza y corrección de irregularidades superficiales), aplicación de resane con mortero de acabado, imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I apta para ambientes de alta humedad relativa, garantizando la protección de paramentos contra la acción de agentes corrosivos y humedad.
	 $         2.400.000,00 
	2,18%
	82,69%

	22
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico integral, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos y empaquetaduras, verificación de la integridad del bobinado del estátor mediante medición de parámetros eléctricos, ajuste de tolerancias internas y prueba de operación bajo condiciones nominales.
	 $         2.308.499,00 
	2,10%
	84,79%

	12
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	 $         2.160.000,00 
	1,96%
	86,75%

	21
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal 60 Hz, corriente nominal 7,3 A a 127 V, velocidad 3.450 RPM a 110 V, tubería de succión y descarga DN 1". Incluye inspección sistemática del estado eléctrico y mecánico, limpieza de impulsor y rejilla de aspiración, verificación del sello y cámara de aceite, medición de resistencia de aislamiento del bobinado, comprobación del cable de alimentación sumergible y registro en bitácora técnica.
	 $         2.160.000,00 
	1,96%
	88,71%

	20
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras de conexión para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal de operación 60 Hz, corriente nominal de 7,3 A a 127 V, velocidad de giro 3.450 RPM a 110 V, diámetro de tubería de succión y descarga DN 1". Comprende diagnóstico eléctrico y mecánico completo, revisión y/o sustitución del impulsor, sellos, rodamientos y condensador de arranque, verificación del aislamiento del devanado, prueba de hermeticidad y certificación funcional post-intervención.
	 $         1.957.500,00 
	1,78%
	90,49%

	29
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción del conjunto sumergible, diagnóstico de fallas electromecánicas, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello de aceite, rodamientos de empuje y radiales, verificación de la integridad del cable sumergible y medición de la resistencia de aislamiento del devanado mediante instrumento Megger, prueba de hermeticidad y certificación funcional.
	 $         1.777.950,00 
	1,62%
	92,11%

	25
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico de falla, desmontaje del conjunto electromecánico, evaluación del estado de impulsor, voluta, sello mecánico, rodamientos y condensador de arranque, verificación de parámetros eléctricos del estátor, corrección de las fallas detectadas con reemplazo de componentes fuera de especificación, ajuste de holguras y prueba funcional certificada.
	 $         1.667.250,00 
	1,52%
	93,63%

	24
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante mediante tanque hidroacumulador de membrana. Incluye verificación y ajuste de la presión de precarga del cojín de gas nitrógeno conforme a los parámetros de diseño del sistema hidráulico, inspección del estado de la membrana elastomérica, prueba de hermeticidad de ambas cámaras, revisión del manómetro de presión, comprobación de la válvula de retención del cuerpo del acumulador y evaluación estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica vigente.
	 $         1.559.247,00 
	1,42%
	95,04%

	7
	Adecuación integral del cubículo de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes ornamentales, que comprende la aplicación de mortero de pañete en paramentos interiores con dosificación técnica adecuada para ambientes húmedos, nivelación de superficies y la adecuación y/o reposición del sistema de drenaje de piso mediante filtro perimetral o sumidero, garantizando la correcta evacuación de fluidos y condiciones sanitarias óptimas para la operación segura de los equipos.
	 $         1.520.000,00 
	1,38%
	96,43%

	5
	Mantenimiento preventivo de dos (02) tapas de registro tipo placa, fabricadas en platina estructural de 2½" × ¼", dimensiones 75 × 75 cm, con marco perimetral en perfil ángulo estructural de 2" × ½" × ¼" y dimensión interior útil de 1,50 × 0,75 m. Comprende limpieza superficial de elementos ferrosos, tratamiento anticorrosivo, verificación de planitud y tolerancias geométricas de ajuste, aplicación de recubrimiento protector y comprobación del correcto asiento y hermeticidad funcional del ensamblaje.
	 $         1.420.000,00 
	1,29%
	97,72%

	10
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	 $         1.365.000,00 
	1,24%
	98,96%

	9
	Mantenimiento preventivo de los componentes electrotécnicos del tablero de control de los sistemas de bombeo, que incluye: inspección termográfica y visual de elementos de maniobra y protección (contactores, guardamotores, relés térmicos y electromagnéticos), limpieza de borneras y regletas de conexión, verificación de apriete y continuidad de conductores, comprobación del calibre y estado de los dispositivos de protección contra sobre corriente, adecuación y reordenamiento del cableado interno conforme a normativa NTC-2050 / IEC 60364, y registro del estado técnico en bitácora de mantenimiento. 
	 $         1.147.500,00 
	1,04%
	100,00%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	 VALOR TOTAL                                 
	% PART
	% PART. ACUM

	17
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $       11.120.000,00 
	10,11%
	10,11%

	2
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, cuarto de máquinas. Comprende inspección sistemática de elementos hidráulicos y mecánicos, limpieza de carcasa, voluta e impulsor, lubricación de cojinetes y rodamientos, verificación de prensaestopas y sellos de estanqueidad, medición de parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia de aislamiento), verificación de alineación de ejes, comprobación de vibraciones y temperatura de operación, registro en bitácora técnica.
	 $         8.110.000,00 
	7,37%
	17,48%

	4
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, sistema de fuentes ornamentales. Incluye inspección periódica de condición mecánica e hidráulica, limpieza de filtros de aspiración, revisión del impulsor y difusor, lubricación de puntos de rodamiento, medición de parámetros eléctricos, verificación de estanqueidad del sello mecánico y ensayo funcional de caudal y presión de operación.
	 $         7.800.000,00 
	7,09%
	24,57%

	16
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	 $         6.291.000,00 
	5,72%
	30,29%

	1
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, configuración hidráulica con diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, instaladas en cuarto de máquinas. Comprende diagnóstico técnico de componentes electromecánicos, desmontaje, revisión y reparación de impulsores, sellos mecánicos, rodamientos y empaquetaduras, verificación del aislamiento del bobinado del motor, ajuste de tolerancias de acoplamiento, pruebas de operación bajo carga y certificación funcional post-intervención.
	 $         5.130.000,00 
	4,66%
	34,96%

	28
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye rutina de inspección técnica periódica, limpieza de la carcasa hidráulica e impulsor, verificación del estado del sello mecánico y empaquetaduras, lubricación de rodamientos y cojinetes de apoyo, medición de corriente de operación y factor de potencia, comprobación de alineación del conjunto motor-bomba y elaboración del informe técnico de mantenimiento.
	 $         5.065.000,00 
	4,60%
	39,56%

	11
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $         4.887.000,00 
	4,44%
	44,00%

	19
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         4.838.400,00 
	4,40%
	48,40%

	3
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, destinadas al sistema de circulación hidráulica de fuentes ornamentales. Comprende diagnóstico electromecánico integral, reparación o sustitución de componentes con falla (impulsores, sellos mecánicos, rodamientos, condensadores de arranque), verificación del circuito de protección eléctrica y pruebas de rendimiento hidráulico post-intervención.
	 $         4.400.000,00 
	4,00%
	52,40%

	18
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	 $         3.961.000,00 
	3,60%
	56,00%

	23
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende inspección periódica de la condición operativa del equipo, limpieza de partes hidráulicas internas, verificación del sello mecánico y estanqueidad, lubricación de elementos rodantes, medición de parámetros eléctricos nominales (corriente, tensión e impedancia) y emisión del informe técnico de estado.
	 $         3.847.500,00 
	3,50%
	59,50%

	13
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         3.563.998,00 
	3,24%
	62,74%

	6
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante conformado por tanque hidro acumulador de membrana con capacidad nominal de 300 litros. Incluye verificación y ajuste de la precarga de nitrógeno según parámetros de diseño del sistema, inspección del estado de la vejiga o membrana interior, prueba de estanqueidad de la cámara de aire, revisión del manómetro de control, limpieza y verificación del estado del racor de conexión, comprobación del estado estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica aplicable.
	 $         3.060.000,00 
	2,78%
	65,52%

	26
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye inspección técnica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza de elementos en contacto con el fluido de trabajo, lubricación de rodamientos, verificación del estado del sello mecánico, comprobación de continuidad eléctrica e integridad del aislamiento del bobinado y registro técnico del estado funcional del equipo.
	 $         2.943.000,00 
	2,68%
	68,20%

	27
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico completo, desmontaje de las secciones hidráulica y mecánica, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y elementos de transmisión, verificación de parámetros eléctricos del motor (resistencia de bobinado, corriente nominal e impedancia de aislamiento), ajuste de tolerancias operativas y prueba de desempeño bajo condiciones de carga nominal.
	 $         2.942.999,00 
	2,68%
	70,87%

	31
	Suministro e instalación de una (1) unidad motobomba sumergible tipo centrífuga, potencia nominal de 1,0 HP, configuración monofásica, frecuencia nominal de operación 60 Hz, tensión nominal de operación 110 V CA, corriente nominal de operación 8 A, velocidad de giro 3.450 RPM, con tuberías de aspiración y descarga de DN 1". El suministro incluye todos los accesorios de conexión hidráulica y eléctrica, instalación técnica en el punto designado, verificación de parámetros operativos bajo carga y certificación de puesta en servicio.
	 $         2.908.159,00 
	2,64%
	73,52%

	15
	Mantenimiento al sistema de automatización y control para la alternancia programada del encendido de las motobombas del sistema de agua potable. Comprende verificación del funcionamiento del controlador lógico o temporizador de ciclos de alternancia, inspección de actuadores y relés de conmutación, comprobación de la lógica de control y parámetros de temporización, revisión del cableado de señal y de fuerza, pruebas funcionales de alternancia bajo condiciones operativas reales y ajuste de secuencias de operación para garantizar la distribución equitativa de horas de servicio entre las unidades.
	 $         2.699.998,00 
	2,45%
	75,97%

	30
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción programada del equipo, limpieza exterior e interior de la unidad, inspección del impulsor y carcasa, verificación del nivel y calidad del aceite de la cámara de sello, medición de la resistencia de aislamiento del estátor, revisión del cable sumergible y conector de fuerza, y registro del historial técnico de la intervención.
	 $         2.586.000,00 
	2,35%
	78,32%

	14
	Adecuación de superficies mediante resane y aplicación de pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo. Incluye preparación técnica del sustrato (retiro de material disgregado, limpieza mecánica y corrección de defectos superficiales), aplicación de mortero de resane con acabado nivelado, mano de imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I resistente a la humedad, garantizando la protección de los paramentos y la salubridad del espacio destinado a la operación de equipos de bombeo.
	 $         2.403.000,00 
	2,18%
	80,51%

	8
	Adecuación de superficies mediante aplicación de resane y pintura vinílica tipo I en el cuarto de bombeo y cubículos de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes. Comprende preparación de sustrato (remoción de material deteriorado, limpieza y corrección de irregularidades superficiales), aplicación de resane con mortero de acabado, imprimación selladora y acabado final con pintura vinílica tipo I apta para ambientes de alta humedad relativa, garantizando la protección de paramentos contra la acción de agentes corrosivos y humedad.
	 $         2.400.000,00 
	2,18%
	82,69%

	22
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico integral, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos y empaquetaduras, verificación de la integridad del bobinado del estátor mediante medición de parámetros eléctricos, ajuste de tolerancias internas y prueba de operación bajo condiciones nominales.
	 $         2.308.499,00 
	2,10%
	84,79%

	12
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	 $         2.160.000,00 
	1,96%
	86,75%

	21
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal 60 Hz, corriente nominal 7,3 A a 127 V, velocidad 3.450 RPM a 110 V, tubería de succión y descarga DN 1". Incluye inspección sistemática del estado eléctrico y mecánico, limpieza de impulsor y rejilla de aspiración, verificación del sello y cámara de aceite, medición de resistencia de aislamiento del bobinado, comprobación del cable de alimentación sumergible y registro en bitácora técnica.
	 $         2.160.000,00 
	1,96%
	88,71%

	20
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca AQ Aqua Pak, potencia nominal de ¾ HP, configuración bifásica con borneras de conexión para 127/220 V CA, serie KANKI, frecuencia nominal de operación 60 Hz, corriente nominal de 7,3 A a 127 V, velocidad de giro 3.450 RPM a 110 V, diámetro de tubería de succión y descarga DN 1". Comprende diagnóstico eléctrico y mecánico completo, revisión y/o sustitución del impulsor, sellos, rodamientos y condensador de arranque, verificación del aislamiento del devanado, prueba de hermeticidad y certificación funcional post-intervención.
	 $         1.957.500,00 
	1,78%
	90,49%

	29
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción del conjunto sumergible, diagnóstico de fallas electromecánicas, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello de aceite, rodamientos de empuje y radiales, verificación de la integridad del cable sumergible y medición de la resistencia de aislamiento del devanado mediante instrumento Megger, prueba de hermeticidad y certificación funcional.
	 $         1.777.950,00 
	1,62%
	92,11%

	25
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico de falla, desmontaje del conjunto electromecánico, evaluación del estado de impulsor, voluta, sello mecánico, rodamientos y condensador de arranque, verificación de parámetros eléctricos del estátor, corrección de las fallas detectadas con reemplazo de componentes fuera de especificación, ajuste de holguras y prueba funcional certificada.
	 $         1.667.250,00 
	1,52%
	93,63%

	24
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante mediante tanque hidroacumulador de membrana. Incluye verificación y ajuste de la presión de precarga del cojín de gas nitrógeno conforme a los parámetros de diseño del sistema hidráulico, inspección del estado de la membrana elastomérica, prueba de hermeticidad de ambas cámaras, revisión del manómetro de presión, comprobación de la válvula de retención del cuerpo del acumulador y evaluación estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica vigente.
	 $         1.559.247,00 
	1,42%
	95,04%

	7
	Adecuación integral del cubículo de alojamiento de motobombas del sistema de fuentes ornamentales, que comprende la aplicación de mortero de pañete en paramentos interiores con dosificación técnica adecuada para ambientes húmedos, nivelación de superficies y la adecuación y/o reposición del sistema de drenaje de piso mediante filtro perimetral o sumidero, garantizando la correcta evacuación de fluidos y condiciones sanitarias óptimas para la operación segura de los equipos.
	 $         1.520.000,00 
	1,38%
	96,43%

	5
	Mantenimiento preventivo de dos (02) tapas de registro tipo placa, fabricadas en platina estructural de 2½" × ¼", dimensiones 75 × 75 cm, con marco perimetral en perfil ángulo estructural de 2" × ½" × ¼" y dimensión interior útil de 1,50 × 0,75 m. Comprende limpieza superficial de elementos ferrosos, tratamiento anticorrosivo, verificación de planitud y tolerancias geométricas de ajuste, aplicación de recubrimiento protector y comprobación del correcto asiento y hermeticidad funcional del ensamblaje.
	 $         1.420.000,00 
	1,29%
	97,72%

	10
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	 $         1.365.000,00 
	1,24%
	98,96%

	9
	Mantenimiento preventivo de los componentes electrotécnicos del tablero de control de los sistemas de bombeo, que incluye: inspección termográfica y visual de elementos de maniobra y protección (contactores, guardamotores, relés térmicos y electromagnéticos), limpieza de borneras y regletas de conexión, verificación de apriete y continuidad de conductores, comprobación del calibre y estado de los dispositivos de protección contra sobre corriente, adecuación y reordenamiento del cableado interno conforme a normativa NTC-2050 / IEC 60364, y registro del estado técnico en bitácora de mantenimiento. 
	 $         1.147.500,00 
	1,04%
	100,00%



7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que el resultado de dichas operaciones es: 2,27%.

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	 VALOR TOTAL                                 
	% PART
	% PART. ACUM

	17
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $       11.120.000,00 
	10,11%
	10,11%

	2
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, cuarto de máquinas. Comprende inspección sistemática de elementos hidráulicos y mecánicos, limpieza de carcasa, voluta e impulsor, lubricación de cojinetes y rodamientos, verificación de prensaestopas y sellos de estanqueidad, medición de parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia de aislamiento), verificación de alineación de ejes, comprobación de vibraciones y temperatura de operación, registro en bitácora técnica.
	 $         8.110.000,00 
	7,37%
	17,48%

	4
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, sistema de fuentes ornamentales. Incluye inspección periódica de condición mecánica e hidráulica, limpieza de filtros de aspiración, revisión del impulsor y difusor, lubricación de puntos de rodamiento, medición de parámetros eléctricos, verificación de estanqueidad del sello mecánico y ensayo funcional de caudal y presión de operación.
	 $         7.800.000,00 
	7,09%
	24,57%

	16
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Comprende diagnóstico electromecánico detallado, desmontaje de conjuntos hidráulico y mecánico, inspección y/o reemplazo de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y condensador de arranque, verificación del bobinado del estátor mediante medición de resistencia de aislamiento (Megger), ajuste de holguras internas y certificación de operación bajo condiciones nominales de caudal y presión.
	 $         6.291.000,00 
	5,72%
	30,29%

	1
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 7,5 HP, configuración hidráulica con diámetro de succión DN 2" y descarga DN 2", tensión de alimentación conmutable 220/440 V CA, instaladas en cuarto de máquinas. Comprende diagnóstico técnico de componentes electromecánicos, desmontaje, revisión y reparación de impulsores, sellos mecánicos, rodamientos y empaquetaduras, verificación del aislamiento del bobinado del motor, ajuste de tolerancias de acoplamiento, pruebas de operación bajo carga y certificación funcional post-intervención.
	 $         5.130.000,00 
	4,66%
	34,96%

	28
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye rutina de inspección técnica periódica, limpieza de la carcasa hidráulica e impulsor, verificación del estado del sello mecánico y empaquetaduras, lubricación de rodamientos y cojinetes de apoyo, medición de corriente de operación y factor de potencia, comprobación de alineación del conjunto motor-bomba y elaboración del informe técnico de mantenimiento.
	 $         5.065.000,00 
	4,60%
	39,56%

	11
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación fija de 220 V CA no conmutable. Incluye verificación integral del estado mecánico, hidráulico y eléctrico del equipo, limpieza de partes internas en contacto con el fluido, lubricación de rodamientos, verificación del sello mecánico, medición de parámetros eléctricos de operación y registro en bitácora de mantenimiento preventivo.
	 $         4.887.000,00 
	4,44%
	44,00%

	19
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         4.838.400,00 
	4,40%
	48,40%

	3
	Ejecución de mantenimiento correctivo en dos (2) unidades motobomba centrífuga marca Siemens, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA, destinadas al sistema de circulación hidráulica de fuentes ornamentales. Comprende diagnóstico electromecánico integral, reparación o sustitución de componentes con falla (impulsores, sellos mecánicos, rodamientos, condensadores de arranque), verificación del circuito de protección eléctrica y pruebas de rendimiento hidráulico post-intervención.
	 $         4.400.000,00 
	4,00%
	52,40%

	18
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende diagnóstico técnico, desmontaje, evaluación del estado del impulsor y carcasa hidráulica, revisión y reemplazo de elementos de desgaste (sellos mecánicos, rodamientos, empaquetaduras), verificación de continuidad e integridad del bobinado del motor, ajuste de parámetros operativos y prueba funcional de entrega.
	 $         3.961.000,00 
	3,60%
	56,00%

	23
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Barnes, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende inspección periódica de la condición operativa del equipo, limpieza de partes hidráulicas internas, verificación del sello mecánico y estanqueidad, lubricación de elementos rodantes, medición de parámetros eléctricos nominales (corriente, tensión e impedancia) y emisión del informe técnico de estado.
	 $         3.847.500,00 
	3,50%
	59,50%

	13
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca A.O. Smith, potencia nominal de 1,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 115/230 V CA. Comprende inspección técnica periódica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza y desengrase de partes internas, lubricación de rodamientos, verificación del sistema de sellado mecánico, comprobación de parámetros eléctricos nominales y registro técnico del estado de la unidad.
	 $         3.563.998,00 
	3,24%
	62,74%

	6
	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante conformado por tanque hidro acumulador de membrana con capacidad nominal de 300 litros. Incluye verificación y ajuste de la precarga de nitrógeno según parámetros de diseño del sistema, inspección del estado de la vejiga o membrana interior, prueba de estanqueidad de la cámara de aire, revisión del manómetro de control, limpieza y verificación del estado del racor de conexión, comprobación del estado estructural del recipiente a presión conforme a normativa técnica aplicable.
	 $         3.060.000,00 
	2,78%
	65,52%

	26
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Altamira, potencia nominal de ½ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Incluye inspección técnica de componentes hidráulicos y electromecánicos, limpieza de elementos en contacto con el fluido de trabajo, lubricación de rodamientos, verificación del estado del sello mecánico, comprobación de continuidad eléctrica e integridad del aislamiento del bobinado y registro técnico del estado funcional del equipo.
	 $         2.943.000,00 
	2,68%
	68,20%

	27
	Ejecución de mantenimiento correctivo en una (1) unidad motobomba centrífuga marca Pedrollo, potencia nominal de 2,0 HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación conmutable 110/220 V CA. Comprende diagnóstico técnico completo, desmontaje de las secciones hidráulica y mecánica, revisión y/o sustitución de impulsor, sello mecánico, rodamientos, empaquetaduras y elementos de transmisión, verificación de parámetros eléctricos del motor (resistencia de bobinado, corriente nominal e impedancia de aislamiento), ajuste de tolerancias operativas y prueba de desempeño bajo condiciones de carga nominal.
	 $         2.942.999,00 
	2,68%
	70,87%

	31
	Suministro e instalación de una (1) unidad motobomba sumergible tipo centrífuga, potencia nominal de 1,0 HP, configuración monofásica, frecuencia nominal de operación 60 Hz, tensión nominal de operación 110 V CA, corriente nominal de operación 8 A, velocidad de giro 3.450 RPM, con tuberías de aspiración y descarga de DN 1". El suministro incluye todos los accesorios de conexión hidráulica y eléctrica, instalación técnica en el punto designado, verificación de parámetros operativos bajo carga y certificación de puesta en servicio.
	 $         2.908.159,00 
	2,64%
	73,52%

	15
	Mantenimiento al sistema de automatización y control para la alternancia programada del encendido de las motobombas del sistema de agua potable. Comprende verificación del funcionamiento del controlador lógico o temporizador de ciclos de alternancia, inspección de actuadores y relés de conmutación, comprobación de la lógica de control y parámetros de temporización, revisión del cableado de señal y de fuerza, pruebas funcionales de alternancia bajo condiciones operativas reales y ajuste de secuencias de operación para garantizar la distribución equitativa de horas de servicio entre las unidades.
	 $         2.699.998,00 
	2,45%
	75,97%

	30
	Ejecución de mantenimiento preventivo programado en una (1) unidad motobomba sumergible marca Aquart, potencia nominal de ¾ HP, diámetro de succión DN 1" y descarga DN 1", tensión de alimentación de 110 V CA conmutable. Comprende extracción programada del equipo, limpieza exterior e interior de la unidad, inspección del impulsor y carcasa, verificación del nivel y calidad del aceite de la cámara de sello, medición de la resistencia de aislamiento del estátor, revisión del cable sumergible y conector de fuerza, y registro del historial técnico de la intervención.
	 $         2.586.000,00 
	2,35%
	78,32%



9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar la invitación que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en la invitación. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.
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10. De acuerdo a verificación, ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, para efectos del criterio de desempate la Entidad Estatal tendrá en cuenta a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social INSTITUCIONAL, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social INSTITUCIONAL.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL

	
	Insumos
[La Entidad deberá definir los insumos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]
	Elementos o materiales producidos
[La Entidad deberá definir los elementos o materiales producidos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]

	1. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]
	[Por ejemplo]
	[Por ejemplo]

	
	Cemento
	Concreto hidráulico

	
	Agregado fino
	Concreto reforzado

	
	Arena
	Prefabricados de madera

	
	Arena de río
	Prefabricados de concreto

	
	Arena de peña
	Prefabricados metálicos

	
	Agregado grueso
	Sanitarios

	
	Grava
	Lavamanos

	
	Acero
	Mobiliario

	
	
	Mampostería

	
	
	Puertas

	
	
	Baldosas / cerámicas / Tabletas

	
	
	Malla electrosoldada

	
	
	Tubería

	
	
	Pintura

	
	
	Ladrillo

	
	
	Ventanería

	
	
	Tejas

	
	
	Grama

	
	
	Grama sintética

	
	
	Tableros de canchas

	
	
	Mallas de canchas

	
	
	Postes metálicos

	
	
	Arcos metálicos

	
	
	Impermeabilizantes

	
	
	Elementos acústicos

	
	
	Luminarias

	XX. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
image1.png
particpacion (29 =y, (AP

=

)x 100
valor total




image2.png
porcenta
. i
vje acumulado; = me

2 icipacion (%);




image3.png
pn.vuce.gov.co/#/consultas

a®x O L0

Comercio,
Industria y Turismo.

Productores de

Razén Social

Nombre técnico:

Mostrar [ 10 V] entradas

- 1L

[

No se encontraron registros.

= P Buscar

nes Nacionales

NITy Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Histéricos

Nombre comercial:

impulsor

T ewssamncems Tl Teodesen Tl Nemberemeo U

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Descripeion del Producto

VUCE &

Registros PBN Vigentes

Nomrecomercat 1) cucaapionss Tl rechadevencimento 1]





image4.png
VUCE &

Industria y Turismo —————a

Productores de Bienes Nacionales

RazénSocial  NITySubpartida Arancelaria  Subpartida Arancelaria  Registros PN Histéricos  Descripcion del Producto  Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

sello mecAnico

Mostrar [ 10 V] entradas

e u [ mnsoc 1L pwicasacess Tl Teoseven T Nomverecnco T Nombrecomecst Tl cwssapass Tl Fecnasevendmeno 1L

Mostrando 02 0 de 0 resultados .

No se encontraron registros.

I £ Buscar Ventoso




image5.png
pn.vuce.gov.co/#/consultas

Comercio,
Industria y Turismo.

Productores de nes Nacionales

Razén Social  NITy Subpartida Arancelaria

Nombre técnico:

Mostrar [ 10 V] entradas

e i Radicado i e
No se enconraron registros
I P Buscar =i
T

Subpartida Arancelaria  Registros PN Histéricos

Nombre comercial:

rodamientos

L

T eusmancems Tl Toodewen

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

W

Descripeion del Producto

Registros PBN Vigentes

Nambre comerct 11

Ventoso

Q% O

o

VUCE

Fecha e vencimenta 1|





image6.png
Qax O &

—— VUCE &

Industria y Turismo. RSt

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIy Subpartida Arancelaria  Subpartida Arancelaria  Registros PN Histdricos  Descripcion del Producto  Registros PBN Vigentes
Nombre técnico: Nombre comercial:
empaquetaduras

Mostrar [ 10 V] entradas

e u [ mnsoc 1L pwicasacess Tl Teoseven T Nomverecnco T Nombrecomecst Tl cwssapass Tl Fecnasevendmeno 1L

Mostrando 02 0 de 0 resultados .

No se encontraron registros.

I P Buscar A w 1°C Ventoso q s




image7.png
Comercio,
Industria y Turismo.

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social

Nombre técnico:

Mostrar [ 10 V] entradas

- 1L

[

No se encontraron registros.

I P Buscar

NITy Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Histéricos

Nombre comercial:

condensador de arranque

L

T eusmancems Tl Toodewen

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

VUCE &

Registros PBN Vigentes

Nomrecomercat 1) cucaapionss Tl rechadevencimento 1]

Ventoso





image8.png
pn.vuce.gov.co/#/consultas Q% 0 &

@' GOV.CO Ir a Goy

—— VUCE &

Industria y Turismo. et

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social  NITy Subpartida Arancelaria  Subpartida Arancelaria  Registros PN Histéricos

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

motobomba sumergible tipo centrifuga

Mostrar [ 10 V] entradas

e u [ mnsoc 1L pwicasacess Tl Teoseven T Nomverecnco T Nombrecomecst Tl cwssapass Tl Fecnasevendmeno 1L

Mostrando 02 0 de 0 resultados .

No se encontraron registros.

e
= . s o 40P




