## Slide 1: Reunión Área Oriental Preparación Fenómeno de El Niño 2026–2027
17 de junio de 2026

## Slide 2
Recomendaciones
RECOMENDACIÓN XM | COMENTARIOS / ESTADO ACTUALIZADO
AES Colombia evaluar la reprogramación del mantenimiento de la Etapa II de Chivor | AES ratificó las fechas actualmente previstas. No obstante, evaluará la posibilidad de adelantar algunas actividades, manteniendo inalterada la fecha final de terminación de los trabajos.
ENEL Generación evaluar la reprogramación de los trabajos en la bocatoma de Guavio | ENEL evaluará alternativas operativas para retrasar la llegada a la cota objetivo del embalse (17%) para el inicio de los trabajos, buscando ampliar el margen de maniobra durante el período crítico de suministro de energía Ene-Mar de 2027
Maximizar disponibilidad del parque de generación del área Oriental (ZIPA, PAGUA y otros recursos) | En caso de que se requiera, se hará acompañamiento institucional en el marco del Comité Hidráulico (CNO) para analizar la disponibilidad del recurso en PAGUA. Adicionalmente, se revisarán medidas para fortalecer la disponibilidad de generación local en ZIPA
Definir estrategias operativas para minimizar vertimientos en Chivor y Guavio, especialmente durante los meses de junio, julio y agosto | Revisión de la aplicación del Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento por parte de la CREG, para mantener generación de Guavio y Chivor y evitar vertimientos
Entrada en operación del ATR2 Nueva Esperanza 500/115 kV (ENEL) | ENEL informó cumplimiento de los hitos y cronograma previstos para la entrada en servicio del transformador para Agosto de 2026; en este sentido CNO estará apoyando lo necesario para la suscripción de los acuerdos necesarios en el menor tiempo posible

## Slide 3
Recomendaciones
RECOMENDACIÓN XM | COMENTARIOS / ESTADO ACTUALIZADO
Preparación para posibles instrucciones de DNA (ENEL, EMSA y Energuaviare) | XM identificó que la zona más sensible corresponde a la Sabana Norte de Bogotá. Se resaltó la necesidad de verificar la disponibilidad y capacidad de actuación de los esquemas suplementarios de desconexión de demanda. Adicionalmente CREG menciona que saldrá a comentarios Resolución asociado a esquema de ahorro de energía
No programar trabajos sobre SVC Tunal y STATCOM Bacatá | Tanto ENLAZA como ISA ENERGIA manifiestan que no harán mantenmientos en lso periodos criticos
Optimizar consumos en el área Oriental (Ecopetrol) | Ecopetrol presentó acciones tanto en Rubiales como el el área de Orinoquia orientadas a reducir dependencia del SIN, incluyendo incorporación de generación solar, respaldo térmico y esquemas operativos de consumo en horas no punta. Manifiesta la importancia de mantener activa su operación para garantizar la disponibilidad de combustibles líquidos en el país
Entrada en operación de proyectos Norte 500 kV y Norte 230 kV (ENLAZA) | ENLAZA informó cronogramas estimados de entrada en operación: - Norte 230 kV para junio-julio de 2027: en espera de respuesta ANLA modificación LA - Norte 500 kV para octubre de 2027: en espera de respuesta ANLA modificación LA