Resumen información energía eléctrica – Arauca

- Contexto de Energía Eléctrica

Arauca hace parte del Área Nordeste del país, que se compone de las subáreas Arauca, Boyacá-Casanare, Norte de Santander y Santander.

Ilustración 1 Diagrama Unifilar Área Nordeste, Sistema de Transmisión Nacional - STNFuente: XM

Arauca cuenta con una capacidad de generación eléctrica de 24.70 MW, proveniente de plantas a base de gas ubicados en Tame. No existe generación a base de diésel en el departamento, dado que no cuenta con localidades en las Zonas No Interconectadas (ZNI), según la última base de datos del IPSE. Esto implica que todos los usuarios pertenecen al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con un total de 100.889 usuarios registrados en los 7 municipios del departamento, de acuerdo con la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca - ENELAR. Se presenta en la siguiente tabla el listado de plantas de generación de energía eléctrica en el departamento.

Tabla 1. Listado de plantas de generación - Arauca

| Nombre Recurso | Capacidad Efectiva Neta [Mw] | Combustible Por Defecto | Municipio | Agente Representante | Tipo Generación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOG TERMOCOROCITO 1 | 4.90 | GAS | TAME | GENERSA | TERMICA |
| AUTOG TERMOMACAGUA 1 | 4.90 | GAS | TAME | GENERSA | TERMICA |
| TERMOCAPACHOS 1 | 9.90 | GAS | TAME | GENERSA | TERMICA |
| AUTOG TERMOTAME | 5.00 | GAS | TAME | GENERSA | TERMICA |

Fuente: xm

Para el año 2022, el índice de cobertura de energía eléctrica del departamento se encuentra registrado de la siguiente manera:

Tabla 2. ICEE - Arauca

| Departamento | Viviendas totales - VT | Viviendas con servicio VCS | ICEE | Viviendas sin servicio - VSS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arauca | 106.625 | 99.709 | 93.51% | 6.916 |

Fuente: UPME

De los datos establecidos en la Tabla 2, se evidencian 6.916 viviendas sin servicio de energía, población en la que se deberán enfocar los nuevos proyectos de energización mediante las distintas fuentes de financiación como los son los Fondos de Apoyo para la Energización en Zona Rural, Sistema General de Regalías, Comunidades Energéticas y recursos del Departamento o Municipio.

El operador de red del departamento de Arauca para el Sistema Interconectado Nacional es la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca – ENELAR. El suministro de energía eléctrica llega a través de la línea de transmisión a 230 kV, que parte desde la subestación Los Palos en Bucaramanga y llega a las subestaciones de Banadía y Caño Limón, en el departamento de Arauca. A partir de éstas, se derivan las líneas de subtransmisión a 34,5 kV y 115 kV con una extensión aproximada de 650,23 km, que pasa por parte de los 7 municipios que conforman este departamento.

El Sistema de Distribución Local – SDL, está conformado por 19 subestaciones, en las cuales opera con tensiones de 34,5 kV y 13,8 kV. Además, está constituido por la subestación Tame 115 kV, la cual perteneciente al Sistema de Transmisión Regional (STR), que se interconecta a la subestación Banadía mediante una línea de transmisión de 60 kilómetros.

Ilustración 2. Red de distribución en Arauca

Fuente: Enelar

En el último año, la subárea de Arauca ha tenido 20 eventos de Demanda No atendida No programada correspondientes a 500.48 MWh, la mayoría en el municipio de Tame. A continuación, se presentan dichos eventos:

Tabla 5. Eventos de DNA No programados en el último año en Arauca.

| Fecha Hora Inicial | Fecha Hora Final | MWh | Descripción | Municipio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SubArea Arauca | 28/09/2024 2:10 | 15.6 | Demanda no atendida por recierre de la BL1 SAMORE A BANADIA 230 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales BANADIA 230 kV, CAÑO LIMÓN 230 kV y TAME 115 kV | Fortul |
| SubArea Arauca | 27/09/2024 21:26 | 19.6 | Demanda no atendida disparo con recierre exitoso del circuito SAMORE - BANADÍA 1 115KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales BANADIA 230 KV, CAÑO LIMÓN 230 KV y TAME 115 KV. | Arauca, Arauquita |
| SubArea Arauca | 27/09/2024 16:06 | 4.1 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 TAME A BANADIA 115 kV | Tame |
| SubArea Arauca | 25/09/2024 17:17 | 32.3 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 TAME A BANADIA 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 25/09/2024 9:30 | 7 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 TAME A BANADIA 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 24/09/2024 16:53 | 7.3 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BANADIA - TAME 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación TAME 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 9/07/2024 18:03 | 33.9 | Demanda no atendida por disparo del activo BANADIA - TAME 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación TAME 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 23/06/2024 5:23 | 117.38 | Demanda no atendida por recierre del activo BANADIA - SAMORE 1 230 kV, dejando sin tensión las subestaciones TAME 115 kV y CAÑO LIMON 34.5 kV. | Fortul, Saravena, Arauca, Arauquita |
| SubArea Arauca | 20/06/2024 7:15 | 1.44 | Demanda no atendida por disparo del activo BANADIA - TAME 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial TAME 115 kV. | Tame, Puerto Rondon |
| SubArea Arauca | 20/06/2024 7:37 | 83.6 | Demanda no atendida por disparo de todos los activos en la subestación CAÑO LIMON 34.5 kV. | Cravo Norte, Arauca, Arauquita |
| SubArea Arauca | 22/05/2024 20:58 | 16.22 | Demanda no atendida en Arauca y Arauquita por disparo del activo BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 22/05/2024 10:22 | 66.55 | Continúa demanda no atendida por disparo del activo BANADIA - TAME 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial TAME 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 21/05/2024 23:59 | 30.62 | Demanda no atendida por disparo del activo BANADIA - TAME 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial TAME 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 20/02/2024 14:56 | 2.85 | Demanda no atendida por disparo del activo BANADIA - TAME 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial TAME 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 5/02/2024 13:27 | 1.52 | Demanda no atendida por disparo del activo BANADIA - TAME 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial TAME 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 28/11/2024 1:15 | 10.2 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 CAÑO LIMON A BANADIA 230 kV | Arauca, Arauquita |
| SubArea Arauca | 28/11/2024 0:44 | 16.2 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BANADIA - TAME 1 115 kV | Arauquita, Arauca |
| SubArea Arauca | 6/11/2024 23:59 | 6.6 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 TAME A BANADIA 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial TAME 115 kV. | Tame |
| SubArea Arauca | 7/10/2024 14:23 | 24.3 | Demanda no atendida por disparo con recierre exitoso del circuito LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales TOLEDO 230 KV, SAMORE 230 KV, BANADIA 230 KV, CAÑO LIMÓN 230 KV y TAME 115 KV. | Fortul, Saravena, Arauquita, Arauca |
| SubArea Arauca | 2/10/2024 12:39 | 3.2 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 TAME A BANADIA 115 kV | Tame |

- Fuente: xm

Sumado a lo anterior, en los últimos 4 años se presenta que en total Arauca ha tenido DNA por 22.530 MWh equivalentes al 5% de los eventos que ha tenido el país. En la siguiente imagen se presenta el resumen anual de eventos programados y no programados en esta Subárea

- Ilustración 3. Demanda No Atendida en Arauca 2020-2025

Fuente: XM

- Proyectos financiados por los fondos de apoyo para la energización

El Ministerio de Minas y Energía ha realizado inversión alrededor de $114.495 millones de pesos asociados a 26 contratos de fondos de apoyo a la energización que abarcan 55 proyectos (2 FAZNI, 31 FAER y 22 PRONE) en los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rondón, Fortul, Saravena y Tame.

De estos proyectos, 37 están en Fase II: administración, operación y mantenimiento (AOM), asegurando así su sostenibilidad; 9 se encuentran en etapa previa a la asignación de administración, operación y mantenimiento, y los 9 restantes aún se encuentran en Fase I: Administración y ejecución de recursos (Obras), como se muestra a continuación:

De los contratos que se encuentras en Fase I: Administración y ejecución de recursos (Obras), se ha desembolsado el 65.6% del total, alcanzando un 38% de ejecución de obras, como se muestra a continuación:

Finalmente, es importante mencionar que en el Ministerio de Minas y Energía estamos trabajando en la actualización de la estrategia de supervisión, con el objetivo de garantizar que el avance de las obras de estos contratos se lleve a cabo conforme a los cronogramas establecidos

- Obras por Impuestos

Con corte al 31 de diciembre de 2024 se realizó la contratación de un (1) proyecto de Obra por Impuestos en el departamento de Arauca en el municipio de Cravo Norte cuyo contribuyente es Ecopetrol y beneficiará alrededor de 226 nuevos usuarios, tal como se relaciona a continuación:

| Objeto del Proyecto | Departamento | Municipio | PDET | ZOMAC | Contribuyente | No de usuarios | Valor total del proyecto | Plazo FASE I (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas para Usuarios de las Veredas de la Zona Rural del Municipio de Cravo Norte, Arauca. | Arauca | Cravo Norte | N/A | ZOMAC | ECOPETROL | 226 | $ 8.183.192.031 | 21 |

Posteriormente, el Ministerio iniciará con el proceso de contratación de la interventoría la cual garantizará la adecuada ejecución del proyecto en los tiempos establecidos.

- Proyectos de Generación con capacidad asignada

Ahora bien, para lograr ampliar la generación de energía mediante Fuente No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, la UPME asignó la capacidad para los siguientes proyectos los cuales se encuentra en solicitudes de permisos y posterior construcción para dar cumplimiento a la Fecha de Puesta en Operación – FPO establecida.

Tabla 4. Proyectos de generación con capacidad asignada en Arauca.

| Nombre | Interesado | Municipio | Capacidad (MW) | Tecnología | FPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corocora 9,9 MW | ABO WIND | ARAUQUITA | 9.9 | Solar FV | 31/12/2024 |
| GEN ARAUCA | PAREX | ARAUCA | 30 | Térmica | 31/08/2023 |
| Parque ACSA Solar 9.8 MW | SVC | SARAVENA | 9.8 | Solar FV | 31/12/2025 |
| Proyecto de generación Alma Solar 2 de 9,8 MW | SVC | ARAUCA | 9.8 | Solar FV | 31/12/2023 |
| Proyecto de generación Morichal. | ABO WIND | TAME | 9.9 | Solar FV | 31/12/2023 |
| Proyecto de generación Playitas de 19,9 MW (Etapa 1 de 9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI | ARAUCA | 9 | Solar FV | 31/10/2026 |
| Proyecto de generación solar fotovoltaica Playitas de 19,9 MW (Etapa 2 de 10.9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI | ARAUCA | 10.9 | Solar FV | 31/10/2026 |

- Fuente: UPME

- Comunidades energéticas

  - Proceso de postulación

En Arauca se postularon 167 potenciales comunidades energéticas para beneficiar a 25.871 familias. 17 de estas fueron focalizadas para habilitar su financiación. De estas, 16 comunidades han sido priorizadas

  - Implementadas

De las comunidades priorizadas, a la fecha, se han visitado 16, de las cuáles 14 están en proceso de estructuración y 1 se pasó para contratar a través de FENOGE en la Invitación Abierta – 004. Adicionalmente, se contrató el 15 de enero una granja de 1 MW en el municipio de Arauquita para beneficiar a más de 15 comunidades que se encuentran en el SIN en el departamento de Arauca. En adición a lo anterior, se cuenta con 19 comunidades energéticas educativas que se tienen priorizadas para contratar a través de la AFPEI de EcoEscuelas. A la fecha, en Arauca, se ha implementado una (1) comunidad energética en el municipio de Saravena.

  - Valor de proyectos

El valor total de los proyectos descritos arriba y que se espera ejecutar en su totalidad en el 2025, es de $29.712.796.218.  Valor que se desagrega municipalmente de la siguiente manera:

| Municipio | Cantida CE | Inversión Aproximada |
| --- | --- | --- |
| Arauca | 7 | $ 291.910.414 |
| Arauquita | 32 | $ 26.626.744.930 |
| Cravo Norte | 3 | $ 94.046.958 |
| Fortul | 4 | $ 2.410.000.000 |
| Saravena | 1 | $ 102.000.000 |
| Tame | 6 | $ 188.093.916 |
| Total general | 53 | $ 29.712.796.218 |

- Territorios Energéticos

En relación con la postulación de la estrategia de Territorios Energéticos, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, a la fecha se han postulado seis (6) municipios. Teniendo en cuenta la información recibida en los canales de postulación, en diciembre de 2024 se realizaron visitas a tres (3) de estos municipios, los cuales cumplieron con una revisión técnica previa (Saravena, Puerto Rondón y Arauquita), actualmente se encuentran en validación jurídica predial frente a información primaria remitida por los entes territoriales:

- Pago de subsidios y demás

El operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) que presta el servicio de suministro de energía eléctrica en el departamento es la Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P. - Enelar.

A la fecha, se tienen 7 resoluciones pendientes de pago en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que ascienden a 3.022.229.943 desagregado así:

- 5 resoluciones de FOES por 439.733.557

- 2 resoluciones de FSSRI por 2.582.496.386

Ilustración 1 - Tablero de datos "relación de cuentas subsidios"- actualización 23 enero 2025, MME

A continuación, se presenta el desagregado pendiente por número de resolución:

| N° | Fondo | Año | Trimestre | No. de Resolución | Fecha Resolución (DD/MM/AAAA) | Valor Resolución | Valor Pagado | Diferencia (Saldo Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOES | 2024 | 2 | 1235 | 10/16/2024 | 107.542.542 | 0 | 107.542.542 |  |
| 2 | FOES | 2024 | 3 | 1593 | 11/21/2024 | 102.731.616 | 0 | 102.731.616 |  |
| 3 | FOES | 2024 | 3 | 1841 | 18/12/2024 | 94.947.696 | 0 | 94.947.696 |  |
| 4 | FSSRI | 2024 | 2 | 1251 | 10/17/2024 | 2.505.503.680 | 0 | 2.505.503.680 |  |
| 5 | FOES | 2024 | 3 | 1943 | 12/31/2024 | 65.121.271 | 0 | 65.121.271 |  |
| 6 | FOES | 2024 | 3 | 1949 | 12/31/2024 | 69.390.432 | 0 | 69.390.432 |  |
| 7 | FSSRI | 2024 | 3 | 1961 | 12/31/2024 | 76.992.706 | 0 | 76.992.706 |  |