INFORME EJECUTIVO VICHADA

Dirección de Energía Eléctrica

Tabla de contenido

Contexto servicio de Energía Eléctrica	2

a.	Requerimiento de combustible para la operación de electrovichada	2

b.	Deficiencia del servicio de energía eléctrica en el departamento del Vichada	2

Fuentes de abastecimiento de energía	3

a.	Interconexión con Venezuela	3

b.	Plantas de generación	3

c.	Composición accionaria Electrovichada:	6

Esquema subsidiario a la generación de la energía eléctrica:	6

a.	Pagos subsidios 2024	7

b.	Pagos a distribuidor de combustible - Terpel	7

c.	Pagos directos a la empresa	8

d.	Alternativas evaluadas por el Ministerio de Minas y Energia	8

# Contexto servicio de Energía Eléctrica

## Requerimiento de combustible para la operación de Electrovichada

A continuación, se presenta el requerimiento de combustible reportado por electrovichada para la generación de energía eléctrica:

- Cupo total para Electrovichada: 192.194 galones de ACPM mensuales para la cabecera municipal de Puerto Carreño.

- 02/02/2025: El combustible es suministrado por el mayorista Terpel por contrato suscrito entre Electrovichada y Terpel. A la fecha el contrato está finalizado y Terpel se niega a suscribir uno nuevo hasta tanto no se cancelen deudas de las empresas electrificadoras, por lo que no hay suministro de combustible.

La generación de energía se da por Biomasa cerca del 60% del total, suministrada por la empresa Refoenergy, y cerca del 40% por ACPM en plantas de generación Diesel.

## Deficiencia del servicio de energía eléctrica en el departamento del Vichada

En 2020 se presentan notas de prensa de graves protestas en Puerto Carreño por apagones derivados de corte de energía desde Venezuela.

La procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador del Vichada Álvaro Arley León Flórez en el 2023 por la situación de cortes de energía que derivó en asonadas en la ciudad de Puerto Carreño.

El 22 de Enero de 2024 nuestro ministerio atendió una mesa de trabajo con Refoenergy, Electrovichada, el actual Gobernador y la Superintendencia de servicios públicos ante la no prestación del servicio. (Hace un año estábamos en una situación parecida)

## Índice de Cobertura

Según la última actualización del Índice de Cobertura de Energía Eléctrica, publicado por la UPME en 2025 con datos del 2023 sobre el municipio de Puerto Carreño y el departamento del Vichada se identificó lo siguiente:

| Departamento | VCS Urbano | VCS Rural | VCS Total | VT Urbano | VT Rural | VT | ICEE Urbano | ICEE Rural | ICEE Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VICHADA | 13,590 | 2,770 | 16,360 | 10,591 | 22,800 | 33,391 | 100% | 12.1% | 49.0% |

| Municipio | VCS Urbano | VCS Rural | VCS Total | VT Urbano | VT Rural | VT | ICEE Urbano | ICEE Rural | ICEE Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto Carreño | 5,903 | 1,695 | 7,598 | 5,903 | 1,958 | 7,861 | 100% | 86% | 96% |

VCS: Viviendas con servicio

VT: Viviendas totales

ICEE: Índice de Cobertura de Energía Eléctrica

# Fuentes de abastecimiento de energía

## Interconexión con Venezuela

La línea de interconexión Puerto Nuevo-Puerto Páez (en Venezuela) y Puerto Carreño (Colombia) tiene 17 kilómetros de extensión, es a 115 kilovatios.

El costo fue de 5 millones de dólares. De ellos 3,9 millones los paga Venezuela y el resto Colombia. La construcción real comenzó en firme a principios de 2003, exactamente el acta de iniciación de obra es del 16 de mayo de 2003.

Junto con la viabilidad al proyecto se dieron la aprobación de las vigencias futuras excepcionales para la compra de energía a Cadafe (Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico de Venezuela) hasta el año 2025, con cargo a gastos de funcionamiento, transferencias corrientes, gastos de comercialización y producción comercial y compra de bienes para la venta.

La vida útil del proyecto es de 25 años. El promotor es el IPSE, lo construyó la compañía Schneider, el interventor es Cadafe (de Venezuela) y el gerente es ISA, de Colombia.

Refoenergy empieza operaciones en 2020 cuando se rompe la interconexión con venezuela.

## Plantas de generación

Hasta el 1 de noviembre de 2020, Puerto Carreño estuvo interconectado con Venezuela. Sin embargo, debido a la baja calidad del servicio, se decidió desconectarlo y clasificarlo como una Zona No Interconectada (ZNI), dependiendo principalmente de plantas de generación a base de combustible.

En cuanto a las plantas con telemetría, el municipio cuenta con dos fuentes principales de generación:

- Un grupo electrógeno

- Central de generación Refoenergy.

El grupo electrógeno está conformado por ocho (8) plantas, mientras que Refoenergy opera otras dos (2) fuentes, que incluyen ocho (8) unidades de generación y una (1) unidad de biomasa.

Además, la información presentada incluye detalles sobre la capacidad y el estado de los transformadores que operan en la zona.

Respecto a la generación sin telemetría se cuenta con la siguiente información teniendo una capacidad total de 479 kW:

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | TIPO DE GENERACIÓN | MARCA DEL GRUPO ELECTRÓGENO | CAPACIDAD DE GENERACIÓN | CAPACIDAD TOTAL INSTALADA kW | Capacidad Diesel kW | CAPACIDAD RENOVABLES kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTO CARREÑO | ACEITICO | DIÉSEL | PERKINS | 132 kW | 132 | 132 | 0 |
| PUERTO CARREÑO | EKONAY | DIÉSEL - FOTOVOLTAICO |  | 6,5 kVA - 11,85 kW Fotovoltaico | 17.05 | 5.2 | 11.85 |
| PUERTO CARREÑO | GARCITAS | DIÉSEL | PERKINS | 30 kW | 30 | 30 | 0 |
| PUERTO CARREÑO | GUÁRIPA | DIÉSEL - FOTOVOLTAICO |  | 9,5 kVA - 15,8 kW Fotovoltaico | 23.4 | 7.6 | 15.8 |
| PUERTO CARREÑO | HORMIGA | DIÉSEL - FOTOVOLTAICO |  | 9,5 kVA - 15,8 kW Fotovoltaico | 23.4 | 7.6 | 15.8 |
| PUERTO CARREÑO | JOVAL | DIÉSEL - FOTOVOLTAICO |  | 11 kVA - 15,8 kW Fotovoltaico | 24.6 | 8.8 | 15.8 |
| PUERTO CARREÑO | LA VENTUROSA | DIÉSEL | PERKINS | 90 kW | 90 | 90 | 0 |
| PUERTO CARREÑO | MORICHALITO | DIÉSEL - FOTOVOLTAICO |  | 11 kVA - 26,86 kW Fotovoltaico | 35.66 | 8.8 | 26.86 |
| PUERTO CARREÑO | PUERTO MURILLO | DIÉSEL | PERKINS | 75 kW | 75 | 75 | 0 |
| PUERTO CARREÑO | RONCADOR | DIÉSEL - FOTOVOLTAICO | YORKING | 9,5 kVA - 20,54 kW Fotovoltaico | 28.14 | 7.6 | 20.54 |

A continuación, se muestra un esquema de conexión del parque de generación de Puerto Carreño, el cual está compuesto por 8 plantas de generación diesel, que según la información suministrada por IPSE, suman un total instalado de 4.48 MW y una planta de biomasa de 4.5 MW

Según la información disponible en el SUI, a continuación, se muestran los datos de generación de energía, considerando el insumo principal.

| MES | ENERGÍA TOTAL (kWh/mes) | ENERGÍA DIESEL |  | ENERGÍA BIOMASA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kWh/mes) | % | (kWh/mes) | % |
| Enero | 2.859.801 | 1.066.136 | 37,28% | 1.793.665 | 62,72% |
| Febrero | 2.752.515 | 1.042.147 | 37,86% | 1.710.368 | 62,14% |
| Marzo | 3.106.709 | 1.371.386 | 44,14% | 1.735.323 | 55,86% |
| Abril | 2.730.853 | 843.875 | 30,90% | 1.886.978 | 69,10% |
| Mayo | 2.592.648 | 532.061 | 20,52% | 2.060.587 | 79,48% |
| Junio | 2.238.687 | 927.598 | 41,43% | 1.311.089 | 58,57% |
| Julio | 2.253.085 | 1.333.723 | 59,20% | 919.362 | 40,80% |
| Agosto | 2.579.373 | 1.282.629 | 49,73% | 1.296.744 | 50,27% |
| Septiembre | 2.575.265 | 1.420.963 | 55,18% | 1.154.302 | 44,82% |
| Octubre | 2.863.128 | 1.731.299 | 60,47% | 1.131.829 | 39,53% |
| Noviembre | 2.752.595 | 1.761.089 | 63,98% | 991.506 | 36,02% |

El promedio de energía mensual corresponde a 2.6 GWh, del cual el 45.52% proviene de Diesel y el 54.48% restante de la generación con Biomasa. Así mismo se evidencia que desde el mes de julio de 2024, la generación de energía con Diesel aumentó significativamente, y en contraste la generación de energía con Biomasa disminuyó. Lo anterior indica que el consumo de Diesel aumentó desde julio de 2024.

## Composición accionaria Electrovichada:

- El Departamento de Vichada tiene el 74,93% del capital suscrito y pagado

- El Instituto de Planificación y Promociones Energéticas (IPSE) tiene el 24,89%

- Los particulares tienen el 0,18%

La Junta Directiva de Electrovichada está compuesta por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes personales.

# Esquema subsidiario a la generación de la energía eléctrica:

Las empresas prestan el servicio a los usuarios, y a estos se les otorgan subsidios que se ven reflejados en la facturación y tienen un máximo del 60% del consumo de energía eléctrica, en conformidad con la resolución vigente; para el caso de Puerto Carreño al ser una Zona No Interconectada (ZNI), se detalla el procedimiento en la Resolución del MME 40239 del 2022.

Una vez se causan los subsidios en la facturación a los usuarios, los prestadores del servicio deben reportar trimestralmente toda la información necesaria para realizar la validación, liquidación y distribución de subsidios. Posteriormente, mediante un acto administrativo, se ordena el pago de los recursos, previa disponibilidad presupuestal, que ordena el giro de recursos por el beneficio de los subsidios que otorgó el prestador del servicio a los usuarios.

Lo anterior ocasionaría que los giros de subsidios a los prestadores del servicio se realizaran con una periodicidad trimestral o en caso de presentarse inconvenientes en las validaciones de subsidios por inconsistencias en la información que reportan los prestadores, este tiempo de giros podría ser de 6 meses o más. Por la situación anterior, se creó un esquema de pagos parciales de subsidios en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.6.1 del Decreto 1073 de 2015, con el fin girar recursos con una periodicidad menor y dar más flujo de caja a los prestadores del servicio para garantizar el insumo principal que es el electro-combustible para garantizar la prestación del servicio. Estos pagos parciales de subsidios son cedidos por los prestadores del servicio a favor de los distribuidores mayoristas de combustible.

Se aclara que, la cesión de recursos mencionada anteriormente no genera ninguna relación contractual entre el Ministerio de Minas y Energía y los Distribuidores Mayoristas de Combustible, es decir, y por sustracción de materia que la obligación de pago no recae sobre el Ministerio.

Directos a la empresa – Recursos girados directamente a la empresa por concepto de generación por fuentes diferentes al electro-combustible (RefoEnergy).

Electro-combustible – Recursos girados al distribuidor mayorista para el retiro de electro-combustible por parte del generador, mediante el cupo aprobado por IPSE (Terpel).

## Pagos subsidios 2024

Para el 2024 se realizó el pago de subsidios por $15.568.709.505 tanto por pagos a electro-combustibles como los directos a la empresa en los siguientes trimestres y con las resoluciones señaladas a continuación:

| Resolución | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 1.046.858.160 |  |  |  | 1.046.858.160 |
| 323 | 1.164.248.844 |  |  |  | 1.164.248.844 |
| 434 | 1.285.835.879 |  |  |  | 1.285.835.879 |
| 765 | 1.144.311.211 |  |  |  | 1.144.311.211 |
| 644 |  | 928.848.850 |  |  | 928.848.850 |
| 707 |  | 558.424.735 |  |  | 558.424.735 |
| 838 |  | 970.630.791 |  |  | 970.630.791 |
| 1463 |  | 1.879.077.313 |  |  | 1.879.077.313 |
| 947 |  |  | 742.573.942 |  | 742.573.942 |
| 1284 |  |  | 1.259.433.701 |  | 1.259.433.701 |
| 1596 |  |  | 1.530.163.836 |  | 1.530.163.836 |
| 1929 |  |  |  | 1.688.389.495 | 1.688.389.495 |
| 1930 |  |  |  | 1.369.912.748 | 1.369.912.748 |
| TOTAL | 4.641.254.094 | 4.336.981.689 | 3.532.171.479 | 3.058.302.243 | 15.568.709.505 |

## Pagos a distribuidor de combustible - Terpel

Terpel es el distribuidor mayorista de combustible de Electrovichada.

De acuerdo a la última Resolución No. 001929 del 30 de diciembre de 2024, correspondiente a pagos parciales de subsidios y que fueron pignorados para la compra de electrocombustible del mes de noviembre, a Electrovichada se le reconoció un valor de $1.688.389.495, que corresponde a 168.000 galones de combustible que fueron entregados por TERPEL.

Se encuentra en trámite de resolución para el pago de electrocombustible de diciembre de 2024 y enero de 2025 de los siguientes valores:

| Trimestre | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Diciembre 2024 | 507.000.000 | Pago parcial electrocombustible cedido al mayorista |
| Enero 2025 | 1.613.000.000 | Pago parcial electrocombustible cedido al mayorista |

## Pagos directos a la empresa

A nivel de validaciones y pagos pendientes para 2024, a continuación, se presenta el estado de las validaciones correspondientes:

| Trimestre | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| 1T2024 | Validado y pagado | Sin observaciones |
| 2T2024 | Validado y pagado | Sin observaciones |
| 3T2024 | Validación pendiente | Se observo una inconsistencia que amerita la reversión de información en el SUI. Electrovichada a la fecha no ha realizado el proceso |
| 4T2024 | Validación inicial | Existirá un pago parcial de $391 millones aproximadamente que se verá reflejado en la próxima resolución |

## Alternativas evaluadas por el Ministerio de Minas y Energia

Otras alternativas que se han evaluado desde el Ministerio de Minas y Energía son:

- Generación a partir de FNCER: Granja solar Fotovoltaica de 9,9MW, estructurada por el IPSE y que a la fecha se piensa financiar la primera fase con recursos del FENOGE.

- Implementación de Comunidades Energéticas: en el departamento del Vichada, contamos con 44 postulaciones a la estrategia de comunidades energéticas, de las cuales con 19 ya se vienen adelantando acciones en materia de viabilización y estructuración para su financiamiento a través de alguno de los fondos que administra el MME. Esto se suma al desarrollo de proyectos complementarios como el primer territorio energético desarrollado en Cumaribo. Este avance sumado al desarrollo de proyectos complementarios como el primer territorio energético en Cumaribo reflejan parte de los objetivos de las estrategias de Comunidades Energéticas y Territorios Energéticos, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica al igual que la necesidad de subsidios para la prestación del servicio. En total, estos proyectos representan una capacidad cercana a los 2,8 MW.

- Restablecimiento de la transmisión de energía eléctrica desde Venezuela (Inconsistencias de valores adeudados entre las partes)

- Intervención de la empresa Electrovichada: La SSPD solicitó concepto a la CREG en 2023 resultando positivo en el mes de febrero de 2024.

- Negociación con TERPEL: Revisar términos de suministro y buscar condiciones más flexibles o alternativas para mantener el flujo de combustible.