REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

UPS 3.0 KVA

GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

COMPONENTE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA

- ESPECIFICACION TECNICA: UPS 3.0 KVA

- UNIDAD SOLICITANTE: GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

- VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a las normativas técnicas y vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 3.0 KVA |  |  |  |
|  | CANTIDAD | 11 UNIDADES |  |  |
|  | MARCA | Por especificar |  |  |
|  | MODELO | Por especificar |  |  |
|  | CAPACIDAD | Mínimo 3kVA |  |  |
|  | Normas técnicas: | RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (Segunda Actualización) IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional. |  |  |
|  | Tipo de UPS: | True On line doble conversion |  |  |
|  | Año de fabricación | 2025 y/o superior |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de entrada | 120 VAC |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) |  |  |
|  | Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBTs |  |  |
|  | Distorsión armónica de corriente | ≤ 5%THDI |  |  |
|  | Frecuencia | 60 Hz |  |  |
|  | Factor de potencia de entrada | Mayor a 0.98 |  |  |
|  | Conexión | Bornera y/o clavija nema |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de salida | 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 V |  |  |
|  | Factor de potencia de salida | >0.9 |  |  |
|  | Tipo de onda de salida | Onda Senoidal |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) |  |  |
|  | Regulación de voltaje | +/-3% |  |  |
|  | Distorsión armónica de salida | ≤ 6 % THD para carga no lineal |  |  |
|  | Frecuencia nominal de salida | 60 Hz |  |  |
|  | Capacidad de sobrecarga | SI |  |  |
|  | Eficiencia total AC – AC MODO UPS | ≥ 90 |  |  |
|  | conexión salida | NEMA 5-20R y/o NEMA 5-15R y/o conexión bornera |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO |  |  |  |
|  | Tecnología de Bypass | Electrónico y/o estado solido |  |  |
|  | Operación | Con b automática y/o Ininterrumpida. |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |
|  | Tipo de baterías | Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS. |  |  |
|  | Tiempo máximo de recarga | Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad |  |  |
|  | Autonomía de Baterías para la carga al 50% | ≥ ocho (8) minutos para 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá entregar memorias de cálculo. |  |  |
|  | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
|  | Ruido audible | <50 dBA medido a 1 mt. |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |  |  |
|  | OTRAS CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
|  | Indicadores del sistema | Display LCD |  |  |
|  | Parámetros que registra | Parámetros generales. |  |  |
|  | EPO | SI |  |  |
|  | Tarjeta de red | Tarjeta SNMP para monitoreo remoto. |  |  |
|  | Interface | Puerto RS232 y/o USB para comunicación. |  |  |
|  | Garantía | 2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías. |  |  |
|  |  | El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde el tablero normal más cercano incluye Breaker de protección 1x30 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla, toma eléctrica 120V-20A con canaleta. Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 10AWG para la fase 10AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica. |  |  |

CONDICONES GENRALES

El contratista deberá suministrar bienes nuevos, originales, de primer uso y libres de defectos de fabricación, garantizando su procedencia legal y respaldo del fabricante o representante autorizado.

Deberá presentar fichas técnicas, catálogos y documentación soporte que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

Será responsable del transporte, cargue, descargue, almacenamiento temporal, entrega e instalación de los equipos en el sitio indicado por la Entidad, asumiendo los costos y riesgos asociados hasta su recibo a satisfacción.

Deberá suministrar todos los accesorios, elementos de conexión, materiales menores y componentes necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, aun cuando no estén expresamente relacionados y sean indispensables para su operación integral.

Ejecutará la instalación y puesta en servicio mediante personal técnicamente competente, observando las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la reglamentación técnica vigente aplicable.

Será responsable de realizar las pruebas de funcionamiento y entregar los respectivos registros o informes que evidencien la correcta operación de los equipos instalados.

Deberá capacitar al personal designado por la Entidad en aspectos básicos de operación, monitoreo y recomendaciones generales de uso.

Será responsable de reparar o restituir, sin costo adicional para la Entidad, cualquier daño ocasionado a la infraestructura o a los bienes existentes durante la ejecución de las actividades contratadas.

Deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento, certificados de garantía y demás documentación técnica requerida para la adecuada administración de los equipos.

La entrega final estará condicionada al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del correcto funcionamiento de los equipos suministrados e instalados.