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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

UPS 3.0 KVA

GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL 


COMPONENTE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA 


1. ESPECIFICACION TECNICA: UPS 3.0 KVA

2. UNIDAD SOLICITANTE: GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

3. VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a las normativas técnicas y vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	UPS 3.0 KVA

	1.1. 
	CANTIDAD
	11 UNIDADES
	
	

	1.2. 
	MARCA
	 Por especificar 
	
	

	1.3. 
	MODELO
	 Por especificar
	
	

	1.4. 
	CAPACIDAD 
	Mínimo 3kVA
	
	

	1.5. 
	Normas técnicas:
	RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024
NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (Segunda Actualización)
IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional.
	
	

	1.6. 
	Tipo de UPS:
	True On line doble conversion 
	
	

	1.7. 
	Año de fabricación 
	2025 y/o superior
	
	

	1.8. 
	CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
	
	
	

	1.9. 
	Voltaje nominal de entrada
	120 VAC
	
	

	1.10. 
	Cantidad de hilos
	3 (Fase, neutro y tierra)
	
	

	1.11. 
	Tecnología del Rectificador
	Rectificador con IGBTs
	
	

	1.12. 
	Distorsión armónica de corriente
	≤ 5%THDI
	
	

	1.13. 
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	1.14. 
	Factor de potencia de entrada
	Mayor a 0.98
	
	

	1.15. 
	Conexión
	Bornera y/o clavija nema
	
	

	1.16. 
	CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
	 
	
	

	1.17. 
	Voltaje nominal de salida
	110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 V
	
	

	1.18. 
	Factor de potencia de salida 
	>0.9
	
	

	1.19. 
	Tipo de onda de salida
	Onda Senoidal
	
	

	1.20. 
	Cantidad de hilos
	3 (Fase, neutro y tierra)
	
	

	1.21. 
	Regulación de voltaje
	+/-3% 
	
	

	1.22. 
	Distorsión armónica de salida
	≤ 6 % THD para carga no lineal
	
	

	1.23. 
	Frecuencia nominal de salida
	60 Hz
	
	

	1.24. 
	Capacidad de sobrecarga
	SI
	
	

	1.25. 
	Eficiencia total AC – AC MODO UPS
	≥ 90
	
	

	1.26. 
	conexión salida
	NEMA 5-20R y/o NEMA 5-15R y/o conexión bornera 
	
	

	1.27. 
	CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO
	 
	
	

	1.28. 
	Tecnología de Bypass
	Electrónico y/o estado solido
	
	

	1.29. 
	Operación
	Con b automática y/o Ininterrumpida.
	
	

	1.30. 
	CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS
	 
	
	

	1.31. 
	Tipo de baterías
	Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS.
	
	

	1.32. 
	Tiempo máximo de recarga
	Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad
	
	

	1.33. 
	Autonomía de Baterías para la carga al 50%
	≥ ocho (8) minutos para 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá entregar memorias de cálculo.
	
	

	1.34. 
	CARACTERISTICAS AMBIENTALES
	 
	
	

	1.35. 
	Ruido audible
	<50 dBA medido a 1 mt.
	
	

	1.36. 
	Temperatura ambiente de operación
	De 0°C a 40° C.
	
	

	1.37. 
	OTRAS CARACTERÍSTICAS
	 
	
	

	1.38. 
	Indicadores del sistema
	Display LCD 
	
	

	1.39. 
	Parámetros que registra
	Parámetros generales.
	
	

	1.40. 
	EPO
	SI
	
	

	1.41. 
	Tarjeta de red 
	Tarjeta SNMP para monitoreo remoto.
	
	

	1.42. 
	Interface 
	Puerto RS232 y/o USB para comunicación.
	
	

	1.43. 
	Garantía
	2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías.
	
	

	1.44. 
	
	El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde el tablero normal más cercano incluye Breaker de protección 1x30 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla, toma eléctrica 120V-20A con canaleta. 
 
Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 10AWG para la fase 10AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica.

	
	



	CONDICONES GENRALES

	El contratista deberá suministrar bienes nuevos, originales, de primer uso y libres de defectos de fabricación, garantizando su procedencia legal y respaldo del fabricante o representante autorizado.

	Deberá presentar fichas técnicas, catálogos y documentación soporte que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

	Será responsable del transporte, cargue, descargue, almacenamiento temporal, entrega e instalación de los equipos en el sitio indicado por la Entidad, asumiendo los costos y riesgos asociados hasta su recibo a satisfacción.

	Deberá suministrar todos los accesorios, elementos de conexión, materiales menores y componentes necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, aun cuando no estén expresamente relacionados y sean indispensables para su operación integral.

	Ejecutará la instalación y puesta en servicio mediante personal técnicamente competente, observando las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la reglamentación técnica vigente aplicable.

	Será responsable de realizar las pruebas de funcionamiento y entregar los respectivos registros o informes que evidencien la correcta operación de los equipos instalados.

	Deberá capacitar al personal designado por la Entidad en aspectos básicos de operación, monitoreo y recomendaciones generales de uso.

	Será responsable de reparar o restituir, sin costo adicional para la Entidad, cualquier daño ocasionado a la infraestructura o a los bienes existentes durante la ejecución de las actividades contratadas.

	Deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento, certificados de garantía y demás documentación técnica requerida para la adecuada administración de los equipos.

	La entrega final estará condicionada al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del correcto funcionamiento de los equipos suministrados e instalados.
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