ANEXO No. 1

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS, GUADAÑAS, MOTOSIERRAS SOPLADORAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y UPS Para efectuar este mantenimiento el contratista deberá cumplir con las siguientes pautas: - Limpieza general, Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia. - Chequeo de vibraciones y ruidos, al igual que la revisión de la cabina de insonorización verificando su estado físico y pruebas de medición de ruido mostrado en decibeles, revisión pre calentador. - Realizar cambio de: Aceite. Filtros (aceite, aire, combustible). Cambio filtro de agua si es requerido. verificar la presión de la bomba de aceite. Verificar nivel de refrigerante. - La empresa contratada para el mantenimiento debe suministrar los lubricantes y filtros sin ningún costo para la Policía Nacional. - Revisión del sistema de lubricación y amortiguación. - Revisión del sistema eléctrico y electrónico - Revisión del sistema de refrigeración, inspeccionar el nivel aditivo, nivel de refrigerante, radiador, mangueras, abrazaderas, bomba de agua, nivel del refrigerante. - Revisión y ajustes empaque de culata con el fin de eliminar fugas de aceite. - Revisión de tanque y nivel de combustible, drenaje de condensado. - Revisión de filtro separador de agua combustible. Drenar agua. - Revisión visual del múltiple de escape. Detectar fugas de gases. - Chequeo de conexiones y cableado de fuerza y control. - Revisión del sistema de transferencia y de sincronismo. - Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control. - Inspección de las baterías, limpieza de bornes (chequeo del nivel electrolito, adicionar si se requiere) y revisión del cargador de estas. - Prueba en vacío y con carga. - Simular pruebas de alta temperatura del motor, sobre revoluciones, baja presión de aceite del motor, bajo nivel de refrigerante radiador, y demás pertinentes. - Inspección del sistema de ventilación del radiador y limpieza externa. - Revisión del regulador automático de voltaje (AVR) y ajuste de parámetros. - Inspeccionar, ajustar y limpiar las borneras del generador y del sistema de control. - Inspeccionar y probar el sistema de arranque y parada automático. - Revisión y limpieza con limpiador de contactos a diodos y conectores. - Las demás pruebas que requiera los equipos para su óptimo funcionamiento. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS, GUADAÑAS, MOTOSIERRAS SOPLADORAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y UPS Para efectuar este mantenimiento el contratista deberá cumplir con las siguientes pautas: - El contratista realizará una primera visita, en la cual hará un overhaul (mantenimiento detallado) a cada máquina incluyendo su trasferencia, con el fin de determinar el estado real de la misma y de esta manera proyectar su reparación en la segunda visita. - El contratista entregara un informe al supervisor del contrato, con respecto a la primera visita, indicando lo siguiente: Actividades puntuales a realizar y/o cronograma de intervención. Listado de repuestos a reemplazar, con el fin de lograr el óptimo funcionamiento del equipo, el cambio de repuestos se hará previa autorización del supervisor del contrato. - El contratista realizará la segunda visita, previa aprobación del supervisor del contrato y reemplazarán los elementos necesarios a fin de dejar en perfecto estado de funcionamiento el equipo a intervenir. - Tiempo de reparación (10) días calendario a partir de la aprobación de intervención por parte del supervisor del contrato, teniendo en cuenta que deberá contar con un stock de repuestos. - Para colocar en funcionamiento el equipo de manera inmediata. En caso de solicitarse un repuesto que no se encuentre en el país y requiera de importación, se deberá informar por escrito al supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega y presentando la orden de compra al supervisor del contrato indicando la llegada del mismo. En ningún caso debe superar los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la presentación de la orden de compra. - El contratista realizará el servicio de mantenimiento correctivo en su lugar de ubicación en coordinación con el supervisor del contrato. - La batería debe ser cambiada e instalada con su respectivo cargador, en los casos que se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato. - El contratista deberá identificar cada batería con un sticker que contenga como mínimo: fecha de fabricación, fecha de instalación, referencia, capacidad y tiempo de garantía, no inferior a seis meses de su fabricación. - El contratista debe certificar que suministrará los repuestos originales y partes necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos. - El servicio de mantenimiento correctivo deberá incluir mano de obra calificada, aclarando que el mantenimiento correctivo incluye los equipos y partes de sus componentes, incluyendo sistema de control, contactores y/o interruptores motorizados de acuerdo a la capacidad del equipo y demás elementos asociados al sistema. - El suministro de repuestos incluyendo baterías y cargadores además de los que requiera cada equipo para su óptimo funcionamiento deben ser originales y genuinos, no re manufacturados ni repotenciados y proporcionados a todo costo por la empresa contratada para dichos mantenimientos. - El contratista dispondrá de un stock de repuestos con el fin de facilitar la reparación inmediata de los equipos. - Una vez reparado y puesto en funcionamiento el equipo, el contratista deberá realizar las pautas descritas en el MANTENIMIENTO PREVENTIVO del presente Anexo, Ítem No.1 - Limpieza Técnica de Tanques de Almacenamiento de combustible. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTA ELECTRICA POWERLINK DE 28 KVA INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE No.; BOLSA DE REPUESTOS; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE. 1; MANTENIMIENTO PREVENTIVO; 1. 2; MOTOR; 1. 3; Kit empaquetadura; 1. 4; Rectificado y Kit Pistón; 1. 5; Kit Anillos; 1. 6; Kit Levas; 1. 7; Correra Distribución; 1. 8; Soportes Anti Vibración; 1. 9; Kit Válvulas; 1. 10; Kit Culata; 1. 11; Turbo; 1. 12; Tapa de válvulas; 1. 13; Kit Reparación Turbo; 1. 14; SISTEMA ELECTRICO; 1. 15; Interface motor; 1. 16; Sensores de temperatura; 1. 17; Sensores de presión; 1. 18; Sensores de nivel de agua; 1. 19; Sensor de aceite (pera); 1. 20; Manómetro (medidor de aceite) digital; 1. 21; Manómetro (medidor de aceite); 1. 22; Pick up magnético (sensor de velocidad); 1. 23; Tarjeta Gobernación electrónica; 1. 24; Actuadores Bomba para Gobernación Electrónica; 1. 25; SISTEMA DE COMBUSTIBLE; 1. 26; Carburador; 1. 27; Bomba de inyección; 1. 28; Kit Inyectores; 1. 29; Kit Toveras; 1. 30; Mangueras; 1. 31; Racores; 1. 32; Llave de paso / Selenoide; 1. 33; Medidor de Combustible; 1. 34; Tapón combustible; 1. 35; Tubería de alimentación de combustible; 1. 36; Tanque de combustible; 1. 37; Limpieza tanque combustible; 1. 38; Retiro y suministro total de refrigerante por galón; 1. 39; Mantenimiento preventivo del radiador lavado interno, externo, sondeo, flushing.; 1. 40; Mantenimiento correctivo del radiador, desmonte de paneles, sellantes internos, reparación de fugas.; 1. 41; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO; 1. 42; Bomba de agua; 1. 43; Electro Bomba; 1. 44; Radiador; 1. 45; Panel de radiador / sondeo y cambio elementos; 1. 46; Tapa radiador; 1. 47; Bases soporte radiador; 1. 48; Guarda del ventilador; 1. 49; Ventilador o ventaviola; 1. 50; Correa ventilador principal; 1. 51; SISTEMA DE LUBRICACION; 1. 52; Carter; 1. 53; Empaque de Carter; 1. 54; Bomba de aceite; 1. 55; Empaque de bomba; 1. 56; Válvula reguladora de presión; 1. 57; SISTEMA DE ARRAQUE; 1. 58; Batería 12V 4D con aros antisulfatantes; 1. 59; Batería 12V 8D con aros antisulfatantes; 1. 60; Batería 12V 75AH con aros antisulfatantes; 1. 61; Batería 12V 100AH con aros antisulfatantes; 1. 62; Batería 12V 36AH con aros antisulfatantes; 1. 63; Cargador de batería 12V / 10A con aros antisulfatantes; 1. 64; Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes; 1. 65; Soporte baterías; 1. 66; Cables de batería con bornes y terminales con aros antisulfatantes; 1. 67; Embobinado motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 68; Escobillas motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 69; Vendix motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 70; Rodamientos o bujes motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 71; Automático del arranque (selenoide auxiliar de arranque) con aros antisulfatantes; 1. 72; Precalentadores; 1. 73; Alternador; 1. 74; Relay de arranque (Selenoide de encendido); 1. 75; Motor de Arranque 12v; 1. 76; Motor de Arranque 24v; 1. 77; Tarjeta de arranque automático AUTOSTART; 1. CONDICIONES GENERALES DE OPERACION. 78; Ducterías de admisión y escape; 1. 79; Exhosto; 1. 80; Cabina Insonorizada Chapas (4); 1. 81; Cabina Insonorizada pintura y arreglo puertas; 1. 82; Cabina Insonorizada; 1. 83; GENERADOR; 1. 84; Inducido principal ESTATOR; 1. 85; Inducido principal ROTOR; 1. 86; Excitatriz; 1. 87; Corona de Diodos; 1. 88; Escobillas Generador; 1. 89; Tarjeta AVR; 1. 90; Tarjeta de excitación; 1. 91; Puente rectificador trifásico rotativo o Puente diodos rectificador; 1. 92; Regulador de voltaje estático; 1. 93; Caja de conexiones; 1. 94; Circuito de excitación del alternador (excitatriz); 1. 95; Módulo o tarjeta control GRUPO GENERADOR; 1. 96; Tablero de control ANALOGO con switch de encendido e instrumentación; 1. 97; TRANSFERENCIA - TABLEROS; 1. 98; Descargadores de sobretensión, tipo 1 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us; 1. 99; Descargadores de sobretensión, tipo 1 + 2 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us; 1. 100; Descargadores de sobretensión, tipo 2, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us; 1. 101; Gabinete Metálico. IP54 Fabricado en lámina de Acero CR calibre 14-16 ICC 20 kA Dimensiones 800x600x300 mm equipo 30 kVA.; 1. 102; Interruptor termomagnetico automático red y/o planta Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente Ir=70A-100A Equipo 30 kVA.ICC 20 kA; 1. 103; ACCIONAMIENTO MOTOR 110-230 V AC / 110-250 V DC Y ACCESORIOS, BOBINAS DE DISPARO Y CIERRE DONDE APLIQUE; 1. 104; CONTACTORES METASOL LG/LS, Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente AC3 85A/220V Equipo 28 kVA; 1. 105; ENCLAVAMIENTO CONTACTOR METASOL MC 6-MC150 y/o Equivalente; 1. 106; ENCLAVAMIENTO POSTERIOR CON VARILLA Y ACCESORIOS y/o Equivalente Sistema de montaje lateral para enclavamiento donde aplique. Enclavamiento mecánico con cable Bowden donde aplique.; 1. 107; MINI 3X6A 10kA UNIDAD; 1. 108; Pulsador rojo iluminado 220V, rasante sin retención +1 NA UNIDAD; 1. 109; Pulsador verde iluminado 220V, rasante sin retención +1NA; 1. 110; Piloto amarillo 22 mm 220 VAC UNIDAD; 1. 111; Selector de dos posiciones con retención 1 NA+1 NC UNIDAD; 1. 112; Bloque de contactos NA para A22NN UNIDAD; 1. 113; Bloque de contactos NC UNIDAD; 1. 114; Freno bornas Phoenix CLIPFIX 35-5 y/o Equivalente; 1. 115; Tapa final borna de paso Phoenix D-TS 2,5 y/o Equivalente; 1. 116; Puente enchufable 4 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente; 1. 117; Puente enchufable 2 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente; 1. 118; Señalización grupo de bornas tipo bandera Phoenix KLM 3 y/o Equivalente; 1. 119; Borna de paso conexión Push-in 26-12 AWG color Phoenix PT 2,5 y/o Equivalente; 1. 120; MEDIDORES SENTRON PAC 7KM3220-0BA01-1DA0 y/o Equivalente; 1. 121; TC VENTANA INTERIOR 2.5VA 600V CL 0.5S CALIBRADO BLOX y/o Equivalente; 1. 122; Módulo de transferencia. debe permitir dar señal de encendido de la Planta Eléctrica cuando haya ausencia de energía y apagado de la misma cuando se restablezca el servicio de energía. Posee sistema de temporizaciones para el retardo al apagado del generador y vigilante de Tensión trifásico a 220V, el cual censa una caída de fase, ausencia de fase, bajo voltaje, alto voltaje en la red.; 1. 123; Barraje por metro en cobre de 100 -4000 Amp, con frente muerto y aisladores. Para fases, neutro y tierra.; 1. 124; Marquillas de identificación, cableado de fuerza y control, planas de conexiones.; 1. 125; SIPS circuito ramal en cable de cobre AWG HF FR LS CT para fases, neutro y tierra, incluye, bornas, accesorios y todo lo necesario para su instalación por metro lineal 3x No.2F + 1xNo.2N + 1x No.6T.Planta 30kVA; 1. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTA ELECTRICA GENESAL DE 24 KVA INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE No.; BOLSA DE REPUESTOS; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE. 1; MANTENIMIENTO PREVENTIVO; 1. 2; MOTOR; 1. 3; Kit empaquetadura; 1. 4; Rectificado y Kit Pistón; 1. 5; Kit Anillos; 1. 6; Kit Levas; 1. 7; Correra Distribución; 1. 8; Soportes Anti Vibración; 1. 9; Kit Válvulas; 1. 10; Kit Culata; 1. 11; Turbo; 1. 12; Tapa de válvulas; 1. 13; Kit Reparación Turbo; 1. 14; SISTEMA ELECTRICO; 1. 15; Interface motor; 1. 16; Sensores de temperatura; 1. 17; Sensores de presión; 1. 18; Sensores de nivel de agua; 1. 19; Sensor de aceite (pera); 1. 20; Manómetro (medidor de aceite) digital; 1. 21; Manómetro (medidor de aceite); 1. 22; Pick up magnético (sensor de velocidad); 1. 23; Tarjeta Gobernación electrónica; 1. 24; Actuadores Bomba para Gobernación Electrónica; 1. 25; SISTEMA DE COMBUSTIBLE; 1. 26; Carburador; 1. 27; Bomba de inyección; 1. 28; Kit Inyectores; 1. 29; Kit Toveras; 1. 30; Mangueras; 1. 31; Racores; 1. 32; Llave de paso / Selenoide; 1. 33; Medidor de Combustible; 1. 34; Tapón combustible; 1. 35; Tubería de alimentación de combustible; 1. 36; Tanque de combustible; 1. 37; Limpieza tanque combustible; 1. 38; Retiro y suministro total de refrigerante por galón; 1. 39; Mantenimiento preventivo del radiador lavado interno, externo, sondeo, flushing.; 1. 40; Mantenimiento correctivo del radiador, desmonte de paneles, sellantes internos, reparación de fugas.; 1. 41; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO; 1. 42; Bomba de agua; 1. 43; Electro Bomba; 1. 44; Radiador; 1. 45; Panel de radiador / sondeo y cambio elementos; 1. 46; Tapa radiador; 1. 47; Bases soporte radiador; 1. 48; Guarda del ventilador; 1. 49; Ventilador o ventaviola; 1. 50; Correa ventilador principal; 1. 51; SISTEMA DE LUBRICACION; 1. 52; Carter; 1. 53; Empaque de Carter; 1. 54; Bomba de aceite; 1. 55; Empaque de bomba; 1. 56; Válvula reguladora de presión; 1. 57; SISTEMA DE ARRAQUE; 1. 58; Batería 12V 4D con aros antisulfatantes; 1. 59; Batería 12V 8D con aros antisulfatantes; 1. 60; Batería 12V 75AH con aros antisulfatantes; 1. 61; Batería 12V 100AH con aros antisulfatantes; 1. 62; Batería 12V 36AH con aros antisulfatantes; 1. 63; Cargador de batería 12V / 10A con aros antisulfatantes; 1. 64; Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes; 1. 65; Soporte baterías; 1. 66; Cables de batería con bornes y terminales con aros antisulfatantes; 1. 67; Embobinado motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 68; Escobillas motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 69; Vendix motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 70; Rodamientos o bujes motor de arranque con aros antisulfatantes; 1. 71; Automático del arranque (selenoide auxiliar de arranque) con aros antisulfatantes; 1. 72; Precalentadores; 1. 73; Alternador; 1. 74; Relay de arranque (Selenoide de encendido); 1. 75; Motor de Arranque 12v; 1. 76; Motor de Arranque 24v; 1. 77; Tarjeta de arranque automático AUTOSTART; 1. CONDICIONES GENERALES DE OPERACION. 78; Ducterías de admisión y escape; 1. 79; Exhosto; 1. 80; Cabina Insonorizada Chapas (4); 1. 81; Cabina Insonorizada pintura y arreglo puertas; 1. 82; Cabina Insonorizada; 1. 83; GENERADOR; 1. 84; Inducido principal ESTATOR; 1. 85; Inducido principal ROTOR; 1. 86; Excitatriz; 1. 87; Corona de Diodos; 1. 88; Escobillas Generador; 1. 89; Tarjeta AVR; 1. 90; Tarjeta de excitación; 1. 91; Puente rectificador trifásico rotativo o Puente diodos rectificador; 1. 92; Regulador de voltaje estático; 1. 93; Caja de conexiones; 1. 94; Circuito de excitación del alternador (excitatriz); 1. 95; Módulo o tarjeta control GRUPO GENERADOR; 1. 96; Tablero de control ANALOGO con switch de encendido e instrumentación; 1. 97; TRANSFERENCIA - TABLEROS; 1. 98; Descargadores de sobretensión, tipo 1 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us; 1. 99; Descargadores de sobretensión, tipo 1 + 2 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us; 1. 100; Descargadores de sobretensión, tipo 2, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us; 1. 101; Gabinete Metálico. IP54 Fabricado en lámina de Acero CR calibre 14-16 ICC 20 kA Dimensiones 800x600x300 mm equipo 30 kVA.; 1. 102; Interruptor termomagnetico automático red y/o planta Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente Ir=70A-100A Equipo 30 kVA.ICC 20 kA; 1. 103; ACCIONAMIENTO MOTOR 110-230 V AC / 110-250 V DC Y ACCESORIOS, BOBINAS DE DISPARO Y CIERRE DONDE APLIQUE; 1. 104; CONTACTORES METASOL LG/LS, Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente AC3 85A/220V Equipo 24 kVA; 1. 105; ENCLAVAMIENTO CONTACTOR METASOL MC 6-MC150 y/o Equivalente; 1. 106; ENCLAVAMIENTO POSTERIOR CON VARILLA Y ACCESORIOS y/o Equivalente Sistema de montaje lateral para enclavamiento donde aplique. Enclavamiento mecánico con cable Bowden donde aplique.; 1. 107; MINI 3X6A 10kA UNIDAD; 1. 108; Pulsador rojo iluminado 220V, rasante sin retención +1 NA UNIDAD; 1. 109; Pulsador verde iluminado 220V, rasante sin retención +1NA; 1. 110; Piloto amarillo 22 mm 220 VAC UNIDAD; 1. 111; Selector de dos posiciones con retención 1 NA+1 NC UNIDAD; 1. 112; Bloque de contactos NA para A22NN UNIDAD; 1. 113; Bloque de contactos NC UNIDAD; 1. 114; Freno bornas Phoenix CLIPFIX 35-5 y/o Equivalente; 1. 115; Tapa final borna de paso Phoenix D-TS 2,5 y/o Equivalente; 1. 116; Puente enchufable 4 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente; 1. 117; Puente enchufable 2 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente; 1. 118; Señalización grupo de bornas tipo bandera Phoenix KLM 3 y/o Equivalente; 1. 119; Borna de paso conexión Push-in 26-12 AWG color Phoenix PT 2,5 y/o Equivalente; 1. 120; MEDIDORES SENTRON PAC 7KM3220-0BA01-1DA0 y/o Equivalente; 1. 121; TC VENTANA INTERIOR 2.5VA 600V CL 0.5S CALIBRADO BLOX y/o Equivalente; 1. 122; Módulo de transferencia. debe permitir dar señal de encendido de la Planta Eléctrica cuando haya ausencia de energía y apagado de la misma cuando se restablezca el servicio de energía. Posee sistema de temporizaciones para el retardo al apagado del generador y vigilante de Tensión trifásico a 220V, el cual censa una caída de fase, ausencia de fase, bajo voltaje, alto voltaje en la red.; 1. 123; Barraje por metro en cobre de 100 -4000 Amp, con frente muerto y aisladores. Para fases, neutro y tierra.; 1. 124; Marquillas de identificación, cableado de fuerza y control, planas de conexiones.; 1. 125; SIPS circuito ramal en cable de cobre AWG HF FR LS CT para fases, neutro y tierra, incluye, bornas, accesorios y todo lo necesario para su instalación por metro lineal 3x No.2F + 1xNo.2N + 1x No.6T.Planta 24kVA; 1. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA UPS No.; MARCA UPS Y REPUESTOS; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.. 1; Mantenimiento preventivo de 01 UPS de 01 KVA; 1. 2; Mantenimiento Preventivo De 01 UPS De 03 KVA; 1. 3; Mantenimiento Preventivo De 01 UPS De 10 KVA; 1. 4; Mantenimiento Correctivo De 01 UPS De 01 KVA; 1. 5; Mantenimiento Correctivo De 01 UPS De 03 KVA; 1. 6; Mantenimiento Correctivo De 01 UPS De 10 KVA; 1. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA MOTOBOMBAS No.; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE. 1; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 3/4 hp alta presión sumergible; 1. 2; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 1/2 hp alta presión sumergible; 1. 3; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 02 hp alta presión sumergible; 1. 4; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 05 hp alta presión sumergible; 1. 5; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 10 hp alta presión sumergible; 1. 6; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 15 hp alta presión sumergible; 1. 7; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO; 1. 8; Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO; 1. 9; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 3/4 hp alta presión sumergible; 1. 10; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 1/2 hp alta presión sumergible; 1. 11; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 02 hp alta presión sumergible; 1. 12; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 05 hp alta presión sumergible; 1. 13; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 10 hp alta presión sumergible; 1. 14; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 15 hp alta presión sumergible; 1. 15; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO; 1. 16; Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO; 1. 17; cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 3/4 hp alta presión sumergible; 1. 18; cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 1/2 hp alta presión sumergible; 1. 19; cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 2 hp alta presión sumergible; 1. 20; cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 5 hp alta presión sumergible; 1. 21; cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 10 hp alta presión sumergible; 1. 22; Cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 15 hp alta presión sumergible; 1. 23; cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO; 1. 24; cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO; 1. 25; Limpieza de bobinado para motobomba SIEMENS; 1. 26; Cambio de bobinado para motobomba SIEMENS; 1. 27; cambio de rodamientos para motobomba SIEMENS; 1. 28; Limpieza de bobinado para motobomba MAGNETEK; 1. 29; Cambio de bobinado para motobomba MAGNETEK; 1. 30; cambio de rodamientos para motobomba MAGNETEK; 1. 31; Cambio de cable alimentador de motobomba por metro; 1. 32; cambio de oribg y sello mecánico motobomba; 1. 33; Calibración de parámetros motobomba; 1. 34; Cambio parámetros motobomba; 1. 35; Pintura general motobomba; 1. 36; precarga de tanque hidroacumulador; 1. 37; cambio de flotadores motobomba; 1. 38; cambio de ejes y cojinetes motobomba; 1. 39; ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor motobomba; 1. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA ELECTROBOMBAS No.; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE. 1; Limpieza de bobinado para Electrobomba pedrollo de 3/4 hp alta presión sumergible; 1. 2; Limpieza de bobinado para Electrobomba geiser de 1/2 hp alta presión sumergible; 1. 3; Limpieza de bobinado para Electrobomba pedrollo de 02 hp alta presión sumergible; 1. 4; Limpieza de bobinado para Electrobomba barne de 05 hp alta presión sumergible; 1. 5; Limpieza de bobinado para Electrobomba barne de 10 hp alta presión sumergible; 1. 6; Limpieza de bobinado para Electrobomba pedrollo de 15 hp alta presión sumergible; 1. 7; Limpieza de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO; 1. 8; Limpieza de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO; 1. 9; Cambio de bobinado para Electrobomba pedrollo de 3/4 hp alta presión sumergible; 1. 10; Cambio de bobinado para Electrobomba geiser de 1/2 hp alta presión sumergible; 1. 11; Cambio de bobinado para Electrobomba pedrollo de 02 hp alta presión sumergible; 1. 12; Cambio de bobinado para Electrobomba barne de 05 hp alta presión sumergible; 1. 13; Cambio de bobinado para Electrobomba barne de 10 hp alta presión sumergible; 1. 14; Cambio de bobinado para Electrobomba pedrollo de 15 hp alta presión sumergible; 1. 15; Cambio de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO; 1. 16; Cambio de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO; 1. 17; cambio de rodamientos para Electrobomba pedrollo de 3/4 hp alta presión sumergible; 1. 18; cambio de rodamientos para Electrobomba geiser de 1/2 hp alta presión sumergible; 1. 19; cambio de rodamientos para Electrobomba pedrollo de 2 hp alta presión sumergible; 1. 20; cambio de rodamientos para Electrobomba barne de 5 hp alta presión sumergible; 1. 21; cambio de rodamientos para Electrobomba barne de 10 hp alta presión sumergible; 1. 22; Cambio de rodamientos para Electrobomba pedrollo de 15 hp alta presión sumergible; 1. 23; cambio de rodamientos para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO; 1. 24; cambio de rodamientos para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO; 1. 25; Cambio de cable alimentador de electrobomba por metro; 1. 26; cambio de oribg y sello mecánico electrobomba; 1. 27; Calibración de parámetros electrobomba; 1. 28; Cambio parámetros electrobomba; 1. 29; Pintura general electrobomba; 1. 30; precarga de tanque hidroacumulador electrobomba; 1. 31; cambio de flotadores electrobomba; 1. 32; cambio de ejes y cojinetes electrobomba; 1. 33; ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor electrobomba; 1. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA GUADAÑA No.; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.. 1; mantenimiento preventivo; 1. 2; cambio de bujía y sistema de chispa; 1. 3; desmonte y limpieza de todo el sistema; 1. 4; cambio de capuchón.; 1. 5; cambio de resorte de embrague; 1. 6; cambio de cable de bobina; 1. 7; limpieza y ajuste de bobina; 1. 8; engrase general de piezas; 1. 9; revisión de varilla de caña; 1. 10; revisión de tubo de caña; 1. 11; limpieza del arrancador; 1. 12; lavado del tanque de combustible; 1. 13; limpieza de zapatas de arranque; 1. 14; limpieza exterior del equipo; 1. 15; rectificado de roscas; 1. 16; cambio de tornillería si fuera necesario; 1. 17; mantenimiento de carburador; 1. 18; cambio de empaques; 1. 19; limpieza de filtro de aire; 1. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA MOTOSIERRA No.; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.. 1; mantenimiento preventivo; 1. 2; suministro e instalación de freno de mano; 1. 3; suministro e instalación de la varilla empuje freno; 1. 4; suministro e instalación del resorte presión; 1. 5; suministro e instalación de la junta resorte freno; 1. 6; suministro e instalación de la tapa filtro aire; 1. 7; suministro e instalación del filtro de aire superior; 1. 8; suministro e instalación del sistema arranque manual; 1. 9; suministro e instalación del asiento cárter; 1. 10; suministro e instalación de la traba cobertor cilindro; 1. 11; suministro e instalación de la junta goma protector cilindro; 1. 12; suministro e instalación de la junta carburador; 1. 13; suministro e instalación del filtro combustible; 1. 14; suministro e instalación de la manguera combustible; 1. 15; suministro e instalación de la tapa carga combustible; 1. 16; suministro e instalación de la tapa carga aceite; 1. 17; suministro e instalación de la válvula; 1. 18; suministro e instalación del gatillo acelerador; 1. 19; suministro e instalación de la tapa superior; 1. 20; suministro e instalación del switch stop; 1. 21; suministro e instalación de la manguera toma de aire; 1. 22; suministro e instalación de la junta escape; 1. 23; suministro e instalación del cilindro; 1. 24; suministro e instalación de la bujía; 1. 25; suministro e instalación del carburador; 1. 26; suministro e instalación de la junta carburador; 1. 27; suministro e instalación del tubo admisión; 1. 28; suministro e instalación de la perilla cebador; 1. 29; suministro e instalación de la bomba de aceite del embrague; 1. 30; suministro e instalación del cobertor bomba aceite; 1. 31; suministro e instalación del filtro aceite; 1. 32; suministro e instalación del embrague; 1. 33; suministro e instalación de anillos del pistón; 1. 34; suministro e instalación del pistón; 1. 35; suministro e instalación del rodamiento cigüeñal; 1. 36; suministro e instalación de la junta cárter izquierdo; 1. 37; suministro e instalación del soporte cadena; 1. ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA SOPLADORA No.; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.. 1; mantenimiento preventivo; 1. 2; limpieza general externa e interna; 1. 3; cambio general de filtros (aire y combustible); 1. 4; cambio de bujía; 1. 5; rectificado de roscas; 1. 6; cambio de tornillería si fuera necesario; 1. 7; cambio de empaques; 1. 8; mantenimiento del sistema de encendido y escape; 1. |