

ANEXO No. 1

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS, GUADAÑAS, MOTOSIERRAS SOPLADORAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y UPS

Para efectuar este mantenimiento el contratista deberá cumplir con las siguientes pautas:
· Limpieza general, Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia.
· Chequeo de vibraciones y ruidos, al igual que la revisión de la cabina de insonorización verificando su estado físico y pruebas de medición de ruido mostrado en decibeles, revisión pre calentador.
· Realizar cambio de: 
Aceite.
Filtros (aceite, aire, combustible).
Cambio filtro de agua si es requerido.
verificar la presión de la bomba de aceite.
Verificar nivel de refrigerante.

· La empresa contratada para el mantenimiento debe suministrar los lubricantes y filtros sin ningún costo para la Policía Nacional.
· Revisión del sistema de lubricación y amortiguación.
· Revisión del sistema eléctrico y electrónico
· Revisión del sistema de refrigeración, inspeccionar el nivel aditivo, nivel de refrigerante, radiador, mangueras, abrazaderas, bomba de agua, nivel del refrigerante.
· Revisión y ajustes empaque de culata con el fin de eliminar fugas de aceite.
· Revisión de tanque y nivel de combustible, drenaje de condensado.
· Revisión de filtro separador de agua combustible. Drenar agua.
· Revisión visual del múltiple de escape. Detectar fugas de gases.
· Chequeo de conexiones y cableado de fuerza y control.
· Revisión del sistema de transferencia y de sincronismo.
· Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.
· Inspección de las baterías, limpieza de bornes (chequeo del nivel electrolito, adicionar si se requiere) y revisión del cargador de estas.
· Prueba en vacío y con carga.
· Simular pruebas de alta temperatura del motor, sobre revoluciones, baja presión de aceite del motor, bajo nivel de refrigerante radiador, y demás pertinentes.
· Inspección del sistema de ventilación del radiador y limpieza externa.
· Revisión del regulador automático de voltaje (AVR) y ajuste de parámetros. 
· Inspeccionar, ajustar y limpiar las borneras del generador y del sistema de control.
· Inspeccionar y probar el sistema de arranque y parada automático.
· Revisión y limpieza con limpiador de contactos a diodos y conectores.
· Las demás pruebas que requiera los equipos para su óptimo funcionamiento.


MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS, GUADAÑAS, MOTOSIERRAS SOPLADORAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y UPS

Para efectuar este mantenimiento el contratista deberá cumplir con las siguientes pautas:
· El contratista realizará una primera visita, en la cual hará un overhaul (mantenimiento detallado) a cada máquina incluyendo su trasferencia, con el fin de determinar el estado real de la misma y de esta manera proyectar su reparación en la segunda visita. 
· El contratista entregara un informe al supervisor del contrato, con respecto a la primera visita, indicando lo siguiente:
Actividades puntuales a realizar y/o cronograma de intervención.
Listado de repuestos a reemplazar, con el fin de lograr el óptimo funcionamiento del equipo, el cambio de repuestos se hará previa autorización del supervisor del contrato.
· El contratista realizará la segunda visita, previa aprobación del supervisor del contrato y reemplazarán los elementos necesarios a fin de dejar en perfecto estado de funcionamiento el equipo a intervenir.
· Tiempo de reparación (10) días calendario a partir de la aprobación de intervención por parte del supervisor del contrato, teniendo en cuenta que deberá contar con un stock de repuestos.
· Para colocar en funcionamiento el equipo de manera inmediata. En caso de solicitarse un repuesto que no se encuentre en el país y requiera de importación, se deberá informar por escrito al supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega y presentando la orden de compra al supervisor del contrato indicando la llegada del mismo. En ningún caso debe superar los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la presentación de la orden de compra.
· El contratista realizará el servicio de mantenimiento correctivo en su lugar de ubicación en coordinación con el supervisor del contrato.
· La batería debe ser cambiada e instalada con su respectivo cargador, en los casos que se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato.
· El contratista deberá identificar cada batería con un sticker que contenga como mínimo: fecha de fabricación, fecha de instalación, referencia, capacidad y tiempo de garantía, no inferior a seis meses de su fabricación.
· El contratista debe certificar que suministrará los repuestos originales y partes necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos.
· El servicio de mantenimiento correctivo deberá incluir mano de obra calificada, aclarando que el mantenimiento correctivo incluye los equipos y partes de sus componentes, incluyendo sistema de control, contactores y/o interruptores motorizados de acuerdo a la capacidad del equipo y demás elementos asociados al sistema.
· El suministro de repuestos incluyendo baterías y cargadores además de los que requiera cada equipo para su óptimo funcionamiento deben ser originales y genuinos, no re manufacturados ni repotenciados y proporcionados a todo costo por la empresa contratada para dichos mantenimientos.
· El contratista dispondrá de un stock de repuestos con el fin de facilitar la reparación inmediata de los equipos.
· Una vez reparado y puesto en funcionamiento el equipo, el contratista deberá realizar las pautas descritas en el MANTENIMIENTO PREVENTIVO del presente Anexo, Ítem No.1 
· Limpieza Técnica de Tanques de Almacenamiento de combustible.

ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTA ELECTRICA POWERLINK DE 28 KVA INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE
	No.
	BOLSA DE REPUESTOS
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1
	 

	2
	MOTOR
	1
	

	3
	Kit empaquetadura
	1
	

	4
	Rectificado y Kit Pistón
	1
	

	5
	Kit Anillos
	1
	

	6
	Kit Levas
	1
	

	7
	Correra Distribución
	1
	

	8
	Soportes Anti Vibración
	1
	

	9
	Kit Válvulas
	1
	

	10
	Kit Culata
	1
	

	11
	Turbo
	1
	

	12
	Tapa de válvulas
	1
	

	13
	Kit Reparación Turbo
	1
	

	14
	SISTEMA ELECTRICO
	1
	

	15
	Interface motor
	1
	

	16
	Sensores de temperatura
	1
	

	17
	Sensores de presión
	1
	

	18
	Sensores de nivel de agua
	1
	

	19
	Sensor de aceite (pera)
	1
	

	20
	Manómetro (medidor de aceite) digital
	1
	

	21
	Manómetro (medidor de aceite)
	1
	

	22
	Pick up magnético (sensor de velocidad)
	1
	

	23
	Tarjeta Gobernación electrónica
	1
	

	24
	Actuadores Bomba para Gobernación Electrónica
	1
	

	25
	SISTEMA DE COMBUSTIBLE
	1
	

	26
	Carburador
	1
	

	27
	Bomba de inyección
	1
	

	28
	Kit Inyectores
	1
	

	29
	Kit Toveras
	1
	

	30
	Mangueras
	1
	

	31
	Racores
	1
	

	32
	Llave de paso / Selenoide
	1
	

	33
	Medidor de Combustible
	1
	

	34
	Tapón combustible
	1
	

	35
	Tubería de alimentación de combustible
	1
	

	36
	Tanque de combustible
	1
	

	37
	Limpieza tanque combustible
	1
	

	38
	Retiro y suministro total de refrigerante por galón
	1
	

	39
	Mantenimiento preventivo del radiador lavado interno, externo, sondeo, flushing.
	1
	

	40
	Mantenimiento correctivo del radiador, desmonte de paneles, sellantes internos, reparación de fugas.
	1
	

	41
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
	1
	

	42
	Bomba de agua
	1
	

	43
	Electro Bomba
	1
	

	44
	Radiador
	1
	

	45
	Panel de radiador / sondeo y cambio elementos
	1
	

	46
	Tapa radiador
	1
	

	47
	Bases soporte radiador
	1
	

	48
	Guarda del ventilador
	1
	

	49
	Ventilador o ventaviola
	1
	

	50
	Correa ventilador principal
	1
	

	51
	SISTEMA DE LUBRICACION
	1
	

	52
	Carter
	1
	

	53
	Empaque de Carter
	1
	

	54
	Bomba de aceite
	1
	

	55
	Empaque de bomba
	1
	

	56
	Válvula reguladora de presión
	1
	

	57
	SISTEMA DE ARRAQUE
	1
	

	58
	Batería 12V 4D con aros antisulfatantes
	1
	

	59
	Batería 12V 8D con aros antisulfatantes
	1
	

	60
	Batería 12V 75AH con aros antisulfatantes
	1
	

	61
	Batería 12V 100AH con aros antisulfatantes
	1
	

	62
	Batería 12V 36AH con aros antisulfatantes
	1
	

	63
	Cargador de batería 12V / 10A con aros antisulfatantes
	1
	

	64
	Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes
	1
	

	65
	Soporte baterías
	1
	

	66
	Cables de batería con bornes y terminales con aros antisulfatantes
	1
	

	67
	Embobinado motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	68
	Escobillas motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	69
	Vendix motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	70
	Rodamientos o bujes motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	71
	Automático del arranque (selenoide auxiliar de arranque) con aros antisulfatantes
	1
	

	72
	Precalentadores
	1
	

	73
	Alternador
	1
	

	74
	Relay de arranque (Selenoide de encendido)
	1
	

	75
	Motor de Arranque 12v
	1
	

	76
	Motor de Arranque 24v
	1
	

	77
	Tarjeta de arranque automático AUTOSTART
	1
	

	CONDICIONES GENERALES DE OPERACION
	

	78
	Ducterías de admisión y escape
	1
	

	79
	Exhosto
	1
	

	80
	Cabina Insonorizada Chapas (4)
	1
	

	81
	Cabina Insonorizada pintura y arreglo puertas
	1
	

	82
	Cabina Insonorizada
	1
	

	83
	GENERADOR
	1
	

	84
	Inducido principal ESTATOR
	1
	

	85
	Inducido principal ROTOR
	1
	

	86
	Excitatriz
	1
	

	87
	Corona de Diodos
	1
	

	88
	Escobillas Generador
	1
	

	89
	Tarjeta AVR
	1
	

	90
	Tarjeta de excitación
	1
	

	91
	Puente rectificador trifásico rotativo o Puente diodos rectificador
	1
	

	92
	Regulador de voltaje estático
	1
	

	93
	Caja de conexiones
	1
	

	94
	Circuito de excitación del alternador (excitatriz)
	1
	

	95
	Módulo o tarjeta control GRUPO GENERADOR
	1
	

	96
	Tablero de control ANALOGO con switch de encendido e instrumentación
	1
	

	97
	TRANSFERENCIA - TABLEROS
	1
	

	98
	Descargadores de sobretensión, tipo 1 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us
	1
	

	99
	Descargadores de sobretensión, tipo 1 + 2 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us
	1
	

	100
	Descargadores de sobretensión, tipo 2, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us
	1
	

	101
	Gabinete Metálico. IP54 Fabricado en lámina de Acero CR calibre 14-16 ICC 20 kA
Dimensiones 800x600x300 mm equipo 30 kVA.

	1
	

	102
	Interruptor termomagnetico automático red y/o planta Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente 
Ir=70A-100A Equipo 30 kVA.ICC 20 kA 

	1
	

	103
	ACCIONAMIENTO MOTOR 110-230 V AC / 110-250 V DC Y ACCESORIOS, BOBINAS DE DISPARO Y CIERRE DONDE APLIQUE
	1
	

	104
	CONTACTORES METASOL LG/LS, Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente
AC3 85A/220V Equipo 28 kVA
	1
	

	105
	ENCLAVAMIENTO CONTACTOR METASOL MC 6-MC150 y/o Equivalente
	1
	

	106
	ENCLAVAMIENTO POSTERIOR CON VARILLA Y ACCESORIOS y/o Equivalente
Sistema de montaje lateral para enclavamiento donde aplique.
Enclavamiento mecánico con cable Bowden donde aplique.
	1
	

	107
	MINI 3X6A 10kA UNIDAD
	1
	

	108
	Pulsador rojo iluminado 220V, rasante sin retención +1 NA UNIDAD
	1
	

	109
	Pulsador verde iluminado 220V, rasante sin retención +1NA
	1
	

	110
	Piloto amarillo 22 mm 220 VAC UNIDAD
	1
	

	111
	Selector de dos posiciones con retención 1 NA+1 NC UNIDAD
	1
	

	112
	Bloque de contactos NA para A22NN UNIDAD
	1
	

	113
	Bloque de contactos NC UNIDAD
	1
	

	114
	Freno bornas Phoenix CLIPFIX 35-5 y/o Equivalente
	1
	

	115
	Tapa final borna de paso Phoenix D-TS 2,5 y/o Equivalente
	1
	

	116
	Puente enchufable 4 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente
	1
	

	117
	Puente enchufable 2 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente
	1
	

	118
	Señalización grupo de bornas tipo bandera Phoenix KLM 3 y/o Equivalente
	1
	

	119
	Borna de paso conexión Push-in 26-12 AWG color Phoenix PT 2,5 y/o Equivalente
	1
	

	120
	MEDIDORES SENTRON PAC 7KM3220-0BA01-1DA0 y/o Equivalente
	1
	

	121
	TC VENTANA INTERIOR 2.5VA 600V CL 0.5S CALIBRADO BLOX y/o Equivalente
	1
	

	122
	Módulo de transferencia.
debe permitir dar señal de encendido de la Planta Eléctrica cuando haya ausencia de energía y apagado de la misma cuando se restablezca el servicio de energía. Posee sistema de temporizaciones para el retardo al apagado del generador y vigilante de Tensión trifásico a 220V, el cual censa una caída de fase, ausencia de fase, bajo voltaje, alto voltaje en la red.
	1
	

	123
	Barraje por metro en cobre de 100 -4000 Amp, con frente muerto y aisladores. Para fases, neutro y tierra.
	1
	

	124
	Marquillas de identificación, cableado de fuerza y control, planas de conexiones.
	1
	

	125
	SIPS circuito ramal en cable de cobre AWG HF FR LS CT para fases, neutro y tierra, incluye, bornas, accesorios y todo lo necesario para su instalación por metro lineal
3x No.2F + 1xNo.2N + 1x No.6T.Planta 30kVA
	1
	



ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTA ELECTRICA GENESAL DE 24 KVA INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE
	No.
	BOLSA DE REPUESTOS
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE  

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1
	 

	2
	MOTOR
	1
	

	3
	Kit empaquetadura
	1
	

	4
	Rectificado y Kit Pistón
	1
	

	5
	Kit Anillos
	1
	

	6
	Kit Levas
	1
	

	7
	Correra Distribución
	1
	

	8
	Soportes Anti Vibración
	1
	

	9
	Kit Válvulas
	1
	

	10
	Kit Culata
	1
	

	11
	Turbo
	1
	

	12
	Tapa de válvulas
	1
	

	13
	Kit Reparación Turbo
	1
	

	14
	SISTEMA ELECTRICO
	1
	

	15
	Interface motor
	1
	

	16
	Sensores de temperatura
	1
	

	17
	Sensores de presión
	1
	

	18
	Sensores de nivel de agua
	1
	

	19
	Sensor de aceite (pera)
	1
	

	20
	Manómetro (medidor de aceite) digital
	1
	

	21
	Manómetro (medidor de aceite)
	1
	

	22
	Pick up magnético (sensor de velocidad)
	1
	

	23
	Tarjeta Gobernación electrónica
	1
	

	24
	Actuadores Bomba para Gobernación Electrónica
	1
	

	25
	SISTEMA DE COMBUSTIBLE
	1
	

	26
	Carburador
	1
	

	27
	Bomba de inyección
	1
	

	28
	Kit Inyectores
	1
	

	29
	Kit Toveras
	1
	

	30
	Mangueras
	1
	

	31
	Racores
	1
	

	32
	Llave de paso / Selenoide
	1
	

	33
	Medidor de Combustible
	1
	

	34
	Tapón combustible
	1
	

	35
	Tubería de alimentación de combustible
	1
	

	36
	Tanque de combustible
	1
	

	37
	Limpieza tanque combustible
	1
	

	38
	Retiro y suministro total de refrigerante por galón
	1
	

	39
	Mantenimiento preventivo del radiador lavado interno, externo, sondeo, flushing.
	1
	

	40
	Mantenimiento correctivo del radiador, desmonte de paneles, sellantes internos, reparación de fugas.
	1
	

	41
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
	1
	

	42
	Bomba de agua
	1
	

	43
	Electro Bomba
	1
	

	44
	Radiador
	1
	

	45
	Panel de radiador / sondeo y cambio elementos
	1
	

	46
	Tapa radiador
	1
	

	47
	Bases soporte radiador
	1
	

	48
	Guarda del ventilador
	1
	

	49
	Ventilador o ventaviola
	1
	

	50
	Correa ventilador principal
	1
	

	51
	SISTEMA DE LUBRICACION
	1
	

	52
	Carter
	1
	

	53
	Empaque de Carter
	1
	

	54
	Bomba de aceite
	1
	

	55
	Empaque de bomba
	1
	

	56
	Válvula reguladora de presión
	1
	

	57
	SISTEMA DE ARRAQUE
	1
	

	58
	Batería 12V 4D con aros antisulfatantes
	1
	

	59
	Batería 12V 8D con aros antisulfatantes
	1
	

	60
	Batería 12V 75AH con aros antisulfatantes
	1
	

	61
	Batería 12V 100AH con aros antisulfatantes
	1
	

	62
	Batería 12V 36AH con aros antisulfatantes
	1
	

	63
	Cargador de batería 12V / 10A con aros antisulfatantes
	1
	

	64
	Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes
	1
	

	65
	Soporte baterías
	1
	

	66
	Cables de batería con bornes y terminales con aros antisulfatantes
	1
	

	67
	Embobinado motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	68
	Escobillas motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	69
	Vendix motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	70
	Rodamientos o bujes motor de arranque con aros antisulfatantes
	1
	

	71
	Automático del arranque (selenoide auxiliar de arranque) con aros antisulfatantes
	1
	

	72
	Precalentadores
	1
	

	73
	Alternador
	1
	

	74
	Relay de arranque (Selenoide de encendido)
	1
	

	75
	Motor de Arranque 12v
	1
	

	76
	Motor de Arranque 24v
	1
	

	77
	Tarjeta de arranque automático AUTOSTART
	1
	

	CONDICIONES GENERALES DE OPERACION
	
	

	78
	Ducterías de admisión y escape
	1
	

	79
	Exhosto
	1
	

	80
	Cabina Insonorizada Chapas (4)
	1
	

	81
	Cabina Insonorizada pintura y arreglo puertas
	1
	

	82
	Cabina Insonorizada
	1
	

	83
	GENERADOR
	1
	

	84
	Inducido principal ESTATOR
	1
	

	85
	Inducido principal ROTOR
	1
	

	86
	Excitatriz
	1
	

	87
	Corona de Diodos
	1
	

	88
	Escobillas Generador
	1
	

	89
	Tarjeta AVR
	1
	

	90
	Tarjeta de excitación
	1
	

	91
	Puente rectificador trifásico rotativo o Puente diodos rectificador
	1
	

	92
	Regulador de voltaje estático
	1
	

	93
	Caja de conexiones
	1
	

	94
	Circuito de excitación del alternador (excitatriz)
	1
	

	95
	Módulo o tarjeta control GRUPO GENERADOR
	1
	

	96
	Tablero de control ANALOGO con switch de encendido e instrumentación
	1
	

	97
	TRANSFERENCIA - TABLEROS
	1
	

	98
	Descargadores de sobretensión, tipo 1 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us
	1
	

	99
	Descargadores de sobretensión, tipo 1 + 2 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us
	1
	

	100
	Descargadores de sobretensión, tipo 2, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us
	1
	

	101
	Gabinete Metálico. IP54 Fabricado en lámina de Acero CR calibre 14-16 ICC 20 kA
Dimensiones 800x600x300 mm equipo 30 kVA.

	1
	

	102
	Interruptor termomagnetico automático red y/o planta Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente 
Ir=70A-100A Equipo 30 kVA.ICC 20 kA 

	1
	

	103
	ACCIONAMIENTO MOTOR 110-230 V AC / 110-250 V DC Y ACCESORIOS, BOBINAS DE DISPARO Y CIERRE DONDE APLIQUE
	1
	

	104
	CONTACTORES METASOL LG/LS, Siemens, ABB, Schneider Electric y/o Equivalente
AC3 85A/220V Equipo 24 kVA
	1
	

	105
	ENCLAVAMIENTO CONTACTOR METASOL MC 6-MC150 y/o Equivalente
	1
	

	106
	ENCLAVAMIENTO POSTERIOR CON VARILLA Y ACCESORIOS y/o Equivalente
Sistema de montaje lateral para enclavamiento donde aplique.
Enclavamiento mecánico con cable Bowden donde aplique.
	1
	

	107
	MINI 3X6A 10kA UNIDAD
	1
	

	108
	Pulsador rojo iluminado 220V, rasante sin retención +1 NA UNIDAD
	1
	

	109
	Pulsador verde iluminado 220V, rasante sin retención +1NA
	1
	

	110
	Piloto amarillo 22 mm 220 VAC UNIDAD
	1
	

	111
	Selector de dos posiciones con retención 1 NA+1 NC UNIDAD
	1
	

	112
	Bloque de contactos NA para A22NN UNIDAD
	1
	

	113
	Bloque de contactos NC UNIDAD
	1
	

	114
	Freno bornas Phoenix CLIPFIX 35-5 y/o Equivalente
	1
	

	115
	Tapa final borna de paso Phoenix D-TS 2,5 y/o Equivalente
	1
	

	116
	Puente enchufable 4 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente
	1
	

	117
	Puente enchufable 2 polos borna Phoenix FBS 4-5 y/o Equivalente
	1
	

	118
	Señalización grupo de bornas tipo bandera Phoenix KLM 3 y/o Equivalente
	1
	

	119
	Borna de paso conexión Push-in 26-12 AWG color Phoenix PT 2,5 y/o Equivalente
	1
	

	120
	MEDIDORES SENTRON PAC 7KM3220-0BA01-1DA0 y/o Equivalente
	1
	

	121
	TC VENTANA INTERIOR 2.5VA 600V CL 0.5S CALIBRADO BLOX y/o Equivalente
	1
	

	122
	Módulo de transferencia.
debe permitir dar señal de encendido de la Planta Eléctrica cuando haya ausencia de energía y apagado de la misma cuando se restablezca el servicio de energía. Posee sistema de temporizaciones para el retardo al apagado del generador y vigilante de Tensión trifásico a 220V, el cual censa una caída de fase, ausencia de fase, bajo voltaje, alto voltaje en la red.
	1
	

	123
	Barraje por metro en cobre de 100 -4000 Amp, con frente muerto y aisladores. Para fases, neutro y tierra.
	1
	

	124
	Marquillas de identificación, cableado de fuerza y control, planas de conexiones.
	1
	

	125
	SIPS circuito ramal en cable de cobre AWG HF FR LS CT para fases, neutro y tierra, incluye, bornas, accesorios y todo lo necesario para su instalación por metro lineal
3x No.2F + 1xNo.2N + 1x No.6T.Planta 24kVA
	1
	



ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA UPS 
	No.
	MARCA UPS Y REPUESTOS
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.

	1
	Mantenimiento preventivo de 01 UPS de 01 KVA
	1
	

	2
	Mantenimiento Preventivo De 01 UPS De 03 KVA
	1
	

	3
	Mantenimiento Preventivo De 01 UPS De 10 KVA
	1
	

	4
	Mantenimiento Correctivo De 01 UPS De 01 KVA
	1
	

	5
	Mantenimiento Correctivo De 01 UPS De 03 KVA
	1
	

	6
	Mantenimiento Correctivo De 01 UPS De 10 KVA
	1
	








ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA MOTOBOMBAS
	No.
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE  

	1
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 3/4 hp alta presión sumergible
	1
	 

	2
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK  de 1/2 hp alta presión sumergible
	1
	

	3
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 02 hp alta presión sumergible
	1
	

	4
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 05 hp alta presión sumergible
	1
	

	5
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 10 hp alta presión sumergible
	1
	

	6
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK de 15 hp alta presión sumergible
	1
	

	7
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO
	1
	

	8
	Limpieza de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO
	1
	

	9
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 3/4 hp alta presión sumergible
	1
	

	10
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 1/2 hp alta presión sumergible
	1
	

	11
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 02 hp alta presión sumergible
	1
	

	12
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 05 hp alta presión sumergible
	1
	

	13
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 10 hp alta presión sumergible
	1
	

	14
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK de 15 hp alta presión sumergible
	1
	

	15
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO
	1
	

	16
	Cambio de bobinado para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO
	1
	

	17
	cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK  de 3/4 hp alta presión sumergible
	1
	

	18
	cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK  de 1/2 hp alta presión sumergible
	1
	

	19
	cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 2 hp alta presión sumergible
	1
	

	20
	cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 5 hp alta presión sumergible
	1
	

	21
	cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 10 hp alta presión sumergible
	1
	

	22
	Cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK de 15 hp alta presión sumergible
	1
	

	23
	cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO
	1
	

	24
	cambio de rodamientos para motobomba AQUA PAK 03hp TE1BFOXO
	1
	

	25
	Limpieza de bobinado para motobomba SIEMENS
	1
	

	26
	Cambio de bobinado para motobomba SIEMENS
	1
	

	27
	cambio de rodamientos para motobomba SIEMENS
	1
	

	28
	Limpieza de bobinado para motobomba MAGNETEK
	1
	

	29
	Cambio de bobinado para motobomba MAGNETEK
	1
	

	30
	cambio de rodamientos para motobomba MAGNETEK
	1
	

	31
	Cambio de cable alimentador de motobomba por metro
	1
	

	32
	cambio de oribg y sello mecánico motobomba
	1
	

	33
	Calibración de parámetros motobomba
	1
	

	34
	Cambio parámetros motobomba
	1
	

	35
	Pintura general motobomba
	1
	

	36
	precarga de tanque hidroacumulador
	1
	

	37
	cambio de flotadores motobomba
	1
	

	38
	cambio de ejes y cojinetes motobomba
	1
	

	39
	ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor motobomba
	1
	



ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA ELECTROBOMBAS
	No.
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE  

	1
	Limpieza de bobinado para Electrobomba pedrollo de 3/4 hp alta presión sumergible
	1
	 

	2
	Limpieza de bobinado para Electrobomba geiser de 1/2 hp alta presión sumergible
	1
	

	3
	Limpieza de bobinado para Electrobomba pedrollo de 02 hp alta presión sumergible
	1
	

	4
	Limpieza de bobinado para Electrobomba barne de 05 hp alta presión sumergible
	1
	

	5
	Limpieza de bobinado para Electrobomba barne de 10 hp alta presión sumergible
	1
	

	6
	Limpieza de bobinado para Electrobomba pedrollo de 15 hp alta presión sumergible
	1
	

	7
	Limpieza de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO
	1
	

	8
	Limpieza de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO
	1
	

	9
	Cambio de bobinado para Electrobomba pedrollo de 3/4 hp alta presión sumergible
	1
	

	10
	Cambio de bobinado para Electrobomba geiser de 1/2 hp alta presión sumergible
	1
	

	11
	Cambio de bobinado para Electrobomba pedrollo de 02 hp alta presión sumergible
	1
	

	12
	Cambio de bobinado para Electrobomba barne de 05 hp alta presión sumergible
	1
	

	13
	Cambio de bobinado para Electrobomba barne de 10 hp alta presión sumergible
	1
	

	14
	Cambio de bobinado para Electrobomba pedrollo de 15 hp alta presión sumergible
	1
	

	15
	Cambio de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO
	1
	

	16
	Cambio de bobinado para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO
	1
	

	17
	cambio de rodamientos para Electrobomba pedrollo de 3/4 hp alta presión sumergible
	1
	

	18
	cambio de rodamientos para Electrobomba geiser de 1/2 hp alta presión sumergible
	1
	

	19
	cambio de rodamientos para Electrobomba pedrollo de 2 hp alta presión sumergible
	1
	

	20
	cambio de rodamientos para Electrobomba barne de 5 hp alta presión sumergible
	1
	

	21
	cambio de rodamientos para Electrobomba barne de 10 hp alta presión sumergible
	1
	

	22
	Cambio de rodamientos para Electrobomba pedrollo de 15 hp alta presión sumergible
	1
	

	23
	cambio de rodamientos para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO
	1
	

	24
	cambio de rodamientos para Electrobomba weg 03hp TE1BFOXO
	1
	

	25
	Cambio de cable alimentador de electrobomba por metro
	1
	

	26
	cambio de oribg y sello mecánico electrobomba
	1
	

	27
	Calibración de parámetros electrobomba
	1
	

	28
	Cambio parámetros electrobomba
	1
	

	29
	Pintura general electrobomba
	1
	

	30
	precarga de tanque hidroacumulador electrobomba
	1
	

	31
	cambio de flotadores electrobomba
	1
	

	32
	cambio de ejes y cojinetes electrobomba
	1
	

	33
	ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor electrobomba
	1
	



ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA GUADAÑA 
	No.
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.

	1
	mantenimiento preventivo 
	1
	

	2
	cambio de bujía y sistema de chispa
	1
	

	3
	desmonte y limpieza de todo el sistema
	1
	

	4
	cambio de capuchón.
	1
	

	5
	cambio de resorte de embrague
	1
	

	6
	cambio de cable de bobina
	1
	

	7
	limpieza y ajuste de bobina
	1
	

	8
	engrase general de piezas
	1
	

	9
	revisión de varilla de caña
	1
	

	10
	revisión de tubo de caña
	1
	

	11
	limpieza del arrancador
	1
	

	12
	lavado del tanque de combustible
	1
	

	13
	limpieza de zapatas de arranque
	1
	

	14
	limpieza exterior del equipo
	1
	

	15
	rectificado de roscas
	1
	

	16
	cambio de tornillería si fuera necesario
	1
	

	17
	mantenimiento de carburador 
	1
	

	18
	cambio de empaques
	1
	

	19
	limpieza de filtro de aire
	1
	



ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA MOTOSIERRA 
	No.
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.

	1
	mantenimiento preventivo 
	1
	

	2
	suministro e instalación de freno de mano
	1
	

	3
	suministro e instalación de la varilla empuje freno
	1
	

	4
	suministro e instalación del resorte presión
	1
	

	5
	suministro e instalación de la junta resorte freno
	1
	

	6
	suministro e instalación de la tapa filtro aire
	1
	

	7
	suministro e instalación del filtro de aire superior
	1
	

	8
	suministro e instalación del sistema arranque manual
	1
	

	9
	suministro e instalación del asiento cárter
	1
	

	10
	suministro e instalación de la traba cobertor cilindro
	1
	

	11
	suministro e instalación de la junta goma protector cilindro
	1
	

	12
	suministro e instalación de la junta carburador
	1
	

	13
	suministro e instalación del filtro combustible
	1
	

	14
	suministro e instalación de la manguera combustible
	1
	

	15
	suministro e instalación de la tapa carga combustible
	1
	

	16
	suministro e instalación de la tapa carga aceite
	1
	

	17
	 suministro e instalación de la válvula
	1
	

	18
	suministro e instalación del gatillo acelerador
	1
	

	19
	suministro e instalación de la tapa superior
	1
	

	20
	 suministro e instalación del switch stop
	1
	

	21
	suministro e instalación de la manguera toma de aire
	1
	

	22
	suministro e instalación de la junta escape
	1
	

	23
	suministro e instalación del cilindro
	1
	

	24
	suministro e instalación de la bujía
	1
	

	25
	suministro e instalación del carburador
	1
	

	26
	suministro e instalación de la junta carburador
	1
	

	27
	suministro e instalación del tubo admisión
	1
	

	28
	suministro e instalación de la perilla cebador
	1
	

	29
	suministro e instalación de la bomba de aceite del embrague
	1
	

	30
	suministro e instalación del cobertor bomba aceite
	1
	

	31
	suministro e instalación del filtro aceite
	1
	

	32
	suministro e instalación del embrague
	1
	

	33
	suministro e instalación de anillos del pistón
	1
	

	34
	suministro e instalación del pistón
	1
	

	35
	suministro e instalación del rodamiento cigüeñal 
	1
	

	36
	suministro e instalación de la junta cárter izquierdo
	1
	

	37
	suministro e instalación del soporte cadena
	1
	



ACTIVIDADES Y BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA SOPLADORA 
	No.
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	COTIZACION IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DEMAS.

	1
	mantenimiento preventivo 
	1
	

	2
	limpieza general externa e interna
	1
	

	3
	cambio general de filtros (aire y combustible)
	1
	

	4
	cambio de bujía
	1
	

	5
	rectificado de roscas
	1
	

	6
	cambio de tornillería si fuera necesario
	1
	

	7
	cambio de empaques
	1
	

	8
	mantenimiento del sistema de encendido y escape
	1
	














