FORMATO No. 5

FICHA TECNICA 


	A.       SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS

	ITEM
	DESCRIPCION
	DEPENDENCIA
	CANT

	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, REFRIGERANTE R-410A, COMPRESOR ROTATIVO TIPO SCROLL DE BAJO DECIBELES DE SONIDO, ALTO RENDIMIENTO, ENFRIAMIENTO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN Y PURIFICACIÓN. INCLUYE EL DESMONTE DEL EQUIPO VIEJO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE.  
	JURIDICA
	1

	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU/H VOLTAJE 220 V, 60 HERZ, REFRIGERANTE R-32, CON CONTROL REMOTO INHALAMBRICO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE.
	EDUCACION AMBIENTAL
	1

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 V, 60 HERZ, REFRIGERANTE R-32, CON CONTROL REMOTO INHALAMBRICO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE.
	ALMACEN
	1

	4
	DISPENSADOR DE PIE PARA BOTELLON DE AGUA CON GABINETE INFERIOR PARA GUARDAR VASOS O ACCESORIOS
	ALMACEN, JURIDICA
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.       MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS ACONDICIONADORES DE AIRES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN

	ITEM 
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	SERIAL
	DEPENDENCIA
	CANT

	1
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, REFRIGERANTE R-410A  
	ECOX / INNOVAIR
	 EAHU060X13B / VEM60C2551
	C703237440115711400019 / 2404351520179150160118
	DIRECCION
	2

	2
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA:  
	MIDEA
	MSAFD-24CRN1 / MOX430-24CN1
	341F294240422060850021 
	DIRECCION
	2

	3
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220, MANEJADORA MARCA: CONFORTFRESH, MODELO: KME060XBV, SERIAL: 2020-0000-0827-6373,
	CONFORTFRESH
	 KME060XBV
	2020-0000-0827-6373
	PLANEACION
	2

	4
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220, MANEJADORA MARCA: CONFORTFRESH, MODELO: ECO60, SERIAL: SFFBWDJ9GDR110000091
	CONFORTFRESH
	 ECO60
	SFFBWDJ9GDR110000091
	PLANEACION
	2

	5
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220
	MIRAGE
	 ELF261H
	ELF261H44012405253 /A2123D451306W00215
	SISTEMAS
	2

	6
	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, 
	CONFORTFRESH
	UMAX60MR1-BN/ ESCO60 
	2021-0000-1317-6097 / SFFWODLBGDR262000691
	SECRETARIA GRAL
	2

	7
	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS,
	CONFORTFRESH
	UMAX60MR1-BN/ ESCO60 
	2021-0000-1317-6083 / SFFWODLBGDR262000041
	SECRETARIA GRAL
	2

	8
	AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA, MANEJADORA
	CONFORTFRESH / MIDEA
	 UMAX060MR1-BN / MOV-60CN1-N
	2023-0000-4230-8884  /  541F914170226010150009
	SCOA
	2

	9
	AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA, MANEJADORA
	CONFORTFRESH / MIDEA
	 UMAX060MR1 / MUE-60CRN1-N
	2022-0000-2961-7839 / 541F9141702260150015
	SCOA
	2

	10
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, 60 HERTZ, REFRIGERANTE R-410A
	INNOVAIR
	WO18C2DB2 /  HO18C2MR13
	2404351460579140120323 / 2404351460679140150296
	LABORATORIO
	2

	11
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS 
	CONFORTFRESH
	ESMS122
	JAA0WAL6227375000233
	CASA BIOCLIMATICA
	2

	12
	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS
	INNOVAIR
	DXC36C2AN1
	DXD202109920213824160002
	JURIDICA
	2

	13
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, 
	 MIRAGE
	 ELF121Q / CLF121Q
	ELF1Q7102002298 / CLF121Q7102001340
	SEDE PROVIDENCIA
	2

	14
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS,
	 MIRAGE
	 ELF121Q / CLF121Q
	ELF1Q7102001396 / CLF121Q7102000141
	SEDE PROVIDENCIA
	2



NOTA: Dos Aires acondicionado de 12000 BTU, marca MIRAGE, MODELO ELF121Q/CLF121Q: S/N: ELF1Q7102002298/CLF121Q7102001340, y  S/N: ELF1Q7102001396/CLF121Q7102000141  se encuentran en la sede de Coralina en Providencia.








CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

a. El oferente debe declarar bajo la gravedad de juramento que cuenta con la infraestructura, la logística suficiente y adecuada y el personal idóneo para prestar los servicios, entregar los elementos, y a realizar las actividades conexas y complementarias, establecidos en las condiciones técnicas y disponibles en San Andrés Isla, con el objeto de garantizar su ejecución en los tiempos establecidos.
b. Los equipos y elementos para la instalación, reparación, desmonte y montaje de aires acondicionados serán asumidos por el contratista dentro de los costos de su oferta.
c. Debe cumplir con la Norma Técnica Calidad Colombiana 3714. 
d. Entregar materiales, elementos, insumos y útiles nuevos, de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso contractual y de acuerdo con lo exigido por la Norma Técnica de Calidad establecida para cada caso particular. 
e. El mantenimiento preventivo general de los aires acondicionados existentes en la Corporación incluye como mínimo:
UNIDAD MANEJADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, desmonte y montaje del equipo en su sitio de origen para su correspondiente mantenimiento preventivo, recuperación del refrigerante en el sistema, retiro de grasas, polvos y otros elementos mediante la aplicación de desincrustante químico, lavado general a presión, secamiento con aire comprimido, lavado de serpentines, blower y filtros de transferencia de aire, limpieza general de escudos y tarjetas electrónicas, aplicación de desplazadores de humedad, ajuste general de tornillería, lubricación de motor ventilador, entre otros.
UNIDAD CONDENSADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, búsqueda y retiro de oxidación, lavado general, medición de voltaje y amperaje, revisión de carga eléctrica, torques de arranque y lubricación de motor ventilador, entre otros.
f. Teniendo en cuenta que todos los sistemas de aires acondicionados relacionados en el presente proceso de selección para su mantenimiento preventivo se encuentran en funcionamiento óptimo, el proponente deberá dejarlos igualmente en condiciones de funcionamiento y uso, garantizando que como mínimo sigan cumpliendo con los estándares requeridos para no desmejorar las actuales condiciones ambientales de las áreas en las que se encuentran instaladas. 
g. Los equipos viejos deberán ser entregados en el Almacén de la Corporación, donde esta se encuentre ubicado al momento de su desinstalación
h. El proponente deberá manifestar en su propuesta que cumplirá con la totalidad de las condiciones técnicas adicionales establecidas en el presente proceso.


Atentamente, 



___________________________________________________ 
[Firma del proponente o de su Representante Legal]
Nombre del Proponente_______________________________________ 
Nombre del Representante Legal __________________________________
C. C. No. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 

