FORMATO No. 5

FICHA TECNICA

| A. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | DEPENDENCIA | CANT |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, REFRIGERANTE R-410A, COMPRESOR ROTATIVO TIPO SCROLL DE BAJO DECIBELES DE SONIDO, ALTO RENDIMIENTO, ENFRIAMIENTO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN Y PURIFICACIÓN. INCLUYE EL DESMONTE DEL EQUIPO VIEJO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE. |  |  |  | JURIDICA | 1 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU/H VOLTAJE 220 V, 60 HERZ, REFRIGERANTE R-32, CON CONTROL REMOTO INHALAMBRICO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE. |  |  |  | EDUCACION AMBIENTAL | 1 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 V, 60 HERZ, REFRIGERANTE R-32, CON CONTROL REMOTO INHALAMBRICO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE. |  |  |  | ALMACEN | 1 |
| 4 | DISPENSADOR DE PIE PARA BOTELLON DE AGUA CON GABINETE INFERIOR PARA GUARDAR VASOS O ACCESORIOS |  |  |  | ALMACEN, JURIDICA | 2 |
| B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS ACONDICIONADORES DE AIRES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | SERIAL | DEPENDENCIA | CANT |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, REFRIGERANTE R-410A | ECOX / INNOVAIR | EAHU060X13B / VEM60C2551 | C703237440115711400019 / 2404351520179150160118 | DIRECCION | 2 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA: | MIDEA | MSAFD-24CRN1 / MOX430-24CN1 | 341F294240422060850021 | DIRECCION | 2 |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220, MANEJADORA MARCA: CONFORTFRESH, MODELO: KME060XBV, SERIAL: 2020-0000-0827-6373, | CONFORTFRESH | KME060XBV | 2020-0000-0827-6373 | PLANEACION | 2 |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220, MANEJADORA MARCA: CONFORTFRESH, MODELO: ECO60, SERIAL: SFFBWDJ9GDR110000091 | CONFORTFRESH | ECO60 | SFFBWDJ9GDR110000091 | PLANEACION | 2 |
| 5 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220 | MIRAGE | ELF261H | ELF261H44012405253 /A2123D451306W00215 | SISTEMAS | 2 |
| 6 | AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | CONFORTFRESH | UMAX60MR1-BN/ ESCO60 | 2021-0000-1317-6097 / SFFWODLBGDR262000691 | SECRETARIA GRAL | 2 |
| 7 | AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | CONFORTFRESH | UMAX60MR1-BN/ ESCO60 | 2021-0000-1317-6083 / SFFWODLBGDR262000041 | SECRETARIA GRAL | 2 |
| 8 | AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA, MANEJADORA | CONFORTFRESH / MIDEA | UMAX060MR1-BN / MOV-60CN1-N | 2023-0000-4230-8884 / 541F914170226010150009 | SCOA | 2 |
| 9 | AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, CONDENSADORA, MANEJADORA | CONFORTFRESH / MIDEA | UMAX060MR1 / MUE-60CRN1-N | 2022-0000-2961-7839 / 541F9141702260150015 | SCOA | 2 |
| 10 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, 60 HERTZ, REFRIGERANTE R-410A | INNOVAIR | WO18C2DB2 / HO18C2MR13 | 2404351460579140120323 / 2404351460679140150296 | LABORATORIO | 2 |
| 11 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS | CONFORTFRESH | ESMS122 | JAA0WAL6227375000233 | CASA BIOCLIMATICA | 2 |
| 12 | AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS | INNOVAIR | DXC36C2AN1 | DXD202109920213824160002 | JURIDICA | 2 |
| 13 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | MIRAGE | ELF121Q / CLF121Q | ELF1Q7102002298 / CLF121Q7102001340 | SEDE PROVIDENCIA | 2 |
| 14 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS, | MIRAGE | ELF121Q / CLF121Q | ELF1Q7102001396 / CLF121Q7102000141 | SEDE PROVIDENCIA | 2 |

NOTA: Dos Aires acondicionado de 12000 BTU, marca MIRAGE, MODELO ELF121Q/CLF121Q: S/N: ELF1Q7102002298/CLF121Q7102001340, y  S/N: ELF1Q7102001396/CLF121Q7102000141  se encuentran en la sede de Coralina en Providencia.

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

- El oferente debe declarar bajo la gravedad de juramento que cuenta con la infraestructura, la logística suficiente y adecuada y el personal idóneo para prestar los servicios, entregar los elementos, y a realizar las actividades conexas y complementarias, establecidos en las condiciones técnicas y disponibles en San Andrés Isla, con el objeto de garantizar su ejecución en los tiempos establecidos.

- Los equipos y elementos para la instalación, reparación, desmonte y montaje de aires acondicionados serán asumidos por el contratista dentro de los costos de su oferta.

- Debe cumplir con la Norma Técnica Calidad Colombiana 3714.

- Entregar materiales, elementos, insumos y útiles nuevos, de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso contractual y de acuerdo con lo exigido por la Norma Técnica de Calidad establecida para cada caso particular.

- El mantenimiento preventivo general de los aires acondicionados existentes en la Corporación incluye como mínimo:

UNIDAD MANEJADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, desmonte y montaje del equipo en su sitio de origen para su correspondiente mantenimiento preventivo, recuperación del refrigerante en el sistema, retiro de grasas, polvos y otros elementos mediante la aplicación de desincrustante químico, lavado general a presión, secamiento con aire comprimido, lavado de serpentines, blower y filtros de transferencia de aire, limpieza general de escudos y tarjetas electrónicas, aplicación de desplazadores de humedad, ajuste general de tornillería, lubricación de motor ventilador, entre otros.

UNIDAD CONDENSADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, búsqueda y retiro de oxidación, lavado general, medición de voltaje y amperaje, revisión de carga eléctrica, torques de arranque y lubricación de motor ventilador, entre otros.

- Teniendo en cuenta que todos los sistemas de aires acondicionados relacionados en el presente proceso de selección para su mantenimiento preventivo se encuentran en funcionamiento óptimo, el proponente deberá dejarlos igualmente en condiciones de funcionamiento y uso, garantizando que como mínimo sigan cumpliendo con los estándares requeridos para no desmejorar las actuales condiciones ambientales de las áreas en las que se encuentran instaladas.

- Los equipos viejos deberán ser entregados en el Almacén de la Corporación, donde esta se encuentre ubicado al momento de su desinstalación

- El proponente deberá manifestar en su propuesta que cumplirá con la totalidad de las condiciones técnicas adicionales establecidas en el presente proceso.

Atentamente,

___________________________________________________

[Firma del proponente o de su Representante Legal]

Nombre del Proponente_______________________________________

Nombre del Representante Legal __________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________

Dirección de correo _______________________________________