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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, ésta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

FICHA TÉCNICA UNIFICADA – SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL
	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tipo de equipo
	Ascensor eléctrico de pasajeros tipo MRL (Machine Room Less – Sin cuarto de máquinas)
	
	

	Cantidad
	Tres (3) ascensores
	
	

	Configuración
	Dos (2) ascensores públicos y un (1) ascensor privado
	
	

	Servicio
	Transporte vertical de pasajeros para uso institucional
	
	

	Operación
	Automática, colectiva selectiva, simplex o dúplex según configuración del sistema
	
	

	Número de pisos / paradas
	Seis (6) pisos y seis (6) paradas
	
	

	Velocidad nominal
	Mínimo 1,0 m/s
	
	

	Capacidad ascensores públicos
	Entre 800 kg y 1.000 kg
	
	

	Capacidad ascensor privado
	Entre 630 kg y 800 kg
	
	

	Sistema de tracción
	Gearless o tecnología equivalente de alta eficiencia energética
	
	

	Control de maniobra
	Microprocesado con variador de frecuencia VVVF o tecnología equivalente
	
	

	Sistema de rescate
	Automático ante falla de energía con desplazamiento al piso más cercano y apertura de puertas
	
	

	Barrera fotoeléctrica
	Cortina fotoeléctrica multipunto o barrera infrarroja para reapertura automática de puertas
	
	

	Protección de sobrecarga
	Indicador visual y/o sonoro de sobrepeso
	
	

	Intercomunicación
	Sistema de comunicación entre cabina y punto de atención definido por la Entidad
	
	

	Iluminación de emergencia
	Incluida
	
	

	Sistema de bomberos
	Retorno automático o función de emergencia compatible con normatividad aplicable
	
	

	Sistema braille
	Botoneras accesibles con identificación braille
	
	

	Nivelación
	Automática de alta precisión
	
	

	Certificación
	Conforme a la normatividad técnica vigente aplicable al transporte vertical
	
	



ACABADOS DE CABINA
	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Paneles laterales
	Acero inoxidable cepillado, pulido o acabado arquitectónico técnicamente equivalente
	
	

	Panel posterior
	Acero inoxidable o acabado arquitectónico institucional equivalente
	
	

	Frente y puertas de cabina
	Acero inoxidable
	
	

	Pasamanos
	En acero inoxidable, mínimo uno (1) lateral o posterior
	
	

	Techo
	Acero inoxidable o acabado arquitectónico equivalente con iluminación integrada
	
	

	Iluminación
	Tipo LED de bajo consumo
	
	

	Piso
	Antideslizante para tráfico institucional o suministrado conforme a la solución técnica ofertada
	
	

	Espejo
	Parcial o de seguridad según diseño del fabricante
	
	

	Botonera
	Acero inoxidable con indicadores luminosos y sistema braille
	
	



CONFIGURACIÓN DE LOS ASCENSORES PÚBLICOS (2 UNIDADES)
	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Capacidad
	Entre 800 kg y 1.000 kg
	
	

	Pasajeros aproximados
	Entre 10 y 13 pasajeros
	
	

	Operación
	Dúplex o equivalente
	
	

	Velocidad
	Mínimo 1,0 m/s
	
	

	Cabina
	Mínimo 1300 mm x 1500 mm
	
	

	Puerta
	Apertura central automática
	
	

	Paso libre
	Mínimo 900 mm
	
	

	Altura libre puerta
	Mínimo 2100 mm
	
	




CONFIGURACIÓN DEL ASCENSOR PRIVADO (1 UNIDAD)
	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Capacidad
	Entre 630 kg y 800 kg
	
	

	Pasajeros aproximados
	Entre 8 y 10 pasajeros
	
	

	Operación
	Simplex o equivalente
	
	

	Velocidad
	Mínimo 1,0 m/s
	
	

	Cabina
	Mínimo 1200 mm x 1250 mm
	
	

	Puerta
	Apertura automática
	
	

	Paso libre
	Entre 800 mm y 900 mm
	
	

	Altura libre puerta
	Mínimo 2100 mm
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	[bookmark: _Hlk107911926][bookmark: _Hlk31216902]ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CERTIFICACIÓN, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN BOGOTÁ D.C

	PRELIMINARES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	El presente documento define las condiciones técnicas, operativas y funcionales mínimas que deberán cumplir los equipos y actividades asociadas al suministro, desmontaje, retiro, instalación, adecuaciones, pruebas, certificación y puesta en funcionamiento de tres (3) ascensores eléctricos de pasajeros para el edificio administrativo de la Dirección de Sanidad Nivel Central.
El contratista deberá entregar un sistema de transporte vertical completamente operativo, integrado y seguro, garantizando la compatibilidad entre los componentes electromecánicos, electrónicos, estructurales y arquitectónicos existentes. Se tendrá incluido dentro del alcance todo elemento, accesorio, componente o actividad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, aun cuando no se encuentre descrito explícitamente, siempre que resulte indispensable para la operación normal, segura y continua.
El alcance incluye transporte, almacenamiento temporal de equipos, manejo logístico interno, herramientas especializadas, señalización preventiva, implementación de medidas de seguridad industrial, gestión ambiental, pruebas funcionales y entrega final certificada en condiciones de operación permanente.
Localización y área de intervención
Las actividades objeto del presente proceso contractual se desarrollarán en el Nivel Central de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, ubicado en la Calle 44 No. 50-51, sector CAN (Centro Administrativo Nacional), ciudad de Bogotá D.C., inmueble destinado al funcionamiento administrativo y operativo de las dependencias centrales de sanidad institucional.
El área de intervención corresponde a los espacios definidos por la supervisión del contrato dentro de las instalaciones existentes, en donde se efectuarán las actividades de diagnóstico, revisión técnica, ajustes, adecuaciones y demás acciones contempladas en el alcance del presente documento, garantizando en todo momento la continuidad operativa de los servicios institucionales.
Nota 1: El oferente podrá realizar la verificación en sitio de la localización exacta, accesos, condiciones físicas, restricciones operativas y demás aspectos asociados al área de intervención (visita técnica), previo a la presentación de ofertas, con el fin de confirmar las condiciones reales en que se encuentra el sitio a intervenir y generar una oferta contextualizada con los requerimientos solicitados por la Dirección de Sanidad.
Se recibirán las visitas desde la publicación del proyecto pliego de condiciones hasta un día hábil antes de la presentación de ofertas, en el horario de lunes a viernes de 14:30 a 17:00 horas, previa coordinación con el dueño de la necesidad, para lo cual deberá solicitar la cita a través de la plataforma SECOP II mediante mensajes donde se le confirmará la aceptación de la misma, solo en caso de indisponibilidad general de la plataforma SECOP II, podrá solicitarla a través del siguiente correo electrónico DISAN.GRUCO@POLICIA.GOV.CO, en virtud del principio de transparencia, no se recibirán visitas no programadas.
CONFIGURACIÓN GENERAL DE LOS ASCENSORES
Sistema sin cuarto de máquinas (MRL – Machine Room Less).
Esta configuración integra la maquinaria dentro del mismo ducto del ascensor, eliminando la necesidad de un cuarto técnico independiente. El motor y los sistemas de control se instalan en zonas superiores del ducto o en espacios técnicos reducidos, optimizando el aprovechamiento del área construida y disminuyendo la necesidad de obras civiles adicionales.
No obstante, debido a la integración de componentes dentro del ducto, las actividades de mantenimiento requieren procedimientos especializados y condiciones de acceso controladas, por lo cual deberá evaluarse cuidadosamente la conveniencia operativa institucional frente a la facilidad de mantenimiento a largo plazo.
Los equipos objeto del presente proceso contractual deberán corresponder a sistemas de transporte vertical diseñados para operación institucional continua, destinados a atender las necesidades de movilización de funcionarios, usuarios y personal operativo dentro del edificio de la Dirección de Sanidad Nivel Central de la Policía Nacional.
La solución propuesta deberá contemplar el suministro, desmontaje de los equipos existentes, instalación, integración electromecánica, puesta en funcionamiento, pruebas, certificación y garantía integral de tres (3) ascensores, garantizando compatibilidad con las condiciones arquitectónicas, estructurales y eléctricas existentes del inmueble.
Los ascensores deberán configurarse bajo criterios de seguridad operacional, eficiencia energética, estabilidad mecánica, confort de usuario y facilidad de mantenimiento, incorporando tecnologías actuales aplicables al transporte vertical institucional y garantizando funcionamiento continuo bajo condiciones de tráfico medio y medio-alto.
La solución técnica deberá contemplar sistemas automáticos de control, maniobra inteligente, nivelación precisa, protección de usuarios, ahorro energético y monitoreo operativo, asegurando desplazamientos suaves, bajos niveles de ruido y adecuada respuesta durante condiciones normales y eventos de contingencia.
Todas las especificaciones particulares relacionadas con dimensiones, sistemas de tracción, control, seguridad, acabados, adecuaciones técnicas, pruebas, certificaciones y condiciones de instalación corresponderán a requisitos técnicos mínimos obligatorios, los cuales deberán acreditarse y cumplirse integralmente por el contratista conforme a lo establecido en los capítulos siguientes del presente anexo técnico.
Previo a la presentación de la oferta, los oferentes podrán realizar visita técnica a las instalaciones objeto de intervención, con el fin de verificar condiciones reales de ductos, fosos, sobre recorridos, accesos, redes eléctricas, espacios técnicos y demás condiciones requeridas para la correcta estructuración técnica y económica de la propuesta.
La presentación de la oferta implicará que el oferente conoce y acepta las condiciones físicas, técnicas y operativas existentes del inmueble, así como las condiciones necesarias para la ejecución integral del proyecto.
	
	

	ALCANCE GENERAL
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS EXISTENTES
El contratista deberá ejecutar el desmontaje integral de los ascensores existentes mediante procedimientos técnicos controlados, garantizando la protección de la infraestructura, la seguridad del personal y la continuidad operativa parcial del edificio durante la ejecución de las actividades. Para tal efecto, el oferente deberá contemplar dentro de su propuesta la desenergización segura y verificación de ausencia de tensión, el desmontaje técnico controlado de cabinas existentes, motores, cables, contrapesos, guías, tableros eléctricos y sistemas de control, así como la implementación de cerramientos provisionales, señalización temporal de seguridad y medidas de protección sobre circulaciones y acabados arquitectónicos existentes.
Igualmente, deberá incluir el manejo, clasificación, cargue, retiro, transporte y disposición final autorizada de los componentes desmontados, residuos y materiales resultantes de la intervención, conforme a la normatividad ambiental vigente. Así mismo, deberá garantizar el cumplimiento de protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), control de riesgos durante la ejecución de las actividades y la limpieza técnica final de las áreas intervenidas una vez culminen las labores de desmontaje.
	
	

	2. SISTEMA DE TRACCIÓN
Los ascensores deberán operar mediante un sistema eléctrico de tracción diseñado para condiciones de servicio institucional intensivo, utilizando cables de acero de alta resistencia certificados o tecnología técnicamente equivalente o superior, garantizando estabilidad dinámica, seguridad operacional, eficiencia energética y bajos requerimientos de mantenimiento durante la vida útil del sistema. El sistema deberá permitir desplazamientos suaves y controlados durante las fases de arranque, aceleración, recorrido, desaceleración y parada, minimizando vibraciones, impactos mecánicos y ruido durante la operación.
La solución ofertada deberá incluir motor de alta eficiencia energética, variador de frecuencia tipo VVVF o tecnología equivalente, sistemas de arranque y frenado progresivo, nivelación automática de alta precisión y componentes aptos para operación continua institucional, garantizando condiciones adecuadas de confort, confiabilidad y desempeño electromecánico durante la operación del sistema de transporte vertical.
	
	

	3. CONTROL Y MANIOBRA
El sistema de control y maniobra deberá estar conformado por un controlador electrónico programable de arquitectura industrial, diseñado para optimizar el tráfico vertical y garantizar una operación segura, estable y eficiente bajo condiciones de uso continuo institucional. El sistema deberá administrar automáticamente las llamadas de cabina y pisos mediante lógica inteligente de operación, permitiendo una adecuada gestión de recorridos, tiempos de respuesta y priorización operativa conforme a las condiciones de servicio del edificio.
Así mismo, la solución ofertada deberá incorporar funciones de autodiagnóstico permanente, monitoreo continuo del estado operativo del sistema y registro histórico de fallas, eventos y alarmas, permitiendo facilitar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. El sistema deberá contar con interfaz técnica para mantenimiento autorizado, así como protecciones frente a variaciones eléctricas, sobrecargas y demás condiciones que puedan afectar la estabilidad y confiabilidad operacional del sistema de transporte vertical.
	
	

	4. SISTEMA DE RESCATE AUTOMÁTICO
El sistema de transporte vertical deberá incorporar un mecanismo automático de rescate que garantice la evacuación segura de los usuarios ante fallas del suministro eléctrico o eventos que impidan la operación normal del ascensor. La maniobra de rescate deberá ejecutarse de manera automática, sin necesidad de intervención externa, mediante un sistema de respaldo energético que permita mantener temporalmente la operación de emergencia del equipo.
Así mismo, el sistema deberá permitir el desplazamiento controlado de la cabina hacia el piso más cercano y la apertura automática y segura de las puertas para facilitar la evacuación de los ocupantes, garantizando condiciones adecuadas de seguridad operacional durante situaciones de contingencia. La solución ofertada deberá cumplir con las normas técnicas aplicables al transporte vertical y garantizar la confiabilidad del sistema de rescate durante la operación institucional.

	
	

	5. SISTEMAS DE SEGURIDAD
Los ascensores deberán incorporar sistemas redundantes de seguridad orientados a garantizar la protección permanente de los usuarios, del personal técnico y de la infraestructura institucional durante todas las fases de operación, mantenimiento y contingencia. Todos los dispositivos de seguridad deberán operar de manera integrada con el sistema de control y maniobra del ascensor, permitiendo la supervisión continua de las condiciones operativas y la ejecución automática de acciones preventivas o bloqueos de seguridad cuando se detecten condiciones anormales de funcionamiento.

La solución ofertada deberá incluir cortina fotoeléctrica multipunto o tecnología equivalente para protección de acceso, detector electrónico de sobrecarga con señalización acústica y visual, freno electromecánico certificado, limitador de velocidad, interruptores de seguridad en puertas, sistema de intercomunicación bidireccional permanente, iluminación autónoma de emergencia en cabina, protección eléctrica contra sobretensiones, sensores electrónicos de nivelación y posición, alarmas visuales y sonoras de emergencia y sistema automático de rescate ante pérdida del suministro eléctrico. Todos los componentes deberán cumplir con la normatividad técnica nacional e internacional aplicable al transporte vertical y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, confiabilidad y continuidad operacional para uso institucional intensivo.
	
	

	6. DIMENSIONES TÉCNICAS 
Las dimensiones técnicas establecidas corresponden a parámetros funcionales requeridos para garantizar condiciones adecuadas de capacidad, accesibilidad, seguridad y confort durante la operación institucional de los ascensores. Las medidas definitivas deberán ajustarse a las condiciones reales de los ductos, fosos y sobre recorridos existentes, previa validación técnica en sitio por parte del contratista, garantizando la compatibilidad estructural, electromecánica y arquitectónica de la solución propuesta.

Así mismo, el contratista deberá verificar previamente las condiciones físicas de instalación y realizar los ajustes técnicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema sin afectar la estabilidad estructural de la edificación ni las condiciones operativas del inmueble. La solución ofertada deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad y transporte vertical, contemplando las validaciones técnicas necesarias antes de los procesos de fabricación, suministro e instalación de los equipos.
	
	

	6.1 ASCENSORES PÚBLICOS (2 UNIDADES)

	Los ascensores públicos deberán diseñarse para tráfico institucional medio alto, garantizando circulación eficiente, continua y segura de funcionarios y visitantes durante jornadas laborales permanentes. Las dimensiones ofertadas deberán ajustarse a los rangos técnicos establecidos para el sistema de transporte vertical, garantizando compatibilidad con los ductos existentes, estabilidad durante el desplazamiento, adecuada distribución de cargas y condiciones apropiadas de accesibilidad, confort y operación institucional.

Así mismo, el oferente deberá garantizar que las medidas definitivas serán previamente verificadas y validadas técnicamente en sitio antes de la fabricación e instalación de los equipos, asegurando correcta integración con las condiciones arquitectónicas, estructurales y electromecánicas de la edificación, conforme a la normatividad vigente aplicable al transporte vertical.
	
	

	DIMENSIONES TÉCNICAS 

	Ancho de cabina entre 1300 mm - 1500 mm.
	
	

	Profundidad de cabina de 1500 mm.
	
	

	Altura libre de cabina entre 2250 mm - 2300 mm.
	
	

	Paso libre de puerta de 900 mm.
	
	

	Altura libre de puerta de 2100 mm.
	
	

	Recorrido aproximado entre 16.000 mm - 19.202 mm.
	
	

	Profundidad de foso entre 1200 mm - 1500 mm.
	
	

	6.2 ASCENSOR PRIVADO (1 UNIDAD)

	El ascensor privado deberá garantizar una operación institucional controlada, segura y continua, manteniendo condiciones equivalentes de estabilidad, confort operativo y confiabilidad técnica durante su funcionamiento. Las dimensiones propuestas deberán garantizar compatibilidad con el ducto existente y adecuada integración con las condiciones arquitectónicas, estructurales y electromecánicas de la edificación, permitiendo además el desarrollo seguro de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sin afectar la operación normal del edificio.

Así mismo, el oferente deberá garantizar que las dimensiones definitivas serán previamente verificadas y validadas técnicamente en sitio antes de la fabricación e instalación del equipo, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al transporte vertical y las condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad y operación institucional requeridas por la Entidad.
	
	

	DIMENSIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	
	

	Ancho de cabina de 1200 mm.
	
	

	Profundidad de cabina de 1250 mm.
	
	

	Altura libre de cabina de 2250 mm - 2300 mm
	
	

	Paso libre de puerta de 800 mm - 900 mm.
	
	

	Altura libre de puerta de 2100 mm.
	
	

	Recorrido aproximado de 16.000 mm - 19.202 mm.
	
	

	Profundidad de foso de 1200 mm - 1500 mm.
	
	

	ALCANCE GENERAL DEL SUMINISTRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
7. ESPECIFICACIONES DE ACABADOS
Los acabados interiores de cabina deberán responder a condiciones de uso institucional intensivo, garantizando resistencia al desgaste, facilidad de mantenimiento, durabilidad y uniformidad estética acorde con edificaciones administrativas oficiales. Todos los materiales deberán ser resistentes a impactos moderados, abrasión superficial y procesos periódicos de limpieza y desinfección, garantizando condiciones adecuadas de conservación estética y funcional durante la operación continua del sistema de transporte vertical.

La solución ofertada deberá contemplar paneles laterales en acero inoxidable o material técnicamente equivalente, panel posterior con acabado arquitectónico institucional, puertas en acero inoxidable, iluminación LED homogénea, piso antideslizante apto para alto tráfico institucional, pasamanos ergonómico en acero inoxidable, zócalos metálicos protectores y materiales resistentes, lavables y de fácil limpieza y mantenimiento, garantizando condiciones adecuadas de confort, seguridad y conservación durante toda la vida útil del sistema.

Así mismo, los acabados deberán instalarse mediante sistemas de fijación seguros que eviten vibraciones, desprendimientos o deformaciones durante la operación del ascensor. Los elementos instalados deberán permitir reposición o mantenimiento individual sin requerir desmontajes mayores, garantizando sostenibilidad operativa, facilidad de mantenimiento y conservación arquitectónica a largo plazo.

	
	

	8. ADECUACIONES CIVILES Y COMPLEMENTARIAS
Las adecuaciones civiles, eléctricas y complementarias contempladas dentro del presente proceso corresponden a las actividades necesarias para garantizar la correcta instalación, integración, operación y puesta en funcionamiento de los sistemas de transporte vertical objeto del contrato, dentro de las condiciones físicas existentes de la edificación.
Estas actividades comprenden, entre otras, adecuaciones menores de carácter arquitectónico, ajustes de nivelación, remates, sellos, fijaciones, anclajes, adecuaciones electromecánicas, canalizaciones, cableado de fuerza y control, acometidas eléctricas internas asociadas al sistema, puesta a tierra, instalación o adecuación de protecciones eléctricas, adecuaciones de tableros, conexiones de equipos, integración con redes existentes y demás actividades técnicas requeridas para garantizar el funcionamiento seguro e integral de los ascensores.
Las adecuaciones deberán ejecutarse respetando las condiciones estructurales, arquitectónicas y operativas del inmueble, garantizando la compatibilidad entre los nuevos equipos y la infraestructura existente, sin generar afectaciones que comprometan la seguridad, estabilidad o funcionamiento de las instalaciones de la Entidad.
El contratista deberá realizar previamente las verificaciones técnicas necesarias sobre ductos, fosos, sobre recorridos, redes eléctricas, capacidad instalada, sistemas de puesta a tierra y demás condiciones de infraestructura requeridas para la correcta implementación del sistema, incorporando dentro de su oferta todas las actividades necesarias para garantizar la operación integral de los ascensores suministrados.
Las actividades aquí descritas deberán entenderse incluidas dentro del alcance integral del suministro e instalación de los equipos, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos especializados, transporte, pruebas, ajustes y demás recursos requeridos para su adecuada ejecución.
No se contemplan obras civiles mayores, ampliaciones estructurales, modificaciones sustanciales de la edificación ni intervenciones que alteren de manera significativa la configuración arquitectónica o estructural existente, salvo aquellas que resulten estrictamente necesarias para la correcta instalación del sistema y que cuenten con aprobación previa de la supervisión del contrato y de la Entidad.
Las actividades deberán ejecutarse conforme a la normativa técnica aplicable, incluyendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud en el trabajo, así como las normas técnicas aplicables a sistemas de transporte vertical y a las instalaciones eléctricas asociadas a su funcionamiento.
	
	

	9. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
La ejecución del contrato deberá desarrollarse mediante programación técnica por fases, minimizando impactos sobre la operación administrativa del edificio y garantizando condiciones seguras de intervención durante todas las actividades de desmontaje, suministro, instalación, adecuaciones, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de transporte vertical.
El contratista deberá implementar medidas de control de riesgos, señalización preventiva, aislamiento temporal de áreas intervenidas, manejo adecuado de materiales, control de ruido y material particulado, así como todas las acciones necesarias para garantizar condiciones seguras de trabajo y continuidad operativa parcial de la infraestructura institucional durante la ejecución contractual.
La solución ofertada deberá contemplar cronograma detallado de ejecución, implementación de señalización preventiva, control operativo de ruido y material particulado, aislamiento técnico y seguro de las áreas intervenidas, cumplimiento integral de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) aplicables a la actividad y coordinación permanente con la supervisión del contrato durante todas las etapas de ejecución.
	
	

	10. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN
El contratista será responsable integral de la correcta ejecución técnica, operativa y administrativa del contrato, garantizando en todo momento la seguridad del proceso constructivo, la protección de la infraestructura institucional, la custodia de los equipos y materiales suministrados, así como la disponibilidad permanente del personal técnico, herramientas, equipos y recursos necesarios para la adecuada instalación y puesta en funcionamiento del sistema de transporte vertical.
Durante la ejecución contractual, el contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para prevenir riesgos operacionales, accidentes laborales, afectaciones estructurales, daños sobre redes existentes o interrupciones no autorizadas en la operación institucional, siendo responsable por la corrección inmediata de cualquier daño ocasionado con ocasión de las actividades desarrolladas.
Así mismo, deberá dar cumplimiento integral a las disposiciones contenidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme al Decreto 1072 de 2015 y demás normas aplicables, garantizando que el personal vinculado para la ejecución contractual cuente con las competencias, certificaciones y autorizaciones requeridas para la ejecución de trabajos eléctricos, electromecánicos, trabajo seguro en alturas, actividades de izaje y demás labores asociadas al transporte vertical, cuando aplique conforme a la naturaleza de las actividades ejecutadas.
La solución ofertada deberá contemplar disponibilidad permanente de personal técnico especializado, custodia integral de equipos y materiales durante todas las etapas de ejecución, protección de instalaciones existentes, cumplimiento de normas SST y ambientales aplicables, corrección inmediata de daños ocasionados durante la intervención y disponibilidad permanente de herramientas, equipos y elementos técnicos requeridos para la correcta ejecución del contrato.

	
	

	11. PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Previo a la entrega oficial del sistema de transporte vertical, el contratista deberá realizar pruebas mecánicas, eléctricas, electromecánicas y funcionales completas sobre cada uno de los equipos instalados, con el fin de verificar las condiciones de seguridad, estabilidad operativa, precisión de funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

Las pruebas deberán contemplar verificación de precisión de parada y nivelación, simulaciones de falla, maniobras de emergencia, validación integral de los sistemas de seguridad, pruebas de carga nominal y comprobación general del correcto funcionamiento de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y de control del sistema.

Así mismo, el contratista deberá garantizar que la puesta en funcionamiento de los ascensores se realice de manera segura y controlada, dejando evidencia documental y técnica de las pruebas ejecutadas, certificaciones aplicables y validaciones requeridas para la operación institucional del sistema de transporte vertical.

La solución ofertada deberá contemplar la ejecución integral de pruebas mecánicas completas, pruebas eléctricas y electromecánicas, verificación de precisión de parada y nivelación, simulación de fallas y maniobras de emergencia, validación integral de sistemas de seguridad, pruebas de carga nominal y puesta en funcionamiento certificada de los equipos instalados.

	
	

	12. CERTIFICACIONES
Como requisito para la entrega y recibo a satisfacción del sistema de transporte vertical, el contratista deberá gestionar y entregar las certificaciones, conceptos, informes o documentos técnicos que acrediten la correcta instalación, funcionamiento, seguridad operacional y cumplimiento de la normatividad técnica aplicable a los equipos suministrados e instalados.

Las certificaciones deberán ser emitidas por organismos de inspección, entidades competentes, fabricantes autorizados o terceros habilitados conforme a la normatividad vigente, acreditados ante el ONAC según corresponda a la naturaleza del documento requerido, y deberán evidenciar que los ascensores cumplen las condiciones técnicas, mecánicas, eléctricas, electromecánicas y de seguridad necesarias para su entrada en operación.

El contratista deberá acreditar la ejecución satisfactoria de las pruebas funcionales, operativas y de seguridad exigidas para el sistema, así como la conformidad de la instalación con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad, las recomendaciones del fabricante y las disposiciones normativas aplicables al transporte vertical.

La totalidad de las certificaciones, informes de inspección, protocolos de pruebas y documentos de conformidad que resulten exigibles deberán ser entregados a la Entidad como requisito previo para la suscripción del acta de recibo final y puesta en servicio definitiva de los equipos instalados.
	
	

	13. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Como parte de la ejecución contractual, el contratista deberá entregar a la Entidad la totalidad de la documentación técnica, operativa, administrativa y de soporte relacionada con los equipos suministrados e instalados, debidamente organizada, actualizada, legible y en idioma español, con el fin de garantizar la correcta operación, mantenimiento, supervisión, trazabilidad y administración del sistema de transporte vertical durante su vida útil.

La documentación deberá corresponder a las condiciones finales de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, reflejando de manera precisa las características técnicas, configuraciones, componentes instalados y condiciones reales de operación del sistema. Así mismo, deberá permitir a la Entidad disponer de la información necesaria para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, atención de contingencias, gestión de garantías y futuras intervenciones técnicas.

Como mínimo, el contratista deberá entregar los manuales de operación, uso y mantenimiento recomendados por el fabricante; planos récord (As Built) actualizados; fichas técnicas de los equipos y componentes instalados; diagramas eléctricos y de control cuando aplique; protocolos y resultados de las pruebas realizadas; registros de configuración y parametrización del sistema; certificados de garantía; certificados de conformidad o inspección exigidos por la normatividad aplicable; relación de repuestos recomendados para mantenimiento y demás documentos técnicos asociados a la correcta operación del sistema.

Los documentos deberán entregarse en medio físico y/o digital, conforme a los lineamientos definidos por la supervisión del contrato, garantizando su adecuada organización, identificación, conservación y consulta posterior. La información suministrada deberá corresponder plenamente a las condiciones finales de ejecución y puesta en funcionamiento de los ascensores instalados.

La entrega de la documentación técnica será requisito para el recibo a satisfacción de los equipos y deberá realizarse de manera previa o simultánea a la suscripción del acta de recibo final del contrato.
	
	

	14. CAPACITACIÓN
El contratista deberá realizar capacitación técnica y operativa al personal designado por la Entidad, con el fin de garantizar el adecuado conocimiento sobre la operación básica del sistema, protocolos de emergencia, maniobras de rescate y recomendaciones generales de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados.

La capacitación deberá desarrollarse una vez finalizadas las actividades de instalación y previo a la entrega oficial del sistema, contemplando sesiones teóricas y prácticas orientadas al correcto uso institucional de los equipos, atención inicial de contingencias y reconocimiento general de los sistemas de seguridad incorporados.

Así mismo, el contratista deberá entregar los soportes y registros correspondientes a las capacitaciones efectuadas, incluyendo listas de asistencia, material técnico suministrado y evidencia documental de las actividades desarrolladas, conforme a los requerimientos establecidos por la supervisión del contrato.

La solución ofertada deberá contemplar capacitación básica para operación del sistema, capacitación en protocolos de emergencia y rescate, capacitación en mantenimiento preventivo básico y entrega de soportes y registros de capacitación realizados al personal designado por la Entidad.
	
	

	15. GARANTÍA MÍNIMA
El contratista deberá otorgar una garantía mínima de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo final a satisfacción, la cual deberá cubrir de manera integral el suministro, instalación, puesta en marcha y correcto funcionamiento del sistema de ascensores.
Durante el periodo de garantía, el contratista será responsable por la calidad, estabilidad y desempeño de los equipos instalados, debiendo asegurar su operación continua en condiciones normales de servicio, conforme a las especificaciones técnicas, normatividad vigente y requerimientos establecidos por la entidad.
La garantía deberá incluir, como mínimo:
· La reposición, reparación o ajuste de cualquier componente que presente fallas de fabricación, defectos de instalación o funcionamiento inadecuado del sistema.
· La atención de fallas sin costo alguno para la entidad, incluyendo mano de obra, repuestos, desplazamientos y demás actividades necesarias para restablecer la operación del equipo.
· El mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía.
· La disponibilidad de soporte técnico especializado
En caso de presentarse fallas recurrentes o sistemáticas que afecten la operación normal del equipo, el contratista deberá realizar el reemplazo total o parcial de los componentes involucrados, o del sistema completo si a ello hubiere lugar, sin que esto genere costos adicionales para la entidad.
La garantía no podrá limitarse únicamente a componentes individuales, sino que deberá cubrir el sistema en su totalidad, incluyendo integración electromecánica, controles, seguridad y desempeño operativo.

	
	

	16. MANTENIMIENTO INICIAL POST‑INSTALACIÓN
El contratista deberá garantizar un periodo de mantenimiento inicial posterior a la puesta en funcionamiento de los ascensores, orientado a asegurar la estabilidad operativa del sistema, la corrección oportuna de fallas y el adecuado desempeño de todos los componentes instalados durante la etapa inicial de operación institucional.
Durante dicho periodo, el contratista deberá ejecutar actividades de mantenimiento preventivo con una periodicidad mínima de una (1) visita mensual por cada equipo instalado, independientemente de la ocurrencia de fallas o requerimientos de la Entidad. Estas actividades deberán incluir como mínimo inspección general del sistema, limpieza técnica de componentes, ajustes mecánicos y eléctricos, calibraciones, lubricación de elementos que lo requieran, verificación de dispositivos de seguridad, revisión de parámetros operativos y validación de las condiciones generales de funcionamiento de los ascensores.
Así mismo, el contratista deberá ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo que resulten necesarias para restablecer las condiciones normales de operación cuando se presenten fallas, anomalías o eventos que afecten el funcionamiento del sistema, garantizando tiempos razonables de atención y solución conforme a la criticidad de la novedad reportada.
Durante el periodo de mantenimiento inicial y garantía, el contratista deberá disponer de soporte técnico especializado, personal calificado, herramientas, equipos y repuestos requeridos para la atención de las actividades preventivas y correctivas cubiertas por la garantía ofrecida, garantizando la continuidad operativa, seguridad, confiabilidad y adecuado desempeño del sistema de transporte vertical instalado.
	
	

	17. DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO
El contratista deberá garantizar la disponibilidad de soporte técnico especializado y los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad operativa de los sistemas de transporte vertical suministrados e instalados durante el periodo de garantía establecido en el contrato.
Con el fin de minimizar riesgos de indisponibilidad del servicio y facilitar la atención de eventuales fallas o requerimientos de mantenimiento, el contratista deberá contar con capacidad de atención técnica que permita realizar diagnósticos, asistencia especializada, suministro de repuestos y acompañamiento técnico cuando resulte necesario para la conservación de las condiciones de funcionamiento, seguridad y desempeño de los equipos instalados.
Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad o posibilidad de suministro de repuestos, componentes, accesorios y elementos requeridos para la atención de mantenimientos, ajustes técnicos o corrección de fallas que puedan presentarse durante el periodo de garantía, asegurando la compatibilidad de dichos elementos con los equipos suministrados.
El soporte técnico deberá contemplar atención de requerimientos correctivos asociados al funcionamiento de los ascensores, asistencia especializada cuando sea requerida por la Entidad y acompañamiento técnico durante las actividades de revisión, diagnóstico o verificación que se desarrollen dentro del periodo de garantía.
La solución ofertada deberá contemplar disponibilidad de soporte técnico especializado, mecanismos de atención de contingencias, suministro de repuestos compatibles con los equipos instalados, asistencia técnica durante el periodo de garantía y acompañamiento necesario para garantizar la continuidad operativa y seguridad del sistema de transporte vertical.

	
	

	18. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior (2025), realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de diferentes verificaciones durante la ejecución del contrato.

Deberá diligenciar y anexar en su propuesta el formulario Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	
	

	19. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Cláusula 1. Declaración y Verificación de Sanciones Ambientales en el RUIA

El oferente deberá informar si presenta sanciones ambientales vigentes registradas en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para tal efecto, deberá anexar certificación o comunicación suscrita por su representante legal, en la cual manifieste expresamente si cuenta o no con sanciones ambientales vigentes por incumplimiento de la legislación ambiental colombiana, verificables en el aplicativo oficial VITAL RUIA.

Cláusula 2. Responsabilidad por infracciones ambientales

Cualquier infracción ambiental, derivada de:

· La violación de la normatividad ambiental vigente,
· La omisión en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones ambientales requeridas,
· Hechos ocurridos antes, durante o con posterioridad a la ejecución del contrato, será asumida en su totalidad y de manera exclusiva por el CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que haya lugar

Cláusula 3. Gestión de residuos peligrosos y de manejo diferenciado

El contratista deberá garantizar la gestión integral de los aceites usados y demás residuos peligrosos generados por la actividad contractual, mediante gestor externo autorizado con licencia ambiental aplicable, suministrando al supervisor del contrato los respectivos soportes que se requieran (manifiestos de recolección, actas de tratamiento y disposición final, entre otros a los que haya lugar).

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 773 de 2021 o la que la modifique o sustituya, y demás normatividad vigente aplicable, relacionada con el etiquetado y manejo de productos químicos.

Cláusula 4. Articulación con el Sistema de Gestión Ambiental Institucional

El contratista deberá atender los requerimientos y controles establecidos en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, relacionados con la ejecución del objeto contractual.

FUNDAMENTO NORMATIVO CONTRACTUAL

Las cláusulas ambientales anteriores se establecen conforme a:

· Nota 4 de la Resolución 03049 de 2014, “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”
· Numeral 5 del apéndice de la Resolución 00090 de 2018, que modifica, complementa y actualiza el Manual de Contratación de la Policía Nacional, incorporando criterios ambientales y de sostenibilidad en los procesos contractuales.
	
	

	20. GENERALIDADES

	ALCANCE GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	20.1 HORARIOS DE EJECUCIÓN
El horario de ejecución de las actividades será definido de manera conjunta entre la supervisión y el contratista, teniendo en cuenta las condiciones operativas del edificio y la necesidad de no afectar la prestación del servicio institucional. Cualquier modificación o ampliación del horario deberá ser previamente autorizada por la supervisión.
	
	

	20.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD
El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad industrial, garantizando el control permanente de los riesgos asociados a las actividades de desmonte, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los ascensores.

La Dirección de Sanidad, no asumirá responsabilidad por daños o perjuicios derivados del incumplimiento de dichas normas, siendo el contratista el único responsable por los accidentes de trabajo, incidentes o afectaciones a terceros que se generen durante la ejecución del contrato.

El contratista deberá garantizar la implementación de medidas de prevención y control, incluyendo sistemas contra incendio, señalización de áreas de trabajo, equipos de primeros auxilios, suministro de elementos de protección personal y protocolos de atención de emergencias.

El contratista será el único responsable de la contratación del personal que realizará las labores, por ende, no habrá vínculo laboral alguno de este personal con la Dirección de Sanidad.

La entidad podrá ordenar la suspensión inmediata de las actividades cuando evidencie condiciones inseguras, sin que ello genere reconocimiento económico adicional ni ampliación del plazo contractual.
	
	

	20.3 RESPETO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
El contratista deberá garantizar la protección de la infraestructura existente, incluyendo elementos estructurales, redes eléctricas, acabados arquitectónicos y demás componentes del edificio.

Cualquier daño ocasionado durante la ejecución del contrato deberá ser reparado por cuenta y riesgo del contratista, garantizando la restitución de las condiciones originales o superiores, a satisfacción de la supervisión.
	
	

	20.4 CALIDAD DEL SERVICIO
Las especificaciones técnicas, planos y demás documentos contractuales se consideran complementarios entre sí. Cualquier discrepancia será resuelta dando prevalencia a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

Todos los equipos, materiales y componentes deberán ser nuevos, de primera calidad y previamente aprobados por la supervisión. La entidad podrá exigir ensayos, pruebas o certificaciones que garanticen el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas.
	
	

	20.5 CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA
El contratista deberá garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la correcta ejecución del contrato, incluyendo medios de comunicación activos, personal técnico especializado, herramientas, equipos de izaje y elementos requeridos para el manejo seguro de componentes de transporte vertical.

El contratista deberá asistir a las reuniones técnicas y de seguimiento convocadas por la entidad, garantizando la disponibilidad de personal con capacidad de decisión técnica y operativa.

Así mismo, el oferente deberá garantizar disponibilidad de herramientas, equipos especializados, soporte técnico y capacidad operativa suficientes para la ejecución integral del proyecto, incluyendo atención de contingencias, ejecución de pruebas, puesta en funcionamiento y acompañamiento técnico requerido durante la ejecución contractual y el periodo de garantía inicial.
	
	

	21. PERSONAL PROFESIONAL OBLIGATORIO

	Con el fin de garantizar la correcta ejecución técnica, operativa, administrativa y de seguridad del contrato, el contratista deberá disponer durante toda la ejecución contractual del personal profesional, técnico y operativo mínimo requerido para el desarrollo de las actividades relacionadas con desmontaje, suministro, instalación, integración electromecánica, pruebas, certificación, puesta en funcionamiento y mantenimiento inicial del sistema de transporte vertical objeto del presente proceso.

El personal exigido deberá acreditar formación académica, experiencia profesional y experiencia específica acordes con el nivel de complejidad técnica del proyecto, garantizando capacidad para la ejecución segura y eficiente de las actividades contratadas.

La experiencia requerida para cada perfil fue definida bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y relación directa con el alcance técnico del contrato, procurando garantizar idoneidad técnica del personal sin generar restricciones injustificadas a la pluralidad de oferentes.

El contratista deberá mantener disponible el personal mínimo obligatorio durante el plazo de ejecución contractual y garantizar su permanencia en las actividades para las cuales fue propuesto. Cualquier reemplazo deberá contar con aprobación previa de la supervisión y acreditar condiciones iguales o superiores a las inicialmente exigidas.

La Entidad verificará el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, mediante revisión documental efectuada por la supervisión contractual.


	
	

	ALCANCE PROFESIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	21.1 DIRECTOR DEL PROYECTO
La experiencia exigida para el Director del Proyecto obedece al nivel de complejidad técnica, operativa y de coordinación requerido para la ejecución del presente contrato, el cual contempla actividades especializadas de desmontaje, suministro, integración electromecánica, instalación, pruebas, certificación y puesta en funcionamiento de sistemas de transporte vertical en una edificación institucional en operación.
En este sentido, la Entidad considera necesario que el profesional responsable cuente con experiencia suficiente en dirección y coordinación de proyectos similares, garantizando capacidad técnica para la toma de decisiones, manejo de riesgos operacionales, coordinación interdisciplinaria y cumplimiento de estándares de seguridad aplicables al transporte vertical.
El contratista deberá designar un Director del Proyecto responsable de la planeación, coordinación técnica, administrativa y operativa del contrato. El profesional propuesto deberá acreditar formación profesional en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica o profesiones afines, matrícula profesional vigente, experiencia profesional mínima de seis (6) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, la experiencia debe ser en proyectos de sistemas de transporte vertical y participación con certificaciones en proyectos similares conforme a las condiciones establecidas por la Entidad.
	
	

	21.2 INGENIERO RESIDENTE O COORDINADOR TÉCNICO
El Ingeniero Residente o Coordinador Técnico será responsable de la supervisión técnica directa de las actividades de instalación, montaje electromecánico, conexiones eléctricas, configuración de equipos y control operativo diario de la ejecución contractual, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de seguridad y programación establecida para el proyecto.
El profesional propuesto deberá acreditar formación profesional en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica o profesiones afines, matrícula profesional vigente y experiencia profesional mínima de cinco (5) años en actividades relacionadas con instalación, mantenimiento especializado, modernización o integración de sistemas de transporte vertical. Así mismo, deberá demostrar experiencia comprobada en montaje electromecánico y coordinación técnica de actividades asociadas a equipos de transporte vertical.
Dentro de sus responsabilidades se incluirá la supervisión permanente de la instalación de equipos, verificación de alineación y montaje de componentes mecánicos, supervisión de conexiones eléctricas y sistemas de control, coordinación de pruebas técnicas y puesta en funcionamiento, así como la elaboración de informes técnicos periódicos durante la ejecución contractual.
	
	

	21.3 PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
El contratista deberá contar con un profesional responsable de implementar, verificar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante toda la ejecución contractual, considerando que las actividades asociadas al desmontaje, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de transporte vertical involucran riesgos eléctricos, mecánicos, de izaje y trabajos en altura.
La exigencia de este perfil obedece a la necesidad de garantizar condiciones seguras para el personal técnico, funcionarios y usuarios de la edificación, así como el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad industrial, prevención de riesgos laborales y control operativo durante la ejecución del proyecto.
El profesional propuesto deberá acreditar formación académica como Profesional o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, licencia SST vigente, experiencia profesional mínima de tres (3) años en obras civiles, montajes electromecánicos o actividades similares, así como certificación vigente para trabajo seguro en alturas cuando las actividades a ejecutar así lo requieran conforme a la normatividad aplicable.
Dentro de sus responsabilidades se incluirá la elaboración e implementación del plan SST del proyecto, control de riesgos eléctricos, mecánicos, de izaje y trabajos en altura, seguimiento permanente a los protocolos de seguridad industrial, inducción y control del personal operativo, así como la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La solución ofertada deberá garantizar disponibilidad de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con formación académica afín, licencia SST vigente, experiencia mínima exigida, certificaciones requeridas y capacidad para implementar y supervisar integralmente las condiciones de seguridad industrial durante la ejecución contractual.
	
	

	21.4 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ASCENSORES
El contratista deberá disponer de personal técnico certificado y con experiencia comprobada en instalación, configuración, ajuste y mantenimiento de sistemas de transporte vertical, quienes serán responsables de ejecutar las actividades técnicas especializadas relacionadas con el montaje electromecánico, instalación de componentes, configuración electrónica y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato.
La exigencia de este perfil obedece a la complejidad técnica de los sistemas de transporte vertical y a la necesidad de garantizar instalaciones seguras, confiables y acordes con las especificaciones del fabricante, los protocolos técnicos de montaje y las normas nacionales e internacionales aplicables al transporte vertical.
El personal técnico propuesto deberá acreditar formación académica como Técnico o Tecnólogo en áreas electromecánicas, eléctricas, electrónicas, mecatrónicas o profesiones afines, experiencia o certificación relacionada con instalación, mantenimiento o modernización de ascensores y experiencia mínima de tres (3) años en actividades asociadas a sistemas de transporte vertical.
Dentro de sus responsabilidades se incluirá el montaje de guías, cabinas, contrapesos y componentes mecánicos, instalación de motores, tableros eléctricos y sistemas electrónicos, configuración de controles y dispositivos de operación, ejecución de pruebas operativas, calibraciones técnicas y ajustes finales requeridos para garantizar la correcta puesta en funcionamiento del sistema.
	
	

	21.5 PERSONAL OPERATIVO Y AUXILIAR
El contratista deberá contar con personal operativo suficiente para garantizar la correcta ejecución de las actividades asociadas al desmontaje, traslado, montaje e instalación de los equipos, incluyendo ayudantes técnicos, electricistas y personal de apoyo logístico.
Todo el personal operativo deberá cumplir con las condiciones mínimas de seguridad requeridas para actividades de montaje electromecánico y manipulación de equipos especializados.
El personal deberá:
• Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la normatividad vigente.
• Contar con elementos de protección personal certificados y adecuados para las actividades a desarrollar.
• Cumplir los protocolos de seguridad institucional y lineamientos SST establecidos para el proyecto.
• Contar con certificación vigente en trabajo seguro en alturas, cuando las actividades ejecutadas impliquen riesgo de caída.
• Contar con capacitación básica en riesgo eléctrico cuando desarrollen actividades relacionadas con conexiones, pruebas o intervención de sistemas eléctricos asociados al ascensor.
	
	

	21.6 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CADA PROFESIONAL
Una vez suscrita el acta de inicio, el contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la supervisión los documentos correspondientes al personal profesional, técnico y operativo requerido para la ejecución contractual.

Los documentos exigidos deberán corresponder al perfil y actividad desarrollada por cada integrante del equipo de trabajo y podrán incluir, según aplique, los siguientes:

a) Hojas de vida del personal propuesto.
b) Copia del documento de identidad.
c) Copia del diploma o acta de grado correspondiente.
d) Copia de matrícula profesional vigente, cuando aplique.
e) Certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el respectivo consejo profesional, cuando aplique.
f) Certificaciones de experiencia específica relacionadas con el perfil exigido.
g) Licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando aplique.
h) Certificación vigente de trabajo seguro en alturas, cuando aplique según las actividades a desarrollar.
i) Certificación o capacitación en riesgo eléctrico o trabajos eléctricos, cuando aplique.
j) Certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL.
k) Demás documentos requeridos por la supervisión para verificar idoneidad técnica y cumplimiento normativo.

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Para acreditar la experiencia específica del personal mínimo requerido, el contratista deberá presentar certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas, las cuales deberán corresponder al perfil exigido para cada cargo.
La experiencia será verificada así:
a) Director del Proyecto: mínimo dos (2) certificaciones relacionadas con dirección, coordinación o ejecución de proyectos de instalación, modernización o mantenimiento mayor de ascensores o sistemas de transporte vertical.
b) Ingeniero Residente o Coordinador Técnico: mínimo dos (2) certificaciones relacionadas con supervisión técnica, montaje electromecánico, instalación o mantenimiento especializado de ascensores.
c) Profesional SST: mínimo una (1) certificación relacionada con implementación o seguimiento de seguridad y salud en el trabajo en obras civiles, montajes electromecánicos o proyectos de instalaciones técnicas.
d) Técnicos Especializados: certificaciones o constancias que acrediten experiencia en instalación, mantenimiento o configuración de sistemas de transporte vertical.

En caso de existir dudas sobre la información aportada, la supervisión podrá solicitar documentación complementaria o efectuar verificaciones directas ante las entidades que expidieron las certificaciones, las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:
• Nombre de la entidad o empresa contratante.
• Objeto contractual o actividades desarrolladas.
• Cargo desempeñado.
• Funciones ejecutadas.
• Fecha de inicio y terminación.
• Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación.
• Datos de contacto de la entidad o empresa que certifica.

	
	

	21.7 ACREDITACIÓN DE TÍTULOS DE POSGRADO
Se entiende por título de posgrado aquel obtenido en estudios de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado.
Los títulos deberán acreditarse mediante acta de grado o diploma.
En caso de títulos otorgados por instituciones extranjeras, deberá presentarse el documento de convalidación expedido por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
	
	

	21.8 REEMPLAZO DE PROFESIONALES
En caso de que, por fuerza mayor, algún profesional deba ser reemplazado durante la ejecución del contrato, el contratista deberá sustituirlo por otro con iguales o superiores calidades y experiencia. El reemplazo deberá ser previamente verificado y aprobado por el supervisor del contrato.
	
	

	21.9 EXCLUSIVIDAD DE CARGOS
No se permitirá que un mismo profesional sea postulado o desempeñe simultáneamente dos (2) o más cargos dentro del equipo de trabajo exigido, aun cuando la sumatoria de los porcentajes de dedicación declarados sea inferior al cien por ciento (100%). Cada cargo deberá estar respaldado de manera exclusiva por un profesional distinto, con el fin de garantizar la disponibilidad real, la calidad técnica, la independencia en el ejercicio de las funciones y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades asignadas. La omisión o incumplimiento de esta disposición será causal suficiente para que la Entidad, no avale la acreditación del personal presentado, requiera su sustitución inmediata y, de ser el caso, inicie los procedimientos contractuales y sancionatorios aplicables.
	
	

	21.10 CONSULARIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio, todo documento otorgado en el exterior que deba surtir efectos en Colombia deberá ser autenticado por los funcionarios competentes del respectivo país. La firma de dichos funcionarios deberá ser autenticada por el Cónsul de Colombia acreditado en ese país o, en su defecto, por el cónsul de una nación amiga, sin perjuicio de lo previsto en los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia.

En el caso de documentos relacionados con sociedades, el citado artículo establece que, al realizar la autenticación, los cónsules deberán dejar constancia de que la sociedad existe legalmente y que ejerce su objeto social de conformidad con las leyes del país de origen (C. de P. C., art. 65).

De manera alternativa, cuando el país de procedencia del documento sea parte del Convenio de La Haya de 1961, será suficiente la apostilla, conforme a lo establecido en la Ley 455 de 1998, la cual surtirá plenos efectos en Colombia sin necesidad de ulterior legalización.

Cumplido el trámite de consularización o apostilla, según corresponda, los documentos deberán presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia – Oficina de Legalizaciones, con el fin de verificar y registrar la validez de la firma del cónsul o la autenticidad de la apostilla, garantizando así su plena eficacia jurídica en el territorio nacional.

Es responsabilidad del contratista asegurar que toda la documentación expedida en el extranjero cumpla estrictamente con estos requisitos. El incumplimiento de esta disposición será causal para que la Interventoría y Entidad rechacen la documentación presentada, sin perjuicio de las acciones legales y contractuales a que haya lugar.
	
	

	22. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON SUCURSAL EN COLOMBIA -RUP

La verificación de la experiencia de los oferentes se realizará en el Registro Único de Proponentes conforme al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, donde se verificará que este cumpla con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos que contengan alguno de los códigos UNSPSC definidos y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% expresado en SMMLV; dicha verificación se hará por medio de la clasificación UNSPSC hasta el tercer nivel, así:

La experiencia aportada deberá encontrarse relacionada con alguno de los siguientes códigos UNSPSC hasta el nivel de clasificación, así:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Valor Expresado En Smmlv

	24101604
	Maquinaria, Accesorios Y Suministros Para Manejo, Acondicionamiento Y Almacenamiento De Materiales 
	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
	Equipos de izaje y accesorios
	328,64

	72101506
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
	Servicios de apoyo para la Construcción
	

	72152903
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de montaje de acero estructural
	


*VALOR REFERENCIA SMMLV 2026: $ 1.750.905,00

El requisito de experiencia habilitante establecido en el presente proceso, fue definido por la Entidad bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y relación directa con el alcance técnico, financiero y operativo del contrato, conforme a los principios de selección objetiva y planeación previstos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

Se determina que el valor exigido debe guardar correlación con la complejidad del objeto contractual, el cual contempla actividades especializadas de desmontaje de equipos existentes, suministro de sistemas de transporte vertical, instalación electromecánica, adecuaciones complementarias, integración eléctrica, puesta en funcionamiento, pruebas técnicas, certificación y mantenimiento inicial de tres (3) ascensores en una edificación institucional en operación.

La experiencia exigida busca acreditar que el oferente posee capacidad técnica, logística, financiera y operativa para ejecutar actividades asociadas a sistemas de transporte vertical, minimizando riesgos durante la ejecución contractual y garantizando condiciones adecuadas de calidad, seguridad y cumplimiento.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Los oferentes deberán acreditar experiencia relacionada con actividades de suministro, instalación, modernización, mantenimiento mayor, integración electromecánica, montaje o puesta en funcionamiento de sistemas de transporte vertical, ascensores o equipos electromecánicos similares en edificaciones institucionales, comerciales, administrativas, hospitalarias o de servicios.

CERTIFICACIONES DE CONTRATOS EJECUTADOS REGISTRADOS EN EL RUP

La experiencia específica del proponente se verificará mediante certificaciones contratos ejecutados y terminados que se encuentren debidamente inscritos, clasificados y registrados en el Registro Único de Proponentes – RUP, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

La Entidad verificará que las certificaciones aportadas acrediten experiencia relacionada con actividades de suministro, instalación, modernización, mantenimiento mayor, integración electromecánica, montaje, puesta en funcionamiento o intervención técnica de sistemas de transporte vertical, ascensores o equipos electromecánicos similares, ejecutados en edificaciones institucionales, comerciales, administrativas, hospitalarias o de servicios.

Para tal efecto, el proponente deberá acreditar experiencia específica mediante mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados y terminados, cuya sumatoria expresada en SMMLV sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.

Los contratos aportados deberán encontrarse clasificados en al menos uno de los siguientes códigos UNSPSC hasta el nivel de clase:

La experiencia específica exigida obedece a la necesidad de verificar que el proponente cuenta con capacidad técnica, operativa y logística suficiente para ejecutar integralmente las actividades requeridas dentro del presente proceso contractual, las cuales comprenden desmontaje de equipos existentes, suministro de ascensores, instalación electromecánica, integración eléctrica, adecuaciones complementarias, pruebas técnicas, certificación y puesta en funcionamiento de sistemas de transporte vertical en una edificación institucional en operación.

En este sentido, la Entidad considera razonable y proporcional exigir experiencia acreditada mediante contratos efectivamente ejecutados y registrados en el RUP, toda vez que dicho registro constituye el mecanismo oficial de verificación de experiencia para procesos de contratación estatal, permitiendo validar la información relacionada con objeto contractual, clasificación UNSPSC, cuantía y estado de ejecución de los contratos aportados.

La experiencia aportada deberá corresponder a contratos terminados antes de la fecha de cierre del proceso y su acreditación se realizará exclusivamente con la información contenida en el RUP del proponente y las certificaciones de la experiencia especifica, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar aclaraciones o documentación complementaria cuando se requiera verificar la correspondencia entre el objeto contractual y las actividades exigidas dentro del presente proceso.

Así mismo, la Entidad verificará que la experiencia acreditada guarde relación directa con la naturaleza técnica del objeto contractual, procurando garantizar la participación de oferentes con experiencia real y comprobada en proyectos de transporte vertical, sin generar restricciones injustificadas a la pluralidad de oferentes.

Las certificaciones deberan contener como mínimo la siguiente información:

· Identificación de cada uno de los contratos.
· Nombre o razón social del contratante.
· Nombre o razón social del contratista.
· Objeto del Contrato
· Cuantía o valor del contrato.
· La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento de la empresa que recibió el servicio.
· Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado.
· Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado.
· Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

NOTA 1: Si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, el comité técnico evaluador tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, unión temporal u otras formas de asociación. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA 2:  en el caso de la propuesta plural, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberá certificar la experiencia relacionada con el objeto del presento proceso.

NOTA 3: no se aceptarán auto certificaciones.

NOTA 4: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

NOTA 5: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas.

NOTA 6: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

NOTA 7: si se requiere verificar información adicional, la entidad se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para verificar dicha información.

PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, pero si deberán acreditar la experiencia con mínimo una (01) máximo tres (03) certificaciones de contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, identificados con el código UNSPSC hasta el tercer nivel descrito en el numeral 1.1 de la DESCRIPCIÓN DEL OBJETO del estudio previo y que su valor sumado sea igual o superior a 328,64 SMMLV, así:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Valor Expresado En Smmlv

	24101604
	Maquinaria, Accesorios Y Suministros Para Manejo, Acondicionamiento Y Almacenamiento De Materiales 
	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
	Equipos de izaje y accesorios
	328,64

	72101506
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
	Servicios de apoyo para la Construcción
	

	72152903
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de montaje de acero estructural
	


*VALOR REFERENCIA SMMLV 2026: $ 1.750.905,00

Para ello se verificará la experiencia mediante Certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información:

· Identificación de cada uno de los contratos.
· Nombre o razón social del contratante.
· Nombre o razón social del contratista.
· Objeto del Contrato
· Cuantía o valor del contrato.
· La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.
· Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado.
· Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado.
· Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).
· Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberán cumplir con alguno de los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularización y Legalización, según corresponda.

NOTA 1: Si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, el comité técnico evaluador tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, unión temporal u otras formas de asociación. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA 2:  en el caso de la propuesta plural, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberá certificar la experiencia relacionada con el objeto del presento proceso.

NOTA 3: no se aceptarán auto certificaciones.

NOTA 4: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

NOTA 5: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas.

NOTA 6: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

NOTA 7: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formulario “CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO”.

NOTA 8: en caso que la constitución de la persona jurídica extranjera tenga menos de 3 años de constitución, es válida la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

NOTA 9: si se requiere verificar información adicional, la entidad se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para verificar dicha información.

23. VALIDEZ DE CERTIFICACIONES
Las certificaciones que no contengan la información mínima requerida, presenten inconsistencias, carezcan de claridad, resulten no verificables o no correspondan a la realidad aquí solicitada, no serán tenidas en cuenta para efectos de la verificación de la experiencia.

En estos casos, el comité podrá solicitar al contratista documentación adicional para aclarar o complementar la información, sin que ello implique la aceptación de certificaciones inválidas.
Asimismo, se advierte que la presentación de certificaciones falsas, alteradas o con información inexacta dará lugar a la aplicación de las sanciones legales y contractuales correspondientes, incluyendo el rechazo de la oferta o del profesional, la imposición de multas, la declaratoria de incumplimiento y las acciones de carácter disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar.
	
	




Firma representante legal: ______________________________________
Nombre representante legal: ____________________________________
No. de identificación: __________________________________________
Nombre de la empresa: ________________________________________
NIT: _______________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
[bookmark: _Hlk205972114]
1. Cumplir integralmente con el objeto contractual y ejecutar todas las actividades técnicas, administrativas, operativas y complementarias necesarias para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los ascensores. 
2. Realizar el suministro, transporte, descargue, almacenamiento temporal, manipulación e instalación de los equipos y componentes requeridos para la ejecución del contrato. 

3. Ejecutar el desmontaje y retiro técnico de los ascensores existentes, incluyendo cabinas, guías, contrapesos, motores, tableros, cables y demás elementos asociados, garantizando condiciones seguras durante la intervención. 

4. Realizar la disposición final de residuos y elementos retirados conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos institucionales aplicables. 

5. Ejecutar todas las adecuaciones civiles, eléctricas, electromecánicas y arquitectónicas necesarias para garantizar la correcta instalación, alineación y operación de los equipos suministrados. 

6. Verificar previamente las condiciones técnicas del edificio, incluyendo ductos, fosos, sobre recorridos, redes eléctricas, sistema de puesta a tierra, capacidad instalada y espacios técnicos existentes. 

7. Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad y cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Entidad. 

8. Suministrar e instalar ascensores tipo MRL (Machine Room Less) con tecnología gearless, variadores de frecuencia VVVF y sistemas de control microprocesado conforme a las especificaciones técnicas del proceso. 

9. Garantizar la compatibilidad total entre los equipos suministrados y la infraestructura existente del edificio. 

10. Ejecutar las actividades de instalación minimizando impactos sobre la operación administrativa de la edificación y adoptando medidas de control de ruido, polvo, vibraciones y seguridad industrial. 

11. Implementar cerramientos temporales, señalización preventiva, aislamiento de áreas de trabajo y demás medidas necesarias para garantizar la seguridad de funcionarios, usuarios y visitantes durante la ejecución del contrato. 

12. Designar y mantener durante toda la ejecución contractual el personal mínimo requerido, incluyendo Director de Proyecto, Ingeniero Residente o Coordinador Técnico, profesional SST y técnicos especializados en ascensores. 

13. Garantizar que el personal asignado cuente con las licencias, matrículas, certificaciones, experiencia y afiliaciones exigidas por la normatividad vigente. 

14. Suministrar todos los equipos, herramientas, elementos de protección personal, instrumentos de medición y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

15. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico y demás normas aplicables a actividades electromecánicas y de instalación. 

16. Realizar las pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas, funcionales y de seguridad requeridas para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

17. Ejecutar pruebas de carga, precisión de parada, nivelación, operación de puertas, maniobras de emergencia y sistemas automáticos de rescate antes de la puesta en servicio.
18. Obtener y entregar las certificaciones de funcionamiento y seguridad exigidas por la normatividad vigente para sistemas de transporte vertical. 

19. Entregar a la Entidad los manuales de operación, mantenimiento, fichas técnicas, planos récord, diagramas eléctricos, protocolos de pruebas y garantías de los equipos instalados. 

20. Capacitar al personal designado por la Entidad en operación básica del sistema, protocolos de emergencia y recomendaciones de mantenimiento preventivo.

21. Garantizar la disponibilidad de soporte técnico, repuestos y atención especializada durante el periodo de garantía ofrecido. 

22. Ejecutar el mantenimiento preventivo inicial incluido dentro del alcance contractual, realizando revisiones, calibraciones y ajustes posteriores a la puesta en funcionamiento. 

23. Corregir oportunamente, sin costo adicional para la Entidad, cualquier falla, defecto de instalación o incumplimiento técnico identificado durante la ejecución del contrato o dentro del periodo de garantía. 

24. Presentar informes periódicos de avance técnico, administrativo y operativo cuando sean requeridos por la supervisión del contrato. 

25. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato relacionadas con la correcta ejecución técnica, operativa y administrativa del proyecto. 

26. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas dentro del proceso contractual. 

27. Mantener afiliado al personal al Sistema de Seguridad Social Integral durante toda la ejecución contractual. 

28. Garantizar la confidencialidad y reserva de la información institucional a la cual tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 

29. Responder por los daños ocasionados a la infraestructura, redes, acabados o instalaciones existentes derivados de la ejecución de las actividades contratadas. 

30. Entregar el sistema de transporte vertical totalmente instalado, probado, certificado, operativo y en correcto funcionamiento, cumpliendo integralmente las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la Entidad.

31. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica).

32. El contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

33. Validar durante la ejecución del contrato que ninguno de sus empleados o colaboradores, presente antecedentes judiciales, fiscales o disciplinarios y que no tenga medidas correctivas de ninguna clase, tampoco inhabilidad de condena por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.


34. El contratista se compromete a mantener confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial

35. Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.

36. Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.

37. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
























OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD


1. Poner a a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.



















FICHA TECNICA

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ASCENSORES

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

		CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO

	Tipo de equipo
	Ascensor eléctrico de pasajeros tipo MRL (Machine Room Less – Sin cuarto de máquinas)

	Cantidad
	Tres (3) ascensores

	Configuración
	Dos (2) ascensores públicos y un (1) ascensor privado

	Servicio
	Transporte vertical de pasajeros para uso institucional

	Operación
	Automática, colectiva selectiva, simplex o dúplex según configuración del sistema

	Número de pisos / paradas
	Seis (6) pisos y seis (6) paradas

	Velocidad nominal
	Mínimo 1,0 m/s

	Capacidad ascensores públicos
	Entre 800 kg y 1.000 kg

	Capacidad ascensor privado
	Entre 630 kg y 800 kg

	Sistema de tracción
	Gearless o tecnología equivalente de alta eficiencia energética

	Control de maniobra
	Microprocesado con variador de frecuencia VVVF o tecnología equivalente

	Sistema de rescate
	Automático ante falla de energía con desplazamiento al piso más cercano y apertura de puertas

	Barrera fotoeléctrica
	Cortina fotoeléctrica multipunto o barrera infrarroja para reapertura automática de puertas

	Protección de sobrecarga
	Indicador visual y/o sonoro de sobrepeso

	Intercomunicación
	Sistema de comunicación entre cabina y punto de atención definido por la Entidad

	Iluminación de emergencia
	Incluida

	Sistema de bomberos
	Retorno automático o función de emergencia compatible con normatividad aplicable

	Sistema braille
	Botoneras accesibles con identificación braille

	Nivelación
	Automática de alta precisión

	Certificación
	Conforme a la normatividad técnica vigente aplicable al transporte vertical





ACABADOS DE CABINA
	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO

	Paneles laterales
	Acero inoxidable cepillado, pulido o acabado arquitectónico técnicamente equivalente

	Panel posterior
	Acero inoxidable o acabado arquitectónico institucional equivalente

	Frente y puertas de cabina
	Acero inoxidable

	Pasamanos
	En acero inoxidable, mínimo uno (1) lateral o posterior

	Techo
	Acero inoxidable o acabado arquitectónico equivalente con iluminación integrada

	Iluminación
	Tipo LED de bajo consumo

	Piso
	Antideslizante para tráfico institucional o suministrado conforme a la solución técnica ofertada

	Espejo
	Parcial o de seguridad según diseño del fabricante

	Botonera
	Acero inoxidable con indicadores luminosos y sistema braille



CONFIGURACIÓN DE LOS ASCENSORES PÚBLICOS (2 UNIDADES)
	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO

	Capacidad
	Entre 800 kg y 1.000 kg

	Pasajeros aproximados
	Entre 10 y 13 pasajeros

	Operación
	Dúplex o equivalente

	Velocidad
	Mínimo 1,0 m/s

	Cabina
	Mínimo 1300 mm x 1500 mm

	Puerta
	Apertura central automática

	Paso libre
	Mínimo 900 mm

	Altura libre puerta
	Mínimo 2100 mm



CONFIGURACIÓN DEL ASCENSOR PRIVADO (1 UNIDAD)
	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO TÉCNICO MÍNIMO

	Capacidad
	Entre 630 kg y 800 kg

	Pasajeros aproximados
	Entre 8 y 10 pasajeros

	Operación
	Simplex o equivalente

	Velocidad
	Mínimo 1,0 m/s

	Cabina
	Mínimo 1200 mm x 1250 mm

	Puerta
	Apertura automática

	Paso libre
	Entre 800 mm y 900 mm

	Altura libre puerta
	Mínimo 2100 mm



























ANEXO
MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 07-2-200XX-26 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CERTIFICACIÓN, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN BOGOTÁ D.C.

[bookmark: _Hlk91496222][bookmark: _Hlk195626853][bookmark: _Hlk195206321][bookmark: _Hlk195208647]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX expedida en XXXXXX, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, en su calidad de DIRECTOR DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, según Resolución Ministerial 001400 del 21 de octubre de 2025, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. 00502 del 5 de marzo de 2026 “Por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la Gestión Contractual y Convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones”, quien en adelante y para efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATANTE por una parte; y por la otra EL CONTRATISTA, debidamente identificado como aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa, fundamentado en los artículos 2.2.1.2.1.2.2. al 2.2.1.2.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015. d) Que la DIRECCIÓN DE SANIDAD designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: el objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: la ejecución del presente contrato se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones del proceso de selección PN DISAN SA 012 2026, documentos que forman parte integral del presente contrato, y de acuerdo a la descripción que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO” y Anexo No. 2 del presente contrato “ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. TERCERA. VALOR: para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: el presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. VIGENCIA: la vigencia del presente contrato será de CUATRO (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. SITIO DE ENTREGA: el sitio entrega del objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: 1) Cumplir integralmente con el objeto contractual y ejecutar todas las actividades técnicas, administrativas, operativas y complementarias necesarias para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los ascensores. 2) Realizar el suministro, transporte, descargue, almacenamiento temporal, manipulación e instalación de los equipos y componentes requeridos para la ejecución del contrato. 3) Ejecutar el desmontaje y retiro técnico de los ascensores existentes, incluyendo cabinas, guías, contrapesos, motores, tableros, cables y demás elementos asociados, garantizando condiciones seguras durante la intervención. 4) 	Realizar la disposición final de residuos y elementos retirados conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos institucionales aplicables. 5) Ejecutar todas las adecuaciones civiles, eléctricas, electromecánicas y arquitectónicas necesarias para garantizar la correcta instalación, alineación y operación de los equipos suministrados. 6) Verificar previamente las condiciones técnicas del edificio, incluyendo ductos, fosos, sobre recorridos, redes eléctricas, sistema de puesta a tierra, capacidad instalada y espacios técnicos existentes. 7) Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad y cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Entidad. 8) Suministrar e instalar ascensores tipo MRL (Machine Room Less) con tecnología gearless, variadores de frecuencia VVVF y sistemas de control microprocesado conforme a las especificaciones técnicas del proceso. 9) Garantizar la compatibilidad total entre los equipos suministrados y la infraestructura existente del edificio. 10) Ejecutar las actividades de instalación minimizando impactos sobre la operación administrativa de la edificación y adoptando medidas de control de ruido, polvo, vibraciones y seguridad industrial. 11) Implementar cerramientos temporales, señalización preventiva, aislamiento de áreas de trabajo y demás medidas necesarias para garantizar la seguridad de funcionarios, usuarios y visitantes durante la ejecución del contrato. 12) Designar y mantener durante toda la ejecución contractual el personal mínimo requerido, incluyendo Director de Proyecto, Ingeniero Residente o Coordinador Técnico, profesional SST y técnicos especializados en ascensores. 13) Garantizar que el personal asignado cuente con las licencias, matrículas, certificaciones, experiencia y afiliaciones exigidas por la normatividad vigente. 14) Suministrar todos los equipos, herramientas, elementos de protección personal, instrumentos de medición y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 15) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico y demás normas aplicables a actividades electromecánicas y de instalación. 16) Realizar las pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas, funcionales y de seguridad requeridas para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 17) Ejecutar pruebas de carga, precisión de parada, nivelación, operación de puertas, maniobras de emergencia y sistemas automáticos de rescate antes de la puesta en servicio. 18) Obtener y entregar las certificaciones de funcionamiento y seguridad exigidas por la normatividad vigente para sistemas de transporte vertical. 19) Entregar a la Entidad los manuales de operación, mantenimiento, fichas técnicas, planos récord, diagramas eléctricos, protocolos de pruebas y garantías de los equipos instalados. 20) Capacitar al personal designado por la Entidad en operación básica del sistema, protocolos de emergencia y recomendaciones de mantenimiento preventivo. 21) Garantizar la disponibilidad de soporte técnico, repuestos y atención especializada durante el periodo de garantía ofrecido. 22) Ejecutar el mantenimiento preventivo inicial incluido dentro del alcance contractual, realizando revisiones, calibraciones y ajustes posteriores a la puesta en funcionamiento. 23) Corregir oportunamente, sin costo adicional para la Entidad, cualquier falla, defecto de instalación o incumplimiento técnico identificado durante la ejecución del contrato o dentro del periodo de garantía. 24) Presentar informes periódicos de avance técnico, administrativo y operativo cuando sean requeridos por la supervisión del contrato. 25) Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato relacionadas con la correcta ejecución técnica, operativa y administrativa del proyecto. 26) Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas dentro del proceso contractual. 27) Mantener afiliado al personal al Sistema de Seguridad Social Integral durante toda la ejecución contractual. 28)Garantizar la confidencialidad y reserva de la información institucional a la cual tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 29) Responder por los daños ocasionados a la infraestructura, redes, acabados o instalaciones existentes derivados de la ejecución de las actividades contratadas. 30) Entregar el sistema de transporte vertical totalmente instalado, probado, certificado, operativo y en correcto funcionamiento, cumpliendo integralmente las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la Entidad. 31) Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica). 32) El contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 33) Validar durante la ejecución del contrato que ninguno de sus empleados o colaboradores, presente antecedentes judiciales, fiscales o disciplinarios y que no tenga medidas correctivas de ninguna clase, tampoco inhabilidad de condena por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. 34) El contratista se compromete a mantener confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 35) Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. 36)Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. 37) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL: el presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y los empleados que EL CONTRATISTA ocupe en el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal de EL CONTRATISTA, son de responsabilidad exclusiva del mismo. DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD: supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA. DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2) Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3)Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 5) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8)Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 9) Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 10) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de EL CONTRATANTE, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL identificada con el NIT.830.041.314–4, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, que cubra el término del plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. b) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, que cubra el término del plazo de ejecución del contrato dos (2) años más (se tiene en cuenta repuestos), incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. c) CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor total del contrato, que cubra el término del plazo del contrato y seis (6) meses más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. d) NO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES: equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, que cubra el término del plazo del contrato y tres (3) años más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: equivalente a 200 SMMLV, que cubra el término del plazo del contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar que la vigencia de la garantía única cubra la totalidad del plazo exigido en la presente cláusula, se recomienda incluir un (1) mes más, que incluya el lapso de tiempo desde el inicio de la vigencia o suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución, de esta manera prevenir la ampliación de la vigencia.  PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES: las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El CONTRATISTA en virtud del presente contrato, así: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará a EL CONTRATISTA con multas, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento no valorable en días, se impondrá una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007. b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, en caso de existir, y/o alguno de los requisitos de legalización, EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo afectar a EL CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c) PENAL PECUNIARIA: en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a EL CONTRATANTE. No obstante, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: el procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así: 1. Recibido el informe del supervisor en el que se señale un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el Grupo Contratos de la DISAN o la dependencia que haga sus veces, remitirá al ordenador un informe con la relación detallada de los hechos en que se funda el eventual incumplimiento del contratista, las actuaciones llevadas a cabo por el interventor o supervisor del contrato y la pertinencia de la imposición de multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, según corresponda. Dicho documento deberá estar acompañado del informe de interventoría o de supervisión. 2. La asesoría jurídica de la entidad verificará el informe presentado por el Grupo Contratos de la DISAN o la dependencia que haga sus veces, efectuará el análisis correspondiente y lo presentará al delegatario contractual, quien, con arreglo a dicho análisis, ordenará la citación a audiencia al contratista. El documento de citación estará a cargo de la asesoría jurídica de la entidad y contendrá: a) La mención expresa y detallada de los hechos que la soportan; b) La enunciación de las normas o cláusulas posiblemente violadas; c) La mención de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación; d) El Lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. NOTA 1. La determinación de la fecha de realización de la audiencia deberá obedecer a la naturaleza del contrato y a la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Literal a) art. 86 Ley 1474 de 211). NOTA 2. La citación será suscrita por el delegatario contractual y estará acompañada del informe de interventoría o supervisión. A la audiencia deberá ser convocado el interventor o supervisor del contrato. NOTA 3. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 4. La audiencia será presidida por el ordenador, una vez instalada se procederá a constatar la asistencia y a instruir a los participantes sobre la forma como se desarrollará. Surtido lo anterior el ordenador hará la presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación 5. Concluida la intervención del ordenador se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, para lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la respectiva unidad policial. 6. Finalizada la intervención del contratista y la del garante, el delegatario contractual con apoyo en las pruebas e informes que respalden su decisión, ordenará dar lectura de la resolución motivada, proyectado por la asesoría jurídica de la Unidad, en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se decidirá sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La resolución así expedida se entenderá notificada en la audiencia. Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 7. El delegatario contractual podrá dar por terminada la audiencia en cualquier momento, sí por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Para el efecto se levantará el acta correspondiente. (Literal d) art. 86 Ley 1474 de 2011). NOTA 4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario contractual podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, en su criterio resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En tal evento, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia, lo que constará en el acta respectiva. (Literal d) art.86 Ley 1474 de 2011). NOTA 5. Para hacer efectivo el pago de las multas, sanciones pactadas en el contrato, y de la cláusula penal pecuniaria podrá acudirse a descontar el valor de las mismas de las sumas adeudadas al contratista o, a efectuar su cobro a través de la garantía constituida por éste. Para el efecto en el acto administrativo correspondiente se harán las previsiones del caso. Sí por ninguna de estas vías se logra el pago de las sanciones, se acudirá al cobro por jurisdicción coactiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. (Parágrafo art.17 Ley 1150 de 2007). NOTA 6. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, en tratándose de uniones temporales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato de cada uno de sus miembros. PARÁGRAFO SEGUNDO: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, EL CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la DIRECCIÓN DE SANIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, observando el procedimiento establecido en el artículo 86 del ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. La DIRECCIÓN DE SANIDAD, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la DIRECCIÓN DE SANIDAD los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la DIRECCIÓN DE SANIDAD de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la DIRECCIÓN DE SANIDAD, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, literal J, inciso 5º, de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se requerirá la presentación del certificado de recibido a satisfacción, en que conste que el servicio fue prestado a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales, y el cumplimiento de los aportes de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. el acta de liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE al momento de liquidar el presente contrato, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por intermedio de los encargados de controlar la ejecución del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la vigencia de este Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: para efectos de la Liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL CONTRATANTE invitará al CONTRATISTA a liquidar el contrato de común acuerdo. En caso de desacuerdo EL CONTRATANTE mediante acto administrativo motivado dentro de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. PARÁGRAFO TERCERO: los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del acta de liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia VIGÉSIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: en caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. VIGÉSIMA PRIMERA. MONEDA DEL CONTRATO: la moneda del presente contrato es la indicada en el Anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. EL CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para su legalización el registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del CONTRATANTE de la garantía única de cumplimiento. PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA deberá presentar en el Grupo Contratos DISAN del CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro de la copia del Contrato, los siguientes documentos: la garantía única junto con el recibo de pago de las mismas y la expedición de la certificación de cumplimiento de los aportes parafiscales de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del CONTRATISTA. Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a EL CONTRATANTE dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS: 1.) Pliego de Condiciones del proceso de selección PN DISAN SA 012 2026. 2.) Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP SIIF No. 61526 y QUIPU No. 396 del 25 de junio de 2026, expedidos por el Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E). 3.) Acta No. ___ del ___ de ________ de 2026. 4.) Oferta de EL CONTRATISTA. 5.) El certificado de existencia y representación legal de EL CONTRATISTA. 6.) La garantía única. 7.) Fotocopia del NIT de la Empresa. 8.) Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. 9.) Resolución de adjudicación No. ___ del __ de _______ de 2026. VIGÉSIMA OCTAVA. IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGÉSIMA. RÉGIMEN LEGAL: este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C.,

CONTRATANTE


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jefe Dirección de Sanidad



CONTRATISTA 


XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXX










ANEXO No.1 “DATOS DEL CONTRATO”

	CONTRATO
	No. 07-2-20xxx-26

	CONTRATANTE
	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
NIT: 830041314-4

	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
	XXXXXXXXXXXXXXX

	CÉDULA DE CIUDADANÍA
	XXXXXXXXXXXXXXX

	CARGO
	Director de Sanidad de la Policía Nacional

	DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
	Resolución Ministerial 001400 del 22 de octubre del 2025.

	CONTRATISTA
	NOMBRE: 
NIT: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
DOC. IDENTIDAD: 
CIUDAD NOTIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

	CONSIDERANDOS
	Que el presente contrato se deriva del PROCESO PN DISAN SA 012 2026

	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	La supervisión del contrato estará a cargo del jefe del Grupo de Infraestructura de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – DISAN, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, la supervisión se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el capítulo XII de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

El supervisor designado será responsable de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y operativo del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronograma, condiciones de calidad, obligaciones contractuales, normas de seguridad industrial y demás requisitos establecidos en el estudio previo y documentos del proceso.

Así mismo, deberá coordinar y aprobar las actividades de suministro, desmontaje, instalación, adecuaciones, pruebas, puesta en funcionamiento y entrega final del sistema de transporte vertical, dejando constancia documental del cumplimiento de cada una de las etapas de ejecución contractual.

	CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CERTIFICACIÓN, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN BOGOTÁ D.C.

	CLÁUSULA TERCERA - VALOR
	
Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de __________________________ MONEDA CORRIENTE, distribuidos de la siguiente manera:




	CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO
	
La La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar, presentación de los documentos soporte exigidos por la Entidad y cumplimiento de los requisitos legales para el pago.

Así mismo, el contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN relacionadas con la facturación electrónica, especialmente las contenidas en el Decreto 1625 de 2016, la Resolución 000165 de 2023 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

La factura electrónica y sus documentos soporte deberán ser generados, transmitidos, validados y radicados conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por la Policía Nacional para el trámite de cuentas de cobro y pagos contractuales de la siguiente forma:

PASO 1

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Bogotá, en pagos  parciales, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la ventanilla Única – Central de Cuentas, ubicada en la Calle 44 No. 50-51 CAN acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico-Económico expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional (Lo cual no será impedimento para la ejecución del contrato).

En caso de que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se registra la entrega parcial y/o total, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. 

PASO 2

El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, conforme al avance físico real del proyecto, previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la entidad. Cada pago estará condicionado a la suscripción de las respectivas actas parciales de avance, debidamente soportadas con informes técnicos, registros fotográficos y demás documentos que evidencien el cumplimiento de las actividades ejecutadas.

ACTA PARCIAL UNO
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, se efectuará contra la ejecución, verificación y certificación del desmonte del primer ascensor existente, garantizando la correcta liberación del área, disposición adecuada de materiales y cumplimiento de condiciones de seguridad.

ACTA PARCIAL DOS
Correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, se realizará contra la ejecución y certificación del desmonte del segundo ascensor, previa verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las actividades y condiciones técnicas exigidas.

ACTA PARCIAL TRES
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, se efectuará contra la ejecución completa del desmonte del tercer ascensor, incluyendo la liberación total del área intervenida y el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial.

ACTA PARCIAL CUATRO
Correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, se realizará contra el suministro, instalación, integración electromecánica, pruebas y puesta en servicio del primer ascensor nuevo, debiendo acreditarse su correcto funcionamiento, cumplimiento de especificaciones técnicas y condiciones de seguridad.

ACTA PARCIAL CINCO
Equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, se efectuará contra la instalación, pruebas y puesta en servicio del segundo ascensor, previa verificación del desempeño operativo, nivelación, sistemas de control y cumplimiento de condiciones técnicas establecidas.

ACTA PARCIAL SEIS
Correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, se realizará contra la instalación completa, pruebas operativas y puesta en servicio del tercer ascensor, garantizando su funcionamiento en condiciones normales, seguras y estables.

PAGO FINAL
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se efectuará contra la suscripción del acta de recibo final a satisfacción, previa verificación del cumplimiento integral del objeto contractual. Para la aprobación de este pago, el contratista deberá garantizar la operación simultánea y estable de los tres (3) ascensores, la entrega de certificaciones técnicas y de seguridad, manuales de operación y mantenimiento, capacitación al personal designado por la entidad, entrega de garantías y demás documentación exigida.
Todos los pagos estarán sujetos a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, aportes parafiscales y demás requisitos legales aplicables. La entidad podrá abstenerse de autorizar cualquier pago en caso de evidenciar incumplimientos técnicos, deficiencias en la calidad de las actividades ejecutadas o desviaciones frente a las especificaciones contractuales, hasta tanto estas sean subsanadas a satisfacción del supervisor del contrato.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la DIRECCION DE SANIDAD.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS 

Una vez recibida la factura comercial junto con la certificación de pago de aportes parafiscales, el supervisor del contrato – expedirá el Recibido a Satisfacción Técnico y Económico dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la recepción de la factura, una vez surtido el proceso, se deberá radicar el recibido a satisfacción técnico económico junto con la documentación descrita en la Ventanilla Única de Central de Cuenta del Nivel Central para continuar con el trámite de pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: 
BANCO: 
TIPO DE CUENTA: 
NUMERO DE CUENTA: 

	CLÁUSULA QUINTA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	Certificados de Disponibilidad CDP SIIF No. 61526 y QUIPU No. 396 del 25 de junio de 2026, expedidos por el Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E) de la Dirección de Sanidad.

	CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN
	El plazo estimado para la ejecución del contrato será hasta el 9 de diciembre del 2026 o hasta la entrega del proyecto en funcionamiento sin sobrepasar la fecha establecida, contados a partir de la suscripción de la carta de inicio, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente estudio.

	CLÁUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN
	Las actividades objeto del presente proceso contractual se desarrollarán en el Nivel Central de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, ubicado en la Calle 44 No. 50-51, sector CAN (Centro Administrativo Nacional), ciudad de Bogotá D.C. No obstante, en atención a la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a la adquisición e instalación del sistema de transporte vertical (ascensores), se precisa que las intervenciones no se limitarán de manera general al inmueble, sino que se ejecutarán específicamente en los puntos físicos definidos para la instalación, adecuación, puesta en servicio y pruebas del sistema, los cuales corresponden a los espacios estructurales y técnicos existentes destinados para los ascensores dentro de la edificación.

En este sentido, las actividades comprenderán las áreas donde actualmente se encuentran dispuestos los sistemas de transporte vertical o sus componentes asociados, tales como fosos, ductos o cajas de ascensores, cuartos de máquinas, zonas de acceso en cada uno de los niveles (paradas), así como las áreas técnicas complementarias requeridas para la correcta instalación y operación del sistema. Lo anterior se realizará conforme a lo establecido en el Anexo de Especificaciones Técnicas, el cual define de manera detallada las condiciones, alcances, requerimientos técnicos y puntos específicos de intervención.

Todas las actividades deberán ejecutarse previa coordinación con el supervisor del contrato, garantizando la articulación con el funcionamiento normal de la edificación y las condiciones operativas de la Dirección de Sanidad, evitando afectaciones a la prestación del servicio y cumpliendo con los protocolos de seguridad, acceso y operación establecidos por la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”.


	CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - MONEDA DEL CONTRATO
	Pesos colombianos




CONTRATANTE


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jefe Dirección de Sanidad



CONTRATISTA 


XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXX








FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Bogotá D.C.
Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL  
Ciudad

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de _________________________________________ que tiene por objeto ___________________________________________________________________________, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 
El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 2  “Condiciones Técnicas mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer a la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
9.  Reconocemos que ni la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL , ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
10. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL  se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud de DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que recibiremos notificaciones a través de la plataforma SECOP II, en la secretaría de su Despacho, o en la dirección, Teléfono, Fax y correo electrónico relacionados a continuación.
17. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
18. Que autorizo a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para suministrar información a terceros contenida dentro de las ofertas (hojas de vida, certificados de experiencia y académicos), teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 9. Autorización del Titular de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
19. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
El proponente:



__________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor










FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________
                                   _______________________________________________

Departamento  _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______
                                                  		 Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			           ______________________________ SI (___)
II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)

______________________________    
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO






FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1: ] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.















ANEXO

INFORMATIVO PRECIO TECHO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO

	1
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CERTIFICACIÓN, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN BOGOTÁ D.C.
	3
	$575.420.105,66




 


EL PRECIO TECHO ES INMODIFICABLE














FORMULARIO CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes", así


	SEGMENTO
	FAMILIAS
	CLASES

	Segmento
	Familia
	Clases




Autorizo a la Unidad Ejecutora de la Policía Nacional para verificar la información suministrada. 

Atentamente, 






__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal









FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD


Ciudad, seleccionar la fecha.


Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.


Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:
  


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones






FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente:

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:




__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Naciona






FORMULARIO
ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS
Bogotá, D.C., ________________ de 2026

Señores  
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DIRECCION DE SANIDAD   
Bogotá


Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA numero PN DISAN SA 012 2026 cuyo objeto es el ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CERTIFICACIÓN, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN BOGOTÁ D.C., provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente; 



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones











[bookmark: _Hlk161308054]FORMULARIO
SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD 
Ciudad.




La firma  ……………………………………………… se   compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PN DISAN SA 012 2026, el cual tiene por objeto ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CERTIFICACIÓN, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN BOGOTÁ D.C.


Atentamente,      




__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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