Situación em la Prestación del servicio en los municipios de Tiquisio, Barranco Loba y Altos del Rosario

Lugar:

https://teams.cloud.microsoft/l/chat/19:meeting_Y2U4ZWQ2ZjMtMmZlMC00NGJkLTg1ZDktNThjMmI1MGQyYjM3@thread.v2/conversations?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D

Fecha: 23 de julio de 2026

Hora de inicio: 3: 00 pm

ASISTENTES:

- Dayanna Soley Mendez Devia – Contratista del MME

- Juan Sanchez – Contratista del MME

- Profesionales de la SSPD

- Profesionales de Afinia

- Profesionales de la Procuraduría

ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los asistentes

- Apertura y objetivo de la sesión e intervención de las entidades convocadas

Desarrollo:

La mesa de trabajo fue convocada con carácter urgente ante las constantes interrupciones del servicio de energía eléctrica reportadas en los municipios de Barranco de Loba, Tiquisio y Altos del Rosario. La situación ha generado una creciente inconformidad entre las comunidades. Asimismo, se informó sobre el anuncio de un paro indefinido, el posible cierre de entidades públicas y el riesgo de alteraciones del orden público, circunstancias que podrían conducir a una escalada de la conflictividad social.

En este contexto, la reunión tuvo como propósito:

- Conocer el estado actual de la prestación del servicio.

- Identificar las causas de las interrupciones y de los bajos niveles de tensión.

- Revisar las restricciones de capacidad de la infraestructura eléctrica.

- Evaluar las condiciones de seguridad que dificultan el ingreso del operador.

- Conocer el estado de las medidas implementadas por Afinia.

- Establecer alternativas inmediatas y estructurales para mejorar la continuidad y calidad del suministro.

De esta se pudo concluir lo siguiente:

1. Las mediciones presentadas evidencian una condición de operación elevada del transformador, con superación recurrente de los límites de explotación y mayor afectación en la fase S.

2. La mayor parte del crecimiento de la demanda estaría asociada con actividades de minería ilegal, aunque también existe un incremento de cargas residenciales, especialmente por el uso de aires acondicionados.

3. Barranco de Loba 2 presenta la situación más crítica en continuidad, extensión territorial, cantidad de aperturas y dificultad de acceso.

4. La pérdida del telemando y la vandalización de los reconectadores han reducido la capacidad del operador para segmentar fallas y controlar remotamente la red.

5. Las conexiones irregulares, el bajo recaudo y la imposibilidad de ingresar a determinados sectores comprometen la sostenibilidad de la prestación.

6. El transformador de 10 MVA puede aliviar la restricción de capacidad, pero debe acompañarse de refuerzo de redes, normalización, balanceo de cargas y control del crecimiento de la demanda.

7. La situación tiene un componente social y de seguridad determinante. La protección de los operarios y la recuperación de la infraestructura deben realizarse con acompañamiento institucional, diálogo territorial y prevención de confrontaciones.

8. Las afirmaciones sobre presencia de actores armados, ocupación de la subestación y control de equipos por terceros corresponden a lo reportado durante la reunión y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Elaboró: Dayanna Soley Mendez Devia – Contratista del GFGS del MME.