022200

Señores(as)

UNIVERSIDAD FUCS

División de Planeación y Gestión Organizacional

# Correo electrónico:  gestion.proyectos@fucsalud.edu.co, notificaciones@fucsalud.edu.co

# Bogotá D.C

Asunto: Respuesta a petición No. 2026-ER-47150 del 26/06/2026 y Requerimiento  4218402026 registrada en el Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas-Bogotá te Escucha el 11/06/2026.

Respetados(as) Señores (as), reciban un cordial saludo,

La Secretaría Distrital de Salud - Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios en Salud, recibió la petición trasladada por la Subred Integrada de Servicios de salud, en la cual se solicita concepto técnico sobre zonas de aseo y almacenamiento temporal de residuos en un edificio destinado a consulta externa y en el cual se refiere:

“En atención al asunto de referencia, la Universidad FUCS, identificada con NIT 860.051.853-4, se permite presentar una consulta técnica relacionada con las condiciones de infraestructura exigibles a las zonas de limpieza y manejo interno de residuos en edificaciones destinadas a la prestación de servicios ambulatorios de salud, específicamente para consulta externa, en el marco de los estándares de habilitación que establece la normativa vigente.

Actualmente, la Institución adelanta el diseño arquitectónico de un nuevo edificio para la atención ambulatoria y como parte del proceso de planeación y verificación regulatoria, ha previsto una serie de áreas de apoyo para las actividades operativas de aseo y gestión de residuos, respecto de los cuales se considera indispensable contar con la orientación de esta entidad, a fin de confirmar que las soluciones propuestas son coherentes con los requisitos aplicables para su futura habilitación y puesta en funcionamiento”.

Al respecto le informamos que la Secretaría Distrital de Salud- Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud en cumplimiento de sus funciones definidas en el Decreto 780 de 2016 para las entidades responsables del funcionamiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud SOGCS y Seguridad del Paciente, en desarrollo de sus propias competencias, le corresponde cumplir, hacer cumplir y divulgar en su jurisdicción, las disposiciones establecidas en esta norma y en la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social, en este caso la Resolución 3100 de 2019, modificada por la Resolución 544 de 2023 y la Resolución 465 de 2025 brindar asistencia a los Prestadores de Servicios de Salud para el cabal cumplimiento de las normas relativas al Sistema Único de Habilitación.

De acuerdo con lo anterior, en el marco de las competencias de la Secretaría de Salud de Bogotá se permite transcribir sus inquietudes con su respectiva respuesta:

Pregunta

- a. ¿La normatividad vigente exige disponer un cuarto de aseo independiente en cada nivel donde se desarrollen actividades asistenciales de consulta externa?

Respuesta. En relación con el ambiente de aseo, la Resolución 3100 de 2019 para prestadores con servicios de consulta externa no indica expresamente el contar con ambiente de aseo en cada piso o nivel, para servicios de consulta externa pueden contar o disponer de este ambiente y compartirlo con otros prestadores de servicios de salud siempre y cuando no corresponda a servicios de urgencias, cirugía, internación y proceso de esterilización.

En edificaciones de uso mixto, este ambiente puede estar localizado fuera del servicio o ambiente, pero dentro de la misma edificación (edificio) donde se encuentra el servicio; esto implica también que no necesariamente debe estar dentro de la unidad privada del prestador de servicios de salud y tiene la posibilidad de estar en otro piso.

No se recomienda compartir áreas o ambientes de aseo, con actividades como comercio, vivienda, educación, entre otros, en el caso de edificaciones de uso mixto.

En cuanto a compartir ambientes y áreas para el estándar de infraestructura, la Resolución 3100 de 2019 para edificaciones de uso en salud y de uso mixto reglamenta lo siguiente en las páginas 61 y 62:

Edificaciones de uso exclusivo en salud

- “Cuando en una edificación de uso exclusivo de salud funcione más de un prestador de servicios de salud con servicios de los grupos de consulta externa y apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, cada prestador cuenta con infraestructura separada y delimitada físicamente. Se pueden compartir los siguientes ambientes y áreas: aseo, salas de espera y unidades sanitarias.” Subrayado es propio

“Edificaciones de uso mixto

- Cuando en una edificación de uso mixto funcione más de un prestador de servicios de salud, cada uno cuenta con infraestructura separada y delimitada físicamente. Se pueden compartir las salas de espera y las unidades sanitarias.” Subrayado es propio.

La Resolución 3100 de 2019 en la página 26, define para edificaciones de uso mixto y uso exclusivo de salud las siguientes especificaciones:

“Ambiente: Lugar físico delimitado por barrera física fija, piso y techo.”

“Área: Lugar físico no necesariamente delimitado por barrera física”

“Edificación de uso mixto

Edificaciones destinadas para la prestación de servicios de salud, cuya infraestructura es usada para diferentes actividades (comercial, residencial, educación, vivienda, entre otros), acorde con lo establecido en la respectiva normatividad de ordenamiento territorial del municipio o distrito correspondiente.”

“Edificación de uso exclusivo de salud

Edificaciones destinadas para la prestación de servicios de salud cuya infraestructura es usada exclusivamente para la prestación de servicios de salud, acorde con lo establecido en la respectiva normatividad de ordenamiento territorial del municipio o distrito correspondiente.”

“Aseo. Ambiente con lavatraperos y área para almacenamiento de insumos y elementos de aseo.”

“Lavatrapero. Aparato con grifería para suministro de agua y sifón con rejilla, destinado para las labores de aseo y limpieza, que se localiza dentro del ambiente de aseo.” Subrayado de texto es propio.

En definiciones Generales de la página 23 de la misma resolución se define:

“Cuenta con

Es la existencia obligatoria y permanente del talento humano, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos dentro de un servicio de salud.

Para el estándar de infraestructura, es la existencia obligatoria de un recurso físico, área o ambiente de uso exclusivo del servicio, que está localizado al interior de un servicio o de un ambiente.” Subrayado es propio

“Disponibilidad

Es la existencia obligatoria del talento humano, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos en el servicio en el momento en que se requieran y mientras se oferte y se preste; pueden estar ubicados fuera del servicio, asegurando que se encuentren en permanente disposición y fácil localización para brindar una atención oportuna sin poner en riesgo la integridad y la vida del paciente.

En el estándar de infraestructura, un área o ambiente puede estar localizado fuera del servicio o ambiente, pero dentro de la misma edificación donde se encuentre el servicio.”  Subrayado es propio.

- Pregunta

- b. ¿Es admisible que una misma área de aseo atienda más de un nivel de la edificación, siempre que se garantice la disponibilidad de los elementos requeridos y la adecuada ejecución de las tareas de limpieza?

Respuesta.  Como se indica en la respuesta anterior, la Resolución 3100 de 2019 para servicios de consulta externa, el ambiente de aseo debe estar disponible para atender más de un nivel de la edificación; dicho ambiente debe contener el área para lavatrapero, área para almacenamiento de insumos y elementos de aseo.  Por disponibilidad, el ambiente de aseo debe estar ubicado en la misma edificación donde se preste el servicio de salud y puede estar ubicado en otro piso o nivel.

Pregunta

- c. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplir estos espacios en términos de dimensiones, dotación, funcionalidad, ventilación y capacidad de almacenamiento?

Respuesta. Las condiciones mínimas e indispensables se encuentran definidas en la Resolución 3100 de 2019, Resolución 544 de 2023 y Resolución 465 de 2025 o las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan, con lo cual se garantiza la prestación de los servicios de salud en forma segura y confiable, minimizando y controlando los riesgos asociados con la prestación de los servicios de salud.

En ese sentido, las condiciones mínimas en cuanto a dimensiones, dotación, funcionalidad, ventilación y capacidad de almacenamiento de los ambientes de aseo y residuos se indican en las definiciones, los criterios 18, 19, 20, 41, 42, 43 de la Resolución 3100 de 2019 como se describe a continuación.

(…)

“18. Las áreas y ambientes de todos los servicios de salud cuentan con ventilación e iluminación natural o artificial.

19. Las áreas de circulación de los servicios están libres de obstáculos de manera que permitan la movilización de pacientes, talento humano, usuarios y equipos biomédicos.

20. Los ambientes y áreas que hagan parte de cualquier servicio de salud, deben permitir la instalación y movilización de equipos biomédicos y personal necesarios para la atención del paciente en condiciones de rutina o de emergencia”

(…)

41. Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responden a un proceso dinámico de acuerdo con los servicios prestados.

42. En las edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud, los pisos deben ser resistentes a factores ambientales, deben ser continuos, antideslizantes, impermeables, lavables, sólidos, resistentes a procesos de lavado y desinfección. Cuando se tengan dilataciones y juntas, estas deben ser selladas de manera que ofrezcan continuidad de la superficie.

43. Los cielos rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, sólidos, resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua.

(…)

En cuanto a dotación requerida del ambiente de aseo, la Resolución 3100 de 2019 indica en el numeral 4.3 lo siguiente:

“Aseo. Ambiente con lavatraperos y área para almacenamiento de insumos y elementos de aseo.”

“Lavatrapero. Aparato con grifería para suministro de agua y sifón con rejilla, destinado para las labores de aseo y limpieza, que se localiza dentro del ambiente de aseo.” Subrayado de texto es propio.

Pregunta

- d.  Con base en la descripción suministrada, ¿las áreas previstas para labores de limpieza y almacenamiento temporal de residuos resultan compatibles con los estándares de infraestructura aplicables a la habilitación de servicios ambulatorios o, por el contrario, se requieren ajustes en su diseño, ubicación o equipamiento?

Respuesta. El prestador de servicios de salud debe evaluar las condiciones, estándares y criterios como mecanismo de verificación de las condiciones de habilitación de manera periódica y declarar cumplimiento en el REPS de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 3100 de 2019 y las normas que adicionen, sustituyan o modifiquen. Una vez realizada la autoevaluación, la institución debe definir si requiere ajustes en el diseño, ubicación o equipamiento.

Por lo anterior, para definir si es acorde o no con las condiciones de funcionamiento de los servicios de salud es necesario realizar la autoevaluación como se indica en la Resolución 3100 de 2019:

“Artículo 5. Autoevaluación de las condiciones de habilitación. La autoevaluación es el mecanismo de verificación de las condiciones de habilitación establecidas en el Manual de Prestadores y de Habilitación de Servicios de Salud, que efectúa periódicamente el prestador de servicios de salud y la posterior declaración de su cumplimiento en el REPS. La autoevaluación es un requisito en los siguientes casos:

5.1. De manera previa a la inscripción del prestador de servicios de salud y habilitación del o los servicios.

5.2 Durante el cuarto año de la vigencia de la inscripción inicial del prestador de servicios de salud y antes de su vencimiento.

5.3 Antes del vencimiento del término de renovación anual de la inscripción de que trata el artículo 10 de la presente resolución.

5.4 De manera previa al reporte de las novedades, para aquellas que señale el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. Cuando el prestador de servicios de salud realice la autoevaluación a los servicios y evidencie el incumplimiento de una o más condiciones de habilitación, deberá abstenerse de registrar, ofertar y prestar el servicio”.

Para el cumplimiento del estándar 2 de la Resolución 3100 de 2019, cada prestador de servicios de salud debe cumplir la normatividad sanitaria en aspectos relacionados al manejo de residuos como dicta el numeral 17 del numeral 11.1.2, así:

17. Cada prestador de servicios de salud debe contar con el respectivo concepto sanitario que dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente en aspectos tales como agua para consumo humano, gestión de residuos, control de vectores, orden y aseo, condiciones locativas, entre otros. Este concepto será emitido por las autoridades sanitarias correspondientes, en el marco de sus competencias, y debe considerar los servicios de apoyo como lavandería y servicio de alimentación. Cuando estos servicios de apoyo son contratados con terceros, dichos proveedores deben contar con el concepto sanitario correspondiente a la actividad de bienes y servicios que presta.

Conforme con lo establecido en la Resolución 3100 de 2019, para obtener el concepto sanitario, la Secretaría Distrital de Salud ejerce las funciones de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario a través de las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.–. Dichas funciones se desarrollan principalmente mediante visitas de verificación realizadas por inspectores sanitarios, quienes evalúan las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos que prestan bienes y servicios en la ciudad. La verificación comprende aspectos como: edificaciones e instalaciones; equipos y utensilios; personal manipulador de alimentos; requisitos higiénicos; almacenamiento; áreas y capacidad instalada del establecimiento; métodos de conservación, gestión de residuos, saneamiento y manipulación.

Así pues, al desarrollar una actividad económica que pueda llegar a generar riesgos sanitarios a la comunidad, corresponde a los inspectores sanitarios evaluar las condiciones higiénico- sanitarias evidenciadas durante la visita de inspección, vigilancia y control y dependiendo de la situación encontrada, se emite un concepto sanitario el cual puede ser:

- Favorable: si cumple con todo lo establecido en la norma sanitaria vigente.

- Favorable con requerimiento: cuando se incumplen los requisitos exigidos en la normatividad sanitaria y no ofrece riesgo para la salud pública.

- Desfavorable: si incumple con lo establecido en la norma sanitaria vigente. Cuando se evidencia alguna situación crítica que pueda generar riesgo a la salud pública, se imponen las medidas sanitarias de seguridad –MSS– de que trata el artículo 576 de Ley 09 de 1979, que son de inmediata ejecución, tienen carácter inmediato y transitorio, y se aplican sin prejuicio de las sanciones.

Dentro de la normatividad vigente para la gestión en el manejo de los Residuos Hospitalarios y Similares y las condiciones de almacenamiento de residuos, se encuentran las siguientes normas, decretos y leyes: Ley 9 de 1979, Ley 1252 de 2008, Decreto 780 de 2016 (compila el Decreto 351 de 2014), Resolución 591 de 2024; Decreto 1077 de 2015, Decreto 1076 de 2015 (compila el decreto 4741 de 2005), Resolución 482/09, Resolución 371/09, y el Decreto 1079 de 2016.

El Decreto 780 de 2016, en su Artículo 2.8.10.2 indica en el Ámbito de aplicación lo siguiente: "Las disposiciones establecidas mediante el presente Título aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con:

1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías" Subrayado es propio.

Pregunta

  - e. ¿Existen lineamientos específicos de la Secretaría Distrital de Salud para edificaciones nuevas destinadas a consultorios médicos en relación con:

  - Áreas mínimas.

  - Dotación obligatoria.

  - Materiales y acabados.

  - Condiciones de ventilación.

  - Accesibilidad.

Respuesta. Los lineamientos que definen las condiciones mínimas e indispensables se encuentran definidas en la normatividad vigente, la Resolución 3100 de 2019, Resolución 544 de 2023 y Resolución 465 de 2025 o las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan, con lo cual se garantiza la prestación de los servicios de salud en forma segura y confiable, minimizando y controlando los riesgos asociados con la prestación de los servicios de salud.

En cuanto a la gestión de residuos, los lineamientos se encuentran establecidos en la Ley 9 de 1979, Ley 1252 de 2008, Decreto 780 de 2016 (compila el Decreto 351 de 2014), Resolución 591 de 2024; Decreto 1077 de 2015, Decreto 1076 de 2015 (compila el decreto 4741 de 2005), Resolución 482/09, Resolución 371/09, el Decreto 1079 de 2016 y demás normatividad vigente.

Pregunta

- f.  En cuanto al depósito temporal de residuos sólidos, ¿existen criterios particulares sobre capacidad, ubicación, ventilación, dimensiones mínimas o características constructivas que deban considerarse durante la etapa de diseño?

Respuesta.  La Resolución 591 de 2024 “Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades” define los criterios particulares de las unidades de almacenamiento intermedio y central en cuanto a capacidad, ubicación, ventilación, dimensiones y características constructivas así:

3 DEFINICIONES

(…)

3.8. Unidad de almacenamiento central: Área (delimitada por barrera física, fija, piso y techo) exclusiva y cerrada, localizada al interior del establecimiento, en la que se ubican los contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente los residuos mientras son presentados al transportador.

3.9 Unidad de almacenamiento intermedio: Área (delimitada por barrera física, fija, piso y techo) exclusiva y cerrada, localizada al interior del establecimiento, en la que se ubican los contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente los residuos previos a la entrega a la unidad de almacenamiento central.

El numeral 4.1.1.3.1.7 para Condiciones para el almacenamiento interno de residuos generados en la atención en salud y otras actividades reglamenta:

El almacenamiento interno de residuos generados en la atención en salud y otras actividades se realizará en unidades de almacenamiento; tratándose de actividades de atención en salud, las unidades deben estar aisladas de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de sangre, preparación de alimentos y en general lugares que requieran estrictas condiciones de higiene, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con los residuos.

Estas instalaciones se diseñarán y ubicarán conforme al diagnóstico de gestión interna de residuos teniendo en cuenta información como cantidad y clases de residuos generados, frecuencias de recolección, entre otros aspectos. El almacenamiento de los residuos debe hacerse de forma segura, previniendo derrames, accidentes y posible contaminación de materias primas, insumos o residuos. Las unidades de almacenamiento deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Unidad de almacenamiento intermedio Los establecimientos cuyas actividades generen más de 65 kg/día de residuos, deben contar con unidades de almacenamiento intermedio, que cumplan las siguientes condiciones:

- Contar con, piso, paredes, techos y elementos impermeables, de fácil limpieza y desinfección, con uniones redondeadas entre pisos y paredes.

- Contar con un aviso de identificación de la unidad de almacenamiento.

- Contar con punto de agua y drenaje para las labores de limpieza y desinfección.

- Permitir el fácil acceso para el personal encargado de la manipulación de los residuos.

- Contar con medidas de seguridad para evitar el acceso a personal no autorizado.

- Contar con iluminación y ventilación natural o artificial permanentes, esta última sin generar riesgos a la salud del personal y visitantes.

- Contar con señalización indicativa por clase de residuo almacenado.

- Contar con señales de riesgo y de obligación a cumplir con determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de elementos de protección personal, entre otros.

- Garantizar suficiente capacidad de almacenamiento acorde con la cantidad de residuos generados, la frecuencia de movimiento interno y lo definido en el plan de contingencia.

- Contar con canastillas o recipientes rígidos con tapa impermeables y de fácil limpieza para almacenar los residuos.

- Accesibilidad a equipos para el control y prevención de incendios.

- Contar con medidas que garanticen el almacenamiento seguro teniendo en cuenta la clasificación por tipo de residuos, compatibilidad química y características de peligrosidad.

- Contar con barreras físicas o elementos que impidan el acceso de vectores. La unidad de almacenamiento intermedio es opcional para las plantas de beneficio animal.

(…)

b) Unidad de almacenamiento central. Adicional a las condiciones establecidas para la unidad de almacenamiento intermedio, las unidades de almacenamiento central deben cumplir con las siguientes condiciones:

i. Disponer de un equipo de pesaje de los residuos peligrosos (Ej. dinamómetro, o bascula) y garantizar que estos residuos sean pesados previo a la entrega al transportador.

ii. Contar con kit antiderrames de acuerdo con el tipo de residuos y lo previsto en el plan de contingencia, que contenga como mínimo con: elementos de protección personal, material absorbente, toallas de papel desechables, bolsa para el depósito del desecho. La ubicación del kit será determinada por el generador garantizando su disponibilidad inmediata y sus condiciones de uso y reposición.

iii. Para el caso de los residuos anatomopatológicos y de animales se deberá contemplar un área para la ubicación del sistema de refrigeración que garantice una temperatura no mayor a 4°C. y que cuente con un sistema indicador de temperatura, para verificar periódicamente su correcto funcionamiento.

iv. Permitir la evacuación de los residuos o el fácil acceso a los vehículos de recolección externa y sus operarios.

Para el caso de la unidad de almacenamiento central localizada en inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal deberán estar ubicadas dentro de la propiedad horizontal. Las plantas de beneficio animal establecerán e implementarán un procedimiento de manejo y almacenamiento para decomisos no aprovechables evitando la generación de lixiviados, presencia de animales, contaminación cruzada y garantizar la temperatura de refrigeración para el residuo.

c) Condiciones adicionales para las unidades de almacenamiento intermedio y central, en caso de almacenar otros residuos o desechos peligrosos. El almacenamiento intermedio y central de residuos o desechos peligrosos con características corrosivas, explosivas, reactivas, tóxicas e inflamables, debe efectuarse teniendo en cuenta además de las anteriores condiciones las siguientes:

- El almacenamiento se realizará en recipientes o embalajes compatibles con el tipo de residuo, aislados del piso y debidamente etiquetados para este tipo de residuos.

- Los residuos volátiles e inflamables deben acopiarse en lugares ventilados y seguros.

- En el caso de almacenar más de un tipo de residuo peligroso, se deberá tener en cuenta la compatibilidad química entre estos.

- Publicar en un lugar visible de la unidad de almacenamiento la respectiva matriz de compatibilidad para el caso que se almacenen diferentes tipos de residuos peligrosos.

- Contar con señales de riesgo y de obligaciones a cumplir con determinados comportamientos seguros, tales como no fumar, uso de equipo de protección personal, entre otros.

d) Condiciones de la unidad de almacenamiento para pequeños y micro generadores que no se encuentren en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal Los pequeños y micro generadores que no se encuentren en inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, deben contar con una unidad de almacenamiento que cumpla las siguientes condiciones:

Área definida y aislada de las áreas asistenciales y de servicios.

ii. Ubicada en un área de poca circulación de personal y visitantes.

iii. Superficies de fácil limpieza y desinfección.

iv. Contar con medidas que garanticen el almacenamiento seguro teniendo en cuenta la clasificación por tipo de residuos, compatibilidad química y características de peligrosidad.

v. Contar con contenedores para el almacenamiento de los residuos debidamente etiquetados.

En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “Los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas apeticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.

Reiteramos nuestro compromiso institucional con la ciudadanía, con equipo humano siempre dispuesto a atenderle, porque “Hacer las cosas bien, trae cosas buenas”.

Finalmente, se relacionan los canales dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, para la realización de asistencias técnicas, en los temas relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud – SOGCS, de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Teléfono fijo: 6013649090 Extensiones 9209 y 9890

- Teléfono celular: 3017241721

- Canal Presencial: ventanilla No. 11 ubicada en el primer piso del edificio

- administrativo.

- Peticiones virtuales Sistema Distrital para la gestión de Peticiones

- Ciudadanas- Bogotá te escucha: https://bogota.gov.co/servicios/bogota-te-escucha

Cordialmente,

MARCELA DIAZ RAMÍREZ

Subdirectora de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud

Copia a:  INGRID PAOLA LOZANO TORRES. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE. correspondencia@subrednorte.gov.co

Elaboró:   Cesar Porras. Profesional especializado. Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud

Sonia Gigliola Corchuelo. Parra.  Contratista.  Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.

Reviso: 	Leilann Dennisse Vergara. Profesional especializado. Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud.

“Respetado Ciudadano – Ciudadana. La Secretaría Distrital de Salud con el propósito de mejorar la atención ciudadana, amablemente lo invita a darnos su opinión y sugerencias en la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN - SDS que hemos dispuesto para usted en el link http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=64174&newtest=Y&lang=es

Sus comentarios nos comprometen a mejorar. MUCHAS GRACIAS”

Esperamos tener la oportunidad de brindarle un nuevo servicio, en caso de inconformidad, ampliación o aclaración de la presente respuesta le solicitamos comunicarse con la Defensora del Ciudadano EUGENIA ARBOLEDA BALBIN, al Tel. 6013649090, lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; así mismo frente a cualquier desacuerdo con la decisión adoptada, usted puede elevar consulta ante la Superintendencia Nacional de Salud como ente rector en materia de Inspección, Vigilancia y Control, a través del sitio web www.supersalud.gov.co link quejas y reclamos.”