## OF LOCAL CRAVO NORTE (hidden)
NOMBRE DE LA EDIFICACION: | ICA SOLEDAD - ATLANTICO |  |  | ID./ PLACA INMUEBLE:
UBICACIÓN: | Calle 18 No. 50-32 Soledad
TIPO DE USO | ADMINSITRATIVO | LABORATORIO | OTRO | CUAL?
OCUPACIÓN: | PROPIA | COMODATO
PLANO DE LOCALIZACION | PANORAMICA | DESCRIPCION GENERAL
DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA
ANALISIS INTERIOR Y EXTERIOR
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS SECCIONAL SOLEDAD
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
CUBIERTA | la totalidad de la ccubierta se enuentra en mal estado, tejas rotas | Se require el cambio en laa totalidad del tendido de cubierta
CIELO RAZO | Se identifican los circuitos alimentadores en buen estado. | Se debe hacer cambio del circuito para la puerta de entrada en tuberia metaliza IMC
TOMACORRIENTES | Se encuentran toma corrientes en muros que estan deteriodadas por el uso, llenas de hormigas, quemadas. Se encuentra una canalización con canaleta plastica la cual esta a una altura de 1,8m, las tomacorrientes de esta canalización no cumple norma por que no tienen puesta a tierra, ademas, la altura de las salidas no cumple para los puestos de trabajo. Se encuentran derevaciones para tomas en clavijas que no cumplen norma. | Se debe realizar mantenimiento en conexiones y marcacion de fases a las salidas de los muros, cambio de tomacorrientes. Con respecto a las salidas en canaleta plastica estas deben acondicionarse a la altura de los puestos de trabajo, es decir a 0,3m de altura e instalar la puesta a tierra de cada una de ellas, marcar fases y la canaleta identificando la parte electrica y la parte de comunicaciones. Se deben retirar las conexiones que no cumplen norma y reemplazarlas por unas adecuadas. Derivaciones de tomas de muros con canaleta plastica.
ILUMINACIÓN (INCLUIDAS LUMINARIAS E INTERRUPTORES) | Se encuentra luminarias rotas, luminarias sin funcionar, interruptores que no accionan, salidas de iluminación sin cumplir norma con cables colgando. | Es necesario renovar las luminarias a tecnologia led, los interruptores se necesita cambiar los que no funcionan, verificar y ajustar las salidas de iluminacion que cumplan norma. Se requiere realizar un estudio de iluminación para cumplir con las condiciones de RETILAP en los puestos de trabajo y en las diferentes áreas de la sede.
UPS (REDES REGULADAS) | No se encuentra UPS en las oficinas, por lo tanto no hay redes reguladas. | Se requiere el suministro e instalación de una UPS para los equipos de computo de las instalaciones.
PLANTA ELECTRICA | No existe planta electrica en la seccional | Se debe instalar una planta electrica para que soporte la carga de toda la sede, es decir una de 175 kVA
ILUMINACION EXTERIOR | Se identifica la falta de iluminación exterior la cual es necesaria para la seguridad de la sede. | Se debe instalar la iluminación exterior para minimizar los riesgos de seguridad en la noche. Se requiere que los reflectores sean de tecnología led y de carga solar con detector de movimiento para su eficencia energética. Se deberan instalar 2 reflectores.
ANALISIS INTERIOR
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
PAREDES Y TECHOS | Paredes con desprendimiento de pintura, y areas de desgate de la misma tanto en extriores como en interiores. | pintura de muros, mantenimiento de aire acondicionado.
PSG | Falta de mantenimiento de PSG y falta de espacio, pintura en muros | Se require desplazar division interna para tener mas espacio, asegurar división, mantenimiento de ventanal, cambio de chapa puerta circulación y baño mujeres, instalar puerta, brazo hidráulico para puerta de acceso.
| ARREGLO DE SALIDA Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DEMUJER Y DE HOMBRE EN PSG PARA LA AMNOS Y SANITARIOS | Se requirerealliazr la inspeccion y puestaen funcionamiento del suministaro y saida de agus de los puntos hidrosanitarios en baños de PSG
| Las chapas ded los maños de PSG no sirven | Cambio de chapas en puertas para baños de hombres y mujeres en PSG
PINTURA | Paredes con desprendimiento de pintura, pañete | RACK PRINCIPAL, JURIDICA, FINANCIERA, SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL, resane de pared
| Presencia de humedad en muros y ventana deteriorada. | FORESTAL, arreglo de humedad, cambio de ventana,
| Cielo raso deteriorado | SANIDAD ANIMAL – TÉCNICOS, BODEGA INSUMOS PECUARIOS, OFICINA DE GERENCIA, cambio de cielo raso
| Falta de mantenimiento en Cafeteria, por aires acondicionados con falla en el funcionamiento, sifón deteriorado, enchape levantado, cerradura y cielo raso con daños. | CAFETERIA, 2 aires acondicionados, extractor, cambio de sifón, cambio de enchape levantado, cerradura y cielo raso.
BAÑOS | Se requiere Mantenimiento en el baño de hombres por filtración, divisiones deterioradas, enchape suelto y cielo raso. | Resane de de divisiones deterioradas, arreglo de 3 orinales, cambio de cielo raso y enchape desprendido.
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
PISOS | Piso en granito desgastado en toda la seccional | desvastada, Pulida de piso y brillada
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
PUERTAS | Piuertas metalicas internas deterioradas en su pintura. Puertas del area de Rack, Auditorio, Gerencia , Archivo, Acceso calle 18,, puertas dde bañños de hombres y mujeres. | Pintura nueva de puertas metalicas
CAFETERIA | No existenn muebles en la parte inferior de mesones | Se requiere la fabricaccion e intalacion de puertas de mobiliario para mesones bajos ennn cocina
OFICINA GERENCIA SECCIONAL | Por solicctud del gerente seccional solita la instalacion de un nuevo baño para su oficina | Intsalacion de un nuevo baño para la oficna ded la Gerncia Seccional
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las anteriores actividades estan sujetas a verificación legal de su viabilidad y disponibilidad presupuestal.
INFORMACION ADICIONAL Y SOPORTES
DOCUMENTO | SOPORTE FISICO (SI/NO) | OBSERVACIONES
ACTAS DE REUNION | Si
PLANOS RECORD | No
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO | No |  |  | AREA M2:
REPLANTEO | No
DIGILTALIZACIÓN | Si
Fecha de elaboración presente informe: | 2024-04-17 |  |  |  | "Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Anevida Carrera 20 No. 83 - 20 - Edificio Neopoint Piso 7"
Fecha de presentación del presente informe: 17/4/2024
X
X

## PRESUPUESTO POR ZONAS
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Formulario 1 - Propuesta económica
OBJETO DEL PROCESO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y VETERINARIO DE SOGAMOSO"
PROPONENTE :
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.
ÍTEM | CONDICIONES CONTRACTUALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL
COMPONENTE 1.RECEPCION DE MUESTRAS Y AREA PREANALITICA
1 | RECEPCION DE MUESTRAS Y AREA PREANALITICA |  |  |  | 0
1.1 | PICADO, RASPADO Y ANCLAJE DE MURO CON GRAFIL, INCLUYE PAÑETE 1:3 PARA RESANE DE FISURA. (RECEPCION DE MUESTRAS Y AREA DE SEROLOGIA) | ML | 6 |  | 0
1.2 | RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO H:0,90 E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKATOP SEAL 107. | M2 | 25.5816 |  | 0
1.3 | RETIRO DE GRIFERIA EXISTENTE Y SUMINSTRO E INSTALACION DE GRIFERIA EXTRAIBLE MONOCONTROL DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 1 |  | 0
1.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS | M2 | 158.51 |  | 0
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA NANOCERAMICO. 5 A 20% POLARIZADO | M2 | 4.1126 |  | 0
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 1 |  | 0
2 | AREA DE SEROLOGIA |  |  |  | 0
2.1 | PICADO, RASPADO Y ANCLAJE DE MURO CON GRAFIL, INCLUYE PAÑETE 1:3 PARA RESANE DE FISURA. (AREA DE SEROLOGIA) | ML | 6 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TAPON DE 1/2", Y SELLADO FUGA EN SIFÓN DESAGÜE, AREA DE SEROLOGIA. | UND | 1 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA NANOCERAMICO. 5 A 20% POLARIZADO | M2 | 6.3651 |  | 0
2.4 | RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO H:0,90 E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKATOP SEAL 107. | M2 | 24.4094 |  | 0
2.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS. | M2 | 54.822 |  | 0
3 | PREPARACION DE MATERIALES, MEDIOS Y SOLUCIONES, AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION |  |  |  | 0
3.1 | INSTALACION DE EXTRACTOR TUBERIA 4", SOBRE MURO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, | UND | 1 |  | 0
3.2 | DESMONTE DE POCETA INCLUYE FUNDIDA Y TERMINACION EN GRANITO PULIDO. | UND | 1 |  | 0
3.3 | RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO H:0,90 E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKATOP SEAL 107. | M2 | 32.7514 |  | 0
3.4 | DESMONTE Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DENTRO DEL MISMO CUARTO, INCLUYE RECARGA DE GAS, RESANE PASES DE TUBERIA. | UND | 1 |  | 0
3.5 | SUM. E INST. DE MURO DIVISORIO EN DRYWALL 1/2" DOBLE CARA E=0,12MTS 2,23X 5,09, TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AGREGAR TAPA JUNTA ENTRE MURO Y VIDRIO PARA NO VISUALIZAR ESTRUCTURA DE MURO DESDE LA PARTE EXTERNA. | M2 | 14.399 |  | 0
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO DOBLE HOJA 1,09X2,00 | M2 | 2.18 |  | 0
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 2 |  | 0
3.8 | MANTENIMIENTO DE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA | ML | 0.5 |  | 0
3.9 | RETIRO DE FILTROS DE LAVADO (PREP. DE MATERIALES TRASLADO A FITOPATOLOGIA) | UND | 1 |  | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA NANOCERAMICO. | M2 | 8.3937 |  | 0
3.11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS | M2 | 99.3784 |  | 0
4 | AREA DE MICROBIOLOGIA VETERINARIA |  |  |  | 0
4.1 | RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO H:0,90 E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKATOP SEAL 107. | M2 | 29.2369 |  | 0
4.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS | M2 | 116.2987 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA CIELO RASO NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES.AREA DE MICROBIOLOGIA VETERINARIA. | M2 | 30.4 |  | 0
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA NANOCERAMICO. 5 A 20% POLARIZADO | M2 | 8.3937 |  | 0
5 | FITOPATOLOGIA |  |  |  | 0
5.1 | RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO H:0,90 E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKATOP SEAL 107. | M2 | 31.0695 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS. | M2 | 73.6193 |  | 0
5.3 | INSTALACION DE FILTROS DE LAVADO, PROVENIENTES DE PREPARACION DE MATERIALES | UND | 1 |  | 0
5.4 | RETIRO E INSTALACION DE PELICULA NANOCERAMICO 5 A 20% POLARIZADO | M2 | 8.3937 |  | 0
6 | AREA DE LAVADO. |  |  |  | 0
6.1 | DESMONTE DE VENTANA CON VIDRIO EXISTENTE | M2 | 3.808 |  | 0
6.2 | DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO 0,57X2,72X0,10 Y MOCHETA 0,57X0,87 INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 2.0463 |  | 0
6.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA DE CORREDERA EN ALUMINIO, INCLUYE CERRADURA EN PICO DE LORO E INSTALACION DE VIDRIO 4MM 2,72X0,70. SEGÚN DISEÑO | M2 | 3.808 |  | 0
6.4 | DEMOLICION PISO Y PLACA PARA INSTALACION DE DESAGÜE DE POCETA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO Y DISPOSICION FINAL | ML | 4 |  | 0
6.5 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA L= 30 MT X H:50CM, INCLUYE CAMA EN ARENA Y RELLENO. EN EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. | ML | 30 |  | 0
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" DE DESAGUE, DENTRO Y FUERA DE L LABORATORIO | ML | 33.96 |  | 0
6.7 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y COMPACTACION DE TERRENO Y FUNDIDA DE PLACA CONTRAPISO E=0,15. INCLUYE SIKADUR 32 PRIMER PARA JUNTA FRIA. MAS REFUERZO CON MALLA ELECTRO. | ML | 4.16 |  | 0
6.8 | SUMINISTRO E INTALACION DE BALDOSA TIPO GRANITO 30X30 INCLUYE MATERIAL DE PEGUE Y BOQUILLA, INSTALADA PERIMETRO DEL CUARTO DE NEVERAS. | M2 | 3.108 |  | 0
6.9 | SUMINISTRO E INTALACION DE PUNTO HIDRAULICO MAS ACCESORIOS EN GRIFERIA MONOCONTROL DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 1 |  | 0
6,10 | SUMINSITRO Y CONSTRUCCION DE MESON EN GRANITO PULIDO, CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE MOCHETAS EN LADRILLO ESTRUCTURAL 24X12X6 cm. SALON AUTOCLAVES | M2 | 9.2 |  | 0
6.11 | ACERO DE REFUERZO EN PARRILLA DE 1/2" Fy = 420mpa C/20, ACERO VERTICAL EN DOVELA Fy = 420mpa Y ALAMBRE NEGRO No 18. SALON AUTOCLAVES | KG | 55.41 |  | 0
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOCHETAS EN MAMPOSTERIA LADRILLO ESTRUCTURAL, INCLUYE DOVELAS. | M2 | 3.654 |  | 0
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE 1:4 PARA MUROS MOCHETAS DE MESON | M2 | 8.1 |  | 0
6.14 | RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO H:0,90 E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKATOP SEAL 107. | M2 | 16.9334 |  | 0
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE, 0,60X0,40 | UND | 1 |  | 0
6.16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS. | M2 | 35.04 |  | 0
6.17 | SUMINISTRO Y REPARACION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO Y ESMALTE | ML | 19.95 |  | 0
7 | AREA ANALITICA DE SUELOS |  |  |  | 0
7.1 | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANA PUERTA:0,90X2, VENTANA: 1,40X1,40,(RECUPERANDO PUERTA Y MARCO PARA INSTALACION) | UND | 2 |  | 0
7.2 | SELLO DE VANOS Y TERMINACION DE MURO , (AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO.8) | M2 | 3.85 |  | 0
7.3 | DEMOLICION DE MURO E=0,20 PARA VANOS, INCLUYE RECTIFICACION DE FILOS PARA INSTALACION DE PUERTA , INCLUYE DISPOCISION FINAL CERTIFICADO. | M2 | 1.89 |  | 0
7.4 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA, EN MORTERO 1:3 INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE | ML | 21.7 |  | 0
7.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE EN MURO INTERNO Y EXTERNO EN MUROS, CANTOS, FILOS Y REMATES | M2 | 3.85 |  | 0
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO 1,20X2,0MT, | M2 | 2.496 |  | 0
7.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO BIOCIDA Y ESTUCO EN RESANES PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTA | M2 | 48.686 |  | 0
7.8 | SUMINISTRO INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 MURO INTERNO Y EXTERNO (3 MANOS ) | M2 | 20.475 |  | 0
8 | CUBIERTA |  |  |  | 0
8.1 | RETIRO DE MANTO ASFALTICO DE PLACA DE CUBIERTA (INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN ACOPIO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) | M2 | 958.14 |  | 0
8.2 | DEMOLICION VIGA CINTA DE CUBIERTA | ML | 212.32 |  | 0
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO Fy= 420MPa PARA CINTA | KG | 616.898 |  | 0
8.4 | SUMINISTRO Y FUNDIDA DE VIGA CINTA EN CONCRETO 3000PSI 20,7MPA 18X11, SEGÚN DISEÑO | ML | 213.62 |  | 0
8.5 | LIMPIEZA Y RESANE FISURAS EN PLACA DE CONCRETO EXISTENTE, APLICACIÓN EPOXICO, MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MEDIA CAÑA CUBIERTA | M2 | 479 |  | 0
8.6 | SUMINISTRO DE SONDEO Y LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE CUBIERTA, TENIENDO EN CUENTA LA MATERIALIDAD EN TUBERIA DE GRES EN 3", INCLUYE REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION, | UND | 12 |  | 0
8.7 | RETIRO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 REJILLAS TIPO CUPULA DE 5X3" | UND | 6 |  | 0
8.8 | RETIRO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 REJILLAS TIPO CUPULA DE 4X3" | UND | 6 |  | 0
8.9 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ASFALTICO PARA SEGURAR LA ADHESION | M2 | 1121.4012 |  | 0
8,10 | SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION EN MANTO FIBERGLASS 3 MM PARA PLACA CUBIERTA, INCLUYE ALTURA DE ANTEPECHO H=0,60CM | M2 | 1121.4012 |  | 0
9 | BODEGAS |  |  |  | 0
9.1 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA BODEGA 1,2,3 | ML | 84.96 |  | 0
9.2 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO EN BODEGA 1,2,3 Y 4,(DESMONTE DE CERCHA METALICA UNICAMENTE EN BODEGA 1) , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADO | M2 | 198.3567 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCENTO BODEGA 2,3 Y 4 | M2 | 144.7646 |  | 0
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO ETERBOARD 6MM INCLUIDO PINTURA, ESTRUCTURA Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN. | M2 | 150.483 |  | 0
9.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA 4,72X0,62M EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO4MM | M2 | 8.8722 |  | 0
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA 3,72X0,62M EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO4MM | M2 | 7.0122 |  | 0
9.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y VINILO , A 2 MANOS, EN MUROS BODEGA 2,3 Y 4 | M2 | 299.0858 |  | 0
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE HILADA EN LADRILLO COMUN MAS MORTERO PARA REMATE DE MUROS CONTRA CUBIERTA, ENCORAZADO. | ML | 28.62 |  | 0
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 1,0X2,06M | UND | 3 |  | 0
10 | ZONA ADMINISTRATIVA 2 |  |  |  | 0
10.1 | DEMOLICION DE PISO EN PASILLO ADMINISTRATIVO E=20CM, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADO | M2 | 60.92 |  | 0
10.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y COMPACTACION DE TERRENO Y FUNDIDA DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7MPa E=0,15m, INCLUYE SIKADUR 32 PRIMER PARA JUNTA FRIA. MAS REFUERZO CON MALLA ELECTRO. | M3 | 30.4592 |  | 0
10.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE BALDOSA TIPO GRANITO 30X30 INCLUYE MATERIAL DE PEGUE Y BOQUILLA, INSTALADA PERIMETRO DEL CUARTO DE NEVERAS. | M2 | 60.9184 |  | 0
10.4 | DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES DE OFICINAS EN LAMINA DE YESO, Y DIVISIONES EN MADERA | M2 | 132.222 |  | 0
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, DEJANDO APERTURA DE 0,80X2,0M PARA PUERTAS DE ACCESO EN ALUMINIO. | M2 | 78.198 |  | 0
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM, INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 0,80X2,00M, INCLUYE PELICULA ESMERILADA FROSTED | M2 | 40.48 |  | 0
10.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y VINILO , A 2 MANOS, EN MUROS INTERNOS | M2 | 292.6088 |  | 0
10.8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y VINILO EN CIELO RASO | M2 | 176.4787 |  | 0
10.9 | DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA EN OFICINAS | M2 | 8.4624 |  | 0
10,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJONERAS EN MELAMINA | M2 | 9.5272 |  | 0
10.11 | LAVADO DE FACHADA CON ACIDO MURIATICO INCLUYE IMPERMEABILIZACION O APLICACIÓN DE HIDROFUGO. | M2 | 485.162 |  | 0
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 0,80X2,00, PARA DIVISIONES INTERNAS ADMINISTRATIVAS | UND | 3 |  | 0
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4MM, INCLUYE APLICACIÓN DE SILICONA ANTIHONGO | M2 | 46.1625 |  | 0
10.14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PISA VIDRIO METALICO. | M2 | 48.3671 |  | 0
10.15 | SUMINISTRO E INSTALCION DE PUERTA DOBLE HOJA EN ALUMINIO 1,18X208M, ACCESO ADMINISTRACION | M2 | 2.4544 |  | 0
11 | ESPACIOS COMUNES |  |  |  | 0
11.1 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN MAMPOSTERIA Y PUERTA EXTERNA, VANO DE 2,15X2,40m INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL . | M2 | 5.16 |  | 0
11.2 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DINTEL DE CONFINAMIENTO PARA VANO EXTERIOR 0,12X0,15, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION(PARA ITEM 11,1) | ML | 2.4 |  | 0
11.3 | SUMINISTRO Y CONTRUCCION DE COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 12X20CM PARA VANO EXTERIOR | ML | 4.3 |  | 0
11.4 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE CIRCULACION EXTERIOR EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO, MALLA ELECT. 15X15 N5 | M2 | 14 |  | 0
11.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y VINILO , A 2 MANOS, EN MUROS INTERNOS DE HALL DE ACCESO | M2 | 83.498 |  | 0
11.6 | RETIRO, SUMINITRO E INSTALACION DE GRIFERIA Y DESAGUE EN COCINA, INCLUYE DESAGUE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 |  | 0
11.7 | PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO | M2 | 487.73 |  | 0
11.8 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE MAMPOSTERIA 12X24X7 Y ANCLAJE DE FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA INCLUYE ANCLAJE EPOXICO. | M2 | 6.24 |  | 0
11.9 | REVISION Y MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA EXISTENTE., PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | GLOBAL | 1 |  | 0
11,10 | DEMOLICION, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 20.7MPa E=0,10m EXTERIOR DE CIRCULACION 1,20X30 , POSTERIOR A LABORATORIOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSIOCION FINAL CERTIFICADA | M2 | 36 |  | 0
11.11 | DEMOLICION, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 20.7MPa E=0,10m CIRCULACION A BODEGAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSIOCION FINAL CERTIFICADA. | M2 | 114.51 |  | 0
11.12 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO FACHADA PRINCIPAL, CONCRETO DE 20,7MPa E= 0,10M INCLUYE BARANDA LATERAL., EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 3.3 |  | 0
11.13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO EN VENTANERIA Y CARPINTERIA METALICA INTERNA Y EXTERNA , INCLUYE MATERIAL PARA SU INTERVENCION, SILICONA ANTIHONGO Y RETIRO DE PISA VIDRIO Y DISPOSICION FINAL. | M2 | 82.48 |  | 0
11.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA TIPO GRANITO FORMATO 30X30CM EN SALA DE JUNTAS | M2 | 4 |  | 0
12 | BAÑOS |  |  |  | 0
12.1 | DESMONTE DE APARATO SANITARIOS, LAVAMANOS Y ORINALES. | UND | 10 |  | 0
12.2 | DEMOLICION DE ENCHAPE EXISTENTE DE PISO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL. | M2 | 14.98 |  | 0
12.3 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE DISPOSICIO FINAL. | M2 | 3.2 |  | 0
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO BLANCO 33.8X33.8cm, INCLUYE PEGUE Y BOQUILLA PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 14.98 |  | 0
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS AHORRADORES, INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 4 |  | 0
12.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES AHORRADORES, INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 2 |  | 0
12.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER AHORRADORES, INCLUYE GRIFERIA, ACOPLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 4 |  | 0
12.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE PUERTA Y TODOS SU ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 13.92 |  | 0
12.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE BEBES, EN BAÑO DE MUJERES | UND | 1 |  | 0
12,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA O BARRA DE SUGURIDAD DE 30", PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES | UND | 2 |  | 0
13 | EXCLUSA |  |  |  | 0
13.1 | RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO H:0,90 E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKATOP SEAL 107. ZONA EXCLUSA | M2 | 14.049 |  | 0
13.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y VINILO , A 2 MANOS, EN MUROS ZONA EXCLUSA | M2 | 51.513 |  | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA EN VIDRIO TEMPLADO ABATIBLE (0,86) C/U 0,43 X 2,0 M DE 10 mm CON ESQUINEROS, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, MANIJA DE ACERO INOX. .(EXCLUSA DESINFECCIÓN) | M2 | 3.864 |  | 0
13.4 | SUMINISTRO E INSTALCION DE DUCHA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION, ESPACIO EXCLUSA. | UND | 1 |  | 0
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCKER METALICO 16 PUIESTOS 200X123X30 cm AZUL/GRIS ZONA EXCLUSA. | UND | 1 |  | 0
14 | ZONA TANQUE RESERVA EN CONCRETO |  |  |  | 0
14.1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO CEMENTO, PERFILES 4X8, RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADA. | M2 | 10.65 |  | 0
14.2 | DEMOLICIÒN DE MURO E=0,15CM, CUARTO ALBERCA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADA. | M2 | 7.81 |  | 0
14.3 | DEMOLICION/ DESMONTE DE ALBERCA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFIFCADA. | M2 | 4 |  | 0
14.4 | DESMONTE Y RETIRO DE CALENTADORES RETIRO Y DISPOSICION FINAL., INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES DE 1/2" | UND | 5 |  | 0
14.5 | DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA E =12CM, VANO 2,15X2,40 mt, PARA CIRCULACION, INCLUYE RETIRO Y DISPOCISIION FINAL. | M2 | 4.6225 |  | 0
14.6 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DINTEL 12X15 cm Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 15X20CM PARA VANO ITEM 14,5, CONCRETO DE 20.7 Mpa INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION | ML | 6.6 |  | 0
14.7 | DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO EN TANQUE DE RESERVA, E=0,25CM, INCLUYE RECTIFICACION DE FILOS DEJANDO VANO PARA PUERTA DE 0,90X2,10 mt, | M2 | 2.05 |  | 0
14.8 | SUMINISTRO RASPADO Y LIMPIEZA PARA IMPERMEABILIZACION DE MUROS H=0,90m EN TANQUE DE RESERVA, INCLUYE LIMPIEZA DE TUBOS DESAGUE AGUAS LLUVIAS. | M2 | 16.308 |  | 0
14.9 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO 1, A 2 MANOS, EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS | M2 | 92.13 |  | 0
14,10 | INSTALACION DE PUERTA SOBRANTE DE ANALITICA DE SUELOS EN ALUMINIO Y VIDRIO, 0,90X2,10mt, INCLUYE CERRADURA NUEVA | UND | 1 |  | 0
14.11 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDEN, INCLUYE EXCAVACION, ALISTADO DE PISO Y FUNDIDA EN CONCRETO DE 20,7MPa e=0,10m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, GENERANDO DILATACION RESPECTO A CONSTRUCCION EXISTENTE. | M2 | 8.4 |  | 0
14.12 | SUMINISTRO INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA EN ETERNIT N6 A UNA SOLA A GUA INCLUYE FLANCHES, GANCHOS, Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 12 |  | 0
14.13 | SUMINISTRO INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PERFIL 12X6X2MM CAL 18, A UNA SOLA A GUA INCLUYE CANALETA PVC AMAZONAS, PARALES EMBEBIDOS EN DADO DE CONCRETO | ML | 31.5 |  | 0
14.14 | DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA 1,20X2,26, RECTIFICANDO FILOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADO. | M2 | 2.712 |  | 0
14.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA EN ALUMINIO 1,20X208M, | UND | 1 |  | 0
15 | ELECTRICO |  |  |  | 0
15.1 | Suministro e instalación salida normal a 110 Voltios, con polo a tierra en exterior, sobrepuesto en tubería EMT 3/4", con caja rawelt 5200, para conexión de extractor de aire. El extractor debe encender simultaneo con la luz del área de trabajo. Incluye: tomacorrinete, extractor, curvas, cable y accesorios para fijación. | UN | 2 |  | 0
15.2 | Suministro e instalación salida de tomacorriente regulado doble a 110 Voltios, con polo a tierra en muro sobrepuesta en tubería EMT 3/4", con caja rawelt 5200, incluye: toma corriente, curvas, cable y accesorios para fijación. | UN | 11 |  | 0
15.3 | Suministro e instalación salida de tomacorriente regulado doble a 220 Voltios, con polo a tierra en muro sobrepuesta en tubería EMT 3/4", con caja rawelt 5800, incluye: toma corriente, curvas, cable y accesorios para fijación. | UN | 4 |  | 0
15.4 | Suministro e instalación de tuberias y demas accesorios que faciliten la instalacion de salida de datos para puestos de trabajo administrativo. | UN | 11 |  | 0
15.5 | Suministro e instalación de caja de empalmes 30 x 40 x 10 cm metálica con tapa, con retiro de caja breaker existen empotrada y adecuación estructural. | UN | 1 |  | 0
15.6 | Suministro, retiro e instalación de tablero de tacos trifásico de 30 circuitos, sin espacio totalizador, incluye instalación de 22 interruptores termomagnéticossencillos o 22 interruptores con 8 Puente o peine de conexión para interruptores termomagnéticos bipolares y 2 puente o peine de conexión de distribución para tres interruptores termomagnéticos. | UN | 2 |  | 0
15.7 | Suministro, instalación y/o cambio de caja de empalmes tipo intemperie ubicadas en azotea. | UN | 4 |  | 0
15.8 | Suministro, instalación y/o cambio de tubería metálica 2" (Galvanizada IMC), tipo intemperie de interconexión de cajas de conexión ubicadas en azotea. | UN | 4 |  | 0
15.9 | Suministro de certificación RETIE uso final. De las actividades realizadas. | UN | 1 |  | 0
15,10 | Realizar balanceo de cargas en las instalaciones del laboratorio; incluye medición, movimiento de cargas, movimiento de tacos y etiquetado de cables. | UN | 1 |  | 0
15.11 | Suministro e instalación de reja de protección para medidor de energía trifásico de conexión directa; ubicado en el exterior de la instalación, debajo del transformador de potencia de 45 kVA. Dimensiones de la caja del medidor 30x 60 cm. | UN | 1 |  | 0
15.12 | Retiro de transformador de 45 KVA trifásico y reposición por transformador de 75 kVA trifásico. | UN | 1 |  | 0
15.13 | Reemplazo de acometida 1/0 AWG Cu THHN por acometida 4/0 AWG Cu THHN | UN | 1 |  | 0
15.14 | Mantenimiento y diagnóstico planta eléctrica (55 kVA). Con el siguiente alcance: Inspección general Limpieza interna Cambio de filtros (aire, aceite, combustible de prueba) Revisión sistema de refrigeración Verificación de baterías Medición de parámetros eléctricos Pruebas en vacío | UN | 1 |  | 0
15.15 | Revisión e instalación generador 55 kVA trifásico. La actividad incluye: Transporte y descargue Posicionamiento y nivelación Conexión de control Puesta a tierra Conexión eléctrica Pruebas iniciales | UN | 1 |  | 0
15.16 | Adecuación tablero de carga + tablero de transferencia (ATS). La actividad incluye: Revisión de barras Ajuste de conexiones Cambio de breakers Revisión contactores ATS Configuración tiempos de transferencia Pruebas con carga | UN | 1 |  | 0
15.17 | Suministro e instalación salida de iluminación en tubería EMT 3/4", con caja Rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijación. | UN | 14 |  | 0
15.18 | Suministro e instalación de luminaria LED 60x60 40W 120V | ML | 14 |  | 0
15.19 | Suministro e instalación de salida de interruptor doble en tubería 3/4" incluye interruptor sencillo, cable 10 AWG libre de halógenos, y todo lo necesario para su funcionamiento | UN | 1 |  | 0
15,20 | Suministro e instalación salida normal a 110 Voltios, con polo a tierra en exterior, sobrepuesto en tubería EMT 3/4", con caja rawelt 5200 Incluye: tomacorriente, curvas, cable y accesorios para fijación. | UN | 15 |  | 0
16 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
16.1 | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA INTERVENIDA | M2 | 487.73 |  | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  |  | 0
DESCRIPCION |  |  |  |  | PORCENTAJE
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA/Utilidad
TOTAL |  |  |  |  | 0%
17 | SUMINISTRO CAJONERÍA Y MESONES
17,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJONERAS INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMINETO MEDIDAS 3UND DE 1,20X0,80 | UND | 14 |  | 0
17,2 | SUMINISTRO E INTALACION DE 5 CAJONERAS INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMINETO MEDIDAS 2 UND DE 0,60X0,80 | UND | 2 |  | 0
17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN AREA BIOMOLECULAR 3,30X0,70 H:0,90 | UND | 1 |  | 0
17.4 | CORTE DE 1,20 A 1,50 Y MANTENIMIENTO A MESON EXISTENTE. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR SIMILAR A LA EXISTENTE. | UND | 1 |  | 0
17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS OPERATIVOS, SUPERFICIE EN TABLEX RH, ULTRARESISTENTE A LA HUMEDAD, CUERPO EN ACERO COLLROLL CAL. 18, PINTURA ELECTROSTAICA, PINTURA EPOXICA Y ANTICORROSIVO, INCLUYE 3 CAJONES | UND | 11 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
TOTAL CARPINTERIA CAJONERÍA Y MESONES |  |  |  |  | 0
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## BIENES RELEVANTES (hidden)
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | DESCRIPCION en CVS | BIEN RELEVANTE
MORTERO 1:4 | m3 | Bien 1 | 425444 | Bien 1
MORTERO 1:4 | M3 | 104.46 | 425444 | Bien 2 | SI HAY PARTIDA ARANCELARIA
SIKA MORTERO IMPERMEABLE (Recubrimiento para impermeabiliz | KL | 104.46 | 5012.9448 | Bien 3
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 104.46 | 8070 | Bien 4
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | KL | 104.46 | 8156 | bien 5
FORMALETA | M2 | 17.73 | 84004 | Bien 6
ACPM | GL | 17.73 | 16182 | Bien 7
CONCRETO 20.7 MPa | M3 | 17.73 | 509960 | Bien 8
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 17.73 | 8070 | Bien 9
PEGACOR GRIS | KL | 92.22 | 1457.376 | Bien 10
AGUA | LT | 92.22 | 68.5824 | Bien 11
PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 | M2 | 92.22 | 41400 | Bien 12
PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM | M2 | 92.22 | 42400 | Bien 13
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 92.22 | 33.2196 | Bien 14
BLANCO DE ZINC | LB | 92.22 | 3713.094 | Bien 15
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 92.22 | 8808.552 | Bien 16
PEGACOR GRIS | KL | 96.92 | 1680 | Bien 17
AGUA | LT | 96.92 | 78 | Bien 18
PISO PARED ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, | M2 | 96.92 | 43130 | Bien 19
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 96.92 | 39 | Bien 20
BLANCO DE ZINC | LB | 96.92 | 4280 | Bien 21
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 96.92 | 10316 | Bien 22
PEGACOR GRIS | KL | 28.438 | 1680 | Bien 23
AGUA | LT | 28.438 | 78 | Bien 24
FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 25X41 | M2 | 28.438 | 61800 | Bien 25
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 28.438 | 39 | Bien 26
BLANCO DE ZINC | LB | 28.438 | 4280 | Bien 27
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 28.438 | 10316 | Bien 28
WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 28.438 | 6391 | Bien 29
PEGACOR GRIS | KL | 4.1548 | 1457.376 | Bien 30
AGUA | LT | 4.1548 | 68.5824 | Bien 31
PISO CERÁMICO MARMOL GIOTA VENATO GREY 60X60 CM | M2 | 4.1548 | 35900 | Bien 32
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 4.1548 | 39 | Bien 33
BLANCO DE ZINC | LB | 4.1548 | 4280 | Bien 34
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 4.1548 | 10316 | Bien 35
WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 4.1548 | 6391 | Bien 36
LIJA DE AGUA | PLIEGO | 215.7849 | 2078 | Bien 37
ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO | KL | 215.7849 | 4094 | Bien 38
PINTURA TIPO 1 | GALON | 215.7849 | 91956 | Bien 39 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
PLACA DE YESO 1.22 m x 2.44 m x 1/2" | UNIDAD | 92.2156 | 48016 | Bien 40
FRESCASA 3 1/2" CON FOIL | M2 | 92.2156 | 30969 | Bien 41
VIGUETA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 92.2156 | 6043 | Bien 42
OMEGA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 92.2156 | 6041 | Bien 43
ÁNGULO 2.50 cm x 2.50 cm 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 92.2156 | 4111 | Bien 44
TORNILLO PANEL PUNTA AGUDA 6x1" | UNIDAD | 92.2156 | 191 | Bien 45
TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" | UNIDAD | 92.2156 | 85 | Bien 46
TIRO ANCLAJE ROJO | UNIDAD | 92.2156 | 2918 | Bien 47
ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14 | KL | 92.2156 | 8402 | Bien 48
SIKADUR PANEL (Adhesivo sellador de juntas rígidas en plac | KL | 92.2156 | 92908 | Bien 49
CINTA PAPEL SELLAPANEL | ML | 92.2156 | 208 | Bien 50
MASILLA PANEL-TEC | GALON | 92.2156 | 14075 | Bien 51
PINTURA TIPO 1 | GALON | 92.2156 | 91956 | Bien 52
IMPRIMANTE ACRONAL | LT | 123.1253 | 19111 | Bien 53
PINTURA KORAZA | GALON | 123.1253 | 119781 | Bien 54
LIJA SECA | PLIEGO | 19.68 | 1328 | Bien 55
GUANTES DE VINILO | PAR | 19.68 | 918 | Bien 56
DISOLVENTE | GALON | 19.68 | 62634 | Bien 57
PINTURA ESMALTE | GALON | 19.68 | 104520 | Bien 58
PINTURA anticorrosivo | GALON | 19.68 | 89136 | Bien 59
LIJA SECA | PLIEGO | 11.3336 | 1328 | Bien 60
GUANTES DE VINILO | PAR | 11.3336 | 918 | Bien 61
DISOLVENTE | GALON | 11.3336 | 62634 | Bien 62
PINTURA ESMALTE | GALON | 11.3336 | 104520 | Bien 63
PINTURA anticorrosivo | GALON | 11.3336 | 89136 | Bien 64
LIJA SECA | PLIEGO | 110.416 | 1328 | Bien 65
GUANTES DE VINILO | PAR | 110.416 | 918 | Bien 66
DISOLVENTE | GALON | 110.416 | 62634 | Bien 67
PINTURA ESMALTE | GALON | 110.416 | 104520 | Bien 68
PINTURA anticorrosivo | GALON | 0.0744 | 89136 | Bien 69
TEJA ONDULADA P7 #8 | UNIDAD | 110.416 | 45200 | Bien 70
AMARRE TAPA METÁLICA Cal. 18 | UNIDAD | 110.416 | 368 | Bien 71
IGASOL CUBIERTA (Impermeabilizante asfáltico para cubierta | KL | 110.416 | 16198 | Bien 72
GANCHO PARA TEJA GALVANIZADO | UNIDAD | 110.416 | 929 | Bien 73
SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO | UNIDAD | 2 | 579900 | Bien 74
CEMENTO BLANCO | KL | 2 | 1923 | Bien 75
ACOPLE SANITARIO PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 2 | 6629 | Bien 76
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 2 | 1523 | Bien 77
KIT GRIFERÍA SANITARIO ONE PIECE | UNIDAD | 2 | 153900 | Bien 78
MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS CORONA | UNIDAD | 2 | 386200 | Bien 79
GRIFERÍA LAVAMANOS TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH | KL | 2 | 175900 | Bien 80
ACOPLEMANGUERA PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 2 | 6629 | Bien 81
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 2 | 1523 | Bien 82
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM | UNIDAD | 1 | 776400 | Bien 83
PELÍCULA DE SAMBLASTING PARA VIDRIO DE 4 micras | M2 | 1 | 42001.362 | Bien 84
CHAZO CON TORNILLO 12-14 x 2" | UNIDAD | 1 | 757 | Bien 85
SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano) x 300 cm³ | UNIDAD | 1 | 71866 | Bien 86
GUANTES DE VINILO | PAR | 22.6672 | 918 | Bien 87
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 5 | 1523 | Bien 88
CERRADURA DE INCRUSTRAR DE TRES BULONES | UNIDAD | 8 | 183900 | Bien 89
CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI | UNIDAD | 1 | 419900 | Bien 90
AGUA | LT | 1.5173 | 78 | Bien 91
BLOQUE No. 5 ESTANDAR 30x20x12 cm | UNIDAD | 1.5173 | 1941 | Bien 92
MORTERO 1:4 | M3 | 1.5173 | 425444 | Bien 93
LÁMINA GALVANIZADA Cal. 26 | M2 | 0.6 | 23668 | Bien 94
PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 0.01 | 4967 | Bien 95
MORTERO 1:3 (Impermeabilizado) | M3 | 0.004 | 749938 | Bien 96
DISOLVENTE | GL | 0.025 | 62634 | Bien 97
PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM | GL | 0.025 | 89136 | Bien 98
VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 78.116 | 799900 | Bien 99 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 78.116 | 36800 | Bien 100
LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 78.116 | 659900 | Bien 101 | SI HAY PARTIDA ARANCELARIA
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 78.116 | 28051 | Bien 102
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 78.116 | 54358 | Bien 103
DISOLVENTE | GALON | 78.116 | 62634 | Bien 104
PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 78.116 | 89136 | Bien 105
PINTURA ESMALTE | GALON | 78.116 | 104520 | Bien 106
FORMALETA | M2 | 3.456 | 72947.0268 | Bien 107
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 3.456 | 14286.5712 | Bien 108
CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 3.456 | 509960 | Bien 109
FORMALETA | M2 | 0.972 | 72947.0268 | Bien 110
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 0.972 | 14286.5712 | Bien 111
CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 0.972 | 509960 | Bien 112
ACERO Fy= 420 MPa | KL | 2208.4832 | 5415 | Bien 113
ALAMBRE NEGRO #18 | KL | 2208.4832 | 8156 | Bien 114 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 15.32 | 799900 | Bien 115
TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 15.32 | 36800 | Bien 116
LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 15.32 | 659900 | Bien 117
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 15.32 | 28051 | Bien 118
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 15.32 | 54358 | Bien 119
DISOLVENTE | GALON | 15.32 | 62634 | Bien 120
PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 15.32 | 89136 | Bien 121
PINTURA ESMALTE | GALON | 15.32 | 104520 | Bien 122
LISTÓN 2" x 4" | ML | 128.4 | 5687 | Bien 123
LISTÓN 1" x 2" | ML | 128.4 | 1425 | Bien 124
PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 128.4 | 4967 | Bien 125
DISOLVENTE | GALON | 128.4 | 62634 | Bien 126
PINTURA ESMALTE | GALON | 128.4 | 104520 | Bien 127
CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | MTR | 34.56 | 195 | Bien 128
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRE | UNIDAD | 34.56 | 23945 | Bien 129
RECEBO COMÚN | M3 | 12.54 | 81541 | Bien 130
AGUA | LT | 12.54 | 78 | Bien 131
GASOLINA | GALON | 12.54 | 16182 | Bien 132
FORMALETA | M2 | 49.648 | 84004 | Bien 133
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | LT | 49.648 | 14174 | Bien 134
CONCRETO 20.7 MPa | GALON | 49.648 | 509960 | Bien 135 | SI HAY PARTIDA ARANCELARIA
TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 125.4 | 45625 | Bien 136
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 125.4 | 28051 | Bien 137
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 125.4 | 54358 | Bien 138
DISOLVENTE | GALON | 125.4 | 62634 | Bien 139
PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 125.4 | 199900 | Bien 140 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
PINTURA ESMALTE | GALON | 125.4 | 104520 | Bien 141
TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 10.8 | 45625 | Bien 142
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 10.8 | 28051 | Bien 143
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 10.8 | 54358 | Bien 144
DISOLVENTE | GALON | 10.8 | 62634 | Bien 145
PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 10.8 | 199900 | Bien 146
PINTURA ESMALTE | GALON | 10.8 | 104520 | Bien 147
BISGRAS BUJE PIVOTADAS | UNIDAD | 10.8 | 100000 | Bien 148
Luminaria de emergencia autonomia 90 min | UN | 3 | 75389.1531 | Bien 149
Cable encauchetado 3x18 HF FR LS | ML | 3 | 3681 | Bien 150
Clavija con polo a tierra | UN | 3 | 16900 | Bien 151
Tubo EMT 3/4" | ML | 39 | 19351 | Bien 152
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 39 | 3164 | Bien 153
Toma doble con polo a tierra | UN | 39 | 9435 | Bien 154
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 39 | 12617 | Bien 155
Terminales EMT 3/4" | UN | 39 | 2070 | Bien 156
Uniones EMT 3/4" | UN | 39 | 893 | Bien 157
Elementos de fijacion | UN | 39 | 2560 | Bien 158
CONECT. RESORTE ROJO/AMARILLO 18-12AWG | UN | 39 | 1800 | Bien 159
Tubo EMT 3/4" | ML | 1 | 19351 | Bien 160
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 1 | 3164 | Bien 161
Interruptor DOBLE | UN | 1 | 18810 | Bien 162
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | Bien 163
Terminales EMT 3/4" | UN | 1 | 2070 | Bien 164
Uniones EMT 3/4" | UN | 1 | 893 | Bien 165
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 1 | 4126 | Bien 166
Tubo EMT 3/4" | ML | 17 | 19351 | Bien 167
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 17 | 3164 | Bien 168
Toma doble polo a tierra | UN | 17 | 7800 | Bien 169
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 17 | 12617 | Bien 170
Terminales EMT 3/4" | UN | 17 | 2070 | Bien 171
Uniones EMT 3/4" | UN | 17 | 893 | Bien 172
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 17 | 4126 | Bien 173
conector de resorte 3m | UN | 17 | 2000 | Bien 174
Tablero BIFASICO sin ESPACIO 18 CIRCUITOS | UN | 1 | 328000 | Bien 175
BREAKER DE 1X20A | UN | 1 | 15932 | Bien 176
BREAKER DE 2X40A | UN | 1 | 35400 | Bien 177
ELEMENTOS DE SUJESIÓN | GL | 1 | 6800 | Bien 178
MARQUILLAS | GL | 1 | 25000 | Bien 179
AMARRES PLASTICOS DE 20CM PAQUETE | UN | 1 | 12500 | Bien 180
CINTA AISLANTE | ROLLO | 1 | 12500 | Bien 181
Tubo EMT 3/4" | ML | 8 | 12351 | Bien 182
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 8 | 3164 | Bien 183
Interruptor sencillo | UN | 8 | 9435 | Bien 184
Caja 2400 Aluminio findido | UN | 8 | 12617 | Bien 185
Terminales EMT 3/4" | UN | 8 | 2070 | Bien 186
Uniones EMT 3/4" | UN | 8 | 893 | Bien 187
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 8 | 2400 | Bien 188
Luminaria 60x60 LED 40w 120v | UN | 8 | 119500 | Bien 189
Elementos de fijacion | UN | 8 | 4126 | Bien 190
varilla de cobre 2,4x5/8" | UN | 1 | 250000 | Bien 191
CONECTOR | UN | 1 | 35000 | Bien 192
CABLE DE COBRE 6 DESNUDO | ML | 1 | 5800 | Bien 193
CAJA 0,3X0,3M PARA INSPECCIÓN PREFABRICADA | UN | 1 | 380000 | Bien 194
SUELO ARTIFICIAL 30 KG POR VARILLA | BULTO | 1 | 450000 | Bien 195
PANEL LED REDONDO 18W SYLVANIA | UN | 24 | 18500 | Bien 196
Elementos de sujeción | ML | 3 | 2100 | Bien 197
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 10AWG | ML | 3 | 4700 | Bien 198
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | UN | 3 | 3064 | Bien 199
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 3 | 12617 | Bien 200
Tubo EMT de 1" | ML | 3 | 16666.6667 | Bien 201
TERMINAL EMT DE 1" | UN | 3 | 2000 | Bien 202
Curva EMT de 1" | UN | 3 | 30200 | Bien 203
UNION EMT DE 1" | UN | 3 | 3000 | Bien 204
Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo | UN | 2 | 162000 | Bien 205
Tubo emte 3/4" | ML | 2 | 12400 | Bien 206
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 2 | 3164 | Bien 207
Tubo EMT 3/4" | ML | 3 | 19351 | Bien 208
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 3 | 3164 | Bien 209
toma gfci | UN | 3 | 68900 | Bien 210
Caja 2400 Aluminio findido | UN | 3 | 19617 | Bien 211
Terminales EMT 3/4" | UN | 3 | 2070 | Bien 212
Uniones EMT 3/4" | UN | 3 | 893 | Bien 213
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 3 | 4126 | Bien 214
conector de resorte 3m | UN | 3 | 2000 | Bien 215