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OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR COMPRESORES PARA RECARGA DE AUTOCONTENIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 - Ficha Técnica; con la presentación de esta ficha técnica, el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en la ficha técnica que a continuación se define:


	FICHA TÉCNICA

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.

	COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE - SCBA

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	COMPRESOR DE AIRE

	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

	NFPA 1900 (Ultima edición)

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD.

	CLASIFICACIÓN UNSPSC

	401516.	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad, Seguridad y protección personal, Protección de la respiración.
401518.	Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento, Bombas y    compresores industriales

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	El equipo debe Cumplir con la norma NFPA 1900 (última edición)

	Configurado de almacenamiento en cascada.

	Carcasa insonorizada con pestillos de emergencia

	Gabinete de llenado de 2 posiciones con capacidad para cilindros SCBA y /o SCUBA hasta 31” de longitud total.

	Dos (2) cilindros de aire estampados con código UN, instalados en un rack integrado al gabinete

	
Con capacidad de llenado de SCBA de 2216 PSI, 4500 PSI y 5500 PSI. (Debe permitir llenar botellas con acople yoke para buceo de 3000 psi). Deberá contar con Válvula de Seguridad que permita el correcto funcionamiento del equipo con las presiones indicadas.

	Flujo mínimo 13 scfm (pies cúbicos estándar por minuto).

	Presión de servicio 6000 psi.

	Motor eléctrico de máximo de 10 HP, 230 Voltios, 60 Hz.

	Sistema de control: El compresor debe estar equipado con un PLC (Controlador Lógico Programable) integrado de fábrica, con pantalla táctil multicolor. La interfaz debe permitir la navegación y selección de menús directamente desde la pantalla táctil, sin requerir botones físicos adicionales para acceder o configurar las opciones del sistema.
Integración del PLC: El PLC (controlador lógico programable) deberá estar ensamblado e integrado como parte original del compresor por el fabricante, garantizando compatibilidad total con el sistema. No se considerarán soluciones externas o adaptaciones posteriores que no formen parte del diseño original del equipo, como, por ejemplo: nitrox.
Gabinete eléctrico: El equipo deberá contar con gabinete eléctrico con clasificación mínima NEMA 4 y panel de control con certificación o listado UL.
Fabricación del gabinete: El gabinete eléctrico deberá ser suministrado por el mismo fabricante del compresor, asegurando uniformidad, compatibilidad y respaldo técnico integral.
Gabinete de Llenado: El gabinete de llenado de los cilindros, debe ser de la misma marca del compresor de aire respirable.


	El equipo debe contar con Interruptores por: alta presión, alta temperatura, baja presión de aceite, alto nivel de condensado y saturación del filtro.

	El equipo debe contar con Sistema de drenaje automático de condensado.

	El equipo debe contar con Paradas de seguridad del compresor automática por baja presión de aceite, alta temperatura, alta presión de aire comprimido, alto nivel de condensado y saturación del sistema de filtrado.

	Control electrónico del filtrado.

	Sistema de control de CO automático con apagado de la unidad por alto nivel de contaminación en el aire comprimido.

	La estación de llenado debe cumplir la norma NFPA 1900 (última edición)

	Pulsador de parada de emergencia.

	Panel de control de llenado con flujo de aire laminado Lexan y esquemático de llenado.

	Sistema de recarga prioritaria con válvula de derivación de almacenamiento.

	Reservorio con Sensor de flotador integrado y apagado automático del compresor, Indicador de llenado completo de condensado (FULL). 

	Manómetros Inter etapas

	Dimensiones no superiores a: L X W X H pulgadas (mm) › 72" x 34" x 70" (1830 mm x 864 mm x1778mm.)

	Peso: El peso del equipo no deberá superar las 2700 lb (1225 Kg)

	Garantía de dos (2) años de fábrica.



El proponente para cumplir con lo solicitado en el formato N°10 Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.
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