Instructivo para el diligenciamiento de los libros del Informe de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de SSFV financiados por el Ministerio de Minas y Energía

- Contenido

Introducción	3

1.	FORMATO L1. INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	4

2.	FORMATO L2. MANTENIMIENTOS y VISITAS REALIZADOS	17

3.	FORMATO L3. REPORTE DE ACTIVOS	22

4.	FORMATO L4. FACTURACIÓN	31

5.	FORMAO L5. DISPONIBILIDAD Y CONSUMO	35

6.	FORMATO L6. GIRO DE SUSBSIDIOS	39

# Introducción

Este instructivo tiene como finalidad orientar el adecuado diligenciamiento del formato de Informe de seguimiento a los contratos especiales de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) para Sistemas Solares Fotovoltaicos de propiedad del Miniterio de Minas y Energía.

El informe está compuesto por cinco libros:

- L1. Información General y estado de funcionamiento

- L2. Mantenimientos Realizados

- L3. Actualización del estado de activos e inventario

- L4. Estado de la Facturación

- L5. Estado de pago de subsidios

A continuación, se detalla la información que debe diligenciarse en los diferentes libros del informe. Para ello, se definen las tablas y los valores admisibles para cada campo; estos registros deben coincidir estrictamente con lo allí establecido, ya que serán empleados en procesos posteriores de análisis.

# FORMATO L1. INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

En este libro se consignará la información del estado del funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) entregados para adelantar las actividades de AOM.

La información contemplada en este libro debe ser reportada en cada periodo para la TOTALIDAD de los usuarios energizados con el contrato especial o mediante el acta de entrega de la infraestructura al Ministerio, independientemente de que se haya actualizado o no la información frente a periodos anteriores. En el caso de los SSFV que ya no existan, estos deberán relacionarse igualmente, indicando dicha condición y anexando los soportes correspondientes, detallados más adelante en este libro.

Campos:

## ID_MME - ID del usuario: Identificador numérico ÚNICO asignado a cada usuario por el Ministerio de Minas y Energía. Este será el número utilizado para identificar a ese usuario en todos los Libros del informe. Está compuesto por nueve dígitos: los primeros seis corresponden al código de la infraestructura y los tres restantes identifican al usuario asociado a esa infraestructura. Se registra como valor numérico, sin puntos, comas ni espacios.

Tabla 1. Valores admisibles campo: ID_MME

| Ejemplo | Descripción |
| --- | --- |
| 008464000 | Usuario sistema Individual |
| 008465001 | Usuario sistema Centralizado |
| 008465008 | Usuario sistema Centralizado |

## FOND_CONT_CONST - Fondo asociado al contrato de construcción: Corresponde al fondo con el cual fue financiada la construcción de la infraestructura sobre la que se ejecuta la AOM. El informe será requerido para un contrato específico financiado con recursos del Ministerio de Minas y Energía, por lo tanto, debe indicarse el fondo del cual provinieron dichos recursos.

Tabla 2. Valores admisibles campo: FOND_CONT_CONST

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | FAZNI |
| 2 | FAER |
| 3 | PRONE |
| 4 | OBRAS X IMPUESTOS |
| 5 | COMUNIDADES ENERGETICAS |
| 6 | COLOMBIA SOLAR |
| 7 | FENOGE |
| 8 | FONDO TODOS SOMOS PAZIFICO |

## N_CONT_CONSTRUCCION – Numero del Contrato de Construcción: Corresponde al número del contrato con el cual se construyó la infraestructura actualmente bajo actividades de AOM y que es de propiedad del Miniterio. La nomenclatura de este campo será asignada por el Ministerio de Minas y Energía.

Tabla 3. Valores admisibles campo: N_CONT_CONSTRUCCION

Formato

FAZNI-GGC-XXXX-20XX

CE-GGC-XXXX-20XX

## FEC_ACTA_ENTR_ACTIVOS_MME – Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM: Corresponde a la fecha en la que el Contratista de AOM y/o el Ente Territorial firmó el acta de entrega de la infraestructura, marcando el inicio de las actividades de AOM.

Tabla 4. Valores admisibles campo: FEC_ACTA_ENTR_ACTIVOS_MME

Formato

dd-mm-aaaa

## CONTRATISTA_AOM – Contratista Etapa de AOM: Nombre de la empresa que actualmente tiene a cargo las actividades de AOM sobre la infraestructura construida de acuerdo con lo establecido en el contrato especial de aporte o la entidad a la cual se le entregó la infraestructura mediante actas de entrega.

Tabla 5. Valores admisibles campo: CONTRATISTA_AOM

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Alcaldía |
| 2 | Alcaldía y Prestador |
| 3 | CEDENAR S.A. E.S.P. |
| 4 | CENS S.A. E.S.P. |
| 5 | DISPAC S.A. E.S.P. |
| 6 | DISPOWER S.A.S. E.S.P. |
| 7 | EGYT S.A.S. E.S.P. |
| 8 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. |
| 9 | ELECTROHUILA S.A. E.S.P. |
| 10 | EMELCE S.A. E.S.P. |
| 11 | Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P. |
| 12 | EMSA S.A. E.S.P. |
| 13 | ENELAR S.A. E.S.P. |
| 14 | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. |
| 15 | ESPDELCA S.A.S. E.P.S. |
| 16 | GENSA S.A. E.S.P. |
| 17 | Gobernación |
| 18 | HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P. |
| 19 | SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. |
| 20 | SOLARES ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. |
| 21 | SOLING DEL SINU E.S.P. S.A.S |

Nota: Esta tabla se actualizará con la incorporación de nuevos contratistas de la etapa de AOM al Miniterio.

## PRESTADOR_SERVICIO – Empresa Responsable de la Prestación del Servicio: Corresponde a la empresa responsable de la prestación del servicio, que será el mismo Contratista de la Etapa de AOM designado por el Ministerio mediante el contrato especial de aporte o una empresa prestadora de servicios designada por dicho contratista en el marco de los contratos especiales.

Tabla 6. Valores admisibles campo: PRESTADOR_SERVICIO

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Alcaldía |
| 2 | DISPOWER S.A.S. E.S.P. |
| 3 | E.A.T. ELECTROFRONTUL |
| 4 | EGYT S.A.S. E.S.P. |
| 5 | ELECTROHUILA S.A. E.S.P. |
| 6 | EMELCE S.A. E.S.P. |
| 7 | EMSA S.A. E.S.P. |
| 8 | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. |
| 9 | ESPDELCA S.A.S. E.P.S. |
| 10 | HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P. |
| 11 | Mova Energía Solar S.A.S. E.S.P. |
| 12 | SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. |
| 13 | SOLARES ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. |
| 14 | SOLING DEL SINU E.S.P. S.A.S |

Nota: Esta tabla se actualizará con la incorporación de nuevos prestadores del servicio.

## FEC_INICIO_PRESTACION_S – Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio: Corresponde a la fecha en la cual el prestador inicia la prestación del servicio, es decir la fecha aprobada por la SSPD en el CIPS (Certificado de Inicio de la Prestación del Servicio).

Si la localidad aún no se encuentra codificada el valor a diligenciar en este campo es el número 0, en ningún caso debe dejarse el campo vacío.

Tabla 7. Valores admisibles campo: FEC_ACTA_ENTR_ACTIVOS_MME

Formato

dd-mm-aaaa

0

## NO_CONTRATO_AOM – Numero de Contrato AOM: Corresponde al número del contrato especial suscrito con el Ministerio para la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura entregada. La nomenclatura de este campo será asignada por el Ministerio de Minas y Energía. Si aún no se ha suscrito un contrato especial con el Ministerio, diligenciar “PT” (pendiente) en mayúscula.

Tabla 8. Valores admisibles campo: NO_CONTRATO_AOM

Formato

GGC-XXXX-20XX

PT

## PERIODO_INFORME – Periodo al cual corresponde el informe presentado: Corresponde al periodo para el cual se está presentando el informe de las actividades de AOM. Este informe se presenta de manera semestral, para el primer semestre (ENE–JUN) o segundo semestre (JUL–DIC) del año, mientras existan activos que sean propiedad del Ministerio o el contrato especial de aporte así lo exija.

Para el envío del Informe Inicial (es decir, cuando el prestador no ha remitido previamente ningún informe al Ministerio), se debe seleccionar el código 0, correspondiente a “Informe Inicial”, y diligenciar los demás libros con la información disponible hasta la fecha de corte de presentación del informe, para la totalidad de los sistemas.

A partir del segundo informe presentado, se seguirá la siguiente indicación en cuanto a la fecha de envío:

- Informe del primer semestre del año: se enviará a más tardar el 31 de julio del año en curso.

- Informe del segundo semestre del año: se enviará a más tardar el 31 de enero del año siguiente.

Tabla 9. Valores admisibles campo: PERIODO_INFORME

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Enero a Junio |
| 2 | Julio a Diciembre |
| 0 | Informe Inicial |

## CONSECUTIVO_INFORME – Consecutivo del Informe: En este campo se debe diligenciar el consecutivo del informe presentado, que corresponderá a un valor numérico, sin puntos, comas ni guiones, y deberá ser único y secuencial para cada informe presentado.

Tabla 10. Valores admisibles campo: CONSECUTIVO_INFORME

| Ejemplo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Informe presentado numero 1 |
| 2 | Informe presentado numero 2 |
| 45 | Informe presentado numero 45 |

## AÑO_PERIODO_INF – Año de Presentación del Informe: Corresponde al año para el cual se está presentando el informe de las actividades de AOM. Este corresponde a un valor numérico sin puntos, comas o guiones.

Para el caso del Informe Inicial se debe diligenciar el año de la fecha de corte del informe.

Tabla 11. Valores admisibles campo: AÑO_PERIODO_INF

Formato

20xx

## CAMBIO_US - Cambio de Usuario: Este campo debe diligenciarse respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Se presentó cesión del uso y goce de la infraestructura a otro usuario? Es decir, si el usuario vendió la propiedad, falleció o la infraestructura fue trasladada a otro beneficiario.

Tabla 12. Valores admisibles campo: CAMBIO_US

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

## TIPO_USUARIO – Tipo de Usuario: Corresponde al tipo de usuario beneficiario de la infraestructura.

Tabla 13. Valores admisibles campo: TIPO_USUARIO

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Residencial |
| 2 | Oficial |
| 3 | Comercial |

## TIPO_ENTREGA – Tipo de Entrega: Corresponde al tipo de la infraestructura entregada.

Tabla 14. Valores admisibles campo: TIPO_ENTREGA

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Sistema Individual (SISFV) |
| 2 | Sistema Fotovoltaico Centralizado |

## TIPO_IDENTIFICACION – Tipo de Identificación: Corresponde al tipo de identificación del beneficiario de la infraestructura.

Tabla 15. Valores admisibles campo: TIPO_IDENTIFICACION

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Cédula de Ciudadanía |
| 2 | NIT |
| 3 | Cédula de Extranjería |

## NUM_IDENTIFICACION – Número de Identificación: Corresponde al número de identificación del beneficiario sin separaciones, comas, ni puntos.

Tabla 16. Valores admisibles campo: NUM_IDENTIFICACION

Ejemplo

1010101010

## NOMBRE – Nombre del Usuario: En este campo se debe diligenciar el nombre completo del beneficiario de la infraestructura. El registro del nombre debe realizarse con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, separando apellidos y nombres con solamente un espacio y sin tildes.

Tabla 17. Valores admisibles campo: NOMBRE

Ejemplo

Petito Pepito Perez Perez

## NIU - Número de Identificación del Usuario: Se refiere al número que el prestador del servicio haya asignado a cada uno de sus usuarios atendidos para su identificación y reporte de información en el Sistema Único de Información (SUI).

Si aún no se dispone de un NIU asignado al usuario por parte del prestador, diligenciar “PT” (pendiente) en mayúscula.

Tabla 18. Valores admisibles campo: NIU

Ejemplo

1010101010

A101010

B10111101

PT

## CAMBIO_LOC – Cambio de Localidad: Este campo debe diligenciarse respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Se realizó un cambio en la ubicación de la infraestructura durante el periodo de presentación del informe? Es decir, si el usuario o el prestador trasladó la infraestructura a otra localización, de acuerdo con los requisitos definidos en el documento “LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DE SISSFV FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA”.

Tabla 19. Valores admisibles campo: CAMBIO_LOC

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

## COD_DANE_DEPARTAMENTO – Código DANE del Departamento: Hace referencia al código asignado por el DANE al departamento en el que se encuentra ubicado el municipio donde se realiza la prestación del servicio. Este se debe diligenciar según la columna C (CODIGO_DEPARTAMENTO) del Anexo No. 1 del presente instructivo. Este corresponde a un valor numérico de dos dígitos sin puntos, comas o guiones.

Tabla 20. Valores admisibles campo: COD_DANE_DEPARTAMENTO

Ejemplo

91

## COD_DANE_MUNICIPIO – Código DANE del Municipio: Corresponde al código asignado por el DANE al municipio donde se realiza la prestación del servicio, este se debe diligenciar según la columna D (CODIGO_MUNICIPIO) del Anexo No. 1 del presente instructivo. Este corresponde a un valor numérico de cinco dígitos sin puntos, comas o guiones.

Tabla 21. Valores admisibles campo: COD_DANE_MUNICIPIO

Ejemplo

91263

## COD_LOCALIDAD – Código de Localidad: Este código es tomado de la división político-administrativa de Colombia establecida por el DANE, con la siguiente estructura DDMMMCCC + LLLLL consecutivo del código asignado SSPD. Donde DD es el código del Departamento, MMM corresponde al código municipio, CCC corresponde al código del Centro Poblado.

La SSPD asignará este código único dentro del municipio. Este corresponde a un valor numérico de trece dígitos sin puntos, comas o guiones.

Si la localidad aún no se encuentra codificada el valor a diligenciar en este campo es el número 0, en ningún caso debe dejarse el campo vacío.

Tabla 22. Valores admisibles campo: COD_LOCALIDAD

Ejemplo

1815000000052

0

## VEREDA – Nombre de Vereda: En este campo se debe diligenciar el nombre completo de la vereda donde se realiza la prestación del servicio o donde se encuentra ubicada la infraestructura. El registro del nombre de la vereda debe realizarse con la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula, separados solamente con un espacio y sin tildes. En caso de tener “ñ” se debe diligenciar la letra n.

Tabla 23. Valores admisibles campo: VEREDA

Ejemplo

Puerto Golondrina

El Prado

Cano Cristales

## LATITUD – Latitud de ubicación de la infraestructura: Coordenada geográfica de la ubicación de la infraestructura en formato decimal WGS 84. Este campo corresponde a un valor numérico compuesto por hasta 2 dígitos enteros y 15 decimales, separados por coma.

Tabla 24. Valores admisibles campo: LATITUD

Ejemplo

3,7110325

11,1381793

## LONGITUD – Longitud de ubicación de la infraestructura: Coordenada geográfica de la ubicación actual de la infraestructura en formato decimal WGS 84. Este campo corresponde a un valor numérico negativo (siempre) compuesto por hasta 2 dígitos enteros y 15 decimales, separados por coma.

Tabla 25. Valores admisibles campo: LONGITUD

Ejemplo

-70,8786547

-78,95990000001

## EXISTENTE – La infraestructura se encuentra existente: Este campo debe diligenciarse respondiendo a la pregunta: ¿Para el periodo en cuestión, la infraestructura se encuentra existente? Es decir, si físicamente el sistema, o la mayor parte de este, al menos los paneles, el controlador y el gabinete, se encuentra en la ubicación del usuario o la original del sistema (para los sistemas centralizados).

Tabla 26. Valores admisibles campo: EXISTENTE

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

## INTERCONECTADO – Usuario o Sistema Interconectado a la red eléctrica: Este campo debe diligenciarse respondiendo a la pregunta: ¿El beneficiario o beneficiarios de la infraestructura se encuentran también interconectados a la red eléctrica del SIN? Es decir, si el usuario o los usuarios actualmente cuenta con ambos sistemas: acceso al sistema de distribución local y un SSFV de propiedad del Ministerio instalado en su vivienda.

En caso de ser Si, el prestador deberá diligenciar en el campo JUSTIFICACION_ACCIONES las gestiones que se encuentra adelantando frente al traslado de la solución solar, de acuerdo con lo establecido en el documento “LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DE SISSFV FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA”.

Tabla 27.  Valores admisibles campo: INTERCONECTADO

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

## FUNCIONAMIENTO – Estado del Funcionamiento: Corresponde al estado actual de funcionamiento de la infraestructura.

Tabla 28. Valores admisibles campo: FUNCIONAMIENTO

| Código | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funciona continuamente sin novedad | Hace referencia a que el sistema suministra energía al usuario de manera continua, sin presentar fallas o intermitencias en su funcionamiento. |
| 2 | No funciona en ningún momento | Hace referencia a que el sistema no entrega ningún tipo de energía al usuario en ningún momento o esta apagado. |
| 31 | Parcial - Solo cuando hay sol | Hace referencia a que el sistema funciona únicamente en horas del día cuando hay radiación solar. Esto puede presentarse cuando las baterías están en mal estado. |
| 32 | Parcial - Dia y parte de la noche | Hace referencia a que el sistema de almacenamiento no puede suministrar energía durante toda la noche, lo cual generalmente se debe al deterioro de las baterías, que únicamente logran almacenar energía para una parte de la noche. |
| 33 | Parcial – DC directo | DC Directo, hace referencia a que el usuario o el prestador del servicio realiza modificaciones al sistema, poniéndolo a funcionar en corriente directa. Esto se debe principalmente a que el sistema de almacenamiento esta dañado. |
| 4 | El sistema no existe | En el caso de que el sistema no exista, seleccionar este código. De acuerdo con lo diligenciado en el campo 1.26. |

En caso de presentarse un estado de funcionamiento 2, 31, 32 o 33, el prestador deberá diligenciar en el campo JUSTIFICACION_ACCIONES las gestiones adelantadas correspondientes para la normalización del servicio.

## MOTIVO_FUN – Motivo de la anomalía en el Funcionamiento: En caso de que la solución no se encuentre en funcionamiento o presente funcionamiento parcial, se debe seleccionar el motivo por el cual se encuentra en esta condición. Si la causa del no funcionamiento no aparece dentro de las opciones disponibles, se deberá seleccionar la opción “Otra” e indicar el motivo en el campo JUSTIFICACIÓN _ACCIONES.

Tabla 29. Valores admisibles campo: CONDICION_FALLA_FUN

| Código | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hurto Total | El sistema fue hurtado en su totalidad por un tercero y no se encuentra en el lugar. (El sistema ya no existe) Nota: En caso de seleccionar esta opción, el prestador del servicio deberá presentar el soporte correspondiente de la denuncia de acuerdo con lo indicado Numeral 2: FORMATO L2. |
| 2 | Hurto Parcial | Algunos de los componentes del sistema fueron hurtados por un tercero y no se encuentran en el lugar. |
| 3 | Daño total | El sistema sufrió daños debido a accidentes tales como incendios, vandalismo, entre otros. (El sistema ya no existe) |
| 4 | Daño Parcial | El sistema sufrió daños debido a accidentes tales como incendios, vandalismo (daño de equipos), entre otros. |
| 5 | Desastre Natural | El sistema sufrió daños debidos a un desastre natural, por ejemplo, rayos, desbordamiento de cuerpos de agua, entre otros. |
| 6 | Venta Total | El sistema fue totalmente comercializado por el usuario y los componentes ya no se encuentran en el lugar. (El sistema ya no existe) |
| 7 | Venta Parcial | El sistema fue parcialmente comercializado por el usuario y algunos de sus componentes ya no se encuentran en el lugar. |
| 8 | En Mantenimiento | El sistema se encuentra fuera de servicio; sin embargo, se están adelantando acciones de mantenimiento que no han podido ser solucionadas durante las visitas, como, por ejemplo, el reemplazo de equipos que actualmente se encuentran en proceso de compra. |
| 9 | Otra | El sistema no se encuentra operativo o funciona parcialmente debido a otra causa diferente a las mencionadas en la presente tabla. |
| 10 | No Aplica | - Si la solución Funciona continuamente sin novedad, seleccionar este código. |

## FEC_ULTIMA_CONDICION - Fecha última condición: En este campo se debe diligenciar la fecha desde la cual la infraestructura presenta el estado de funcionamiento reportado. Por ejemplo, si durante el periodo se atendió una PQR o visita periódica que generó un cambio en el estado de funcionamiento de no funcional a funcional, se deberá registrar la fecha de la visita. En caso de que durante el periodo no se haya presentado ningún cambio en el estado de funcionamiento del sistema, se deberá mantener la fecha desde la cual la infraestructura presenta la condición actual, aun cuando esta corresponda a un periodo anterior.

Tabla 30. Valores admisibles campo: 1.29.	FEC_ULTIMA_CONDICION

Formato

dd-mm-aaaa

## JUSTIFICACION_ACCIONES - Justificación de la Condición y Acciones a Tomar por Parte del Prestador: En este campo deberá describirse la causa por la cual el sistema no se encuentra en funcionamiento o presenta operación parcial, cuando corresponda de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.27 Y 1.28, así como las acciones que el prestador está adelantando para restablecer y normalizar el servicio. En caso de que el sistema esté en funcionamiento normal diligenciar “NA”. Campo de texto abierto.

## PROCESO_LEG_VIGENTE – Proceso legal vigente: En este campo se debe indicar si se está adelantando un proceso legal frente a la desaparición de infraestructura de acuerdo con lo establecido en el documento “LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DE SISSFV FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA”.

Tabla 31. Valores admisibles campo: PROCESO_LEG_VIGENTE

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |
| 3 | No requiere iniciar un proceso legal |

## FEC_INICIO_PROCESO - Fecha de inicio del proceso: Fecha en que se inició el proceso ante la Fiscalía, Policía u otra autoridad competente.

En caso de que no se haya iniciado ningún proceso legal frente a la desaparición de infraestructura o no se requiera, el campo deberá diligenciarse con el número 0.

Tabla 32. Valores admisibles campo: FEC_INICIO_PROCESO

Formato

dd-mm-aaaa

0

## FEC_FIN_PROCESO - Fecha de finalización del proceso: Fecha en que se emitió el fallo correspondiente frente a la denuncia presentada.

En caso de que no se haya iniciado ningún proceso legal frente a la desaparición de infraestructura o no se requiera, el campo deberá diligenciarse con el número 0.

Tabla 33. Valores admisibles campo: FEC_FIN_PROCESO

Formato

dd-mm-aaaa

0

## AVANCE_PROCESO – Avance del proceso legal: En caso de que se haya iniciado un proceso legal frente a la desaparición de infraestructura entregada, se debe seleccionar el avance general del proceso.

Si durante el periodo del informe se iniciaron o finalizaron procesos jurídicos (códigos 2 y 3), los soportes correspondientes deberán integrarse al mismo archivo PDF del sistema mencionado en el Numeral 2: FORMATO L2. Este archivo PDF único debe ser individual por sistema y estar nombrado con su respectivo ID_MME.

Tabla 34. Valores admisibles campo: AVANCE_PROCESO

| Código | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sin Iniciar proceso | Si se presenta desaparición de infraestructura entregada y aun no se ha presentado la denuncia. |
| 2 | Denuncia presentada | Denuncia presentada ante la Fiscalía, Policía u otra autoridad competente, a espera de fallo. |
| 3 | Con decisión judicial | Con fallo judicial. |
| 4 | NA | En caso de no requerirse ningún proceso legal. |

# FORMATO L2. MANTENIMIENTOS y VISITAS REALIZADOS

En este libro se deberá registrar la información correspondiente a todos los mantenimientos preventivos y correctivos adelantados en el periodo a los SSFV entregados para la ejecución de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento.

La información reportada deberá incluir la totalidad de los sistemas fotovoltaicos que cuenten con infraestructura instalada de propiedad del Ministerio y deberá contemplar tanto los mantenimientos preventivos asociados a las visitas semestrales, como los mantenimientos correctivos derivados de las PQRs atendidas durante el período objeto del informe, junto con los respectivos soportes.

En los casos en que no haya sido posible realizar la visita semestral de mantenimiento preventivo, deberán anexarse los soportes que justifiquen dicha situación. Por ejemplo, cuando existan restricciones de acceso por razones de orden público, se deberá aportar alguna evidencia que permita verificar esta circunstancia y que justifica la no realización de la visita en el periodo, conforme con lo definido en el documento “LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DE SISSFV FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA”.

Para esto, anexo al informe presentado, ya sea el primer informe o cualquiera de los informes semestrales posteriores, deberán remitirse los soportes correspondientes a los mantenimientos o visitas efectuadas. Estos soportes deberán presentarse para la totalidad de los sistemas existentes y contener, como mínimo, la siguiente información:

- Registro fotográfico, indicando la fecha en que fueron tomadas las fotografías.

- Registro fotográfico de los seriales y marcas de los equipos que fueron repuestos.

- Resultados de las pruebas técnicas realizadas para verificar el funcionamiento del sistema, incluyendo, entre otros, mediciones de tensión y corriente,

- En caso de que el sistema no cuente con telemedida; extraer los datos correspondientes a disponibilidad y consumo del equipo de medida y adjuntar la información descargada.

- Indicación expresa del estado de funcionamiento del sistema.

- Descripción de las actividades de mantenimiento ejecutadas en la visita.

- Firma de conformidad del usuario respecto de la visita realizada.

Los soportes deberán remitirse en un archivo PDF individual por sistema, nombrado con los Seis primeros dígitos del ID_MME (asociado al ID de la infraestructura). Para el caso de los SSFV no existentes, se deberá remitir la denuncia una única vez como soporte, nombrada de la misma manera, es decir, con los Seis primeros dígitos del ID_MME.

Se reitera que los soportes deben ser remitidos para la TOTALIDAD de los sistemas entregados mediante las actas de entrega o los contratos especiales de aporte que aun existan, sean soportes de visita o de la imposibilidad de la no realización de esta.

Cabe aclarar que, en el primer informe presentado, deberá reportarse de manera consolidada la información correspondiente a TODAS las actividades de mantenimiento ejecutadas desde el inicio de las actividades de AOM hasta la fecha de corte del primer informe. Para los informes posteriores, únicamente deberá reportarse las actividades de mantenimiento ejecutadas durante el período objeto de cada informe.

Campos:

## ID_MME_INFRAESTRUCTURA – Seis primeros dígitos del ID MME: este campo debe diligenciarse con los seis primeros dígitos del ID_MME mencionados en el Libro 1 y la información que se registre en este libro estará asociada a dicha infraestructura. Se registra como valor numérico, sin puntos, comas ni espacios.

Tabla 35. Valores admisibles campo: ID_MME

Ejemplo

008464

008465

## NO_VISITA_REAL_PERIODO – Numero de visita realizada en el periodo: En este campo se deberá registrar el número de la visita realizada a cada sistema en el periodo. Por ejemplo, en los casos en que un mismo sistema haya recibido más de una visita durante el período, cada visita deberá registrarse en una fila independiente y asignarse un número consecutivo.

En caso de no haberse realizado visitas de mantenimiento al sistema durante el período reportado, no se diligenciará ninguna línea para ese sistema y deberá aportarse la evidencia que justifique la no realización de al menos la visita periódica semestral, por ejemplo, por situaciones de orden público. Estos soportes deberán remitirse en el archivo PDF individual mencionado al inicio del capítulo por sistema, nombrado con los Seis primeros dígitos del ID_MME.

Este campo corresponde a un valor numérico, sin puntos ni comas.

Tabla 36. Valores admisibles campo: NO_VISITA_REAL_PERIODO

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Primera visita en el periodo del informe |
| 2 | Segunda visita en el periodo del informe |

## ORIGINADA_POR – Originada por: En este campo se debe seleccionar la opción correspondiente al motivo que originó la visita realizada al sistema, ya sea por una PQR o por la visita periódica semestral preventiva.

Tabla 37. Valores admisibles campo: ORIGINADA_POR

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Periódica Semestral Preventiva |
| 2 | PQRS o Correctiva |

## FECHA_REPORTE_FALLA – Fecha del reporte de la falla: En caso de que la visita se halla realizado como respuesta a una PQR, este campo deberá diligenciarse con la fecha en la que se reportó la falla. En caso de que la visita no se haya realizado como repuesta a una PQR, diligenciar con el número 0.

Tabla 38. Valores admisibles campo: FECHA_REPORTE_FALLA

Formato

dd-mm-aaaa

0

## FECHA_VISITA – Fecha de la visita: Este campo se debe diligenciar con la fecha en la cual se realizó la visita de mantenimiento a la infraestructura sin importar cual sea el origen de la visita.

Tabla 39. Valores admisibles campo: FECHA_VISITA

Formato

dd-mm-aaaa

## PRESENTO_ALGUNA_NOVEDAD – Se Presento alguna novedad: Este campo se debe diligenciar respondiendo a la pregunta, ¿Durante el desarrollo de la visita se identificó alguna novedad en el estado o funcionamiento del sistema?

Tabla 40. Valores admisibles campo: PRESENTO_ALGUNA_NOVEDAD

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

## NOVEDAD_PRESENTADA – Novedad presentada: En caso de haberse presentado alguna novedad durante la visita, se debe seleccionar la opción que corresponda.

Tabla 41. Valores admisibles campo: NOVEDAD_PRESENTADA

| Código | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daño de equipo o Elemento | El sistema presento daño de uno o varios de sus equipos o elementos. |
| 2 | Equipo desconectado | El sistema presento uno o varios de sus equipos desconectados, pero en buen estado. |
| 3 | Falta de Equipo | El sistema presento ausencia de uno o varios de los equipos que la componen. |
| 4 | Modificaciones de conexión | El sistema presento modificaciones en sus conexiones normales, lo que modifica su funcionamiento. |
| 5 | Falla en la Estructura Panel | El sistema presento fallas en la estructura de soporte de los paneles. |
| 6 | Sistema Apagado | El sistema se encontraba apagado al momento de la visita. |
| 7 | No se pudo revisar | No se pudo acceder al sistema porque el usuario no se encontraba en el predio. |
| 8 | No aplica | En caso de no existir alguna novedad durante la visita, se seleccionará este código. |

## SOLUCIONO_LA_FALLA – Se soluciono la falla: Si se presentó alguna novedad durante la visita, indicar si esta fue solucionada durante la misma. En caso de no haber podido dar solución a la anomalía presentada seleccionar el código correspondiente, el Ministerio realizará seguimiento en el informe del siguiente periodo para verificar que la situación haya sido atendida.

Tabla 42. Valores admisibles campo: MOTIVO_NO_SOLUCION_FALLA

| Código | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Falta de Repuestos menores | No se pudo reestablecer el servicio debido a falta de repuestos menores, como cables, conectores, tornillos o herrajes. |
| 2 | Falta de Equipos | No se pudo reestablecer el servicio debido a la falta del equipo para reposición en sitio. |
| 3 | Falta de Herramienta | No se pudo reestablecer el servicio debido a falta de herramientas necesarias para el mantenimiento. |
| 4 | Diagnostico no concluyente | Si tras la revisión de los equipos en falla no es posible restablecer el servicio debido a que no se determinó la causa del fallo, el componente se trasladará a los talleres del prestador para una inspección profunda. |
| 5 | No aplica | En caso de que el sistema no hubiese presentado ninguna falla o no se pudiera acceder al sistema porque el usuario no se encontraba en el predio. |
| 6 | Si | Se soluciono la falla durante la visita |

## OBSERVACIONES: Campo de texto abierto para que el prestador registre cualquier consideración adicional relevante para la evaluación del informe.

# FORMATO L3. REPORTE DE ACTIVOS

En este libro se consignará la información del reporte de activos de los sistemas solares fotovoltaicos entregados para adelantar las actividades de AOM.

Como se ha mencionado en los libros anteriores, en este libro deberá relacionarse la TOTALIDAD de los sistemas entregados mediante las actas de entrega o los contratos especiales de aporte que aun existan.

Para el primer informe presentado, deberá relacionarse la totalidad de activos y consolidarse todas las reposiciones realizadas desde el inicio de las actividades de AOM hasta la fecha de corte del primer informe.

A partir del segundo informe y en los informes semestrales posteriores, deberá relacionarse la TOTALIDAD de los sistemas entregados y solo se actualizarán las reposiciones realizadas durante el período correspondiente al informe, así como aquellos equipos que requieran reposición por finalización de su vida útil o por deficiencias en su funcionamiento, mientras existan activos de propiedad del Ministerio.

Campos:

## ID_MME_INFRAESTRUCTURA – Seis primeros dígitos del ID MME: este campo debe diligenciarse con los seis primeros dígitos del ID_MME mencionados en el Libro 1 y la información que se registre en este libro estará asociada a dicha infraestructura. Se registra como valor numérico, sin puntos, comas ni espacios.

Tabla 43. Valores admisibles campo: ID_MME

Ejemplo

008464

008465

## COD_UC_MME – Código Unidad Constructiva: En este campo deberá registrarse el código de la unidad constructiva correspondiente a cada uno de los elementos que componen el sistema solar fotovoltaico instalado por el Ministerio, sobre el cual se reporta la información. De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 101-026 de 2022, el sistema solar fotovoltaico se encuentra desagregado en once (11) unidades constructivas; por lo tanto, para cada una de ellas deberá seleccionarse el código de unidad constructiva (UC) correspondiente, de acuerdo con sus características técnicas y capacidad, conforme a la codificación definida en dicha resolución.

La codificación reportada deberá coincidir con la información registrada en el Sistema Único de Información (SUI) para efectos del cálculo tarifario.

En ese sentido, para un mismo ID_MME_INFRAESTRUCTURA deberán registrarse las líneas correspondientes a cada una de las 11 unidades constructivas —o a las que apliquen según los activos entregados mediante las actas de entrega o los contratos especiales de aporte — que componen el sistema solar fotovoltaico.

Tabla 44. Valores admisibles campo: COD_UC_MME (CircularCREG040-2021)

| Código | Descripción | Observación |
| --- | --- | --- |
| 1. Panel Fotovoltaico | Wp | Se debe seleccionar el código que corresponda con la potencia nominal del panel instalado en vatios pico. |
| UCPA01 | 20 |  |
| UCPA02 | 40 |  |
| UCPA03 | 60 |  |
| UCPA04 | 80 |  |
| UCPA05 | 100 |  |
| UCPA06 | 150 |  |
| UCPA07 | 200 |  |
| UCPA08 | 250 |  |
| UCPA09 | 275 |  |
| UCPA10 | 320 |  |
| UCPA11 | 345 |  |
| UCPA12 | 380 |  |
| UCPA13 | 400 |  |
| UCPA14 | Mayor a 400 |  |
| 2. Inversor | VA | Se debe seleccionar el código que corresponda con la potencia nominal del inversor instalado en voltamperios. |
| UCIN01 | 300 |  |
| UCIN02 | 500 |  |
| UCIN03 | 600 |  |
| UCIN04 | 800 |  |
| UCIN05 | 1000 |  |
| UCIN06 | 1500 |  |
| UCIN07 | 2000 |  |
| UCIN08 | 3000 |  |
| UCIN09 | 4000 |  |
| UCIN10 | 5000 |  |
| UCIN11 | 6000 |  |
| UCIN12 | 10000 |  |
| 3. Regulador /Controlador | A_Max | Se debe seleccionar el código que corresponda con la ampacidad máxima del Regulador /Controlador de carga instalado en amperios. |
| UCRG01 | 10 |  |
| UCRG02 | 15 |  |
| UCRG03 | 20 |  |
| UCRG04 | 30 |  |
| UCRG05 | 40 |  |
| UCRG06 | 50 |  |
| UCRG07 | 60 |  |
| UCRG08 | 70 |  |
| UCRG09 | 80 |  |
| UCRG10 | 100 |  |
| 4. Banco de Baterías | Whd_Max | Se debe seleccionar el código que corresponda con la capacidad máxima de almacenamiento del banco de baterías instalado en watios hora día. |
| UCBB01 | 79 |  |
| UCBB02 | 119 |  |
| UCBB03 | 330 |  |
| UCBB04 | 600 |  |
| UCBB05 | 900 |  |
| UCBB06 | 1200 |  |
| UCBB07 | 1800 |  |
| UCBB08 | 2400 |  |
| UCBB09 | 3600 |  |
| UCBB10 | 4800 |  |
| UCBB11 | 7200 |  |
| UCBB12 | 12000 |  |
| UCBB13 | 18000 |  |
| UCBB14 | 24000 |  |
| 5. Estructura Soporte | No_Paneles | Se debe seleccionar el código que corresponda con las características de soporte de paneles de la estructura instalada. Conforme con la Resolución CREG 101-026 de 2022. |
| UCES01 | 1 (207Wp/cu) |  |
| UCES02 | 1 (310Wp/cu) |  |
| UCES03 | 1 (410Wp/cu) |  |
| UCES04 | 2 (207Wp/cu) |  |
| UCES05 | 2 (310Wp/cu) |  |
| UCES06 | 2 (410Wp/cu) |  |
| UCES07 | 1 (P. Grande) |  |
| UCES08 | 2 (P. Grande) |  |
| UCES09 | 3 (P. Grande) |  |
| UCES10 | 4 (P. Grande) |  |
| UCES11 | 6 (P. Grande) |  |
| UCES12 | 8 (P. Grande) |  |
| 6. Red Panel – Gabinete y Accesorios | Wp_Max | Se deberá seleccionar el código que corresponda a la potencia del arreglo de paneles fotovoltaicos instalado, expresada en vatios pico. |
| UCRP01 | 275 |  |
| UCRP02 | 550 |  |
| UCRP03 | 760 |  |
| UCRP04 | 1520 |  |
| UCRP05 | 1140 |  |
| UCRP06 | 2280 |  |
| UCRP07 | 3420 |  |
| UCRP08 | 4560 |  |
| UCRP09 | 5700 |  |
| UCRP10 | 6840 |  |
| UCRP11 | 7980 |  |
| UCRP12 | 9120 |  |
| UCRP13 | 10260 |  |
| UCRP14 | 275 |  |
| 7. Gabinete y Protecciones | VA_Inv_Max | Se deberá seleccionar el código que corresponda a la potencia del inversor instalado, expresada en voltamperios. |
| UCGP01 | DC |  |
| UCGP02 | 300 |  |
| UCGP03 | 500 |  |
| UCGP04 | 800 |  |
| UCGP05 | 2000 |  |
| UCGP06 | 3000 |  |
| UCGP07 | 5000 |  |
| 8. Red Batería a Gabinete y Accesorios | VA_Inv_Max | Se deberá seleccionar el código que corresponda a la potencia del inversor instalado, expresada en voltamperios. |
| UCRB01 | DC |  |
| UCRB02 | 300 |  |
| UCRB03 | 500 |  |
| UCRB04 | 800 |  |
| UCRB07 | 2000 |  |
| UCRB08 | 3000 |  |
| UCRB09 | 5000 |  |
| 9. Puesta a Tierra | No_UCPA_Max | Se debe seleccionar el código que corresponda con las características del SPT instalado. Conforme con la Resolución CREG 101-026 de 2022. |
| UCPT01 | 1 (Paneles) |  |
| UCPT02 | 2 (Paneles) |  |
| UCPT03 | 4 (Paneles) |  |
| UCPT04 | 8 (Paneles) |  |
| UCPT05 | 10 (Paneles) |  |
| 10. Red Domiciliaria | Grupos de Consumo hasta Wh/día | Se debe seleccionar el código que corresponda con el consumo del usuario. Conforme con la Resolución CREG 101-026 de 2022. |
| UCRD01 | 1.500 |  |
| UCRD02 | 20.000 |  |
| 11. Elemento de Medición | Equipo | Se debe seleccionar si el sistema cuanta con un elemento de medición. |
| UCEM01 | 1 |  |

## CAP_NOM_MME – Capacidad Nominal Instala del Equipo: En este campo se debe relacionar la capacidad nominal real del equipo de acuerdo con la ficha técnica del fabricante según el tipo de equipo.

| Equipo | Unidad de Medida |
| --- | --- |
| Panel Fotovoltaico | Wp |
| Inversor | VA (W) |
| Regulador / Controlador | A |
| Banco de baterías | Wh |

El valor a relacionar es numérico sin puntos ni comas.

Tabla 45. Valores admisibles campo: CAP_REAL_TOTAL_INS

Ejemplo

40

1000

1800

Para el caso de unidades constructivas que no corresponden a equipos (redes, estructura y SPT), se deberá diligenciar el número 0.

## CAN_UC_MME – Cantidad de la Unidad Constructiva Instalada: En este campo se deberá indicar la cantidad de unidades constructivas instaladas por el Ministerio (por ejemplo, número de paneles). Es un valor numérico sin puntos ni comas.

Tabla 46. Valores admisibles campo: CAN_UC_MME

Ejemplo

1

2

## MARCA_ELEMENTO_MME – Marca del Equipo: Este campo es de tipo alfanumérico y debe diligenciarse con la marca del equipo instalado por el Ministerio. Si el elemento no cuenta con marca, el campo no debe dejarse vacío, en su lugar, se deberá diligenciar “NA”.

Tabla 47. Valores admisibles campo: MARCA_ELEMENTO_MME

Ejemplo

Trina Solar

NA

MUST

## SERIAL_ELEMENTO_MME – Serial del Elemento o Equipo: Este campo es de tipo alfanumérico y debe diligenciarse con el serial del equipo instalado por el Ministerio. Si el elemento no cuenta con serial, el campo no debe dejarse vacío, en su lugar, se deberá diligenciar “NA”.

Tabla 48. Valores admisibles campo: SERIAL_ELEMENTO_MME

Ejemplo

1010101010

A101010

V0111101

NA

## TUVO_REPOSICION – Tuvo Reposición: Este campo debe diligenciarse en respuesta a la pregunta: ¿La unidad constructiva instalada por el Miniterio fue reemplazada en el periodo del informe?

En caso de que no haya existido reposición, se deberá seleccionar el código 2 y, en las siguientes columnas del informe, registrar “NA”. En ningún caso los campos siguientes deben dejarse en blanco.

Tabla 49. Valores admisibles campo: TUVO_REPOSICION

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

Nota:

- Si se realizó alguna reparación de un equipo, pero no el cambio total del mismo, el equipo continúa siendo del Ministerio de Minas y Energía y no implica que se realizó una reposición del equipo.

## MOTIVO_REPOSICIÓN – Motivo de la Reposición Realizada: En este campo se debe seleccionar la razón por la cual se realizó la reposición del equipo.

Tabla 50. Valores admisibles campo:

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Daño de Equipo o Elemento |
| 2 | Mal Uso por parte del usuario |
| 3 | Defecto de Fabrica |
| 4 | Fin de la Vida Útil |
| 5 | No tuvo reposición |

## NV_CODIGO_UC – Código de la Nueva Unidad Constructiva reemplazada: en el caso de haberse realizado una reposición de la unidad constructiva, se debe seleccionar el código UC correspondiente al nuevo elemento o equipo instalado, conforme con los códigos definidos en la Tabla 44. Esta codificación debe coincidir con la información reportada en el SUI para efectos del cálculo tarifario.

En caso de que no haya existido reposición, se deberá registrar “NA”. En ningún caso los campos siguientes deben dejarse en blanco.

## NV_CAN_UC – Nueva Cantidad de la Unidad Constructiva reemplazada:  Indicar la cantidad de unidades constructivas instaladas (por ejemplo, número de paneles). Es un valor numérico sin puntos ni comas.

Tabla 51. Valores admisibles campo: NV_CAN_UC

Ejemplo

1

2

0

En caso de que no haya existido reposición, se deberá registrar el numero 0. En ningún caso los campos siguientes deben dejarse en blanco.

## NV_MARCA_ELEMENTO –Marca del nuevo elemento reemplazado: Este campo es de tipo alfanumérico y debe diligenciarse con la marca del equipo repuesto.  Si el elemento no cuenta con marca, el campo no debe dejarse vacío, en su lugar, se deberá diligenciar “NA”.

Tabla 52. Valores admisibles campo: NV_MARCA_ELEMENTO

Ejemplo

Trina Solar Vertex

NA

MUST

## NV_SERIAL_ELEMENTO – Nuevo Serial del Elemento reemplazado: Este campo es de tipo alfanumérico y debe diligenciarse con el serial del equipo repuesto. Si el elemento no cuenta con serial, el campo no debe dejarse vacío, en su lugar, se deberá diligenciar “NA”.

Tabla 53. Valores admisibles campo: NV_SERIAL_ELEMENTO

Ejemplo

1010101010

A101010

V0111101

NA

## NV_PROPIEDAD_ELEMENTO – Nuevo Propietario del Elemento o Equipo reemplazado: de acuerdo con la reposición realizada, seleccionar la propiedad del activo repuesto, la cual debe corresponder a quien realizó la inversión.

Tabla 54. Valores admisibles campo: NV_PROPIEDAD_ELEMENTO

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | PRESTADOR |
| 2 | MME |
| 3 | ALCALDIA |
| 4 | USUARIO |
| 5 | MIXTA |
| 6 | OTRA |
| 7 | No hubo reposición |

Nota:

- Si la reposición se realiza de forma parcial, por ejemplo, cuando el sistema cuenta con dos baterías y el prestador repone únicamente una de ellas, se configurará una propiedad compartida del activo, por lo que deberá seleccionarse una propiedad “Mixta”.

## FECHA_ACT_PROPIEDAD – Fecha de Cambio de Propiedad: En este campo se deberá diligenciar la fecha en la cual el equipo o elemento cambió de propiedad al realizarse la reposición. En caso de no haberse realizado ninguna reposición, se deberá diligenciar el número 0.

Tabla 55. Valores admisibles campo:

Formato

dd-mm-aaaa

0

## REQUIERE_REPOSICION – Requiere reposición: indicar si el equipos o elemento requiere reposición debido al final de su vida útil o porque ha empezado a presentar fallas.

Tabla 56. Valores admisibles campo: REQUIERE_REPOSICION

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

# FORMATO L4. FACTURACIÓN

En este libro se consignará la información relacionada con la facturación de la prestación del servicio de energía eléctrica mediante SSFV.

La información contemplada en este libro debe ser reportada en cada periodo para la TOTALIDAD de sistemas entregados con el contrato especial de aporte o mediante el acta de entrega de la infraestructura y que aun existan.

Cabe aclarar que, para en el primer informe presentado, solo debe relacionarse la información de la última factura emitida y entregada al usuario a la fecha de corte del informe. A partir del segundo informe y en los informes semestrales posteriores, deberá relacionarse la información de las facturas emitidas y entregadas al usuario en el periodo (correspondiente a los dos trimestres).

Es importante precisar, que para los casos en los cuales el tipo de entrega es mediante Sistema Fotovoltaico Centralizado, los campos solicitados en este libro se llenaran para cada de uno de los usuarios vinculados al sistema.

Campos:

## ID_MME – ID del usuario: Identificador numérico ÚNICO asignado a cada usuario por el Ministerio de Minas y Energía. Este será el número utilizado para identificar a ese usuario en todos los Libros del informe. Está compuesto por nueve dígitos: los primeros seis corresponden al código de la infraestructura y los tres restantes identifican al usuario asociado a esa infraestructura. Se registra como valor numérico, sin puntos, comas ni espacios.

Tabla 57. Valores admisibles campo: ID_MME

| Ejemplo | Descripción |
| --- | --- |
| 008464000 | Usuario sistema Individual |
| 008465001 | Usuario sistema Centralizado |
| 008465008 | Usuario sistema Centralizado |

## CICLO_FAC – Ciclo de Facturación: En este campo se debe seleccionar el ciclo de facturación que aplica el prestador, relacionando todas las facturas emitidas y entregadas al usuario durante el periodo del informe; es decir, si la facturación es trimestral, el prestador relacionará dos filas por usuario.

Tabla 58. Valores admisibles campo: CICLO_FAC

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Mes No 1 |
| 2 | Mes No 2 |
| 3 | Mes No 3 |
| 4 | Mes No 4 |
| 5 | Mes No 5 |
| 6 | Mes No 6 |
| 7 | Primer Bimestre |
| 8 | Segundo Bimestre |
| 9 | Tercer Bimestre |
| 10 | Primer Trimestre |
| 11 | Segundo Trimestre |
| 12 | Semestre |

## NO_FACTURA_EMITIDA – Numero de Factura Emitida: Este es un campo de tipo alfanumérico y se debe diligenciar con el número de la factura emitida al usuario. De acuerdo con la periodicidad de la facturación, se relacionarán todas las facturas emitidas y entregadas al usuario en el periodo del informe.

En caso de no haberse facturado debido al no funcionamiento del sistema, se deberá registrar "NA".

Tabla 59. Valores admisibles campo: NO_FACTURA_EMITIDA

Ejemplo

FA010101010

101010

## METODO_ENTREGA – Método de entrega: En este campo se debe seleccionar el método mediante el cual la factura fue entregada al usuario. Si la factura no fue entregada, se debe seleccionar el código 4 y diligenciar el campo de OBSERVACIONES el motivo por el cual no fue entregada.

Tabla 60. Valores admisibles campo: METODO_ENTREGA

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Físico |
| 2 | Correo Electrónico |
| 3 | Mensaje de Texto o Whatapp |
| 4 | No se entregó la factura al usuario. |
| 5 | No se facturo debido al no funcionamiento del sistema |

## VALOR_TOTAL_FACTURA – Valor Total de la Factura: Este campo debe diligenciarse con el valor total facturado, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 101 026 de 2022. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de no haberse facturado debido al no funcionamiento del sistema, se deberá registrar el numero "0".

Tabla 61. Valores admisibles campo: VALOR_TOTAL_FACTURA

Ejemplo

240120,57

## VALOR_MORA – Valor por mora en el pago: En este campo se debe registrar el valor de los costos por mora en el pago por parte del usuario, y que estén incluidos en el total de la factura. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de no haberse facturado debido al no funcionamiento del sistema, se deberá registrar el numero "0".

Tabla 62. Valores admisibles campo: VALOR_MORA

Ejemplo

520,57

## VAL_FAC_USUARIO – Valor a pagar por el Usuario: Este campo se debe diligenciar con la diferencia entre el valor facturado del periodo (sin mora) y el valor del subsidio aplicado. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de no haberse facturado debido al no funcionamiento del sistema, se deberá registrar el numero "0".

Tabla 63. Valores admisibles campo: VAL_FAC_USUARIO

Ejemplo

240120,57

## VAL_FAC_SUBSIDIADO – Valor Subsidiado: Este campo se debe diligenciar con el valor del subsidio calculado de acuerdo con la resolución vigente del Ministerio para la asignación de subsidios. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de no haberse facturado debido al no funcionamiento del sistema, se deberá registrar el numero "0".

Tabla 64. Valores admisibles campo: VAL_FAC_SUBSIDIADO

Ejemplo

240120,57

## PAGO_REALIZADO_US- Pago Realizado por el Usuario: Este campo se debe diligenciar con el valor pagado por el usuario de la factura relacionada. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de no haberse facturado debido al no funcionamiento del sistema, se deberá registrar el numero "0".

Tabla 65. Valores admisibles campo: VAL_FAC_SUBSIDIADO

Ejemplo

240120,57

## OBSERVACIONES – Campo de Observaciones: Este campo es abierto y debe diligenciarse con las observaciones relacionadas con el proceso de facturación y que sea relevante para la revisión del informe.

# FORMAO L5. DISPONIBILIDAD Y CONSUMO

En este libro deberá registrarse la información correspondiente a la medida de disponibilidad y consumo de energía de los usuarios atendidos mediante el Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV). Se aclara que la medida de disponibilidad solo deberá relacionarse para los casos en los cuales el tipo de entrega es mediante Sistema Individual (SISFV).

La información contenida en este libro deberá diligenciarse por periodo reportado (semestral) y para la TOTALIDAD de los usuarios entregados mediante el contrato especial de aporte o el acta de entrega de la infraestructura y que aun existan. La información consignada deberá ser consistente con la reportada en los demás libros del formato y la información cargada al SUI.

Para el primer informe presentado, únicamente deberá relacionarse la información correspondiente al último periodo facturado reportado en el Libro 4.

A partir del segundo informe, y en todos los informes semestrales posteriores, deberá reportarse la información correspondiente a la disponibilidad del servicio de energía de cada sistema durante el periodo objeto de reporte.

Campos:

## ID_MME – ID del usuario: Identificador numérico ÚNICO asignado a cada usuario por el Ministerio de Minas y Energía. Este será el número utilizado para identificar a ese usuario en todos los Libros del informe. Está compuesto por nueve dígitos: los primeros seis corresponden al código de la infraestructura y los tres restantes identifican al usuario asociado a esa infraestructura. Se registra como valor numérico, sin puntos, comas ni espacios.

Tabla 66. Valores admisibles campo: ID_MME

| Ejemplo | Descripción |
| --- | --- |
| 008464000 | Usuario sistema Individual |
| 008465001 | Usuario sistema Centralizado |
| 008465008 | Usuario sistema Centralizado |

## DIS_DISPONIBILIDAD – Dispositivo de Disponibilidad: En este campo deberá indicarse si el usuario cuenta actualmente con un dispositivo o elemento físico instalado que permita medir y registrar la disponibilidad del servicio de acuerdo con lo definido en la Resolución CREG 101 026 de 2022.

En el caso en el cual el tipo de entrega sea mediante Sistema Centralizado (SISFV), deberá relacionarse el código 3.

Tabla 67. Valores admisibles campo: DIS_DISPONIBILIDAD

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |
| 3 | No aplica |

En caso de no contar aun con un dispositivo o elemento físico instalado que permita medir y registrar la disponibilidad del servicio, se deberá relacionar en el campo OBSERVACIONES las gestiones que está adelantando el prestador del servicio para su instalación.

## MEDIDOR_CONSUMO – Medidor de consumo de energía electrica: En este campo deberá indicarse si el usuario cuenta actualmente con un Medidor de consumo de energía electrica instalado.

Tabla 68. Valores admisibles campo: MEDIDOR_CONSUMO

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

En caso de no contar aun con un medidor de energía electrica instalado, se deberá relacionar en el campo OBSERVACIONES las gestiones que está adelantando el prestador del servicio para su instalación.

## NDS - Nivel de Servicio del contrato especial (Whd): En este campo se debe diligenciar la cantidad mínima de energía, expresada en vatios hora día (Wh-día), pactado en el Acuerdo Especial celebrado entre el usuario y el prestador del servicio. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En el caso en el cual el tipo de entrega sea mediante Sistema Centralizado (SISFV), deberá diligenciarse el numero “0”.

Tabla 69. Valores admisibles campo: NDS

Ejemplo

1669,57

## E_MIN_ Cantidad mínima de energía: En este campo se debe diligenciar la cantidad mínima de energía que pudo consumir el usuario en el semestre, expresada en kilovatios hora por semestre (kWh-semestre). Este dato deberá medirse diariamente y reportarse como la sumatoria de los 180 días que componen el semestre, según lo establecido en la Resolución CREG 101 026 de 2022. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles, utilizando la coma (,) como separador decimal y con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En el caso en el cual el tipo de entrega sea mediante Sistema Centralizado (SISFV), deberá diligenciarse el numero “0”.

Tabla 70. Valores admisibles campo: E_MIN

Ejemplo

200,34

## DISPONIBILIDAD – Disponibilidad del servicio de energía eléctrica mediante SISFV: En este campo se debe diligenciar el porcentaje de disponibilidad del semestre, según lo establecido en la Resolución CREG 101 026 de 2022; es decir, la relación entre la cantidad mínima de energía que pudo consumir el usuario en el semestre y la cantidad mínima de energía acordada en el acuerdo especial durante los 180 días del semestre.

| Ejemplo: | NDS: 1669,57 Wh-día E_MIN: 200,34 kWh-semestre DISPONIBILIDAD=200,341669,571000*180=0,67 |
| --- | --- |

El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En el caso en el cual el tipo de entrega sea mediante Sistema Centralizado (SISFV), deberá diligenciarse el numero “0”.

Tabla 71. Valores admisibles campo: DISPONIBILIDAD

Ejemplo

0,67

0

## CONSUMO – Consumo de energía: En este campo se debe diligenciar el consumo de energía total del usuario durante el semestre, expresado en kilovatios hora por semestre (kWh-semestre). Este dato deberá ser medido de acuerdo con la regulación vigente. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles, utilizando la coma (,) como separador decimal y con un máximo de dos (2) cifras decimales.

Tabla 72. Valores admisibles campo: CONSUMO

Ejemplo

901,53

0

## OBSERVACIONES – Campo de Observaciones: Este campo es abierto y debe diligenciarse con las observaciones relacionadas con la disponibilidad y que sea relevante para la revisión del informe.

# FORMATO L6. GIRO DE SUSBSIDIOS

En este libro deberá registrarse la información relacionada con el giro de subsidios asociados a la prestación del servicio de energía eléctrica mediante los SSFV de propiedad del Ministerio.

La información contenida en este libro deberá reportarse para cada trimestre comprendido dentro del semestre objeto del informe y corresponder exclusivamente a los usuarios energizados mediante los sistemas entregados a través del respectivo contrato especial de aporte o mediante el acta de entrega de la infraestructura.

Para el primer informe presentado, deberá relacionarse la información correspondiente al período comprendido entre el inicio de las actividades de AOM y la fecha de corte del informe. A partir del segundo informe, y en todos los informes semestrales posteriores, deberá reportarse la información correspondiente a los giros de subsidios del período objeto de reporte, así como aquella asociada a períodos anteriores respecto de los cuales se encuentren pendientes giros por parte del Ministerio.

La información reportada en este libro deberá corresponder con la información reportada al Sistema Único de Información (SUI). No se permite el reporte de valores proyectados o estimados.

Campos:

## AÑO: Corresponde al año para el cual se está presentando el reporte de giro de subsidios. Este corresponde a un valor numérico sin puntos, comas o guiones.

Tabla 73. Valores admisibles campo: AÑO

Formato

20xx

## TRIMESTRE: Corresponde al trimestre del año para el cual se está presentando el reporte de giro de subsidios. Este corresponde a un valor numérico sin puntos, comas o guiones.

Tabla 74. Valores admisibles campo: TRIMESTRE

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Primer trimestre |
| 2 | Segundo trimestre |
| 3 | Tercer trimestre |
| 4 | Cuarto trimestre |

## VALIDACIÓN_PENDIENTE – Validación Pendiente: En este campo deberá indicarse si el proceso de validación de subsidios por parte del Ministerio ha iniciado o se encuentra pendiente para la información cargada por el prestador.

Tabla 75. Valores admisibles campo: VALIDACIÓN_PENDIENTE

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

## VALIDACIÓN_OBSERVACIONES – Validación con Observaciones: En este campo deberá indicarse si, una vez iniciado el proceso de validación por parte del Ministerio, la información reportada presenta observaciones pendientes de subsanación. En caso de que el proceso de validación no haya iniciado, deberá seleccionarse el código “NA”.

Tabla 76. Valores admisibles campo: VALIDACIÓN_OBSERVACIONES

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |
| 3 | NA |

## VALIDACIÓN_FIRME – Validación en Firme: Este campo deberá indicarse si para el trimestre reportado ya se tiene validación en firme por parte del Ministerio. En caso de que el proceso de validación no haya iniciado, deberá seleccionarse el código “No”.

Tabla 77. Valores admisibles campo: VALIDACIÓN_FIRME

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Si |
| 2 | No |

## RESOLUCIONES_MME – Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía: Número de la resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía que autoriza el pago de subsidios. El formato será el numero de la resolución seguida por la fecha de expedición.

En caso de no tener aun resoluciones de pago de subsidios para el trimestre, diligenciar “NA”.

Tabla 78. Valores admisibles campo: RESOLUCIONES_MME

Formato

XXXXX_ dd-mm-aaaa

NA

## VALOR_APROBADO – Valor Aprobado para Pago: Este campo debe diligenciarse con el valor aprobado para pago por parte del Ministerio en la resolución. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de no tener aun resoluciones de pago de subsidios para el trimestre, el valor a diligenciar en este campo es el número 1.

Tabla 79. Valores admisibles campo: VALOR_APROBADO

Ejemplo

350240120,57

1

## PAGOS: En este campo deberá registrarse el monto de los recursos girados al prestador por concepto de subsidios asociados al trimestre reportado, ya sea que correspondan a pagos anticipados, pagos parciales previos a la validación en firme o pagos totales o parciales derivados de la resolución de subsidios.

El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de que no se haya efectuado ningún giro de subsidios asociado al trimestre reportado, deberá registrarse el número 1 en este campo.

Tabla 80. Valores admisibles campo: PAGOS

Ejemplo

350240120,57

1

## SALDO: Este campo se debe diligenciar con la diferencia entre el valor aprobado en firme y el valor girado o desembolsado; es decir, el saldo pendiente de pago según la resolución relacionada. El valor deberá reportarse como un dato numérico, sin separador de miles y utilizando la coma (,) como separador decimal, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

En caso de no tener aun resoluciones de pago de subsidios para el trimestre, el valor a diligenciar en este campo es el número 1.

Tabla 81. Valores admisibles campo: SALDO

Ejemplo

350240120,57

1

## OBSERVACIONES – Campo de Observaciones: Este campo es abierto y debe diligenciarse con las observaciones relacionadas con el giro de subsidios y que sea relevante para la revisión del informe.