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ANEXO 2


Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	TITAN DE 6 KVA METIB - DETOL
	1
	
	 

	2
	TITAN DE 10 KVA METIB - DETOL
	1
	
	 

	3
	TITAN DE 15 KVA METIB - DETOL
	1
	
	 

	4
	TITAN DE 20 KVA METIB - DETOL
	1
	
	 

	5
	CDP G-UPR 757 DE 1 KVA METIB
	1
	
	 

	6
	POWEST DE 1 KVA METIB
	1
	
	 

	7
	POWEST DE 1.5 KVA METIB 
	1
	
	 

	8
	POWEST DE 2 KVA METIB
	1
	
	 

	9
	POWEST DE 3 KVA METIB 
	1
	
	 

	10
	POWEST DE 10 KVA METIB 
	1
	
	 



REPUESTOS       
	LISTADO REPUESTOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS DETOL Y METIB

	MARCA
	CAPACIDAD KVA
	REPUESTOS INCLUIDO BATERÍAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TITAN
	6
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	TITAN
 
	10
 
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador

	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores

	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora

	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	TITAN
	15
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	TITAN
	20
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	CDP G-UPR 757
	1
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	POWEST

	1
 
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	POWEST
	1.5
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	POWEST
	2
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	POWEST
	3
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	POWEST

	10
 
	Inversor
	
	 

	
	
	Rectificador
	
	 

	
	
	Tarjeta rectificadora
	
	 

	
	
	Modulo lógico del bypass
	
	 

	
	
	Transformador
	
	 

	
	
	Tarjeta de control
	
	 

	
	
	Ventiladores
	
	 

	
	
	Tarjeta cargadora
	
	 

	
	
	Cargador
	
	 

	
	
	Display
	
	 

	
	
	Condensadores AC
	
	 

	
	
	Condensadores DC
	
	 

	BATERÍAS 12V
	A/H
	5
	
	 

	
	
	7,5
	
	 

	
	
	9
	
	 

	
	
	12
	
	 

	
	
	18
	
	 

	
	
	26
	
	 

	
	
	35
	
	 

	
	
	40
	
	 

	
	
	55
	
	 

	
	
	65
	
	 

	
	
	80
	
	 

	
	
	90
	
	 

	
	
	100
	
	 

	
	
	120
	
	 

	
	
	150
	
	 

	
	
	200
	
	 

	CABLE
	THHN/THWN
	12
	
	 

	
	
	10
	
	 

	
	
	8
	
	 

	
	
	6
	
	 

	
	
	4
	
	 

	
	
	2
	
	 

	
	
	1/0
	
	 

	
	
	2/0
	
	 

	
	
	3/0
	
	 

	
	
	4/0
	
	 

	
	
	250
	
	 

	
	
	300
	
	 

	
	
	400
	
	 

	
	
	500
	
	 

	CABLE
	SOLDADOR AWG
	6
	
	 

	
	
	4
	
	 

	
	
	2
	
	 

	
	
	1/0
	
	 

	
	
	2/0
	
	 

	
	
	3/0
	
	 

	
	
	4/0
	
	 

	CABLE
	

SOLDADOR AWG
	2*12
	
	 

	
	
	2*10
	
	 

	
	
	2*8
	
	 

	
	
	2*6
	
	 

	CABLE
 
	CU DESNUDO AWG
 
	4/0
	
	 

	
	
	2/0
	
	 

	
	
	1/0
	
	 

	
	
	2
	
	 

	
	
	4
	
	 

	
	
	6
	
	 

	
	
	8
	
	 

	
	
	10
	
	 

	
	
	12
	
	 

	


TABLERO ESPACIO TOTALIZADOR
	


No. CIRCUITOS
	12
	
	 

	
	
	18
	
	 

	
	
	24
	
	 

	
	
	30
	
	 

	
	
	36
	
	 

	
	
	42
	
	 

	TABLERO MINI PREGMA
	No. CIRCUITOS
	4
	
	 

	
	
	6
	
	 

	
	
	8
	
	 

	
	
	12
	
	 

	
	
	18
	
	 

	

BREAKER ENCHUFABLE 10kA 240V MONOPOLAR
	Amperios
	15
	
	 

	
	
	20
	
	 

	
	
	30
	
	 

	
	
	40
	
	 

	
	
	50
	
	 

	

BREAKER ENCHUFABLE 10kA 240V BIPOLAR
	Amperios
	20
	
	 

	
	
	30
	
	 

	
	
	40
	
	 

	
	
	60
	
	 

	
	
	80
	
	 

	

BREAKER ENCHUFABLE 10kA 240V TRIPOLAR
	Amperios
	30
	
	 

	
	
	40
	
	 

	
	
	50
	
	 

	
	
	60
	
	 

	
	
	70
	
	 

	
	
	80
	
	 

	Mantenimiento preventivo overhaul
	kVA
	3
	
	 

	
	
	5 A 10
	
	 

	
	
	12 a 15
	
	 

	
	
	16 A 20
	
	 

	
	
	21 A 30
	
	 

	
	
	36 A 60
	
	 

	
	
	70 A 100
	
	 

	
	
	120 A 200
	
	 

	


Circuit Breaker Tripolar
 
	INDUSTRIAL REGULABLE
 
	128 a 320A/85KA/240V
	
	 

	
	
	160 a 200A/85KA/240V
	
	 

	
	
	100 a 125A/85KA/240V
	
	 

	
	
	3x50 a 63A/85KA/240V
	
	 

	
	
	3x32 a 40A/85KA/240V
	
	 

	
	
	224 a 320A/70KA/240V
	
	 

	
	
	560 a 800A/70KA/220V
	
	 

	
	
	300-400A/50KA/240V
	
	 

	
	
	175-250A/50KA/240V
	
	 

	
	
	150-175A/50KA/240V
	
	 

	
	
	140-200A/50KA/240V
	
	 

	
	
	125-225A/50KA/240V
	
	 

	
	
	75-100A/50KA/240V
	
	 

	
	
	504 a 630A/25kA/240V
	
	 

	
	
	15-75A/25KA/240V
	
	 

	
	
	70 a 100A/25KA/240V
	
	 

	
	
	112 a 160A/25KA/240V
	
	 

	
	
	87 a 125A/25KA/240V
	
	 

	
	
	3x44 a 63A/25KA/240V
	
	 

	
	
	3x15-50A/10KA/240V
	
	 

	
	
	3x70-100A/10KA/240V
	
	 

	
	
	3x60-100A/10KA/240V
	
	 

	
Minibreaker monopolar para instalar en riel DIN
	15 kA 220 V
	10 a 20 A
	
	 

	
	15 kA  220 V
	25 A
	
	 

	
	15 kA 220 V
	32 A
	
	 

	
	10 kA 220 V
	40 A 63 A
	
	 

	

Minibreaker bipolar para instalar en riel DIN
	15 kA 220 V
	10 a 16 A
	
	 

	
	15 kA  220 V
	20 a 25 A
	
	 

	
	15 kA 220 V
	32 A
	
	 

	
	10 kA 220 V
	40 A
	
	 

	
	10 kA 220 V
	50 A
	
	 

	
	10 kA 220 V
	63 A
	
	 

	Minibreaker tripolar para instalar en riel DIN
	15 kA 220 V
	10 a 16 A
	
	 

	
	15 kA  220 V
	20 a 25 A
	
	 

	
	15 kA 220 V
	32 A
	
	 

	
	10 kA 220 V
	40 A
	
	 

	
	10 kA 220 V
	50 A
	
	 

	
	10 kA 220 V
	63 A
	
	 

	
	16 kA 220 V
	80 A
	
	 

	
	16 kA 220 V
	100 A
	
	 

	Descargadores de sobretensión, tipo 1 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us
	Normas IEC 61643-
1;IEC 61643-
11
	I nom 25/75 A Imax
100 (kA)
	
	 

	Descargadores de sobretensión, tipo 1 y 2 4P  Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us
	Normas IEC 61643-
1;IEC 61643-
11
	I nom 25/75 A Imax
100 (kA)
	
	 

	Descargadores de sobretensión, tipo 2, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us
	Normas IEC 61643-
1; IEC 61643-
11
	I nom 20 A Imax
100 (kA)
	
	 

	Canaleta blanca
	100mm x 45mm
	2 M
	
	 

	Retenedor blanco
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Separador blanco
	100mm x 45mm
	2 M
	
	 

	Accesorio ángulo externo blanco
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Accesorio ángulo interno blanco
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Accesorio ángulo plano blanco
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Accesorio derivación en T blanco 100 x 45
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Accesorio tapa final blanco
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Accesorio unión blanco
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Caja doble
	100mm x 45mm
	Cumpliendo estándares de TIA/
EIA 568A y 569A.
	
	 

	Toma RJ45 doble
incluye Face Plate.
	Para voz y datos
	Cat 6 A
	
	 

	Toma doble monofásica naranja incluye Face Plate con P.T
	15 A
	120 V
	
	 

	Bandeja tipo malla- acabado electrozincado autosoportada
	Incluye uniones, fijadores a estructura, puentes equipotenciales y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
	CF 54 x 300 mm * 3 Mts
	
	 

	Clavija y tomacorriente aéreo L5-15
	Configuración
2P+T, 3H
	125 V
	
	 

	Clavija y tomacorriente aéreo L5-20
	Configuración 2P+T, 3H
	125 V
	
	 

	Clavija y tomacorriente aéreo L5-30
	Configuración
2P+T, 3H
	125 V
	
	 

	Clavija y tomacorriente aéreo L6-15
	Configuración
2P+T, 3H
	250 V
	
	 

	Clavija y tomacorriente aéreo L6-20
	Configuración
2P+T, 3H
	250 V
	
	 

	Clavija y tomacorriente aéreo L6-30
	Configuración
2P+T, 3H
	250 V
	
	 

	



Barraje de cobre incluye asilador con resina colada

	



Ancho por profundo (mm)*
1 metro de largo
 
	15*3
	
	 

	
	
	25*3
	
	 

	
	
	30*5
	
	 

	
	
	40*5
	
	 

	
	
	40*10
	
	 

	
	
	50*10
	
	 

	
	
	60*10
	
	 

	
	
	80*10
	
	 

	
	
	100*10
	
	 

	
	
	120*10
	
	 

	Actualización software
	kVA
	5-30
	
	 

	
	
	40-60
	
	 

	
	
	70-100
	
	 

	
	
	120-200
	
	 

	
	
	220-300
	 
	 



*     CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN (en caso de que aplique)

	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.
	REPUESTOS
	
	

	[bookmark: _Hlk522997099]1.1
	El oferente deberá certificar que los repuestos a instalar en los sistemas ininterrumpidos de potencia UPS deben ser, genuinos, nuevos, no usados ni remanufacturados ni repotenciados, para lo cual el oferente deberá anexar garantía certificada por el proveedor.
	 
	 

	1.2
	El oferente deberá garantizar que todos los elementos y materiales utilizados deben poseer certificado de producto de acuerdo con RETIE (última actualización) y certificación de producto contra norma, otorgado por un organismo de certificación acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.
	 
	 

	1.3
	El oferente deberá garantizar la disponibilidad de repuestos para los equipos que requieran su reparación inmediata y/o en laboratorio, en caso contrario, de no existir, el oferente deberá ofrecer el respaldo con un equipo de iguales o mejores características técnicas hasta que se solucione el inconveniente de la UPS del sitio que presentó la falla.

Como compensación, la Entidad pagará el préstamo de un equipo de reemplazo de iguales o superiores características por un término de quince (15) días a partir del dictamen efectuado por el oferente, orden de compra del repuesto indicando su fecha de llegada y puesta en servicio del equipo en el sitio, informando por escrito al supervisor. A partir del día dieciséis (16), el oferente asumirá el costo de préstamo del equipo hasta culminar la reparación inicial.   

Cabe anotar que los gastos de traslado, envío, transporte, instalación, visitas, estarán a cargo del oferente, sin generar costo alguno para la Policía Nacional, hasta lograr el óptimo funcionamiento del equipo.
	 
	 

	1.4
	En caso que el equipo no pueda ser reparado y/o que sus repuestos superen el cincuenta por ciento (50%) del costo del equipo, o la adquisición de repuestos no sea posible en el mercado, el oferente deberá realizar un diagnóstico puntual de las condiciones del equipo, justificando los motivos por los cuales no puede ser reparado.
	 
	 

	1.5
	El oferente prestará una garantía para el mantenimiento realizado a cada UPS con todos sus componentes y repuestos intervenidos, (sistema de alimentación eléctrica y puesta a tierra en caso de aplicar) por un término de seis (06) meses contados a partir de su realización.
	 
	 

	1.6
	El tiempo máximo para dar solución a los requerimientos generados por el supervisor del contrato por parte del oferente mediante el incidente consecutivo será de acuerdo a los ítems 2.3 a 2.7 de las condiciones técnicas abajo descritas.
	 
	 

	1.7
	Previo a la realización del mantenimiento, el oferente deberá efectuar una inspección, diagnóstico, análisis de carga y corrección de errores de todo el sistema de respaldo eléctrico y demás elementos que hacen parte del funcionamiento del equipo, efectuando el mantenimiento correctivo de todas estas partes, iniciando desde su acometida, puesta a tierra, banco de baterías, tableros de distribución regulados y demás circuitos eléctricos, garantizando su correcto estado y funcionamiento.
	 
	 

	1.8
	Cada vez que se efectúe un mantenimiento, el oferente deberá capacitar a un (01) técnico del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad (responsable de las UPS), donde explicará el protocolo del funcionamiento general del equipo, alimentación, protecciones, diagrama unifilar de la red eléctrica y mímico del equipo, fallas, autonomía de baterías, pruebas con carga, transferencia de bypass, normalización del equipo en general,  condiciones ambientales y las demás que se indiquen dentro del manual de funcionamiento del equipo.

Esta actividad quedará registrada mediante un acta anexa al reporte técnico mensual, debiendo incluir los siguientes datos en letra legible: grados, nombres y apellidos, identificación, número de placa y firma de quien recibió la capacitación.
	 
	 

	1.9
	De requerirse la intervención de equipos y/o elementos y actividades que no se encuentren en el anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, LISTADO DE UBICACIÓN Y MODELO DE LAS UPS” siempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE, el oferente presentará al supervisor del contrato una (01) cotización discriminando insumos, repuestos y mano de obra, requeridos para su aprobación. Una vez se dé viabilidad por parte del supervisor del contrato, el oferente deberá realizar la reparación que corresponda. La cotización no deberá superar el precio de los repuestos en el mercado, actividad que será verificada por el supervisor del contrato, con otras empresas del mercado. 

Cabe anotar que el valor de las cotizaciones en mención se le aplicará el porcentaje de descuento con el que se adjudicará el proceso.
	 
	 

	2.
	SERVICIOS
	 
	 

	2.1
	El oferente se obliga para con la Policía Nacional a disponer de centros de atención en las principales ciudades así:
	Ibagué y otras ciudades del Departamento del Tolima
	 
	 

	2.2
	Tiempo de mantenimiento 
	Vigencia 2026: inicia a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 10 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra
	 
	 

	2.3
	Tiempo de atención en el lugar después del reporte generado por el supervisor, que requiere el servicio para UPS ubicadas en la jurisdicción de la base de la unidad Policía.
	Dos (2) horas continuas
	 
	 

	2.4
	Tiempo de atención en el lugar después del reporte generado por el supervisor, que requiere el servicio para UPS diferente a las ubicadas en la jurisdicción de la base de la unidad Policía.
	Veinticuatro (24) horas continuas
	 
	 

	2.5
	Tiempo de reparación para UPS en el sitio.
	Cuarenta y ocho (48) horas, teniendo en cuenta que el oferente deberá contar con la disponibilidad de repuestos para colocar en funcionamiento el equipo de manera inmediata, de lo contrario deberá prever el equipo de respaldo en calidad de préstamo hasta solucionar el inconveniente de acuerdo a los numerales 1.3-1.4 del presente anexo, “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”.
	 
	 

	2.6
	Tiempo de reparación UPS en laboratorio.
	Veinte (20) días calendario, a partir del ingreso del equipo al laboratorio, teniendo en cuenta que el oferente deberá contar con la disponibilidad de repuestos para colocar en funcionamiento el equipo de manera inmediata. En caso de solicitarse un repuesto que no se encuentre en el país y que requiera de importación, el oferente informará por escrito al supervisor del contrato, estableciendo el tiempo de entrega y presentando la orden de compra. En ningún caso deberá superar los cuarenta y cinco (45) días calendario, después de la orden de compra.

Para este caso el oferente deberá cumplir con las indicaciones del ítem 1.3
	 
	 

	2.7
	Disponibilidad para el mantenimiento en caso de falla.
	Durante la vigencia del contrato el oferente brindará soporte técnico vía telefónica, correo electrónico y en sitio en horario siete (7) días por veinticuatro (24) horas, para solucionar las fallas incluyendo el suministro e instalación de repuestos necesarios, previa coordinación con el supervisor del contrato.
	 
	 

	2.8
	El oferente deberá prestar servicios de mantenimiento para las UPS incluido repuestos y cambio de baterías, previa autorización del supervisor del contrato.
	 
	 

	2.9
	El oferente deberá tener a sus empleados afiliados al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato en instalación policial.
	 
	 

	2.10
	El oferente deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.

El oferente debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores.
	 
	 

	2.11
	El oferente deberá garantizar que el personal que realizará los trabajos como Ingeniero electricista y/o eléctrico y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas, tecnólogos y técnicos electricistas este certificado para trabajo seguro en alturas de acuerdo a Resolución No. 1409 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo. Además, que las herramientas utilizadas para ejecutar esta actividad estén certificadas por el fabricante al momento de ser utilizadas por el personal cumpliendo el estándar internacional ANSI/ASSE Z359.1- 2007 y/o norma de homologación nacional. Probados 100% y contramarcados., “Requerimientos de seguridad para componentes, sub sistemas y sistemas personales para detención de caídas” Artículo No. 2 párrafo 4 Numeral 10 de la citada norma.
	 
	 

	2.12
	El formato de verificación que se establezca entre el oferente y el supervisor del contrato, deberá contener en letra legible: los nombres y apellidos, grado, número de cédula, número de placa policial del Jefe de Telemática de la unidad, o quien haga sus veces o un técnico designado que certifique el mantenimiento, igualmente la firma, post-firma e identificación del Técnico que realizó el mantenimiento al equipo.
	 
	 

	2.13
	El mantenimiento a todo costo de las UPS, será prestado en los sitios relacionados en el LISTADO DE UBICACIÓN Y MODELO DE LAS UPS y/o donde el supervisor del contrato lo requiera en cualquiera ubicación de la unidad policial, previa coordinación con el mismo, siempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE.
	 
	 

	2.14
	Una vez finalizado el plazo del contrato, el oferente entregará un informe en medio digital de la hoja de vida de cada uno de los equipos, detallando el estado final, incluyendo el registro fotográfico, estadísticas de repuestos cambiados en las diferentes zonas, por marcas y capacidad de las UPS, fecha de suministro de baterías y vida útil, con el fin de determinar el estado final de los equipos.
	 
	 

	2.15
	El oferente deberá entregar en coordinación con el supervisor del contrato, durante la primera semana de inicio de ejecución del contrato, un directorio donde se relacione el personal que participará en los mantenimientos y los respectivos medios de contacto para canalizar los requerimientos que haya lugar de acuerdo a los profesionales y técnicos presentados en la oferta. Si el profesional y/o tecnólogos y/o técnicos electricistas son reemplazados durante el desarrollo del contrato, deberá presentar personal con iguales o superiores características al presentado y avalado en la oferta inicial. Actividad que será evaluada por el supervisor del contrato de acuerdo a los criterios de evaluación realizados por el Comité Técnico Evaluador.
	 
	 

	3.
	CONDICIONES AMBIENTALES
	 
	 

	3.1
	Garantizar que toda la documentación que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial No. 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papeles en la administración pública” (Aplica a los contratos que deben presentar informes, manuales, guía y/o información).
	 
	 

	3.2
	El proponente y posterior contratista deberá tener conocimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental que rige en el país expedida por las autoridades ambientales competentes, entendiendo como tales: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Grandes Centros Urbanos, los Municipios y los Departamentos, adicionalmente aquellas que sean expedidas por diferentes entidades del Estado que vinculen aspectos sobre la materia ambiental.
	 
	 

	3.3
	El oferente y posterior contratista debe garantizar que los suboferentes, cuando aplique, cumplan con las obligaciones que exige la normatividad ambiental, de tal manera que se asegure la aplicación efectiva de las medidas de control y prevención de los aspectos ambientales que se exigen en el contrato.
	 
	 

	3.4
	Es obligación del oferente dar instrucciones adecuadas a su personal, sobre los aspectos ambientales que puedan afectar el medio ambiente y sobre la forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.
	 
	 

	3.5
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente.
	 
	 

	3.6
	Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el oferente será el encargado de la gestión ambiental (recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento, disposición y el manejo integral a estos residuos) de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y/o Residuos o desechos peligrosos (RESPEL) que con ocasión a los mantenimientos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil; por lo anterior el proponente y posterior oferente deberá hacer entrega a la supervisión de las certificaciones de movilización, acopio, aprovechamiento y disposición final si fuese el caso, emitida por un gestor ambiental con acreditación vigente ante la autoridad ambiental, que evidencie la destrucción de éstos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 expedida por el Congreso de la República  “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones". Ley 430 del 16 de enero de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Ley 1252 de 2008. El Congreso de Colombia, "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones" Resolución No. 372 de 2009. Decreto 1076 de 2015.
	 
	 

	3.7
	El oferente deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectiva de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
	 
	 

	3.8
	Antes de dar inicio a cualquier actividad, deberá realizar el Análisis de Riesgos en Tareas Específicas con el fin de identificar los factores asociados a las actividades y establecer las acciones de prevención y control orientadas a prevenir los accidentes que puedan sufrir tanto su personal, el de institución, los visitantes o terceras personas, o los bienes de la Institución, resultantes de negligencia o descuido del oferente, sus empleados o proveedores, empleados en la ejecución del contrato, para tomar las precauciones y medidas de Salud Ocupacional y seguridad industrial necesarias para la prevención de accidentes.
	 
	 

	3.9
	Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.
	 
	 

	3.10
	El oferente deberá cumplir con la normatividad técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público”, tratamiento previo de los vertimientos y disposición final de desechos propios de la actividad de mantenimiento.
	 
	 

	3.11
	El oferente no puede realizar vertimiento de sustancias peligrosas. “Se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de uso público o privado cualquier residuo o sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya.
	 
	 

	3.12
	El oferente deberá eliminar el uso de las bolsas plásticas, como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No 2184 del 26/12/2019 “por el cual se modifica la resolución No. 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” artículos 2, 3, 4 y 5, para todo el territorio nacional.
	 
	 

	3.13
	El oferente deberá hacerse responsable por la contaminación, sus consecuencias y sanciones.

Las personas que realicen una o varias de las actividades comprendidas en el manejo de los residuos especiales (grasas, aceites, sólidos y demás que sean de origen de la prestación de servicios), serán responsables de cualquier tipo de contaminación ocasionada por éstos y por las consecuencias que se pueden originar sobre la salud humana o sobre el medio ambiente, sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes a que haya lugar por la autoridad ambiental, conforme lo establece el artículo 21 de la Resolución No. 02309 de 1986 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales”, artículos 11 y 19.
	 
	 

	3.14
	El oferente se compromete a realizar el mantenimiento y/o calibración de los equipos (eléctricos que se requieren durante este servicio, para el caso de la calibración cuando aplique) con previo certificado por la ONAC, mínimo una vez durante la ejecución del contrato, o cuando se requiera por fallas técnicas, registrando el servicio prestado (mantenimiento, calibración y/o verificación), aclarando parámetros como por ejemplo: cantidad y tipo de refrigerante, aceites lubricantes, entre otros, con su respectiva certificación de mantenimiento y/o calibración al supervisor del contrato.

Los residuos retirados deberán ser entregados a un gestor autorizado por la autoridad ambiental para el manejo de estos residuos, quienes certificarán el tratamiento aplicado, indicando la cantidad de residuos retirados y la fecha correspondiente la certificación deberá ser entregada al supervisor del contrato de forma mensual, conforme el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", artículo No. 2.2.2.1.15.1.
	 
	 

	3.15
	El oferente deberá realizar el manejo de residuos especiales de la siguiente manera: desde la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, separación y disposición final, conforme el artículos 11 y 19 de la Resolución No. 02309 de 1986 “por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales” dejando como registro mensual la información documentada en el formato de control operacional 1DS-PR-0012 del Sistema de Gestión Ambiental del complejo DIPON. 

Resolución No. 372 del 26/02/09. “por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de baterías usadas plomo acido, y se adoptan otras disposiciones”.
	 
	 

	3.16
	El oferente deberá controlar los impactos ambientales que puedan presentarse de la generación de residuos sólidos, consumo de energía, electrosmog, el incremento de los niveles de ruido, los cambios en el uso del suelo, el impacto visual, pedida de material de  vegetal o forestal conforme la NTC ISO 14001:2015 “ Gestión Ambiental”, numeral 4, 5.2, 6.1, 6.1.2 y 6.1.3. Entregaran al supervisor del contrato el 1DS-FR-0029 “Identificación de aspectos ambientales temporales para terceros”.  
	 
	 

	3.17
	El oferente dará cumplimiento con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. Para lo cual deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del mismo.
	 
	 

	4.
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS

	4.1
	El oferente deberá presentar al supervisor del contrato, durante cada entrega mensual, los protocolos implementados en los equipos intervenidos, que sean objeto de mantenimiento, así:

· Protocolo de atención de emergencias.
· Protocolo de rutas de evacuación del sitio de ubicación de la UPS
· Protocolo de seguridad Industrial.
· Protocolo de operar los equipos manualmente “En caso que el equipo no responda a la Operación”.
· Protocolo para el desbloqueo de equipos y/o alarmas.
	 
	 

	5.
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	 
	 

	5.1
	El oferente deberá realizar diagnóstico sobre: cambio de repuestos, suministro de baterías y corrección de las fallas que se presenten, en los diferentes parámetros que infieren el buen funcionamiento del sistema de respaldo como (transferencia de baterías – autonomía, ejecución de prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración, normalización del equipo, transferencia de bypass, Chequeos estáticos-eléctricos, estado de breakers, tarjetas de control, conductores,  terminales, transistores eléctricos, transformadores, fusibles, ventiladores, condensadores, diodos, scr´s, filtros, transistores, cargador de baterías y demás parámetros que el equipo requiera,  aparte de las pruebas y repuestos solicitados por el supervisor).
	 
	 

	5.2
	El oferente deberá realizar medición, ajuste de voltajes, corrientes, frecuencias de entrada y salida, carga disponible de las baterías, panel de alarmas, funcionamiento de Bypass, operación con carga, autonomía en baterías y demás parámetros que interfieren en el sistema de respaldo eléctrico.
	 
	 

	5.3
	El oferente deberá realizar una revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores y corregir los daños presentados durante el desarrollo del mantenimiento correctivo.
	 
	 

	5.4
	Una vez reparado y puesto en funcionamiento el equipo, el oferente deberá realizar el protocolo de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del mismo, en compañía del supervisor del contrato.
	 
	 

	5.5
	El oferente deberá revisar los status de todos los circuitos de alarma y corregir los motivos, revisión del sistema de alimentación a la UPS y al tablero de distribución de carga.
	 
	 

	5.6
	El oferente deberá revisar todas las conexiones mecánicas, eléctricas (remaches, pernos de anclaje, tornillería, cualquier tipo de soldaduras, etc.) con el fin de detectar desajustes en el sistema y efectuar las correcciones apropiadas, así mismo las decoloraciones por el calor, las cuales deberán corregirse.
	 
	 

	5.7
	Limpieza y seguridad de los equipos: el oferente realizará la limpieza general de la UPS, banco de baterías y del cuarto donde se encuentra ubicado el equipo. Igualmente, de los aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones.
	 
	 

	5.8
	El oferente durante el mantenimiento preventivo y/o correctivo mediante un analizador de vida útil de baterías, deberá realizar y entregar al supervisor del contrato, dentro del formato de chequeo, un diagnóstico de la vida útil de cada batería, con el fin de realizar una proyección para su respectivo cambio.  En caso de carga lenta, descarga rápida o carga incompleta, deberá procederse con la sustitución de los elementos defectuosos.
	 
	 

	5.9
	El oferente prestará una garantía técnica para el mantenimiento de los diferentes equipos, por un término de seis (06) meses contados a partir del último mantenimiento realizado a cada equipo.
	 
	 

	5.10
	Si alguno de los equipos intervenidos es dado de baja, el oferente deberá cumplir los parámetros estipulados en el ítem 1.4 del presente anexo.
	 
	 

	5.11
	El oferente deberá llevar a cabo todas pruebas que requiera el equipo para su óptimo funcionamiento.
	 
	 

	6.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OVERHAUL
	 
	 

	6.1
	Incluye apagado total del equipo.

Verificación módulos de potencia (rectificador e inversor).

Revisión de los capacitores de AC y DC.

Revisión de filtros de DC

Inspección visual de conductores, terminales, ventiladores y breakers para asegurar su buen estado físico/mecánico.

Revisión conexiones eléctricas de bancos externos de baterías, filtros, transformadores, Breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto.

Limpieza exterior e interior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás.

Revisión de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, que garanticen la correcta operación del sistema en los equipos con historial de alarmas.

Mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, que permitan conocer el estado de operación del sistema.

Pruebas de operación: de panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento del bypass, operación en baterías, garantizando la disponibilidad y utilización del equipo.

Revisión de todas las conexiones tanto internas como externas del UPS.

Chequeo estático – eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCR’s, transistores, que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia.

Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran.

Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterías de la U.P.S.

Inspección física, medición de voltaje y descarga del banco para determinar el estado de cada una de las baterías.
	 
	 

	7.
	BATERÍAS
	 
	 

	7.1
	Voltaje: 12 VDC nominal
	 
	 

	7.2
	Las baterías deberán ser con una fecha de fabricación inferior a tres (03) meses, a la fecha de cierre del presente proceso, para lo cual se debe allegar certificación por el fabricante, de las mismas.

Se deberá enviar mediante correo electrónico al supervisor del contrato, la orden de compra de las baterías a cambiar en los equipos objeto de mantenimiento preventivo y/o correctivo, una vez el supervisor avale el suministro de las mismas con un plazo mínimo para la compra de tres días hábiles y de esta manera se compruebe la compra por parte del supervisor del contrato.
	 
	 

	7.3
	Tipo y tecnología: selladas secas, libres de mantenimiento, tecnología VRLA (Valve regulated  Lead Acid), fabricadas con tecnología de última generación (AGM).
	 
	 

	7.4
	El oferente deberá identificar cada batería con un sticker que contenga como mínimo: fecha de fabricación, fecha de instalación, referencia, capacidad y tiempo de garantía.
	 
	 

	7.5
	Tiempo de recarga típico: cuatro (4) horas a noventa por ciento (90%)
	 
	 

	7.6
	Vida Útil: de tres (3) a cinco (5) años
	 
	 

	7.7
	El oferente deberá prestar una garantía total sobre las baterías por un término de dos (2) años, contados a partir de su instalación, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional.
	 
	 

	7.8
	Número de ciclos: mayor o igual a (>= a 500)
	 
	 

	7.9
	Accesorios para la instalación.
	 
	 

	8.
	CABLES
	 
	 

	8.1
	El material de los cables a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, será de cobre rojo electrolítico noventa y nueve por ciento (99%) de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico resistente a la humedad para seiscientos (600) V tipo THHN/THWN calibre según la capacidad de la UPS y noventa grados centígrados (90°C).

El cable tipo soldador a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas será de cobre blando para facilitar su manejo e instalación ofreciendo mayor flexibilidad durante su uso brindando gran resistencia a la abrasión, al aceite, grasas, disolventes químicos y humedad. Deberá tener excelentes características eléctricas, físicas y mecánicas, tensión máxima de operación: 600 V HF libre de halógenos y temperatura de operación de 105ºC.

El cable de cobre tipo desnudo concéntrico fabricación alta pureza con un 99.5%, temple suave para puestas a tierra.
	 
	 

	9.
	MANTENIMIENTO TABLEROS
	 
	 

	9.1
	Consiste en el cambio e instalación de tablero eléctrico regulado con espacio para totalizador, incluye protección industrial de 25kA a 240V incluye breakers monopolares enchufables de 1x20 amperios, 10 kA Incluye suministro e instalación de tablero trifásico a ubicar de acuerdo al sitio de ubicación. 

El tablero es con bloque de barrajes removibles para tierra general y neutro. 

El tablero es con puerta, chapa, cerradura, con barrajes termoencogible en cobre de alta conductividad (98% IASC), incluye aisladores de resina y su respectivo código de colores para fase neutro y tierra, 240V, 5 hilos (3 fases+barra para neutro y barra para tierra). 

El tablero contará con la totalidad de los breakers (incluyendo las reservas) y éstos serán termo magnéticos, enchufables de 1, 2 o 3 polos según el circuito y la carga que proteja. La protección debe ser de capacidad interruptiva Standard: 25KA a 220/240V. 

El tablero deberá estar aterrizado directamente al barraje equipotencial por medio del conductor de tierra de acuerdo a la carga de cada tablero de acuerdo a la Tabla 250-95.
	 
	 

	9.2
	Cambio e instalación tablero eléctrico tipo mini pragma monofásico de cuatro, seis, ocho y doce circuitos para empotrar con breares tipo riel din de 20 Amperios (10 kA) cada uno. El tablero contará con la totalidad de los breares (incluyendo las reservas).

El oferente debe tener en cuenta regatas, recubrimientos, resanes, estuco y pintura idéntica al color existente en los sitios donde se requiera, sin generar costo para la Institución
	 
	 

	10.
	CANALIZACIONES Y DUCTERÍA.
	 
	 

	10.1
	El material del sistema de canalización deberá ser auto extinguible, no conductivo, estructura sólida y de alta durabilidad, resistente a impactos, lubricantes y aceites. Los accesorios para canaletas estarán compuestos por base y tapa garantizando un radio de curvatura de mínimo 1” para un correcto enrutamiento de todos los cables, en especial para fibra óptica y UTP; cumpliendo estándares de TIA/ EIA 568A y 569A.

Las cajas de superficie deberán estar fabricadas en policarbonato que brinda extraordinarias condiciones mecánicas ofreciendo un alto grado de protección a los mecanismos alojados en su interior, auto extinguibles y libres de mantenimiento. La tapa se ajusta rápidamente medíante tornillos de plásticos de 1/4 de vuelta.

El material utilizado para la bandeja tipo malla y/o rejilla deberá ser con acabado electrozincado CF54 x300mm de ancho por tres metros de largo, auto soportada, incluye uniones, fijadores a estructura, puentes equipotenciales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	 
	 

	11.
	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DPS
	 
	 

	11.1
	Consiste en el cambio e instalación de DPS tipo I, II y I+II, cumplimiento de Norma IEC 61643-1 o EN 61643-11 con las siguientes características:

Descargadores de sobretensión, tipo I y II 4P Tensión Nominal 250 V onda 10/350 us I nom 25/75 A Imax 100 (kA).

Descargadores de sobretensión, tipo II, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us I nom 20 A Imax 100 (KA).
	 
	 

	12.
	TOMAS Y CLAVIJAS
	 
	 

	12.1
	Estos dispositivos contarán con sistema de seguridad Turnlok de medía vuelta haciendo sus conexiones más seguras y protegiendo su instalación, cumpliendo con las características NEMA.  Configuración de conexión 2P+T, 3H 125V y 250V.
	 
	 

	13
	HERRAMIENTAS
	 
	 

	13.1
	El oferente deberá ofrecer las condiciones de seguridad eléctrica necesarias para el cuidado de los equipos, además contará con aquellos que se requieran para llevar a cabo la prestación del servicio. Por otra parte, dispondrá del stock de repuestos para intervenir los equipos objeto del presente proceso de contratación.
	 
	 

	14.
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
	 
	 

	14.1
	El OFERENTE se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
	 
	 

	14.2
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida.
	 
	 

	15.
	CLASIFICACIÓN DE EXPERIENCIA UNSPSC – RUP

El contratante Nacional o Extranjero, o cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, que vayan a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas, deberán registrar experiencia en al menos uno de los segmentos, familias y clases, del Registro Único de Proponentes de acuerdo a los establecidos en el numeral 1.1, “DESCRIPCIÓN DEL OBJETO”.
	 
	 

	16.
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma sea igual o supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos realizados con entidades públicas o privadas.

1. Nombre del oferente.
2. Nombre del contratante.
3. Objeto del contrato.
4. Valor del contrato.
5. Fecha de suscripción del contrato.
6. Fecha de terminación.
7. Personal contacto para verificar la información. 
8. Si la certificación es expedida por una entidad estatal, ésta debe estar certificada por el funcionario delegado para tal fin.
9. Manifestación clara y explícita que el oferente cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

Nota 1: para los contratos ejecutados originalmente por Consorcios o Uniones Temporales de los cuales haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia de conformidad con el valor certificado por el correspondiente porcentaje de participación. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial o de unión temporal, aplicado al contrato correspondiente. Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o unión temporal se contará como (1) contrato y no se afectará por porcentaje de participación.

Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor a tener en cuenta como experiencia será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia de documento consorcial o Unión Temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

Nota 2: las certificaciones serán objeto de verificación. NO serán tenidas en cuenta certificaciones en las que no se pueda constatar que el oferente cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, tampoco se tendrán en cuenta las certificaciones que su calificación sea: regular, malo, pésimo, deficiente o con definiciones negativas. Si la certificación no se puede validar su procedencia y legitimidad tampoco será tenida en cuenta.

Nota 3: Para el caso de personas naturales y/o jurídicas extranjeras con representación en Colombia, deberán anexar junto con la oferta, el formulario “CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO”.
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	EXPERIENCIA DEL PERSONAL

El oferente dentro de su propuesta deberá presentar un (1) ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas con experiencia profesional de cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines, Inspector RETIE vigente y/o Diplomado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020, para lo cual deberá anexar fotocopia de diploma profesional, tarjeta profesional, constancia inspector RETIE vigente y/o Diplomado RETIE 2013, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020 expedida por institución educativa legalmente constituida.

Experiencia específica en instalaciones eléctricas e instalación de equipos en baja tensión, lo anterior se acreditará con la presentación en su propuesta de dos (2) certificaciones expedidas por entidades públicas y/o privadas acreditadas bajo el cumplimiento de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en las cuales el personal acredite su participación en dichas actividades. El ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas presentado será el encargado de llevar a cabo la dirección, coordinación y ejecución del contrato junto con el supervisor delegado por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional.

Se requiere que el contratista para la ejecución de los trabajos, presente tres (3) técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas, y/o electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia, para lo cual deberán anexar matricula profesional con experiencia general de tres (3) años a partir de su expedición antes del cierre del presente proceso de contratación, y experiencia especifica en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas interiores, montaje y conexiones de equipos en baja tensión, lo anterior se tendrá en cuenta, presentando una (1) certificación expedida por una entidad pública y/o privada, acreditada bajo el cumplimiento de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en la cual se acredite su participación.

Deberán presentar matricula profesional expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE y/o Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines CONALTEL.

Los técnicos electricistas presentarán matricula profesional en las clases T3, T4 y T5, además que deberán contar con certificación de trabajo seguro en alturas vigente. El personal de tecnólogos deberá presentar matricula profesional con certificación de trabajo seguro en alturas vigente.

Todos (Ingeniero electricista y/o eléctrico y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas y técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas y/o electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia tendrán una disponibilidad de tiempo completo cien por ciento (100%), siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas diarias durante la ejecución del contrato, con el fin de coordinar las actividades a realizar con el supervisor del mismo. 

Adicional a lo anterior el contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución de los trabajos estipulados en el Anexo “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS” y en el LISTADO DE UBICACIÓN Y MODELO DE LAS UPS, sin generar costo adicional para la Policía Nacional. Así mismo deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución.
	 
	 

	18.
	Aplicar las buenas prácticas ambientales. participar de programas y campañas ambientales, en totas las actividades qua realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.
	 
	 

	19.
	El oferente deberá estar certificado, por parte de la ARL, de que se encuentra certificado en un 100%, en la implementación de seguridad industrial y salud en el trabajo SG-SST. Adjuntar Certificación firmada vigente.
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________________________________________
Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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