## ANEXOS DOCUMENTO COMPLEMENTO A LA INVITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE MÍNIMA CUANTÍA FGN-RNO-MC-0030-2026

## ANEXO No. 1

FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bucaramanga,

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación - FGN-RNO-MC-0030-2026

OBJETO: “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación”.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento oferta para el proceso de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

- Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Fiscalía General de la Nación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

- Que estoy autorizado para presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato electrónico si el proponente resulta adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.

- Que la oferta que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del anexo respectivo de la Invitación pública y documento complementario.

- Que la oferta económica y la oferta técnica han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

- Que los documentos que presentó con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

- Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

- Que en caso de resultar adjudicatario, suscribirán el contrato electrónico en la fecha prevista para el efecto en el cronograma del proceso.

- Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento establecida en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma allí contenido.

- Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del contrato, el bien, servicio u obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas y demás exigencias contenidas en la invitación pública.

- Que manifiesto que el proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

- Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

- Que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

- Que no nos encontramos pendientes de decisión sobre la impugnación de sentencia condenatoria por la comisión de delitos contra la Administración Pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.

- Que la firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

- Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

- Que cumplí con lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 frente a la declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto a la renta y complementarios y registro de conflicto de intereses.

- Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: ..........................., según las siguientes normas: ........................... (En el evento de no realizar manifestación, se asumirá que ninguno de los documentos cuenta con reserva legal).

- Que expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones) la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA de las decisiones que se adopten en el presente proceso de selección y en desarrollo del eventual contrato, en los términos y para los efectos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

- Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:

| Persona de contacto |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Número de teléfono |  |
| Número de Celular |  |
| e-mail |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

## ANEXO No. 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bucaramanga,

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Proceso de Contratación FGN-RNO-MC-0030-2026

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

8. La firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

9. Nos comprometemos a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

ANEXO No. 3

ANEXO TÉCNICO -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bucaramanga,

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación - FGN-RNO-MC-0030-2026

OBJETO: “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación”.

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad)____________________; representante del Consorcio _____________________ o Unión Temporal ___________________, integrado por ______________________; o como apoderado de ___________________según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), manifiesto que en caso de que la Entidad me adjudique el presente proceso de Selección, me comprometo a cumplir con las características y requisitos, así como aportar los documentos requeridos en la presente Invitación Pública, sus anexos y las Especificaciones

Técnicas que se relacionan a continuación:

| Tabla 2. Ficha Técnica |  |
| --- | --- |
| Especificaciones | Descripción |
| Nombre bien o servicio | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento. Servicios de apoyo para la construcción. Servicios de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos. Servicio de mantenimiento y reparación de accesorio de tuberías. |
| Clasificación UNSPSC | 72154100 – 72101500 – 72154400 |
| Requisitos generales | CALIDAD Se deben realizar los servicios de mantenimiento utilizando los equipos y personal idóneo; en caso de ser necesario el cambio de alguna pieza, esta debe ser de primera calidad y con garantía, cumpliendo los tiempos establecidos en la cláusula de ejecución del contrato. Para el mantenimiento de los sistemas hidráulicos se debe cumplir con lo contemplado en las Normas NTC-1500. Para el sistema de red contra incendios RCI, debe aplicar las normas NFPA 13 Rociadores, NFPA 20 Instalación de bombas estacionarias, NFPA 21 Operación mantenimiento de bombas contra incendio. NFPA 25 Inspección, comprobación y mantenimiento de sistemas hidráulicos contra incendio, para el sistema de abastecimiento de agua potable el Decreto 1575 y resolución 2115 del año 2007. Las especificaciones son de obligatorio cumplimiento. El Mantenimiento debe contener un diagnóstico y análisis del estado actual de los equipos, además, incluye una revisión de parámetros iniciales, una limpieza física del mismo y en el caso de cambio de repuestos, estos deben ser de primera calidad con garantía, las tuberías se deberán entregar totalmente acopladas, sin fugas y totalmente pintadas, el personal debe tener conocimiento en las normas NTC-1500 y NFPA 25 SISTEMA DE BOMBEO CONSTANTE Los sistemas de presión constante son equipos compuestos por dos o más bombas, un tablero de control y al menos un tanque hidroneumático. Un sistema de presión constante y velocidad variable es una solución de bombeo de bajo consumo de energía eléctrica que permite abastecer agua a varios puntos de consumo sin importar cuantos trabajan de forma simultánea tal como en un edificio residencial, un hotel, un hospital o una planta industrial. SISTEMA DE EYECCIÓN Los sistemas eyectores para aguas de nivel freático, lluvias, son necesarios para elevar estas aguas a un nivel superior en el que se garantice su evacuación de las áreas de influencia o para retirarlas de zonas de trabajo tanto en la industria como la construcción, achique de áreas húmedas, etc. se componen normalmente de un juego de dos bombas eléctricas de tipo sumergible con caudales medios y altos y cabezas no tan generosas, las cuales se automatizan mediante un tablero de control al que le llega información desde los flotadores eléctricos. SISTEMA DE BOMBEO RCI El sistema de red contra incendios es una red de composiciones las cuales buscan la forma de evitar o controlar un incendio de forma segura y eficaz por medio de su gran funcionalidad, esta plataforma se usa mediante distintos sistemas tanto aéreos como subterráneos, los cuales cuentan cada uno con sus respectivas herramientas y accesorios en distintos tamaños y diámetros para la instalación, mantenimiento y funcionamiento correcto de cada uno de ellos. Desde el año 2010 están establecidos en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR10 (Titulo J) los requisitos que toda edificación deberá cumplir para la protección contra incendios (RCI y sistema de detección); teniendo como objetivo la protección de la vida de las personas que residen o visiten estas estructuras. La NFPA 25 capítulo 8 establece recomendaciones y guías para el mantenimiento de sistemas en protección contra incendios, donde se establecen requisitos para la inspección, pruebas y mantenimiento de las bombas de incendio. Requerimiento Colombiano Requerimientos NFPA 25 Inspección, prueba y mantenimiento general al sistema contra incendio 8.3.3 Prueba de caudal anual. 8.3.3 Pruebas de flujo anual: 8.3.3.1* Excepto según lo permitido en 8.3.3.4, personal calificado debe llevar a cabo una prueba anual de cada conjunto de montaje de bomba de velocidad constante en condiciones sin flujo (flujo cero), con flujo nominal y con el 150 por ciento del flujo de la capacidad nominal de la bomba contra incendios mediante el control de la cantidad de agua descargada a través de dispositivos de prueba aprobados. 8.3.3.2* Excepto según lo permitido en 8.3.3.4, personal calificado debe llevar a cabo una prueba anual de cada conjunto de montaje de bomba de velocidad variable en condiciones de control de velocidad variable, sin flujo (flujo cero), 25 por ciento, 50 por ciento, 75 por ciento, 100 por ciento, 125 por ciento y 150 por ciento del flujo de la capacidad nominal de la bomba contra incendios mediante el control de la cantidad de agua descargada a través de dispositivos de prueba aprobados. Tabla 10.1.1.2 Resumen de la inspección, prueba y mantenimiento del sistema fijo de aspersión de agua Artículo; Frecuencia; Referencia. Inspección. Válvula antirretorno; —; Capítulo 13. Revisar válvulas; —; Capítulo 13. Válvulas de control; —; Capítulo 13. Válvula de diluvio; —; Capítulo 13. Sistemas y componentes de detección; —; ​NFPA 72. Válvulas de retención detectoras; —; Capítulo 13. Drenaje; Trimestral; 10.2.7. Sistema de bomba contra incendios; —; Capítulo 8. Guarniciones; Anualmente; 10.2.3, 10.2.3.1. Accesorios (juntas de goma); Anualmente y después de cada activación del sistema; 10.2.3.1. Tanques de gravedad; —; Capítulo 9. Perchas, tirantes y soportes; Anualmente y después de cada activación del sistema; 10.2.3.2. Calor (casa de válvulas de diluvio); —; Capítulo 13. Boquillas; Anualmente y después de cada activación del sistema; 10.2.4. Tubería; Anualmente y después de cada activación del sistema; 10.2.3.1. Tanque de presión; —; Capítulo 9. Coladores; Línea principal: anualmente y después de cada activación del sistema; —. Otros: según las instrucciones del fabricante; 10.2.6. Tanques de succión; —; Capítulo 9. Tubería de suministro de agua; —; 10.2.5.2. UHSWSS: controladores; Inicio de cada turno; 10.4.3. UHSWSS: detectores; Mensual; 10.4.2. UHSWSS: válvulas; Inicio de cada turno; 10.4.4. ​Prueba Operativa. Válvula antirretorno; —; Capítulo 13. Revisar válvulas; —; Capítulo 13. Válvulas de control; —; Capítulo 13. Válvula de diluvio; —; Capítulo 13. Sistemas de detección; —; ​NFPA 72. Válvula de retención del detector; —; Capítulo 13. Sistema de bomba contra incendios; —; Capítulo 8. Tanques de gravedad; —; Capítulo 9. Prueba de drenaje principal; —; Capítulo 13. Liberación manual; Anualmente; 10.3.5. Boquillas; Anualmente; 10.3. Tanque de presión; —; Capítulo 9. Coladores; Anualmente; 10.2.6. Tanques de succión; —; Capítulo 9. Alarma de flujo de agua; —; Capítulo 13. Prueba del sistema de rociado de agua; —; Capítulo 13. Prueba de flujo de suministro de agua; —; Capítulo 7. UHSWSS; Anualmente; 10.4. Prueba de estado de válvulas; —; Capítulo 13. mantenimiento. Válvula antirretorno; —; Capítulo 13. Revisar válvulas; —; Capítulo 13. Válvulas de control; —; Capítulo 13. Válvula de diluvio; —; Capítulo 13. Recintos de válvulas de diluvio; —; Capítulo 4. Sistemas de detección; —; ​NFPA 72. Válvula de retención del detector; —; Capítulo 13. Sistema de bomba contra incendios; —; Capítulo 8. Tanques de gravedad; —; 10.2.9, Capítulo 9. Tanque de presión; —; 10.2.9, Capítulo 9. Coladores; Anualmente; 10.2.1.4, 10.2.1.6, 10.2.6. Coladores (canastas/pantalla); 5 años; 10.2.1.4, 10.2.1.7, A.‍10.2.6. Tanques de succión; —; Capítulo 9. Boquillas de aspersión de agua; Anualmente; 10.2.4. Tabla 13.1.1.2 Resumen de válvulas, componentes de válvulas e inspección, prueba y mantenimiento de internos Artículo; Frecuencia; Referencia. Inspección. Válvulas de alarma. Exterior; Trimestral; 13.4.1.1. Interior; 5 años; 13.4.1.2. Coladores, filtros, orificios; 5 años; 13.4.1.2. Conjuntos de prevención de reflujo. Presión reducida; Semanalmente; 13.7.1. Detectores de presión reducida; Semanalmente; 13.7.1. Interior; 5 años; 13.7.1.3. Válvulas de retención. Interior; 5 años; 13.4.2.1. Válvulas de control. Todas las válvulas excepto bloqueadas o supervisadas; Semanalmente; 13.3.2.1. Bloqueado o supervisado; Mensual; 13.3.2.1.1. supervisado eléctricamente; Trimestral; 13.3.2.1.2. ​Válvulas de tubería seca / dispositivos de apertura rápida. Recinto (durante el clima frío); —; Capítulo 4. Exterior; Mensual; 13.4.5.1.2. Interior; Anualmente; 13.4.5.1.3. Coladores, filtros, orificios; 5 años; 13.4.5.1.4. Alarma de temperatura baja; Anualmente; Capítulo 4. válvulas de diluvio. Recinto (durante el clima frío); Diario semanal; Capítulo 4. Exterior; Mensual; 13.4.4.1.1. Interior; Anualmente/5 años; 13.4.4.1.2. Coladores, filtros, orificios; 5 años; 13.4.4.1.3. Conexiones del departamento de bomberos; Trimestral; 13.8.1. Calibres; Mensual/trimestral; 13.2.4. Válvulas de manguera; Trimestral; 13.6.1. ​Válvulas de preacción. Recinto (durante el clima frío); —; Capítulo 4. Exterior; Mensual; 13.4.3.1.1. Interior; Anualmente/5 años; 13.4.3.1.2. Coladores, filtros, orificios; 5 años; 13.4.3.1.3. ​Válvulas reguladoras de presión y de alivio. Presión maestra regulando; Semanalmente; 13.5.4.1. Presión del sistema de rociadores reduciendo; Trimestral; 13.5.1.1. Presión de conexión de manguera regulando; Anualmente; 13.5.2.1. Presión del portamangueras regulando; Anualmente; 13.5.3.1. Alivio de la circulación de la bomba contra incendios; Sin prueba de flujo; 13.5.6.1. Alivio de presión principal de la bomba contra incendios; Con prueba de bomba contra incendios; 13.5.6.2. ​Dispositivo iniciador de señal de supervisión de válvula; Trimestral; 13.3.2.1.3. ​Dispositivos de señal de supervisión (excepto interruptores de supervisión de válvulas); Trimestral; 13.2.5.1. Compresores de aire y generadores de nitrógeno; Mensual; 13.10.2. Alarmas de flujo de agua; Trimestral; 13.2.3. Prueba. Conjuntos de prevención de reflujo; Anualmente; 13.7.2. Válvulas de control. Operación y posición; Anualmente; 13.3.3.1. Prueba de estado de válvulas; Después de que la válvula de control se cerró y volvió a abrir; 13.3.3.4. De supervisor; Semi anualmente; 13.3.3.5. válvulas de diluvio. Prueba de viaje; Anualmente/3 años; 13.4.4.2.3. ​Válvulas de tubería seca / dispositivos de apertura rápida. Fuga de aire; 3 años; 13.4.5.2.9. agua de cebado; Trimestral; 13.4.5.2.1. Alarma de presión de aire baja; Anualmente; 13.4.5.2.6. Dispositivos de apertura rápida; Trimestral; 13.4.5.2.4. Prueba de viaje; Anualmente; 13.4.5.2.2. Prueba de viaje de flujo completo; 3 años; 13.4.5.2.2.2. Manómetros; 5 años; 13.2.4.2. drenajes principales; Anual/trimestral; 13.2.2. ​Válvulas de preacción. agua de cebado; Trimestral; 13.4.3.2.1. Alarmas de baja presión de aire; Trimestral; 13.4.3.2.11. Prueba de viaje; Anualmente/3 años; 13.4.3.2.2 y 13.4.3.2.3. Fuga de aire; 3 años; 13.4.3.2.6. Alarma de temperatura baja; Anualmente; 13.4.3.2.12. ​Válvulas reguladoras de presión y de alivio. Presión maestraregulando; Trimestral/anualmente; 13.5.4.2 y 13.5.4.3. Presión de los sistemas de rociadoresreduciendo; Anualmente/5 años; 13.5.1.3 y 13.5.1.2. Presión de conexión de mangueraregulando; Anualmente/5 años; 13.5.2.3 y 13.5.2.2. Presión del portamanguerasregulando; Anualmente/5 años; 13.5.3.3 y 13.5.3.2. Alivio de la circulación de la bomba contra incendios; Con prueba de abandono; 13.5.6.1.2. Válvulas de alivio de presión de bombas contra incendios; Con prueba de bomba contra incendios; 13.5.6.2.3. Compresores de aire y generadores de nitrógeno; Anualmente; 13.10.3. Válvulas de manguera; Anualmente/3 años; 13.6.2. ​Alarmas de flujo de agua; Semi anualmente; 13.2.3. ​Dispositivos de señal de supervisión (excepto interruptores de supervisión de válvulas); Anualmente; 13.2.5.2. mantenimiento. Válvulas de alarma; por fabricante; 13.4.1.3. Conjuntos de prevención de reflujo; por fabricante; 13.7.3. Válvulas de retención; por fabricante; 13.4.2.2. ​Válvulas de control (tornillo exterior y yugo); Anualmente; 13.3.4. Válvulas de diluvio; Anualmente/5 años; 13.4.4.3. ​Válvulas de tubería seca / dispositivos de apertura rápida; Anualmente; 13.4.5.3. Válvulas de manguera; Según sea necesario; 13.6.3. ​Válvulas de preacción; Anualmente/5 años; 13.4.3.3. Compresores de aire y generadores de nitrógeno; por fabricante; 13.10.4. |
| Requisitos específicos | GRUPO 1 - (SECCIONAL SANTANDER: BUCARAMANGA – SAN GIL – FLORIDABLANCA – BARRANCABERMEJA CTI) BUCARAMANGA - Un Sistema de presión constante: Dos (2) electrobombas de alta presión potencia de 10 Hp, voltaje 220/440 V, con control electrónico mediante variador de velocidad (uno por cada bomba), incluyendo la configuración del sistema o respaldo de parámetros, para evitar la pérdida de programación en caso de interrupciones del suministro eléctrico. El mantenimiento deberá comprender las siguientes actividades: Revisión, verificación y ajuste del sistema de control con variadores de frecuencia (VFD): - Validación de parámetros de operación (presión, frecuencia, arranque/parada) - Revisión de alarmas y fallas registradas - Limpieza de tableros eléctricos y verificación de conexiones - Garantizar sistema de respaldo de configuración Inspección integral de las electrobombas: - Verificación de estado mecánico general - Control de vibraciones, ruidos anormales y temperatura de operación - Revisión de alineación entre motor y bomba - Evaluación de impulsores, carcasa y acoples Cambio de empaques, sellos mecánicos y rodamientos, de requerirse, así como la sustitución de cualquier componente que presente desgaste o deterioro. Lubricación de componentes mecánicos, conforme a recomendaciones del fabricante. Inspección del sistema hidráulico asociado (conforme NTC 1500): - Verificación de fugas en tuberías, accesorios y conexiones - Revisión de válvulas de corte y válvulas de retención (check) - Validación de presiones de operación del sistema - Verificación de hermeticidad - Control de fenómenos de cavitación Pruebas de funcionamiento del sistema (criterio NFPA 25 aplicado): - Encendido y operación manual y automática de cada bomba - Alternancia operativa entre equipos - Verificación de presión constante en red - Validación de estabilidad del sistema bajo condiciones de consumo Control de continuidad y calidad del servicio (Decreto 1575 y Resolución 2115 de 2007): - Verificación de condiciones del agua suministrada - Prevención de contaminación, retornos o conexiones cruzadas - Revisión de condiciones del sistema de almacenamiento (si aplica) Ejecución de mantenimiento correctivo inmediato, en caso de: - Fugas - Pérdida de presión - Fallas del variador - Daños en componentes eléctricos o mecánicos Garantizar accesibilidad y condiciones de operación seguras del sistema, conforme a NTC 1500, permitiendo la intervención sin afectar la infraestructura. - Un Sistema de presión constante de emergencia: Mantenimiento general de electrobombas de alta presión potencia de 6.6 HP, voltaje 220/440 V, marca Siemens, con control electrónico, el cual deberá garantizar la correcta operación del sistema de presión constante de emergencia, conforme a los criterios establecidos en la NTC 1500 y buenas prácticas de inspección, operación y mantenimiento de sistemas hidráulicos. Incluye: Cambio de empaques, rodamientos, revisión y ajuste del sistema eléctrico y demás actividades necesarias para la correcta puesta en funcionamiento. Inspección integral del equipo de bombeo: - Verificación del estado mecánico general - Control de vibraciones, ruidos anormales y temperatura de operación - Revisión de alineación entre motor y bomba - Inspección de impulsores, carcasa y acoples Mantenimiento del sistema de control electrónico: - Revisión de parámetros de operación - Verificación de arranque y parada automática - Diagnóstico de fallas o alarmas del sistema - Validación de estabilidad de operación Revisión y ajuste del sistema eléctrico asociado: - Verificación de conexiones - Ajuste de terminales - Control de condiciones de alimentación eléctrica - Validación de protecciones del sistema Inspección del sistema hidráulico (conforme NTC 1500): - Verificación de fugas en tuberías, accesorios y conexiones - Revisión de válvulas de corte y válvulas de retención (check) - Validación de presión de operación del sistema - Verificación de hermeticidad Revisión de condiciones de succión y descarga: - Limpieza de filtros y accesorios hidráulicos - Verificación de ausencia de ingreso de aire - Control de cavitación - Garantía de correcto cebado del equipo Ejecución de pruebas de funcionamiento del sistema: - Arranque manual y automático - Verificación de presión constante en la red - Prueba de operación bajo condiciones de demanda Lubricación de componentes mecánicos, de acuerdo con recomendaciones del fabricante. Sustitución de componentes deteriorados o defectuosos, necesarios para garantizar la operación continua del sistema. Ejecución de mantenimiento correctivo inmediato, en caso de presentarse: - Fugas - Pérdida de presión - Fallas mecánicas o eléctricas - Inestabilidad en el sistema - Sistema de Eyección Revisión y mantenimiento del sistema de eyección, compuesto por dos puntos de inyectores, cada uno con cuatro (4) electrobombas sumergibles de 1,5 HP, tres (3) flotadores de mercurio de dos vías, dos (2) contactores, dos (2) guardamotores, una (1) sirena, dos (2) llaves de selección (Auto 1 / Auto 2 / Off), tres (3) llaves (Auto / Manual / Off), dos (2) lámparas piloto rojas, dos (2) lámparas piloto verdes, cableado eléctrico, válvulas de cheque tipo hidro y válvulas de registro de ser necesarias, así como todos los accesorios indispensables para el montaje del control automático. Incluye limpieza, retiro y disposición final de lodos. El mantenimiento deberá comprender, las siguientes actividades: Revisión, verificación y ajuste del sistema de control automático: - Calibración de flotadores de mercurio (niveles de arranque y parada) - Verificación de operación en modo automático y manual - Validación de secuencia de funcionamiento de las bombas - Revisión de llaves selectoras (Auto / Manual / Off y Auto 1 / Auto 2 / Off) Inspección integral de las electrobombas sumergibles: - Verificación del estado mecánico general - Control de ruidos anormales, vibraciones y temperatura de operación - Revisión de impulsores, carcasa y elementos internos - Verificación de sellos, empaques y hermeticidad - Sustitución de componentes desgastados o defectuosos Revisión y ajuste del sistema eléctrico asociado: - Verificación de contactores y guardamotores - Revisión de cableado eléctrico y conexiones - Ajuste de terminales - Validación de protecciones eléctricas - Verificación de lámparas piloto y sirena de alarma Inspección del sistema hidráulico (conforme NTC 1500): - Verificación de tuberías de impulsión y descarga - Revisión de fugas en conexiones y accesorios - Inspección de válvulas de cheque (tipo hidro) y válvulas de registro - Verificación de hermeticidad del sistema - Control de retorno de flujo Limpieza y mantenimiento del sistema: - Limpieza general de pozos o cárcamos - Retiro de lodos, sedimentos y residuos sólidos - Disposición final conforme a la normativa ambiental vigente - Prevención de obstrucciones en el sistema Ejecución de pruebas de funcionamiento del sistema (criterio NFPA 25 aplicado): - Prueba de arranque automático por nivel - Prueba de operación manual - Verificación de funcionamiento alternado de las bombas (si aplica) - Validación de evacuación eficiente del sistema - Verificación de alarmas visuales y sonoras Ejecución de mantenimiento correctivo inmediato, en caso de presentarse: - Fallas en bombas - Daños en flotadores - Fallas eléctricas o de control - Obstrucciones o reboses - Mantenimiento preventivo de un (1) equipo contraincendios Marca IHM sede Principal Bucaramanga Incluye: Revisión de bomba jockey IHM 440V 3.6 HP 3410 RPM. Revisión de bomba principal HC2B 440V 40 HP FS 1.15 3410 RPM. Revisión de tanque hidro acumulador 100 L (membrana flexible). Cambio de presostatos de control del sistema contra incendios. El mantenimiento deberá comprender, las siguientes actividades: Inspección física y evaluación general del sistema (criterio NFPA 25): - Verificación del estado general de todos los componentes - Evaluación del equipo en condiciones de operación bajo carga - Identificación de desgaste, corrosión o fallas Inspección y mantenimiento de las bombas contra incendio (NFPA 20): Revisión de la bomba principal: - Estado mecánico general - Vibraciones, ruidos y temperatura de operación - Verificación de presión y caudal Revisión de la bomba jockey: - Operación automática - Mantenimiento de presión en el sistema - Verificación de alineación, acoples y soportes Revisión del tanque hidroacumulador: - Verificación del estado de la membrana flexible - Control de presión interna - Inspección de posibles fugas o deterioro Cambio y calibración de presostatos: - Ajuste de presiones de arranque y parada - Verificación de respuesta del sistema - Validación de secuencia de operación Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico y de control: - Inspección de tableros eléctricos - Pruebas de arrancadores termomagnéticos - Verificación de conexiones eléctricas - Medición de voltajes y amperajes en condiciones de operación - Reapriete de conexiones existentes - Validación de operación automática y secuencial del sistema Revisión de componentes mecánicos e hidráulicos: - Inspección del estado de sellos mecánicos - Revisión de prensaestopas, bujes y cuerpos de cojinete - Verificación de soportes de tuberías - Inspección de tapones de fuga - Sustitución de componentes desgastados o corroídos Inspección del sistema hidráulico (NTC 1500): - Verificación de fugas en tuberías y accesorios - Revisión de válvulas del sistema - Control de hermeticidad - Verificación de condiciones de operación del sistema Ejecución de pruebas de funcionamiento (criterio NFPA 25): - Pruebas de arranque y apagado en automático - Pruebas de operación secuencial del sistema - Validación de respuesta del sistema ante demanda - Verificación de estabilidad de presión Suministro e instalación de elementos complementarios: - Instalación de soportaría en la descarga de 4” del equipo contra incendio - Instalación de válvula de 1” posterior al cheque tipo cortina de 2”, con el fin de permitir la realización de pruebas internas del sistema Ejecución de mantenimiento correctivo inmediato, en caso de presentarse: - Fallas en bombas - Pérdida de presión - Fallas eléctricas - Desgaste o corrosión de componentes Sustitución de componentes a cargo del contratista, incluyendo: - Sellos mecánicos - Prensaestopas - Bujes - Cuerpos de cojinete - Y demás elementos que presenten desgaste por uso o corrosión SAN GIL - Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP, el cual deberá garantizar la correcta operación del sistema de evacuación, conforme a los lineamientos establecidos en la NTC 1500 y criterios de mantenimiento de sistemas hidráulicos y sanitarios. Incluye: Verificar instalaciones eléctricas, tubería de descarga en el foso, sellos mecánicos y corrosiones en el cuerpo de la bomba y del motor, y realizar el recambio de las piezas (si se requiere, con cargo a la bolsa de repuestos). Verificar el estado interno de la bomba, corrosión, desgaste mecánico y sedimentos. Revisión de flotador eléctrico. Limpieza, retiro y disposición final de lodos. Actividades a ejecutar: Inspección integral del equipo de bombeo: - Verificación del estado mecánico general - Control de ruidos anormales, vibraciones y temperatura de operación - Revisión de impulsores, carcasa y componentes internos - Verificación de sellos mecánicos y empaques - Sustitución de componentes desgastados o defectuosos Revisión del estado interno de la bomba: - Identificación de corrosión - Evaluación de desgaste mecánico - Retiro de sedimentos acumulados - Limpieza de componentes internos Revisión del sistema hidráulico (conforme NTC 1500): - Verificación de tubería de descarga en el foso - Inspección de fugas en conexiones y accesorios - Validación de hermeticidad del sistema - Control de retorno de flujo Revisión y ajuste del sistema eléctrico: - Verificación de instalaciones eléctricas - Revisión de cableado y conexiones - Ajuste de terminales - Validación de condiciones de alimentación Revisión y calibración de flotador eléctrico: - Verificación de niveles de arranque y parada - Validación de funcionamiento automático - Sustitución en caso de falla Limpieza y mantenimiento del sistema: - Limpieza general del foso o cárcamo - Retiro de lodos, residuos y sedimentos - Disposición final conforme a normativa ambiental vigente - Prevención de obstrucciones Ejecución de pruebas de funcionamiento (criterio NFPA 25 aplicado): - Prueba de arranque automático por nivel - Prueba de operación manual - Verificación de evacuación eficiente del sistema - Validación de estabilidad de operación Ejecución de mantenimiento correctivo inmediato, en caso de presentarse: - Fallas mecánicas - Fallas eléctricas - Obstrucciones - Pérdida de capacidad de evacuación FLORIDABLANCA - Mantenimiento preventivo de un Sistema de presión constante Incluye: - Dos (2) electrobombas marca Barnes modelo he 2 100 con motor de 10HP 220-440 voltios trifásica Ref-1E0582 - 1 Tanque membrana de 500 lts vertical – marca Barnes – 150 psi - 1 Tanque membrana de 200 lts vertical – marca Barnes – 150 psi - 1Tablero marca automex con arranque estrella triangulo para 2 electrobombas de 10 hp -220-3f-maniobra chint Actividades a ejecutar: Inspección física general y evaluación del sistema (criterio NFPA 25 aplicado): - Verificación del estado general de todos los equipos - Evaluación del sistema en condiciones de operación bajo carga - Identificación de desgaste, corrosión o fallas - Presentación de informe técnico Mantenimiento de electrobombas Barnes: - Verificación del estado mecánico general - Control de vibraciones, ruidos anormales y temperatura de operación - Revisión de impulsores, carcasa, acoples y alineación - Inspección de sellos mecánicos y empaques - Cambio de sellos mecánicos, rodamientos, prensaestopas, bujes y cuerpos de cojinete, de ser necesario - Sustitución de componentes con desgaste o corrosión Condiciones operativas del sistema (según manual del fabricante): - No operar el sistema sin agua o con agua contaminada - Verificación permanente del tanque de almacenamiento - Validación de funcionamiento automático del sistema - Diagnóstico de arranques y paradas frecuentes (ciclos cortos) Mantenimiento de tanques hidroneumáticos (membrana 500 L y 200 L): - Verificación del estado de membranas internas - Control de presión de aire en los tanques - Ajuste de presión: Presión de aire: 2 psi por debajo de presión de encendido (aprox. 71 psi en vacío, según condición operativa indicada) - Drenaje, limpieza y restitución de condiciones operativas - Verificación de fugas o pérdida de presión Revisión y calibración de presostato: - Ajuste de presión de encendido y apagado - Verificación de diferencial de presión - Validación de operación automática del sistema - Corrección de descalibraciones por variaciones de operación Sistema hidráulico (conforme NTC 1500): - Verificación de fugas en tuberías, accesorios y conexiones - Revisión de válvulas de control y retención - Inspección de soportes de tuberías - Validación de hermeticidad del sistema - Control de presiones de operación Sistema de control y tablero eléctrico (Automex – arranque estrella/triángulo): - Inspección de tableros eléctricos - Pruebas de arrancadores termomagnéticos - Revisión de guardamotores y protecciones - Verificación de voltajes y amperajes bajo carga - Reapriete de todas las conexiones eléctricas - Limpieza general de tableros y aplicación de aislante de humedad - Validación de funcionamiento automático del sistema Condiciones de operación del tablero (según manual): - Verificación de: Muletilla en posición ON - Bombas en modo AUTOMÁTICO (nunca en manual en operación continua) - Reinicio de sistema en caso de falla por baja tensión - Verificación de protecciones ante fallas eléctricas Verificación de elementos de protección del sistema: - Revisión de flotador eléctrico en tanque de almacenamiento (protección contra trabajo en seco) - Validación de posición y funcionamiento - Verificación de línea de prueba de ½” (uso exclusivo para control, no para consumo) Ejecución de pruebas de funcionamiento: - Arranque y parada automática - Operación secuencial de bombas - Verificación de presión constante en red - Pruebas bajo condiciones reales de consumo - Validación de respuesta del sistema ante demanda Mantenimiento correctivo inmediato, en caso de: - Fugas - Pérdida de presión - Ciclos continuos de encendido/apagado - Fallas eléctricas o mecánicas - Trabajos en seco o fallas por cavitación Limpieza general del sistema: - Limpieza de equipos - Limpieza de tableros eléctricos - Ajuste general de tornillería - Aplicación de protección contra humedad Sustitución de componentes a cargo del contratista, en bolsa de repuestos, incluyendo: - Sellos mecánicos - Empaques - Rodamientos - Elementos eléctricos deteriorados - Componentes afectados por corrosión o uso Nota 1: La presión del sistema será ajustada según los requerimientos de la entidad. Nota 2: Se deben realizar 3 visitas durante el año para realizar revisiones de presión y ajuste de la misma. - Mantenimiento preventivo de un sistema contraincendios Incluye: - Una (1) electrobomba de alta presión modelo QE 2 25 marca Barnes con motor eléctrico de 25 HP – 220V – 3F Ref. 1B9523. - Una (1) electrobomba multietapas modelo VSE-3-17 30 marca Barnes con motor eléctrico de 3.0 HP – 220V – 3F Ref. 1G0145 (bomba jockey). - Un (1) tablero de control marca Automex con arranque estrella–triángulo para electrobomba principal de 25 HP – 220V – 3F, maniobra Siemens, conforme RETIE y NTC 2050. - Un (1) tablero de control marca Automex para electrobomba de 3.0 HP – 220V – 3F (bomba jockey), arranque directo, maniobra Siemens, conforme RETIE. El sistema deberá mantenerse en operación automática permanente, garantizando su disponibilidad inmediata, conforme a los lineamientos de NFPA 20 y NFPA 25. Actividades a ejecutar: Inspección general del sistema (criterio NFPA 25): - Verificación del estado físico de todos los componentes - Evaluación en condiciones de operación bajo carga - Identificación de fallas, desgaste o corrosión - Presentación de informe técnico Mantenimiento de electrobomba principal (25 HP – NFPA 20): - Verificación del estado mecánico general - Control de vibraciones, ruidos y temperatura - Validación de presión y caudal - Revisión de alineación, acoples e impulsores - Inspección de sellos mecánicos, empaques y rodamientos - Sustitución de componentes desgastados o defectuosos Mantenimiento de bomba jockey (3.0 HP): - Verificación de operación automática permanente - Validación de presión de sostenimiento del sistema - Verificación de arranque previo a la bomba principal - Revisión de componentes mecánicos y eléctricos Verificación de secuencia de operación del sistema: - La bomba jockey debe encender primero para cubrir pérdidas menores - La bomba principal debe operar únicamente en demanda real - Validación de diferencial de presión (aprox. 10 psi entre bombas) - Verificación de presión de operación (referencia: 125 psi en red) Revisión y calibración de presostatos: - Verificación de presiones de encendido y apagado - Validación del diferencial de operación - Ajuste en caso de descalibración Sistema hidráulico (NTC 1500): - Verificación de fugas en tuberías, válvulas y accesorios - Inspección de válvula de alivio (control de sobrepresión) - Verificación de hermeticidad del sistema - Control de presión y estabilidad del suministro Sistema de pruebas operativas (criterio NFPA 25): - Simulación de demanda mediante: Apertura de manguera en gabinete contra incendio - Uso de válvula de prueba de ¼” en cuarto de máquinas - Verificación de arranque automático del sistema - Prueba de respuesta del sistema durante mínimo 15 segundos - Validación de apagado automático al restablecer presión Mantenimiento del sistema eléctrico y tableros (RETIE – NTC 2050): - Inspección de tableros de control (principal y jockey) - Verificación de funcionamiento de arrancadores:Estrella–triángulo (bomba principal) Arranque directo (bomba jockey) - Revisión de señalización de energía (pilotos encendidos) - Verificación de: Muletillas en posición correcta (AUTOMÁTICO / ON) - Limpieza general de tableros - Aplicación de aislante antihumedad - Reapriete de conexiones eléctricas Condiciones operativas obligatorias del sistema: - El sistema debe permanecer SIEMPRE encendido y en automático - No operar el sistema en modo manual de forma continua - Encendido mínimo mensual obligatorio para pruebas preventivas - Verificación de presión constante en manómetro - Validación de señalización de energía en tableros Revisión de componentes complementarios: - Verificación de válvula de alivio - Revisión de línea de prueba - Verificación de presostatos y sensores - Validación de funcionamiento del sistema completo Limpieza general del sistema: - Limpieza de equipos - Limpieza de tableros eléctricos - Ajuste de tornillería - Aplicación de protección contra humedad Mantenimiento correctivo inmediato, en caso de: - Fallas en bombas - Pérdida de presión - Fallas eléctricas - Descalibración del sistema - No arranque automático Sustitución de componentes a cargo del contratista: - Sellos mecánicos - Empaques - Rodamientos - Elementos eléctricos deteriorados - Componentes afectados por corrosión o desgaste - Mantenimiento general de dos (2) bombas de eyección Incluye: - Dos (2) electrobombas sumergibles marca Aquapark línea robusta modelo 2.5/20/3230 de 2.0 HP, trifásicas a 220 V. - Un (1) tablero de control marca Chint, alternado automático para dos electrobombas sumergibles de 2.0 HP – 220 V – 3F, maniobra Siemens, arranque directo, con certificación RETIE y sistema de alarma sonora (sirena). Actividades a ejecutar: Inspección general del sistema: - Verificación del estado físico de los equipos - Evaluación del sistema en operación - Identificación de desgaste, corrosión o fallas - Registro de condiciones del sistema Inspección integral de electrobombas sumergibles: - Verificación del estado mecánico general - Control de ruidos anormales, vibraciones y temperatura de operación - Inspección del cuerpo de la bomba y motor por corrosión - Revisión de impulsores y componentes internos - Verificación de sellos mecánicos y empaques Revisión interna del equipo: - Identificación de desgaste mecánico - Evaluación de sedimentos acumulados - Limpieza interna de componentes Sistema hidráulico (criterio NTC 1500): - Verificación de tubería de descarga en el foso - Inspección de fugas en conexiones y accesorios - Verificación de válvulas de retención y control - Validación de hermeticidad del sistema - Control de retorno de flujo Sistema de control automático: - Verificación de operación en modo automático (obligatorio) - Validación de alternancia de bombas - Prueba de secuencia de funcionamiento Revisión de flotador eléctrico: - Verificación de niveles de arranque y parada - Validación de posición correcta de operación - Sustitución en caso de falla. Sistema eléctrico y tablero de control (Chint – maniobra Siemens): - Inspección general del tablero - Verificación de guardamotores y protecciones - Revisión de cableado y conexiones eléctricas - Ajuste de terminales - Verificación de señal de vigilancia de tensión (tres fases activas) - Validación de funcionamiento de sirena de alarma Condiciones operativas obligatorias del sistema: - El sistema debe permanecer SIEMPRE en modo AUTOMÁTICO - Las bombas nunca deben operar de forma continua en manual - Verificación de correcto reinicio del sistema en eventos de baja tensión - Validación de funcionamiento del sistema de protección eléctrica Manejo de contingencias eléctricas: - Verificación del estado del vigilante de tensión - Revisión de presencia de tres fases activas - Procedimiento de reinicio: Bajar protecciones - Apagar guardamotores - Reactivar sistema y validar arranque correcto Limpieza y mantenimiento del sistema: - Limpieza general del pozo eyector - Retiro de lodos, residuos y sedimentos - Disposición final conforme a normativa ambiental vigente - Prevención de obstrucciones por sólidos (piedras, trapos, residuos) Se deberá garantizar el lavado del pozo como mínimo una vez al año, considerando la acumulación de sólidos provenientes de sifones y nivel freático y generar certificado de disposición final de residuos. Pruebas de funcionamiento: - Prueba de arranque automático por nivel - Verificación de alternancia de bombas - Validación de capacidad de evacuación - Confirmación de funcionamiento continuo sin fallas Mantenimiento correctivo inmediato, en caso de: - Fallas mecánicas en bombas - Obstrucciones por sólidos - Daños en sellos mecánicos - Fallas eléctricas o de control - Inoperancia del sistema Garantizar accesibilidad y condiciones seguras de operación: - Acceso al sistema sin restricciones - Condiciones seguras para intervención - Prevención de riesgos eléctricos y sanitarios BARRANCABERMEJA (CTI) - Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 1 HP, 115V-230V, 60 Hz, Incluye: Revisión de sellos mecánicos (si se requiere cambio, se realizará con la bolsa de repuestos) y limpieza de la bomba; revisión de rodamientos y anillos del motor (si se requiere cambio, se realizará con la bolsa de repuestos); revisión y ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor; revisión de ejes y cojinetes; revisión de rotor; revisión de la conexión eléctrica (cambio de caja de 30x30, breaker de 20 o 30 amperios y cableado si se requiere); revisión de flotadores eléctricos de 16 amperios y flotadores mecánicos (si se requiere cambio, se realizará con la bolsa de repuestos). Actividades mínimas a ejecutar: Inspección integral del equipo de bombeo: - Verificación del estado mecánico general - Control de vibraciones, ruidos anormales y temperatura de operación - Revisión de impulsores, carcasa y componentes internos - Inspección de ejes, cojinetes y rotor - Verificación de alineación entre bomba y sistema impulsor Revisión de sellos y elementos de desgaste: - Inspección de sellos mecánicos - Verificación de empaques - Revisión de rodamientos y anillos del motor - Sustitución de elementos defectuosos o desgastados Sistema hidráulico (conforme NTC 1500): - Verificación de tuberías asociadas - Inspección de fugas en conexiones y accesorios - Validación de hermeticidad del sistema - Control de presión y condiciones de operación Revisión del sistema eléctrico: - Verificación de conexión eléctrica - Revisión de caja eléctrica (30x30) - Validación de protecciones eléctricas (breaker 20–30 A) - Verificación y ajuste de cableado - Medición básica de condiciones de operación (tensión y alimentación) Sistema de control por nivel: - Revisión de flotadores eléctricos de 16 amperios - Verificación de flotadores mecánicos - Validación de niveles de arranque y parada - Sustitución en caso de falla Limpieza y mantenimiento del equipo: - Limpieza general de la bomba - Retiro de sedimentos e incrustaciones - Garantizar condiciones adecuadas de operación Ejecución de pruebas de funcionamiento (criterio aplicado): - Arranque y parada del equipo - Verificación de operación estable - Validación de respuesta del sistema Mantenimiento correctivo inmediato, en caso de presentarse: - Fallas mecánicas - Fugas - Fallas eléctricas - Desgaste de componentes - Inestabilidad en la operación Sustitución de componentes a cargo del contratista (con cargo a bolsa de repuestos), incluyendo: - Sellos mecánicos - Rodamientos - Anillos y elementos del motor - Flotadores eléctricos y mecánicos - Elementos eléctricos defectuosos Garantizar accesibilidad y condiciones seguras de operación: - Acceso adecuado al equipo - Condiciones seguras para intervención - Prevención de riesgos eléctricos y mecánicos GRUPO 2 (SECCIONAL NORTE DE SANTANDER – ARAUCA: CÚCUTA SEDE PRINCIPAL - ARACUA SEDE PRINCIPAL – ARAUCA SEDE FORTALEZA) CÚCUTA AGUA POTABLE - Mantenimiento Sistema de suministro agua potable, compuesto por: Acometida, un Medidor Totalizador, dos Cuartos de Bombas, un Tanques divido en dos de almacenamiento de agua potable; capacidad aprox. 60 m3, (2.5x6x4): Equipo y suministro de agua Potable, Puntos Hidráulicos de agua potable. Incluye cambio de piezas o elementos en mal estado en caso de requerirse. Las dimensiones del tanque se deben verificar en sitio. Sistema de abastecimiento de agua potable que está compuesto por: Tres Electrobombas verificables de 5.5 HP, 220/440V, 60 HZ, modelo BMV8-60-503/70120042 marca Barmesa Pumps (Las electrobombas trabajan alternadamente), tres Succiones positivas en 4", un Tanque hidroneumático de 500 LTS (Hidroflow), Un Tablero eléctrico con un sistema de velocidad variable y todos los accesorios eléctricos e hidráulicos correspondientes. Tuberías y accesorios relacionados con el suministro de agua desde la acometida hasta el tanque de almacenamiento y después del tanque hasta las diferentes zonas en donde se requiera (las redes son en PVCP). Equipos principales que componen el sistema y a los que se debe realizar el mantenimiento 10.1 Bombas Multietapa Vertical 10.2 Tablero de eléctrico y de Control Bombas Multietapa Vertical 10.3.Tanque Hidroflo Mantenimiento general del sistema (Se debe incluir todo lo necesario como material, herramientas, equipos y personal calificado) para todos los elementos mencionados anteriormente Incluye: PARA TABLEROS ELÉCTRICOS & CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTRO, TAMBIEN APLICA PARA LAS BOMBAS Y MOTORES DE LAS MISMAS - Inspección física, prueba de equipo, revisión de tableros, pruebas de arranque y apagado en automático y secuencial, pruebas a los arrancadores termomagneticos y en general realizar una evaluación completa del equipo en condiciones bajo carga; presentación de informe técnico. - Limpieza, ajuste y verificación de los contactores. - Limpieza, ajuste y verificación de las bornes y borneras. - Limpieza, ajustes y verificación de breaker y mini breaker. - Limpieza, ajuste y verificación del relé térmico. - Verificación de fases, voltajes y bajo o sobre intensidades. - Verificación y pruebas variador de frecuencia - Ajustes de terminales. - Limpieza y revisión de válvula solenoide. - Revisión del transductor de presión. - Revisión de programación y descarga de eventos. - Revisión de alarmas, señales y luces piloto. - Pruebas de funcionamiento accionador manual y automático, pruebas de alarmas. - Programación y ajustes de parámetros. - Verificación general de funcionamiento de tableros de control. - Limpieza y ajuste de partes electrónicas y eléctricas tableros de control - Pruebas de accionamiento eléctrico en motores. - Verificación y ajustes de Señales por mal funcionamiento o malas conexiones. - Verificación, toma de lecturas de voltaje y amperaje en tableros y motores de las bombas. - Verificación y limpieza de ventiladores de tableros. - Inspeccionar aislamiento eléctrico (meguear) al motor y ventilación del motor de la bomba - Se realizará limpieza del ventilador y carcasa del motor de las bombas. - Verificar protecciones térmicas y sobrecarga de motores y bombas PARTES HIDRÁULICA & MECÁNICA - Dentro de la rutina de mantenimiento está incluida el desmontaje parcial o total de las bombas incluyendo los motores. - Limpieza interna completa de las bombas y el motor - Cambio de rodamientos, sellos mecánicos, O-ring estarán incluido dentro de la rutina de mantenimiento sin generar costos adicionales incluye suministro e instalación. - Inspección de impulsores y difusores - Cambiar todas las partes o piezas que tengan desgaste por uso o corrosión. La mano de obra ya está incluida dentro de la oferta. Los cambios de repuestos que no se mencionen que están incluidas se realizaran con bolsa de repuestos. - Verificar fugas en conexiones, sellos mecánicos y carcasa - Revisar ruidos o vibraciones anormales. - Comprobar presión y caudal. - Revisar que no haya sobrecalentamiento - Verificar estado del eje y acoplamiento. - Comprobar desgaste de impulsor multietapas. - Asegurar apriete de pernos estructurales. - Revisar válvulas de succión y descarga. - Revisar filtros o coladores. - Revisar presencia de aire en la línea - Revisión y limpieza de la bomba. - Revisión de anclajes del conjunto motor – bomba - Revisión de los manómetros. - Revisión de la conexión motor – bomba - Verificación de alimentación y nivelación - Revisión de la instalación hidráulica. - Ajuste de las válvulas en succión y descarga del equipo. - Revisión de los rodamientos y acople. - Ajuste de prensarstopas. - Revisión línea de sensado - Revisión general de tuberías de bombeo. - Revisión de sello mecánico de la bomba. - Verificación del funcionamiento de la bomba y medición de presión de trabajo. - Limpieza de bomba y general de tuberías y cuarto de bomba. - Revisión de rodamientos y anillos del motor (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos solo los anillos del motor). - Revisión y ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor (motor). - Revisión de ejes y cojinetes. - Revisión de rotor. - Revisión de la conexión eléctrica y de control automático. - Revisión de funcionamiento del sistema de automatización y ajustes si es necesario. - Revisión de flotadores mecánicos y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de cheques y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de tanque Hidroflo y calibración (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de la precarga del tanque Hidroflo, todo tanque la precarga debe ser 2.0 PSI menor que la presión de encendido del interruptor de presión. - Revisión de Manómetros y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). OTROS REQUERIMIENTOS - Revisión y ajustes del sistema, puntos hidráulicos en caso de requerirse cambio de llaves, válvulas y push de (lavamanos, orinales, inodoros) entre otros. - Atender fallas o fugas que se puedan presentar durante la duración la vigencia del contrato. - Atender requerimientos realizados por el administrador del contrato. - Presentar informe de mejoras o de hallazgos técnicos que requieran atención inmediata con su respectiva solución. (Indicar correcciones o mantenimientos a realizar en corto plazo) - Calibración de presiones del sistema, debido a que se revientan tubería muy seguido. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida cada uno de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. RED DE DESAGUES - Mantenimiento Sistema de red de desagües, compuesto por: Colectores y bajantes de aguas residuales, Ventilación y re ventilación, Ramales y bajantes de aguas lluvias, Desagüe de cada piso, Puntos Sanitarios, cajas y pozos de inspección en mampostería, siete pozos eyectores, catorce Bombas eyectoras (dos ubicadas en cada pozo eyector) con su respectivo tablero eléctrico y de control. En la sede existen 7 pozos eyectores que recogen las aguas de infiltración, aguas residuales, lluvias e industriales, conformados por un equipo de bombeo tipo dúplex, 5 para aguas lluvias y 2 para aguas residuales del edificio y laboratorios, que descargan a cajas de inspección domiciliarias, pozos sobre vía y directamente sobre la vía. Por otra parte, el sistema de alcantarillado no es combinado, es decir las aguas residuales, lluvias y no se mezclan en el pozo de entrega. CAJAS Y POZOS DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA. En el exterior de la sede se encuentran construidas cajas de inspección y pozos, que permiten la evacuación de las aguas a la red de alcantarillado publica existente, son utilizados como paso para la conexión de entrega definitiva de los desagües al alcantarillado público. Estas recogen por el sótano las aguas negras, lluvias y residuales, provenientes de las bajantes, para llevarlas hasta el sitio de entrega al alcantarillado de la ciudad. Las cajas de inspección están construidas en mampostería para zonas peatonales. Las cajas y pozos de inspección deben limpiarse cada tres meses como mínimo, con el fin de retirar los sedimentos y elementos extraños que se depositen en ellas. Cuando se presenten taponamientos en las redes enterradas, se debe hacer sondeos, utilizando para ello los tapones de inspección, esta labor debe ser realizada por personal calificado en el manejo de redes de alcantarillados. POZO EYECTOR. Es el pozo destinado para la recolección de aguas lluvias, aguas infiltración, aguas residuales y aguas residuales industriales se encuentran ubicados en el sótano, se encuentran instaladas 14 bombas de a dos por pozo, para que estas evacuen hacia las cajas de inspección destinadas para su recolección o directamente a la vía según el caso especial de cada pozo. Modelos de las bombas sumergibles 4SEH504DS (7.5 HP), 3SE304SS (3 HP), 4BWSE754DS (7.5 HP), 4SEH504DS (7.5 HP) Son 7 tableros eléctricos y de control correspondiente a los pozos de los eyectores Mantenimiento general del sistema (Se debe incluir todo lo necesario como material, herramientas, equipos y personal calificado) para todos los elementos mencionados anteriormente Incluye: PARA TABLEROS ELÉCTRICOS & CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CONTROL, TAMBIEN APLICA PARA LAS BOMBAS Y MOTORES DE ESTAS - Inspección física, prueba de equipo, revisión de tableros, pruebas de arranque y apagado en automático y secuencial, pruebas a los arrancadores y en general realizar una evaluación completa del equipo en condiciones bajo carga; presentación de informe técnico. - Revisión de conexiones eléctricas y de control automático. - Limpieza, ajuste y verificación de los contactores. - Limpieza, ajuste y verificación de las bornes y borneras. - Limpieza, ajustes y verificación de breaker y mini breaker. - Limpieza, ajuste y verificación del relé térmico. - Verificación de fases, voltajes y bajo o sobre intensidades. - Ajustes de terminales. - Limpieza y revisión de válvula solenoide. - Revisión del transductor de presión. - Revisión de programación y descarga de eventos. - Revisión de alarmas, señales y luces piloto. - Pruebas de funcionamiento accionador manual y automático, pruebas de alarmas. - Programación y ajustes de parámetros. - Verificación general de funcionamiento de tableros de control. - Limpieza y ajuste de partes electrónicas y eléctricas tableros de control - Verificación y ajustes de Señales por mal funcionamiento o malas conexiones. - Verificación y limpieza de ventiladores. - Verificación y tomas de lecturas de voltaje y amperaje. - Verifique la integridad del cable de alimentación y asegúrese de que la bomba esté conectada a tierra PARTES HIDRÁULICA & MECÁNICA - Para las inspecciones y mantenimiento se debe sacar las bombas del pozo eyector. - Dentro de la rutina de mantenimiento está incluida el desmontaje parcial o total de las bombas incluyendo los motores en caso de que se requiera. - Inspeccionar el nivel de aceite de enfriamiento dentro de la carcasa del motor para detectar contaminación o bajo nivel. En caso de que se requiera, recarga o cambio de aceite se debe contemplar dentro de la rutina el suministro y cambio. - Inspección y limpieza del impulsor y cuerpo: retire sedimentos, restos u óxido en la zona de la turbina para evitar bloqueos o la obstrucción. - Inspeccione el motor, sello del eje y baleros en busca de desgaste o fugas para evitar la entrada de agua al motor. - Limpieza de la rejilla y filtro: mantenga la rejilla de succión libre de residuos para asegurar el flujo adecuado. - Limpieza externa completa de las bombas sumergibles - Cambio de rodamientos y sellos mecánicos, mano de obra incluida dentro de la rutina de mantenimiento sin generar costos adicionales. - Cambio de rodamientos y O-ring están incluidos dentro de la rutina el suministro e instalación, sin generar costos adicionales. - Revisar ruidos o vibraciones anormales. - Comprobar presión y caudal. - Revisar que no haya sobrecalentamiento - Verificar estado del eje y acoplamiento. - Revisar válvulas de succión y descarga. - Revisar filtros o coladores. - Pruebas de accionamiento eléctrico en motores y bombas sumergibles. - Desmonte de piezas y limpieza a fondo, tanto en los surcos como en las juntas. - Limpieza de todas las tuercas y arandelas del componente. - Engrase de las piezas que requieran lubricante para alcanzar el apriete indicado. - Comprobar si hay piezas desgastadas o deterioradas. (De ser el caso Informar para su respectivo correctivo) - Revisión y montaje de toda la unidad y sus componentes antes de su inmersión. - Revisión y verificación de flotadores, incluyendo sus señales o cableado. - Revisión y mantenimiento del sistema de eyección y todos los accesorios indispensables para el funcionamiento del control automático. - Revisión de funcionamiento de sistema de automatización y ajustes si es necesario. - Revisión de válvula de antirretorno, que se encuentra en la caja de salida del edificio. - Revisión y ajustes del sistema, puntos Sanitarios en caso de requerirse cambio de sifones y desagües o ajuste de sanitarios, orinales que presenten filtraciones de agua, entre otros. OTROS REQUERIMIENTOS - Limpieza, lavado, retiro y disposición final de lodos y disipación final de los 7 pozos eyectores, más la caja de aforo (caja de salida del edificio) - Atender fallas o fugas que se puedan presentar durante la duración la vigencia del contrato. - Atender requerimientos realizados por el administrador del contrato. - Una de las bombas sumergible no tiene succión suficiente se debe verificar y entregar su diagnóstico. - Presentar informe de mejoras o de hallazgos técnicos que requieran atenciones inmediatas con su respectiva solución. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. AGUA TRATADA - Mantenimiento Sistema de planta de tratamiento, compuesto por: Con el fin de lograr un uso eficiente del agua lluvia, la Fiscalía General de la Nación Sede Principal de Cúcuta cuenta con una planta de tratamiento de agua lluvias. Esta se compone de dos Tanques de almacenamiento de aguas lluvias y un tanque de agua tratada; capacidad aprox. 53,424 m3 (2,40x4,20x5,3) y 43,248 m3 (2,4x3,4x5,3), dos Motobombas centrifugas de (2,5 HP,220/380V, 60Hz modelo BLC120/185T), tres filtros estructurales Pentari con válvula digital automática tipo Fleck, tres actuadores, tres Bombas dosificadoras eléctricas de químicos Seko Invikta, una Válvula selenoide de 2”, un Medidor electromagnético Sitrans FM MAG 8000 Siemens de 2” de diámetro, dos filtros de cartucho Emaux CFO25 de 15 micras, un analizador de cloro libre CL17 Hach + set de reactivos para cloro + kit de verificación de calibración + kit de instalación con regulador de presión, Un controlador Hach SC200 para turbidez y PH + kit de cable de alimentación, Un medidor de turbidez en línea Hach + kit de mantenimiento para turbidímetro laser TU5300, Un sensor ph y ORP en línea Hach + Kit de montaje de unión para sensor de pDH, Un Tanque plástico de 250 Lts hipoclorito, un Tanque plástico de 500 Lts clarificante, Un Tablero eléctrico, inteligente para automatización y control con un sistema de velocidad variable y todos los accesorios hidráulicos, eléctricos y controles correspondientes al sistema. Se requiere poner a funcionar el sistema de dosificación o filtración de agua actualmente no está en funcionamiento. Especificaciones de equipos 12. 1 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS Se encuentran instalado 2 motobombas centrifugas, las cuales tienen como unción succionar el agua lluvia cruda y por presión pasarla a través del tren de filtros estructurales y de cartucho e ingresarla al tanque de tratada para su posterior distribución y uso en sanitarios, orinales y aseo de zonas duras. Mantenimiento Se debe realizar por personal calificado - Dentro de la rutina de mantenimiento está incluida el desmontaje parcial o total. - Realizar verificación de fugas en carcasa, bridas, sellos mecánicos - Verificar que no existan ruidos anormales (cavitación, golpes, vibraciones). - Revisar estado de bases, anclajes y pernos. - Revisar presión y caudal y realizar comparación con valores nominales. - Verificar válvula de succión y descarga. - Revisar y limpiar coladores o filtros. - Verificar que las bombas no estén trabajando en seco. - Verificar que los sellos mecánicos no presenten fugas permanentes - En bombas con empaquetadura ajustar o reemplazar si hay goteo excesivo - Revisar estado de O-rings y juntas, cambio si es necesario y se debe contemplar dentro de la oferta de mantenimiento el suministro e instalación de los O-rings y rodamientos, sin generar costos adicionales. - Verificar temperaturas de rodamientos - Lubricar y utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante - Revisar posibles ruidos por falta o exceso de lubricación - Verificar Desalineación angular o paralela - Verificar estado del acople elástico - Corregir vibraciones por mala alineación. - Medir consumo de corriente y tensión en el motor eléctrico - Verificar en el motor las conexiones eléctricas, aislamientos de los motores con megueo y ventilación del motor. - Realizar limpieza de rejillas y ventilador - Desarmar e inspeccionar impulso y eliminar sedimentos, corrosión o incrustaciones - Revisar holguras del impulsor - Realizar pruebas eléctricas de funcionamiento del motor - Limpieza interna y externa completa - Ajuste de señales de control debido a que no está trabajando adecuadamente uno de los motores y debe estar incluido dentro de la oferta de mantenimiento. - Revisar y/o Cambiar rodamientos, se debe contemplar dentro de la rutina de mantenimiento - Revisar y/o Cambio terminales eléctricas en caso que se requiera. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. 12.2 FILTROS ESTRUCTURALES CON VÁLVULA DIGITAL El agua es enviada a presión a través de los filtros que contienen en su interior gravilla – grava, zeolita y carbón Activado respectivamente. Consisten en Tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio, capaces de resistir la presión estática y dinámica, a que son sometidos. Cuentan con Válvulas digitales tipo Fleck diseñadas para ofrecer un sistema de tratamiento de agua eficiente y confiable Los medios filtrantes, tienen un propósito específico en el tratamiento del agua y permiten de manera rápida y segura realizar labores de filtración, retro lavado, desagüe y limpieza de cada uno de ellos. Gravillas – Gravas retienen sólidos suspendidos, materia orgánica y partículas contaminantes presentes en el agua y que vienen desde la cubierta del edificio. Zeolita la zeolita natural se forma por la desvitrificación de ceniza volcánica en lagos o aguas marinas desde hace millones de años y es el mejor sistema de filtración que existe para tratamiento de agua, resultando un agua más pura con mejor productividad. Con su estructura altamente porosa puede capturar partículas contaminantes de hasta 4 micras. Las zeolitas están cargadas negativamente de forma natural, por lo que pueden absorber cationes, como metales pesados (Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr Mn y Fe; PB tan alta como 97%) y iones de amoníaco en disolución. También puede absorber algunos contaminantes orgánicos y olores no deseados. La Zeolita necesita menos ciclos de lavado, lo que puede reducir en un 30% la cantidad de agua necesaria para el mantenimiento. Tiene gran durabilidad. Mantenimiento Se debe realizar con personal calificado - Se debe realizar una inspección estructura verificando ausencia de grietas, fisuras o delaminación - Verificar ausencia abombamiento o deformaciones del cuerpo. - Verificar y confirmar que el tanque permanezca vertical, no esté expuesto a radiación UV directa y tenga apoyo firme en la base - Inspeccionar los sellos y cuello del tanque como los O-ring de la boca 2,5” y se debe contemplar dentro de la rutina el cambio y suministro de estos. - Asegurar estanqueidad entre válvula y tanque. - Lubricar únicamente con grasa de silicona 100%. Prohibido el uso de grasa mineral. - Dentro de la rutina esta incluido el cambio de filtros de medios filtrantes en los tanques pentair de arena, zeolita y carbón activado, en el documento se anexa especificaciones de las grava y Zeolita. Para el retiro del medio filtrante se realizará con una bomba de arena - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida cada uno de los equipos. - Procedimiento para cambio de medio filtrante Aislar hidráulicamente el sistema (bypass) Despresurizar el tanque Retirar válvula autocontrol cuidadosamente Extraer medio filtrante agotado Inspeccionar y limpiar distribuidores internos Verificar tubo central y rejillas. Cargar medio filtrante nuevo en capas, grava soporte, arena / Zeolita / carbón activado Reinstalar válvula y sellos Ejecutar retrolavado inicial hasta agua clara Restablecer servicio - Se debe Desinfectar los tanque y válvulas pentair al realizar el cambio de los medios filtrantes. A continuación, se describe Pentair permite el uso de cloro libre para desinfección: Hipoclorito de sodio (cloro líquido), Hipoclorito de calcio (disuelto previamente). La concentración recomendada del sistema es 50 a 100 mg/L (ppm) de cloro libre, no usar ácidos, amonios cuaternarios, ni productos oxidantes no compatibles con PRFV. Paso 1. Aislamiento del sistema Colocar la válvula de bypass en posición BYPASS Detener el suministro de agua hacia consumo final Mantener alimentación eléctrica de la válvula conectada. Paso 2. Preparación de la solución desinfectante Preparar una solución de cloro que permita alcanzar 50-100 ppm en el volumen del tanque. La solución puede inyectarse por la línea de entrada o puerto superior (si el diseño lo permite). Paso 3. Inyección de cloro al sistema Introducir la solución desinfectante al interior del sistema Quitar bypass y permitir que el tanque se llene con agua clorada Verificar que el agua clorada pase por el tanque, válvula, distribuidores internos. Paso 4. Tiempo de contacto Mantener el sistema lleno con la solución durante mínimo 30 minutos y lo recomendado es de 60 minutos para el carbón activado o sistemas críticos. No suministrar esta agua a consumo durante este período. Paso 5. Retrolavado y enjuague Ejecutar manualmente un ciclo completo de retrolavado desde el controlador 740F – Backwash, Enjuague rápido. Descargar completamente el agua clorada al drenaje. Paso 6. Enjuague hasta que el cloro residual se aceptable. Colocar el sistema en servicio Dejar correr agua hasta que el cloro residual sea < 0,5 ppm (agua potable) Medir con kit colorimétrico. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. 12.3 Especificaciones Técnicas Válvula Digital Tipo Flack Mantenimiento Realizar con personal calificado - Retirar válvulas tipo Fleck - Abrir y limpiar internamente - Revisar programación - Cambiar elementos desgastados por el uso - Cerrar de nuevo - Hacer pruebas de funcionamiento - Re-instalar Inspección operativa Verificación en pantalla, fecha y hora, intervalo de retrolavado, confirmar ejecución completa del ciclo, Retorno correcto a modo SERVICE, ausencia de drenaje continuo. Programación y diagnostico Revisar parámetros días entre retrolavado, tiempos de backwash y enjuague, ejecutar regeneración manual para verificación funcional, revisar estado de programación, acceder a modo diagnostico y revisar conteo de ciclos y confirmar ausencia de alarmas Nota: el fabricante no recomienda abrir el cabezal salvo por personal capacitado. Mantenimiento Interno de válvula Limpieza de pistón, sellos y espaciadores, reemplazo de O-rings desgastados, lubricación con silicona. El suministro e instalación de O-ring el costo ya esta incluido dentro de la rutina de mantenimiento. Mantenimiento especifico Uso de piezas de recambio originales. Para garantizar un funcionamiento correcto y la seguridad del dispositivo, utilice únicamente piezas de recambio y accesorios originales recomendados por el fabricante. Las piezas que hay que tener en inventario para posibles sustituciones son: motor y sensor óptico, programador, transformador, inyectores, kit de trampilla, kit de junta tórica, programador de caudal de llenado y DLFC. Use lubricantes autorizados originales • Producción: ref. 1014082 (NFO «Chemplex» 862 Comp. silicona); • pieza de recambio: ref. 42561 (PAQUETE DE LUBRICANTE DE SILICONA). Instrucciones de mantenimiento • Desinfecte y limpie el sistema, si el agua tratada presenta un sabor o un olor desagradables. • Realice una prueba de dureza tanto del agua de entrada como del agua tratada. Limpieza y mantenimiento Primeros pasos Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento, complete los pasos siguientes: Obligatorio 1. Desenchufe el transformador de montaje mural. 2. Desconecte el suministro de agua o coloque las válvulas de bypass en la posición de bypass. 3. Alivie la presión del sistema antes de realizar cualquier operación. Limpieza del inyector 1. Con una llave Torx, desenrosque y retire el tapón del inyector (4). Atención: material Tenga cuidado de no dañar el inyector (5). 2. Con unos alicates, extraiga suavemente el inyector (5) del cuerpo de la válvula. 3. Limpie el inyector (5) con aire comprimido, un cepillo suave o un alfiler. 4. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar. Limpieza del programador de llenado 1. Con una llave Torx, desenrosque y extraiga el programador de llenado (3). 2. Limpie el programador de llenado (3) con un cepillo suave. ð Asegúrese de que la ranura del programador de llenado esté perfectamente limpia. 3. Compruebe la integridad de las juntas tóricas. 4. Compruebe la integridad de la bola (2), si la hay. 5. Limpie la cámara del programador de llenado (1) antes de volver a insertarlo (3). 6. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar. Limpieza del filtro del inyector 1. Con una llave Torx, desenrosque y retire el tapón del filtro del inyector (4). 2. Suelte la cesta de plástico blanco (5) y límpiela con un cepillo suave. ð Puede que sea necesario utilizar un agente antical, como vinagre blanco, si hay impurezas en la cesta de plástico (5). 3. Compruebe la integridad de las juntas tóricas antes de volver a insertar el tapón del filtro del inyector (4). 4. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar. Limpieza del programador de retrolavado 1. Con una llave Torx, desenrosque y extraiga el programador de flujo de retrolavado (3). 2. Limpie el programador de retrolavado (3) con un cepillo suave o con aire comprimido. 3. Compruebe la integridad de las juntas tóricas antes de volver a insertar el programador de retrolavado (3). Nota En función del tamaño del programador de retrolavado, puede ser de un tipo diferente al que se muestra más abajo. Si el modelo de la válvula tiene bola (2), asegúrese de limpiar las ranuras y la cámara del programador de retrolavado (1). Compruebe también la integridad de la bola (2) antes de volver a insertarla. 4. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar. Limpieza o sustitución de la turbina Nota En función de la instalación de la válvula, puede que no haya turbina (equipamiento optativo). 1. Retire el cable de la turbina (2) empujándolo hacia arriba y tirando de él desde el otro lado. 2. Retire el cable de la turbina (2) de la guía de cables (1). 3. Con unos alicates extraiga con cuidado la turbina (3) de la tubería de salida (4) de la válvula. 4. Limpie la turbina (3) con un paño suave y un cepillo. 5. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar. Sustitución de la placa superior, el muelle de las trampillas y las trampillas 1. Con un destornillador plano, retire los muelles de las trampillas (2) uno a uno y a continuación retire el muelle (3). 2. Afloje todos los tornillos de la placa superior (1). 3. Retire la placa superior (4) de la válvula. 4. Limpie o sustituya las trampillas (5) si es necesario. Atención: El contorno del asiento de la trampilla se puede ver en el lateral de la trampilla. Si el contorno es irregular podría indicar que hay residuos que evitan o han evitado que la trampilla (1) se cierre, con los posibles daños potenciales que esto podría provocar. 5. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar. Atención: material Cuando vuelva a colocar la placa superior (4), siga siempre el orden de roscado siguiente. Calidad del agua 1. Compruebe el análisis del agua sin tratar y la concentración de contaminantes diana del filtro. 2. Compruebe el análisis del agua tratada y compare con los datos del agua sin tratar. Comprobaciones mecánicas 1. Compruebe el estado general de la válvula y los complementos asociados y que no haya fugas. Compruebe que la conexión de la válvula a los tubos se ha realizado con suficiente flexibilidad siguiendo las instrucciones del fabricante. 2. Inspección de las conexiones eléctricas: compruebe las conexiones del cableado y busque señales de sobrecarga. 3. Compruebe los ajustes del programador electrónico, compruebe la frecuencia de regeneración y asegúrese de que la configuración de la válvula es adecuada para la sustancia activa y el tamaño de la botella. 4. Compruebe el contador de la válvula, si existe, anote los ajustes del contador de agua y compare con la inspección anterior. 5. Si hay un contador de agua, compruebe el consumo total de agua en comparación con la visita anterior. 6. Si hay instalados manómetros antes y después del sistema de descalcificación o filtrado, compruebe y registre la presión estática y dinámica y consigne las pérdidas de presión. Compruebe que la presión de entrada respeta los límites de la válvula y del sistema de descalcificación/filtrado. Compruebe que la pérdida de presión se mantiene estable de un año para otro y adapte la duración del retrolavado si es necesario. 7. Si no hay manómetros, pero existen puntos adecuados, instale manómetros temporales para poder llevar a cabo el punto anterior. Prueba de regeneración 1. Inicie una regeneración manual y observe el flujo hacia el desagüe. 2. Compruebe que el caudal se corresponde con la configuración del DLFC. 3. Observe si hay pérdidas de sustancia activa en el desagüe durante el retrolavado. 4. Compruebe si el agua fluye limpia al final del ciclo de retrolavado. 5. Observe el ciclo de enjuague rápido y mida la pérdida de presión a través del sistema de filtro. La pérdida de presión tras el enjuague rápido debería ser igual o muy similar a la pérdida de presión registrada tras el arranque del sistema. 6. Si hay válvulas solenoides, compruebe que funcionan correctamente, es decir, el cierre de la salida durante la regeneración. Componente; Actividad. Inyector y filtro****; Limpiar/ sustituir si es necesario. DLFC **; Limpiar/ sustituir si es necesario. 1265 Bypass (si lo hay, contiene juntas tóricas**); Limpiar/ sustituir si es necesario. Trampillas; sustituir si es necesario. Muelle de las trampillas; sustituir si es necesario. Juntas tóricas**; Comprobar estanqueidad/ limpiar o sustituir en caso de escape. Motor, cable del motor y arnés del sensor óptico; Comprobar/ sustituir si es necesario. Sensor óptico; Comprobar/ sustituir si es necesario. Electrónica/ ajustes*; Comprobar/ sustituir si es necesario. Transformador*; Comprobar/ sustituir si es necesario. Turbina (si la hay, modelo interno o externo)***; Comprobar/ limpiar/ sustituir si es necesario. Cable de turbina (si hay turbina); Comprobar/ sustituir si es necesario. Estanqueidad de la válvula; Comprobar. Estanqueidad de la válvula a las tuberías; Comprobar. - La mano de obra para correctivo ya está incluido dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. CORRECTIVO Dentro de la rutina de mantenimiento se debe contemplar el suministro e instalación de un transformador de pared de clase 2, marca Orientronic, modelo 44149, con entrada de 120VCA a 60HZ y una salida de 12 VCA a 500 mA para la válvula. 12.4 Filtro de cartucho de 15 micras EMAUX Se encuentran instalados dos filtros de cartucho después del tren de filtros estructurales. Llevan en su interior un cartucho plisado que retiene partículas mayores a 15 micras y que hace excelentes en el tratamiento y eliminación de sedimentos presentes en el agua lluvia. Especificación del filtro Manteamiento Limpieza de filtro de cartucho Se debe realizar con personal capacitado - Apagar motobomba centrifuga o sistema de bombeo asociado - Cierre las válvulas de aislamiento de entrada y salida del filtro o en las tuberías de succión y descarga, si están instaladas. - Abra la válvula de purga de aire en la tapa filtro (liberar presión interna mediante la válvula de purga/aire - Verificar presión 0 psi/ 0 bar antes de desarmar - Destornille el anillo de bloqueo y retire la tapa filtro. - Presionar un poco para retirar tapa - Extraer cartucho plisado o filtrantes - Lavar cartucho con abundante agua, en la mayoría de los casos, el elemento se puede limpiar fácilmente, usando una presión adecuada o moderada rociada directamente sobre las pleats (no usar hidrolavadora). El calcio, la arcilla pueden formar una capa en elementos que pueden resultar difícil de remover con un simple enjuague. Estos materiales se pueden eliminar sumergiendo en solución de agua + detergente neutro, en caso de incrustación calcárea: solución suave de ácido (ph controlado) - Enjuagar completamente y dejar escurrir los cartuchos - Re-instalar cartucho. Criterios para reutilización, pliegues íntegros, sin roturas, deformaciones o clapso, núcleo estructural firme - Colocar la tapa - Colocar nuevamente la planta de tratamiento Revisión de componentes adicionales - Limpiar interior de tanque - Verificar empaques y O-rings, dentro de la rutina se debe contemplar el suministro y cambio de estos elementos, sin generar costo adicional. - Lubricar empaques con grasa silicona (grado sanitario) Reposición de cartucho - Apagar la motobomba centrifuga - Desenroscar tapa hasta soltar - Hacer un poco de presión para retirar tapa - Sacar cartucho y reponer por nuevo. Verificar compatibilidad modelo CFO25-Emaux. - Asegurar correcto asentamiento de manera que quede ubicada en el espigot interior. - Asegúrese de que el anillo de goma de la tapa del filtro esté limpio, lubricado con lubricante para anillos de goma y colocar en el interior - Colocar la tapa superior y presione firmemente para posicionarla. Apriete el anillo de bloqueo a mano; un apriete manual es suficiente. No apriete demasiado. - Ajustar abrazadera o sistema de cierre - Abrir válvulas - Encender bomba o equipos - Purgar aire hasta salida continua de agua u cierre la válvula de purga de aire cuando todo el aire haya salido expulsado. - Verificar presión de trabajo normal y ausencia de fugas Otros requerimientos - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. NOTA: el suministro e instalación de los filtros CFO25 el costo están incluidos dentro de la rutina de mantenimiento. 12.5 Bomba Eléctrica Dosificadora de Químicos Las bombas dosificadoras eléctricas de químicos son equipos necesarios para tratamiento de líquidos, principalmente de agua, mediante la adición programada y medida de productos químicos mejoradores o acondicionadores. El líquido para dosificar es succionado desde un recipiente de almacenamiento, para luego inyectarlo o dosificarlo a la corriente de agua lluvia y descargarlo directamente en el tanque de almacenamiento de agua para su posterior uso. Están diseñados para dosificar productos químicos, que para este caso serán: - 2 bombas con clarificante (de consecución comercial), que succionaran desde un tanque de 500 litros y se llevara al tanque de agua cruda. - 1 bomba dosificadora con hipoclorito de sodio (diluido al 15 %) la cual succionara desde un tanque de 250 litros y llevara el químico al agua lluvia tratada Mantenimiento Realizar con personal capacitado Antes de intervenir - Desconectar la bomba de la red eléctrica, cerrar válvulas de succión y descarga, aliviar presión del sistema, neutralizar o lavar el sistema con agua limpia. - Verificar fugas en conexiones, válvulas e inyección - Verificar estado de mangueras (endurecimiento, grietas) - Verificar correcto parpadeo del LED de funcionamiento. - Verificar funcionamiento suave del regulador de caudal (0-100%) - Limpiar carcasa con paño húmedo, no usar solventes ni chorros de alta presión. - Confirmar que el grado IP65 no este comprometido (sellos intactos). - Realiza lavado interno realizando los siguientes pasos conectar la bomba a un recipiente con agua limpia, operar la bomba durante 10 minutos, dejar funcionar en vacío 5 minutos para purgado completo - Desarmar y limpiar, desmontar válvula de succión, descarga y válvula de inyección, retirar bola y asientos, lavar con agua limpia (o solución neutra compatible), no usar objetos metálicos ni abrasivos. - Verificar libre movimiento de las bolas cerámicas - Revisión del diafragma, se debe inspeccionar deformaciones, microfisuras, Endurecimiento de PTFE. Si presenta desgaste se debe reemplazo inmediato esto se realizará con bolsa de repuesto. El diafragma es el elemento critico para la dosificación precisa. - Se debe realizar la calibración de caudal, ajustar el regulador a un valor conocido (ej. 50%), Dosificar en recipiente graduado durante un tiempo fijo, comparar volumen real vs teórico (2 l/h a plena escala), ajustar regulación si es necesario. SEKO indica regulación manual y lineal del caudal en la serie Invikta. - Verificar el estado del cable eléctrico de alimentación. - Verificar ausencia de humedad en conexiones. - Verificar el correcto funcionamiento de LED de estado. - Comprobar tensión de alimentación conforme a placa (100-240 Vac). - Se requiere el suministro e instalación Kit de mantenimiento SEKO Invikta que incluye Diafragma PTFE, Bolas cerámicas, O-rings/ sellos y Juntas del cabezal. El costo está incluido dentro de la oferta de mantenimiento sin generar costos adicionales. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. 12.6 Tanques Clarificante y Hidroclorito Mantenimiento 12.6.1 Tanque Clarificante (sedimentador/clarificador) (500 L) - Verificar claridad del agua de salida y presencia de sólidos en suspensión - Inspeccionar nivel de lodos en el fondo - Revisar paredes, fondo para detectar sedimentos adheridos - Detectar formación de algas, espuma o natas superficiales - Verificar que no exista obstrucciones en vertederos o canales de salida. - Retiro de lodos sedimentos (manual o hidráulico) - Limpieza para evitar desequilibrio de caudal - Eliminación de espuma, grasa o material flotante. - Lavado interno (con ayuda de cepillos, detergente, manguera o balde efectuar una limpieza a fondo utilizando agua limpia hasta dejar una superficie interna con el mejor aspecto posible. Cerciorar que no queden residuos de enjuagues) - Verificación de sellos y apoyos - Inspección visual de fisuras, corrosión en partes y desprendimiento de recubrimientos - Verificar tapas - Contemplar dentro de la rutina el reaprovisionar con químico clarificante de consecución comercial el tanque. - Realizar con personal capacitado. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. 12.6.2 Tanque Hidroclorito (250 L) - Verificación del tanque - Revisar tapas, respiraderos y punto de carga - Comprobar ausencia de fugas en conexiones y válvulas. - Confirmar concentración adecuada del hipoclorito - Confirmar ausencia de sedimentos o precipitados - Evitar almacenamiento prolongado (degradación del cloro activo) - No mezclar con otros químicos - Limpieza del tanque - Vaciado controlado del tanque - Lavado interno con agua limpia (sin detergente) con ayuda de cepillos, manguera o balde efectuar una limpieza a fondo utilizando agua limpia hasta dejar una superficie interna con el mejor aspecto posible. Cerciorar que no queden residuos de enjuagues - Neutralización y disposición segura de residuos. - Secado antes de recargar - Verificación de tuberías de succión, bombas dosificadoras y válvulas antirretorno - Limpieza de filtros o coladores - Prueba de caudal de dosificación - Contemplar dentro de la rutina el reaprovisionar con químico hipoclorito de sodio el tanque. - Realizar con personal capacitado. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. 12.7 Medidor Electromagnético de Caudal (SIEMENS STRANS FM MAG 8000) Como su nombre lo indica es un contador con microprocesador, pantalla gráfica y tecla que le ofrece un funcionamiento y datos óptimos in situ. El transmisor guía el campo magnético hacia el sensor, evalúa la señal de flujo y calcula el volumen del caudal en circulación. Además, suministra la información requerida a través de las interfaces de salida de impulsos o de comunicación integradas, como parte de una solución técnica. Su funcionalidad, información y diagnostico inteligentes garantizan un excelente rendimiento del caudalímetro, así como un flujo de información que permite optimizar el suministro. Está instalado después de las bombas eyectoras que se encuentran dentro del tanque de bombeo. Mantenimiento Todas las actividades deben ser realizadas por personal cualificado. - Verificar estado físico del sensor: cuerpo del medidor sin golpes, fisuras corrosión, revestimiento interno sin daño visible (si es accesible desde la línea) - Revisar conexiones a proceso: bridas firmes, sin fugas, alineación correcta en la tubería. - Inspeccionar caja electrónica y prensaestopas: sin humedad interna, prensaestopas correctamente sellados para conservar grado IP (IP68) - Confirmar legibilidad del display y símbolo de estado. - Limpieza solo externa con paño seco o ligeramente húmedo. - Verificación eléctrica y de señal - Confirmar correcta alimentación (batería o fuente según versión) - Verificar integridad del cableado y conectores eléctricos - Revisar que no existan alarmas activas o códigos de fallo en pantalla. - Comprobar salidas configuración (pulso/comunicación) - Comparar lectura del caudal con históricos del sistema. - La mano de obra para correctivos ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. CORRECTIVOS Dentro de la rutina de mantenimiento está incluido el costo del suministro e instalación de la batería SIEMENS STRANS FM MAG 8000, el fabricante solo recomienda para la sustitución de la batería las siguientes baterías suministradas por Siemens Conjunto interno de baterías (células 2D) A5E50698081 Conjunto externo de baterías (células 4D) A5E50698048 Reemplazar la batería 1. Afloje los tornillos en la parte superior del transmisor. 2. Retire la parte superior del transmisor utilizando un destornillador. 3. Deseche la bolsa de gel de sílice. 4. Cambie la junta tórica (O-ring) por una nueva para garantizar que la caja sigue cumpliendo los requisitos del grado de protección IP68. El suministro y cambio de la junta teórica (O-ring) se debe contemplar dentro de la oferta de mantenimiento, sin generar costo adicional. – Engrase la junta tórica con un gel lubricante que no contenga ácido. 5. Presione la pestaña inmovilizadora y afloje la tira. 6. Saque el conjunto de baterías con la alimentación conectada. 7. Coloque y asegure el nuevo conjunto de baterías. Nota Para que las baterías ofrezcan una óptima capacidad, el conjunto se debe colocar en posición vertical. 8. Coloque el nuevo paquete de gel de sílice– Retire la bolsa de plástico del nuevo paquete de gel de sílice. Se debe contemplar dentro de la oferta de mantenimiento el cambio y suministro del del silice, sin generar costo adicional – Coloque el nuevo paquete de gel de sílice encima del conjunto de baterías para evitar la condensación dentro del contador. – Para garantizar que la caja sigue cumpliendo los requisitos del grado de protección IP68, el nuevo paquete de gel de sílice no debe entrar en contacto con la resina para revestimiento 9. Desconecte el conjunto de baterías viejo y conecte el nuevo. 10.Pulse la tecla antes de 6 segundos para reiniciar la batería (p. ej. tiempo de funcionamiento y capacidad restante) cuando el display muestre: 11.Monte la tapa superior. 12.Apriete los tornillos para ensamblar el contador completamente. Si es necesario, ajuste la fecha y hora con el software; consulte "Encendido con reinicio de la batería y ajuste de fecha y hora". Encendido con reinicio de la batería, ajuste de fecha y hora 12.8 Válvula Selenoide UNI-D modelo UW-50-1 (2”) Mantenimiento Todas las actividades deben ser realizadas por personal cualificado - Verificar fugas en cuerpo o conexiones roscadas (NPT/BSP) - Verificar estado de la bobina: sin deformaciones y sin olor a quemado - Verificar funcionamiento Apertura/ cierre normal y sin vibraciones ni zumbido excesivo - Realizar limpieza interna, se debe limpiar orificio de paso (50 mm), asiento de válvula, núcleo metálico y canal piloto del diafragma. - Realizar inspección de diafragma revisando que no tenga grietas, rigidez y deformaciones. En caso de que requiera remplazar se debe hacer con bolsa de repuesto - Revisar el núcleo que no contenga oxidación o desgaste. En caso de que requiera remplazar se debe hacer con bolsa de repuesto - Verificar resorte para verificar deformación. En caso de que requiera remplazar se debe hacer con bolsa de repuesto - Para la bobina se debe revisar voltaje, terminales firmes y temperatura normal - Al terminar se debe realizar prueba de funcionalidad y verificar apertura inmediata, cierre hermético y que no presente fugas. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. 12.9 Analizador de Cloro CL-17 marca HACH El analizador de cloro es un analizador de proceso controlado, basado en química colorimétrica avanzada que proporciona un método rápido y fiable. Determina la elección para el análisis de cloro total o cloro libre. El método de análisis no se ve afectado por los cambios en la concentración de cloro, el ph de la muestra, la temperatura, el caudal o la presión. Mantenimiento Los trabajos se deben realizar con personal especializado en equipos HACH - Verificación Operativa - Verificar lectura estable de cloro - Confirmar flujo de muestra adecuado - Inspeccionar alarmas o mensaje del equipo - Verificar nivel de reactivos - Cambio de reactivos (DPD y buffer) incluidos dentro de la oferta de mantenimiento - Verificar conexiones de líneas - Purgar el sistema - Inspeccionar la celda colorimétrica (presencia de suciedad) - Limpieza de la celda colorimétrica, Evita incrustaciones, biofilm o turbidez residual, se limpia la cubeta donde se hace la medición. - Limpieza de la celda, cámara de mezcla, líneas de flujo y componentes del sistema de dosificación. - Eliminación de incrustaciones o depósitos - Inspección visual del sistema tuberías, conexiones y flujo de muestra y se verifica que no haya fugas o burbujas. - Revisar líneas de muestra (sin fugas ni obstrucciones) - Confirmar correcto funcionamiento del sistema de dosificación. - Verificación del drenaje. - Verificación del filtro de acondicionamiento de muestra. - Revisión del flujo de muestra y confirmar que este dentro del rango (≈200–500 mL/min). - Reemplazo de tuberías internas (tubing) incluido dentro de la rutina de mantenimiento. - Revisión del bloque de pinzamiento (pinch valve) - Verificación general del sistema hidráulico - Usar el kit de mantenimiento anual del fabricante, incluido dentro de la rutina de mantenimiento. - Validación del cero y span. - Realizar calibración (cero y span) - Ajustar según estándar de cloro - Revisión de alarmas y salidas (4-20mA) - Reinicio/diagnostico antes alarmas. - Revisión completa del sistema óptico - Reemplazo de piezas criticas (bombas internas si aplica) - Verificación eléctrica (fusibles, conexiones) - Inspección de tarjeta electrónica. - Realizar pruebas post mantenimiento (verifica estabilidad de lectura, comparar con medición manual (DPD laboratorio), Verificar alarmas, Confirmar caudal correcto. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida cada uno de los equipos. Correctivos Dentro de la rutina de mantenimiento se deben contemplar los siguientes correctivos que deben estar incluidos dentro de la oferta o rutina de mantenimiento sin causar costo adicional a la presente oferta. 1. Placa de presión - (Si PRESSURE PLATE ref 5411800 HACH) y Tornillo Hach Company 6-32X .750KNRL SST Thmb - ref. 5410100 Suministro e instalación de placa presión y tornillo hach 2. Barra agitadora Hach para Cl17 (STIR BAR, MICRO 4.93MM SPHERICAL ref. 68656-00 Hach) Suministro e instalación Barra agitadora Hach para Cl17 68656-00 en Kit de mantenimiento para el analizador está incluido dentro de la oferta. Características - La barra agitadora esférica mezcla los reactivos y la muestra en los analizadores Hach CL17. 3. Set de reactivos para la determinación de cloro libre con el analizador de cloro CL17/CL17sc (incluido dentro de la oferta) Suministro e instalación de 2 UND Set de reactivos para la determinación de cloro libre con el analizador de cloro CL17/CL17sc contenido El set de reactivos para la determinación de cloro libre consta de: - Una botella de 24 gramos de indicador DPD en polvo - Una botella de 473 mL de solución indicadora de cloro libre - Una botella de 473 mL de solución tampón de cloro libre 4. Kit de mantenimiento para el analizador de cloro CL17 (tubos ensamblados) Kit de mantenimiento. Consta de tubos de reactivos ya ensamblados, tapones de reactivos y accesorios que se deben cambiar una vez al año. Esta incluido dentro de la oferta el suministro e instalación. 12.10 Controlador para Sensor de Turbidez SC200 HACH y ph Mantenimiento Los trabajos se deben realizar con personal especializado en equipos HACH Sensor de Turbidez HACH - Verificar estabilidad de lectura - Confirmar ausencia de alarmas - Revisar flujo constante en cámara - Inspección visual de sedimentos en óptica y Biofouling (biofilm) - Verificar cable, conexiones y conectores - Revisión de carcasa - Limpieza del sensor (retirar sensor del proceso, enjuagar con agua desionizada, limpiar ventana óptica, eliminar incrustaciones (si hay) Solucione suave (acida ligera), enjuagar nuevamente, nunca se debe rayar la celda óptica. - Verificación operativa, reinstala sensor, confirmar lectura estable, comparar con medición manual. - Calibración con patrones de turbidez. - Verificación de respuesta del sensor Sensor de PH - Verificar valores estables - Verificar lectura coherente - Revisar temperatura del proceso (afecta pH) - Inspeccionar electrodo: Suciedad e Incrustaciones - Verificar integridad física - Verificar nivel de electrolito (si aplica) - Limpieza del electrodo (retirar sensor, enjuagar con agua desionizada, aplicar limpieza según suciedad: depósitos minerales aplicar solución acida (suave) y materia orgánica aplicar solución detergente, Enjuagar nuevamente. - Calibración usar soluciones buffer: pH 7 (cero), pH 4 o 10, ajustar desde el SC200 y confirmar estabilidad. - Evaluar estado del electrodo. Controlador SC200 - Inspección y revisar pantalla (estado y lectura) - Verificar alarmas activas - Confirmar señal 4-20 mA - Revisar flujo constante en línea - Inspección visual, presencia de suciedad o biofilm - Revisión de carcasa. - Verificar conexiones eléctricas (cableado y conectores), puertos de sensores. - Ajustar conexiones flojas. - Limpieza interna y externa. - Verificación eléctrica, revisar tensión de alimentación, confirmar integridad del kit 9202900, inspeccionar cables (sin desgaste) - Verificación completa del sistema - Validación de señales de salida - Confirmar estabilidad de lectura - Actualización de configuración (si aplica) Sistema de cableado ref. 9202900 - Inspección visual mensual - Verificar cortes, humedad, conectores sulfatados - Asegurar continuidad electica Sensor pH / ORP en línea HACH – PC1R1A - Verificar lectura estable - Confirmar coherencia con proceso - Identificar signos de fallos: lecturas erráticas, tiempos de repuesta lenta - Limpieza del sendor - Calibración pH - Inspección del sensor - Mantenimiento del electrolito si aplica (verificar nivel interno, reponer solución (KCI) si es recargable - Condiciones de operación: mantener el sensor siempre sumergido, evitar burbujas en la zona de medición, garantizar flujo continuo Pruebas Post Mantenimiento - Validar lectura de turbidez vs muestra manual - Validar pH con patrón certificado - Verificar transmisión 4-20 ms - Confirmar ausencia de alarmas - Validar lectura de turbidez con referencia - Validar pH con buffer certificado - Confirmar estabilidad del sistema - Comparar con Buffer pH, solución ORP estándar Otros Requerimientos - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. Correctivo Dentro de la rutina de mantenimiento está incluido el costo del suministro e instalación de un. KIT DE REPUESTO DISPLAY LCD para controlador universal Hach SC200. 12.11 Turbidímetro en línea HACH TU5300 SC Mantenimiento Los trabajos se deben realizar con personal especializado en equipos HACH - Verificación lectura estable en el SC - Confirmar ausencia de alarmas - Revisar flujo continuo de muestra - Limpieza del sistema óptico - Limpieza de la celda (vial de medición): Retirar o acceder a la celda/vial, Enjuagar con agua desionizada, limpiar superficie no rayar ni frotar en exceso, usar paño sin pelusa, eliminar incrustaciones si existen, secar cuidadosamente, reinstalar. - Limpieza del compartimiento de medición, eliminar polvo o residuos, limpiar con paño seco o herramienta especifica. - Limpieza general del equipo con paño húmedo, no usar solventes agresivos, eliminar polvo de conexiones. - Mantenimiento de cartucho desecante. - Celda / vial inspección visual, reemplazo si rayones y opacidad. - Tuberías verificar obstrucciones, fugas y reemplazo si es necesario. - Verificación y calibración. - Control de condiciones de operación, mantener flujo constante, evitar burbujas, evitar vibraciones, mantener limpieza del sistema hidráulico. - Pruebas post mantenimiento verificación de lectura contra patron, estabilidad de señal, confirmación de salida 4-20 mA, validación sin alarma. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. Correctivo Dentro de la rutina de mantenimiento está incluido el costo del suministro e instalación cartucho desecante para El turbidímetro láser TU5300SC Hach 12.12 Tablero eléctrico y de control El sistema de tratamiento de aguas lluvias es controlado a través del tablero de control (tablero control aguas lluvias) que se en cuenta instalado al interior del cuarto de bombas ubicado en el sótano de las instalaciones de la fiscalía de Cúcuta. Desde el tablero se controla la totalidad de los equipos electrónicos presentes en todo el recorrido del agua al interior de la planta. PARA TABLEROS ELÉCTRICOS & CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTRO - Inspección física, prueba de equipo, revisión de tableros, pruebas de arranque y apagado en automático y secuencial, pruebas a los arrancadores termomagneticos y en general realizar una evaluación completa del equipo en condiciones bajo carga; presentación de informe técnico. - Limpieza, ajuste y verificación de los contactores. - Limpieza, ajuste y verificación de las bornes y borneras. - Limpieza, ajustes y verificación de breaker y mini breaker. - Limpieza, ajuste y verificación del relé térmico. - Verificación de fases, voltajes y bajo o sobre intensidades. - Verificación y pruebas variador de frecuencia - Ajustes de terminales. - Limpieza y revisión de válvula solenoide. - Revisión del transductor de presión. - Revisión de programación y descarga de eventos. - Revisión de alarmas, señales y luces piloto. - Pruebas de funcionamiento accionador manual y automático, pruebas de alarmas. - Programación y ajustes de parámetros. - Verificación general de funcionamiento de tableros de control. - Limpieza y ajuste de partes electrónicas y eléctricas tableros de control - Pruebas de accionamiento eléctrico en los equipos. - Verificación y ajustes de Señales por mal funcionamiento o malas conexiones. - Verificación, toma de lecturas de voltaje y amperaje en tableros. - Verificación y limpieza de ventiladores de tableros. - Verificar protecciones térmicas y sobrecarga. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. 13. Mantenimiento Sistema de abastecimiento de agua Tratada que está compuesto por: Tres Electrobombas verificables de 10 HP, 220/440V, 60 HZ, modelo BMV12-70-1003/70120057 marca Barmesa Pumps (Las electrobombas trabajan alternadamente), dos Succiones positivas en 6", un Tanque hidroneumático de 500 LTS (Hidroflow), Un Tablero eléctrico con un sistema de velocidad variable y todos los accesorios eléctricos e hidráulicos correspondientes, Tuberías y accesorios relacionados con el suministro de agua desde la acometida hasta el tanque de almacenamiento y después del tanque hasta las diferentes zonas en donde se requiera (las redes son en PVCP). Equipos principales que componen el sistema 13.1 Bombas Multietapa Vertical 13.2 Tanque Hidroflo 13.3 Tablero de eléctrico y de Control Bombas Multietapa Vertical Mantenimiento general del sistema (Se debe incluir todo lo necesario como material, herramientas, equipos y personal calificado) para todos los elementos mencionados anteriormente Incluye: PARA TABLEROS ELÉCTRICOS & CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTRO, TAMBIEN APLICA PARA LAS BOMBAS Y MOTORES DE LAS MISMAS - Inspección física, prueba de equipo, revisión de tableros, pruebas de arranque y apagado en automático y secuencial, pruebas a los arrancadores termomagneticos y en general realizar una evaluación completa del equipo en condiciones bajo carga; presentación de informe técnico. - Limpieza, ajuste y verificación de los contactores. - Limpieza, ajuste y verificación de las bornes y borneras. - Limpieza, ajustes y verificación de breaker y mini breaker. - Limpieza, ajuste y verificación del relé térmico. - Verificación de fases, voltajes y bajo o sobre intensidades. - Verificación y pruebas variador de frecuencia - Ajustes de terminales. - Limpieza y revisión de válvula solenoide. - Revisión del transductor de presión. - Revisión de programación y descarga de eventos. - Revisión de alarmas, señales y luces piloto. - Pruebas de funcionamiento accionador manual y automático, pruebas de alarmas. - Programación y ajustes de parámetros. - Verificación general de funcionamiento de tableros de control. - Limpieza y ajuste de partes electrónicas y eléctricas tableros de control - Pruebas de accionamiento eléctrico en motores. - Verificación y ajustes de Señales por mal funcionamiento o malas conexiones. - Verificación, toma de lecturas de voltaje y amperaje en tableros y motores de las bombas. - Verificación y limpieza de ventiladores de tableros. - Inspeccionar aislamiento eléctrico (meguear) de motor y ventilación del motor de la bomba - Se realizará limpieza del ventilador y carcasa del motor de las bombas. - Verificar protecciones térmicas y sobrecarga de motores y bombas PARTES HIDRÁULICA & MECÁNICA - Dentro de la rutina de mantenimiento está incluida el desmontaje parcial o total de las bombas incluyendo los motores. - Limpieza interna completa de las bombas y el motor - Cambio de rodamientos y sellos mecánicos, O-ring, estaran incluido dentro de la rutina de mantenimiento sin generar costos adicionales el suministro e instalación. - Inspección de impulsores y difusores - Cambiar todas las partes o piezas que tengan desgaste por uso o corrosión. La mano de obra ya está incluida dentro de la oferta. Los cambios de repuestos que no se mencionen que están incluidas se realizaran con bolsa de repuestos. - Verificar fugas en conexiones, sellos mecánicos y carcasa - Revisar ruidos o vibraciones anormales. - Comprobar presión y caudal. - Revisar que no haya sobrecalentamiento - Verificar estado del eje y acoplamiento. - Comprobar desgaste de impulsor multietapas. - Asegurar apriete de pernos estructurales. - Revisar válvulas de succión y descarga. - Revisar filtros o coladores. - Revisar presencia de aire en la línea - Revisión y limpieza de la bomba. - Revisión de anclajes del conjunto motor – bomba - Revisión de los manómetros. - Revisión de la conexión motor – bomba - Verificación de alimentación y nivelación - Revisión de la instalación hidráulica. - Ajuste de las válvulas en succión y descarga del equipo. - Revisión de los rodamientos y acople. - Ajuste de prensarstopas. - Revisión línea de sensado - Revisión general de tuberías de bombeo. - Revisión de sello mecánico de la bomba. - Verificación del funcionamiento de la bomba y medición de presión de trabajo. - Limpieza de bomba y general de tuberías y cuarto de bomba. - Revisión de rodamientos y anillos del motor (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos solo aplica para los anillos del motor).los rodamientos están incluidos dentro del mantenimiento - Revisión y ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor (motor). - Revisión de ejes y cojinetes. - Revisión de rotor. - Revisión de la conexión eléctrica y de control automático. - Revisión de funcionamiento del sistema de automatización y ajustes si es necesario. - Revisión de flotadores mecánicos y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de cheques y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de tanque Hidroflo y calibración (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de la precarga del tanque Hidroflo, todo tanque la precarga debe ser 2.0 PSI menor que la presión de encendido del interruptor de presión. - Revisión de Manómetros y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). OTROS REQUERIMIENTOS - Revisión y ajustes del sistema, puntos hidráulicos en caso de requerirse cambio de llaves, válvulas y push de (lavamanos, orinales, inodoros) entre otros. - Atender fallas o fugas que se puedan presentar durante la duración la vigencia del contrato. - Atender requerimientos realizados por el administrador del contrato. - Presentar informe de mejoras o de hallazgos técnicos que requieran atención inmediata con su respectiva solución. (Indicar correcciones o mantenimientos a realizar en corto plazo) - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. - Calibración de presiones del sistema, debido a que se revientan tubería muy seguido. - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida cada uno de los equipos. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Los trabajos se deben realizar con personal especializado SISTEMA RCI 14. Mantenimiento Sistema de red contra incendio, compuesto por: 1 bomba líder de eje horizontal tipo carcasa de 200 HP 1 bomba Jockey 1 tablero eléctrico con un sistema de velocidad variable y todos los accesorios hidráulicos y eléctricos correspondientes al sistema. (tablero controlador bomba líder contra incendio eléctrica) 1 tablero controlador bomba jockey contra incendio Rociadores 1 tanque de reserva 4 estaciones de control Válvulas de control 2 siamesas Equipos principales que componen el sistema 14.1 Tablero Controlador TornaTech a 440-480 El Tablero de control y mando marca TORNATECH modelo GPY 440/200/3/60 tipo Arranque Estrella Triangulo, 3 fases, 230V, 60 Hz. El tablero cumple con los requerimientos NFPA-20. Los controles del sistema contraincendios estan listados U.L. y aprobados F.M. El controlador estará alojado en un encerramiento Standard tipo NEMA 2. El controlador tiene un rango de resistencia para 100.000 RMS amperios Simétricos. Incluye un display LCD, visible a través un panel de vidrio laminado de seguridad, que indica: presión del sistema, voltaje y corriente en las tres fases, tiempo transcurrido de operación, número de operaciones y eventos operacionales. El controlador tiene las siguientes condiciones de arranque y operación: Fase Caída, Desbalance en Fases, Bajo Voltaje en Acometida, Alto Voltaje en Acometida, Sobrecarga de Corriente en el motor, Baja corriente en el motor, Motor en Operación, Falla en el arranque. Adicionalmente, tiene los siguientes indicadores luminosos LED y contactos secos para alarma: Corriente Disponible, Fase Invertida, Bomba en Operación, Test Semanal. El equipo está diseñado para entregar 1.250 GPM cuando opera a 179 PSIG (125mts). La bomba está en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a una presión no inferior del 65% de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede del 140% de la presión de diseño. La bomba opera a una velocidad sincrónica máxima de 3600 RPM. 14.2 Bomba Principal Una (1) bomba centrífuga de eje horizontal, tipo CARCASA PARTIDA versión eje libre, marca FAIRBANKS NIJHUIS (Pentair), modelo 6” 1822HHF, una etapa, succión doble, diámetro de succión 8” y diámetro de descarga 6'', con conexiones bridadas 125# para la succión y 250# para la descarga. Construcción "Bronze Fitted" con los siguientes materiales: carcaza de la bomba en fundición de hierro ASTM-A-48, anillos de fricción en bronce ASTM-B62, impulsor en bronce ASTM-584, eje en acero al carbón, anillos de prensa estopa en T.F.E. grafito impregnado (John Crane 1345). La bomba eje libre estará montada sobre base en acero y unida con acople tipo flexible y guarda-acople al motor eléctrico. MOTOR El motor es eléctrico de inducción, de disposición horizontal, montado sobre patas, marca US MOTORS o similar de 200HP girando a 3600RPM, 3fases, 460V, 60 Hz, frame 444TS, encerramiento ODP. El motor los requerimientos de U.L. de tal manera que en el 115% del amperaje a plena carga no será excedido en ninguna condición de la carga de la bomba y el 110% de la plena carga para F.M. Approved Fire Pump Systems. La corriente a rotor bloqueado no excede los valores especificados en NFPA-20. 14.3 TABLERO DE CONTROL BOMBA JOCKEY MARCA TORNATECH 460V Tablero eléctrico de control y mando para Bomba Jockey marca TORNATECH modelo JP3-460/10/3/60, provisto de un switch de presión tipo diafragma y calibrado para que opere inicialmente la bomba Jockey y nivele la presión de la red en caso de goteos en la misma; dispone de arrancador directo con contactor magnético y relé térmico, interruptor de desconexión tripolar, botón selector Manual-OFF-Automático, todo dentro de cofre metálico de pared con encerramiento NEMA 2. ACCESORIOS STANDARD DEL TABLERO: Breaker Guardamotor con capacidad de corriente según potencia del motor. Contactor del Motor. Selector de tres posiciones Manual-Automático y Apagado. Interruptor de presión de 0-600 PSI Temporizador de arranque mínimo. 14.4 BOMBA JOCKEY Un (1) sistema de bombeo auxiliar con capacidad de entregar 40GPM a una presión de 189 PSIG, compuesto por: BOMBA Una (1) bomba vertical en Línea multietapas, marca BARMESA, modelo BVM8-100-1003 de diez (10) etapas, construcción estándar en acero inoxidable AISI 304 estampado, diámetros de succión y de descarga de 2”, conexiones bridadas (incluye contra bridas, tornillos y tuercas). MOTOR La bomba estará acoplada mediante sistema monoblock a un motor eléctrico de inducción de disposición vertical, de 10HP, 3450 RPM, 3 fases, 230/460 voltios, 60 Hz, encerramiento ODP, motor alta eficiencia. 14.5 Válvula serie 769N FireLock NXT con compresor serie 7C7 Mantenimiento general del sistema (Se debe incluir todo lo necesario como material, herramientas, equipos y personal calificado) para todos los elementos mencionados anteriormente incluye: PARA TABLEROS ELÉCTRICOS & CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CONTROL - Limpieza, ajuste y verificación de los contactores. - Inspección física, prueba de equipo, revisión de tableros, pruebas de arranque y apagado en automático y secuencial, pruebas a los arrancadores termomagneticos y en general realizar una evaluación completa del equipo en condiciones bajo carga; presentación de informe técnico. - Limpieza, ajuste y verificación de las bornes y borneras. - Limpieza, ajuste y verificación de breakers y mini breakers - Limpieza, ajuste y verificación del relé térmico - Verificación de fases, voltaje y bajo o sobre intensidades - Ajuste de terminales - Limpieza y revisión de válvula solenoide - Revisión del transductor de presión - Revisión de programación y descarga de eventos. - Revisión de alarmas, señales y luces piloto - Pruebas de funcionamiento accionador manual y automático, pruebas de alarmas - Programación y ajuste de parámetros - Verificación general de funcionamiento de tablero de control. - Limpieza y ajuste de partes electrónicas y eléctricos tableros de control - Pruebas de accionamiento eléctrico en motor - Verificación y ajustes de señales de control en caso de ser necesario. - Verificación, toma de lecturas de voltaje y amperaje en tableros y motores de las bombas. - Verificación y limpieza de ventiladores de tableros. - Inspeccionar aislamiento eléctrico (meguear) del motor y ventilación del motor de la bomba - Se realizará limpieza del ventilador y carcasa del motor de las bombas PARTES HIDRÁULICA & MECÁNICA - Dentro de la rutina de mantenimiento está incluida el desmontaje parcial o total de las bombas incluyendo los motores. Donde aplique - Limpieza interna completa de las bombas y el motor - Cambio de rodamientos y sellos mecánicos, O-rings, estaran incluido dentro de la rutina de mantenimiento sin generar costos adicionales, el suministro e instalación. - Inspección de impulsores y difusores - Verificar fugas en conexiones, sellos mecánicos y carcasa - Revisar ruidos o vibraciones anormales. - Comprobar presión y caudal. - Revisar que no haya sobrecalentamiento - Verificar estado del eje y acoplamiento. - Comprobar desgaste de impulsor multietapas. - Asegurar apriete de pernos estructurales. - Revisar válvulas de succión y descarga. - Revisar filtros o coladores. - Revisar presencia de aire en la línea - Revisión de anclajes del conjunto motor – bomba - Revisión de los manómetros - Revisión de la conexión motor – bomba. - Verificación de alineación y nivelación - Revisión de la instalación hidráulica - Ajuste de las válvulas en succión y descarga del equipo. - Revisión de los rodamientos y acople - Ajuste de presaestopas - Revisión línea de sensado - Revisión general de tuberías de bombeo - Revisión de sello mecánico de la bomba - Verificación del funcionamiento de la bomba y mediación de presión de trabajo. - Limpieza de la bomba y general de tuberías y cuarto de bomba - Revisión y cambio si es necesario todo el estado de sellos mecánicos, soportes de las tuberías, estado de los tapones de fuga, voltajes y amperajes en condiciones de trabajo, reapriete de todas las conexiones existente, se deberán cambiar todas las partes que tengan desgaste por uso o corrosión, como sello mecánico, prensa estopa, bujes y cuerpo de cojinete, entre otros - Revisión y limpieza de la bomba. - Revisión de rodamientos y anillos del motor (si se requiere). - Revisión y ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor. - Revisión de ejes y cojinetes. - Revisión de rotor. - Revisión de la conexión eléctrica y control automático - Revisión de funcionamiento del sistema de automatización y ajustes si es necesario. - Revisión de flotadores mecánicos y cambio (si se requiere, se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de Manómetros y cambio (si se requiere). - Revisión Bomba jockey Barmesa Pumps 220/440V 10 HP - Revisión Bomba principal FF200E1CS #AC96 460V 200HP - Mantenimiento preventivo por especialista CEIPMSR NFPA-25 - Lubricación de cojinetes con grasa de la bomba principal, la grasa recomendad es multi-proposito tipo N.L.G.I. No. 2 con base en litio y clasificado, en términos de los aceites minerales, con un grado de viscosidad de 950-1250 SUS a 100 grados F, y de 80-82 SUS a 210 grados F. - Cojinetes Lubricados con aceite aplica para la bomba principal, debe llenarse el lubricador de nivel contaste y añadir aceite adicional según se requiera. Para la rutina debe cambiarse el aceite usado por aceite nuevo. Este cambio esta incluido dentro de la rutina. - Reposición de la empaquetadura de estopas en caso que se requiera se realizara para por bolsa de repuestos. OTROS REQUERIMIENTOS - Atender requerimientos realizados por el administrador del contrato. - A la bomba Jockey aparte de aplicar la normativa de la NFPA aplica también el mismo mantenimiento que las bombas de agua potable - Presentar informe de mejoras o de hallazgos técnicos que requieran atenciones inmediatas con su respectiva solución. (Indicar correcciones o mantenimientos a realizar en corto plazo) - Dentro de la rutina de mantenimiento se debe contemplar la prueba de desempeño del sistema de bombeo bajo norma NFPA 25 (se anexa modelo de formulario) - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Entregar informe detallado - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos como se consigue comercialmente. - Los trabajos se deben realizar con personal especializado y que cuente con acceso y claves para manipular el tablero controlador Torna Tech correspondiente al sistema RCI Se requiere aplicar para los mantenimientos las normas NFPA 20 Instalación de bombas estacionarias, NFPA 21 Operación mantenimiento de bombas contra incendio. NFPA 25 Inspección, comprobación y mantenimiento de sistemas hidráulicos contra incendio. Se debe realizar la prueba anual de bomba contra incendio con el modelo de formulario de la NFPA25 - A.8.4.1 ARAUCA SEDE PRINCIPAL 16. Mantenimiento general de 2 bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz Sede Principal Incluye: PARA TABLEROS ELÉCTRICOS & CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTRO, TAMBIEN APLICA PARA LAS BOMBAS Y MOTORES DE LAS MISMAS - Inspección física, prueba de equipo, revisión de tableros, pruebas de arranque y apagado en automático y secuencial, pruebas a los arrancadores termomagneticos y en general realizar una evaluación completa del equipo en condiciones bajo carga; presentación de informe técnico. - Limpieza, ajuste y verificación de los contactores. - Limpieza, ajuste y verificación de las bornes y borneras. - Limpieza, ajustes y verificación de breaker y mini breaker. - Limpieza, ajuste y verificación del relé térmico. - Verificación de fases, voltajes y bajo o sobre intensidades. - Verificación y pruebas variador de frecuencia - Ajustes de terminales. - Limpieza y revisión de válvula solenoide. - Revisión del transductor de presión. - Revisión de programación y descarga de eventos. - Revisión de alarmas, señales y luces piloto. - Pruebas de funcionamiento accionador manual y automático, pruebas de alarmas. - Programación y ajustes de parámetros. - Verificación general de funcionamiento de tableros de control. - Limpieza y ajuste de partes electrónicas y eléctricas tableros de control - Pruebas de accionamiento eléctrico en motores. - Verificación y ajustes de Señales por mal funcionamiento o malas conexiones. - Verificación, toma de lecturas de voltaje y amperaje en tableros y motores de las bombas. - Verificación y limpieza de ventiladores de tableros. - Inspeccionar aislamiento eléctrico (meguear) del motor y ventilación del motor de la bomba - Se realizará limpieza del ventilador y carcasa del motor de las bombas. - Verificar protecciones térmicas y sobrecarga de motores y bombas PARTES HIDRÁULICA & MECÁNICA - Dentro de la rutina de mantenimiento está incluida el desmontaje parcial o total de las bombas incluyendo los motores. - Limpieza interna completa de las bombas y el motor - Cambio de rodamientos, sellos mecánicos, O-ring, estarán incluido dentro de la rutina de mantenimiento sin generar costos adicionales incluyendo el suministro e instalación. - Inspección de impulsores y difusores - Cambiar todas las partes o piezas que tengan desgaste por uso o corrosión. La mano de obra ya está incluida dentro de la oferta. Los cambios de repuestos que no se mencionen que están incluidas se realizaran con bolsa de repuestos. - Verificar fugas en conexiones, sellos mecánicos y carcasa - Revisar ruidos o vibraciones anormales. - Comprobar presión y caudal. - Revisar que no haya sobrecalentamiento - Verificar estado del eje y acoplamiento. - Comprobar desgaste de impulsor multietapas. - Asegurar apriete de pernos estructurales. - Revisar válvulas de succión y descarga. - Revisar filtros o coladores. - Revisar presencia de aire en la línea - Revisión y limpieza de la bomba. - Revisión de anclajes del conjunto motor – bomba - Revisión de los manómetros. - Revisión de la conexión motor – bomba - Verificación de alimentación y nivelación - Revisión de la instalación hidráulica. - Ajuste de las válvulas en succión y descarga del equipo. - Revisión de los rodamientos y acople. - Ajuste de prensarstopas. - Revisión línea de sensado - Revisión general de tuberías de bombeo. - Revisión de sello mecánico de la bomba. - Verificación del funcionamiento de la bomba y medición de presión de trabajo. - Limpieza de bomba y general de tuberías y cuarto de bomba. - Revisión de rodamientos y anillos del motor (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos solo los anillos del motor). - Revisión y ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor (motor). - Revisión de ejes y cojinetes. - Revisión de rotor. - Revisión de la conexión eléctrica y de control automático. - Revisión de funcionamiento del sistema de automatización y ajustes si es necesario. - Revisión de flotadores mecánicos y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de cheques y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de tanque Hidroflo y calibración (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de la precarga del tanque Hidroflo, todo tanque la precarga debe ser 2.0 PSI menor que la presión de encendido del interruptor de presión. - Revisión de Manómetros y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). OTROS REQUERIMIENTOS - Atender fallas o fugas que se puedan presentar durante la duración la vigencia del contrato. - Atender requerimientos realizados por el administrador del contrato. - Presentar informe de mejoras o de hallazgos técnicos que requieran atención inmediata con su respectiva solución. (Indicar correcciones o mantenimientos a realizar en corto plazo) - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. SEDE FORTALEZA 17. Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz sede Fortaleza Incluye: PARA TABLEROS ELÉCTRICOS & CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTRO, TAMBIEN APLICA PARA LAS BOMBAS Y MOTORES DE LAS MISMAS - Inspección física, prueba de equipo, revisión de tableros, pruebas de arranque y apagado en automático y secuencial, pruebas a los arrancadores termomagneticos y en general realizar una evaluación completa del equipo en condiciones bajo carga; presentación de informe técnico. - Limpieza, ajuste y verificación de los contactores. - Limpieza, ajuste y verificación de las bornes y borneras. - Limpieza, ajustes y verificación de breaker y mini breaker. - Limpieza, ajuste y verificación del relé térmico. - Verificación de fases, voltajes y bajo o sobre intensidades. - Verificación y pruebas variador de frecuencia - Ajustes de terminales. - Limpieza y revisión de válvula solenoide. - Revisión del transductor de presión. - Revisión de programación y descarga de eventos. - Revisión de alarmas, señales y luces piloto. - Pruebas de funcionamiento accionador manual y automático, pruebas de alarmas. - Programación y ajustes de parámetros. - Verificación general de funcionamiento de tableros de control. - Limpieza y ajuste de partes electrónicas y eléctricas tableros de control - Pruebas de accionamiento eléctrico en motores. - Verificación y ajustes de Señales por mal funcionamiento o malas conexiones. - Verificación, toma de lecturas de voltaje y amperaje en tableros y motores de las bombas. - Verificación y limpieza de ventiladores de tableros. - Inspeccionar aislamiento eléctrico (meguear) del motor y ventilación del motor de la bomba - Se realizará limpieza del ventilador y carcasa del motor de las bombas. - Verificar protecciones térmicas y sobrecarga de motores y bombas PARTES HIDRÁULICA & MECÁNICA - Dentro de la rutina de mantenimiento está incluida el desmontaje parcial o total de las bombas incluyendo los motores. - Limpieza interna completa de las bombas y el motor - Cambio de rodamientos, sellos mecánicos, O-ring, estarán incluido dentro de la rutina de mantenimiento sin generar costos adicionales incluyendo el suministro he instalación - Inspección de impulsores y difusores - Cambiar todas las partes o piezas que tengan desgaste por uso o corrosión. La mano de obra ya está incluida dentro de la oferta. Los cambios de repuestos que no se mencionen que están incluidas se realizaran con bolsa de repuestos. - Verificar fugas en conexiones, sellos mecánicos y carcasa - Revisar ruidos o vibraciones anormales. - Comprobar presión y caudal. - Revisar que no haya sobrecalentamiento - Verificar estado del eje y acoplamiento. - Comprobar desgaste de impulsor multietapas. - Asegurar apriete de pernos estructurales. - Revisar válvulas de succión y descarga. - Revisar filtros o coladores. - Revisar presencia de aire en la línea - Revisión y limpieza de la bomba. - Revisión de anclajes del conjunto motor – bomba - Revisión de los manómetros. - Revisión de la conexión motor – bomba - Verificación de alimentación y nivelación - Revisión de la instalación hidráulica. - Ajuste de las válvulas en succión y descarga del equipo. - Revisión de los rodamientos y acople. - Ajuste de prensarstopas. - Revisión línea de sensado - Revisión general de tuberías de bombeo. - Revisión de sello mecánico de la bomba. - Verificación del funcionamiento de la bomba y medición de presión de trabajo. - Limpieza de bomba y general de tuberías y cuarto de bomba. - Revisión de rodamientos y anillos del motor (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos solo los anillos del motor). - Revisión y ajuste de la alineación de la bomba y el elemento impulsor (motor). - Revisión de ejes y cojinetes. - Revisión de rotor. - Revisión de la conexión eléctrica y de control automático. - Revisión de funcionamiento del sistema de automatización y ajustes si es necesario. - Revisión de flotadores mecánicos y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de cheques y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de tanque Hidroflo y calibración (si se requiere cambio se realizará con la bolsa de repuestos). - Revisión de la precarga del tanque Hidroflo, todo tanque la precarga debe ser 2.0 PSI menor que la presión de encendido del interruptor de presión. - Revisión de Manómetros y cambio (si se requiere se realizará con la bolsa de repuestos). OTROS REQUERIMIENTOS - Atender fallas o fugas que se puedan presentar durante la duración la vigencia del contrato. - Atender requerimientos realizados por el administrador del contrato. - Presentar informe de mejoras o de hallazgos técnicos que requieran atención inmediata con su respectiva solución. (Indicar correcciones o mantenimientos a realizar en corto plazo) - La mano de obra para correctivo ya está incluida dentro de la rutina de mantenimiento. - Si presenta correctivos por realizar se debe presentar propuesta e informe detallado con cada componente con referencias, modelo y demás datos técnicos. - Realizar ficha de técnica y hoja de vida de los equipos en formato Excel, entrega formato de mantenimiento con las lecturas y registro fotográfico del antes y el después. NOTA IMPORTANTE:Para los sistemas de eyección, se debe garantizar la adecuada gestión y disposición final de los residuos generados durante las actividades de mantenimiento, incluyendo la entrega del certificado de disposición final expedido por un gestor autorizado, conforme a la normatividad ambiental vigente. Así mismo, la presión de operación del sistema deberá ser ajustada de acuerdo con los requerimientos específicos definidos por la Entidad, asegurando su correcto funcionamiento y desempeño operativo. Adicionalmente, se deberán realizar tres (3) visitas anuales programadas, con el fin de ejecutar actividades de verificación, medición y ajuste de presión del sistema, garantizando su óptimo estado y continuidad en la prestación del servicio. Aspectos técnicos adicionales a tener en cuenta en los mantenimientos donde apliquen INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES - Se trata de realizar una inspección visual con cierta frecuencia, para detectar posibles fugas, igualmente observar que los soportes no se hayan desprendido y estén sujetando correctamente la tubería. En caso de ser necesario, se deben realizar los ajustes y/o reemplazos en la red necesarios para evitar daños mayores. Red de rociadores según Normativa, equipos eyectores para aguas lluvias y baterías de baños red de desagües y red de suministro. Para el desarrollo del objeto del contrato, la Subdirección Regional Nororiental, de la FiscalíaGeneral de la Nación tiene previsto contratar dicho servicio con las especificaciones técnicas detalladas a continuación: - Prueba hidrostática de la tubería. - Revisión y mantenimiento del estado físico del sistema. - Mantenimiento, reparación, re calibración de manómetros y presóstatos. - Revisión y mantenimiento eléctrico y mecánico de las motobombas centrífugas. - Revisión, calibración y programación de los tableros de control. - Mantenimiento general y puesta a punto del sistema. - Medición de la cabeza de presión y de caudal en el punto más alejado del sistema. - Revisión y calibración de los tanques hidroacumuladores. - Revisión y Mantenimiento de los tableros de control de las motobombas. - Revisión, calibración y programación de los tableros de control. - Calibración, puesta en marcha y pruebas del sistema. - Presentación de informe con registro fotográfico. HIDRAULICAMENTE: - Intervención a los equipos - Verificación física de las válvulas y accesorios dentro del cuarto de bombas - Drenaje y calibración de aire de los sistemas hidroacumuladores - Revisión de instrumentos de medición - Limpieza en el punto de lectura del traductor - Pruebas de presión y verificación de la curva de trabajo de todas las bombas - Inspección de la tubería y seguimiento a posibles fugas - Purga del sistema con el retorno a tanque - Ajuste en el torque de la tornillería en general ELECTRICAMENTE: - Limpieza del tablero de control con agente dieléctrico - Ajuste y limpieza de contactos en el tablero de control y en las bornes de conexión de cada motor - Limpieza de los ventiladores y caperuzas de los motores - Revisión a los ventiladores de los variadores de velocidad, entrada y salida del cofre. - Configuración de los parámetros de los variadores (si tiene el sistema) y parametrización de las posibles fallas. EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIO (RCI): - Este equipo recibirá un mantenimiento especializado sumado a lo descrito anteriormente porque cumple la Norma Técnica NFPA y su revisión debe ser más específica. Todos los elementos que componen este equipo serán revisados y se someterán a pruebas según el protocolo de seguridad. MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS TANQUES DE ALMACENAMIENTO - Revisar continuamente los tanques de almacenamiento de aguas potable y agua tratada de tal manera que se evite la posible contaminación por elementos extraños como roedores, insectos, infiltraciones de aguas negras, etc. - Constatar y garantizar que el agua de cada tanque tenga renovación y remoción total por lo menos cada ocho días. - Deben lavarse y desinfectarse, por lo menos, cada seis meses, o menos, según la administración lo estima conveniente, para ello se debe proceder de la siguiente manera: - Sacar de funcionamiento el tanque de almacenamiento al cual se le va a realizar el proceso de lavado mediante el cierre total de la válvula de vástago ascendente Que se encuentra a la salida del mismo, y colocar en funcionamiento el segundo tanque o bypass para suplir la necesidad de agua del proyecto. - Desocupar el tanque por medio de los equipos. Lavar las paredes con agua y cepillo garantizando la correcta limpieza. Realizar el proceso de desinfección del tanque, para esto es necesario lavar nuevamente sus paredes con una solución de cloro en proporción de 200 PPM (200MGR/LITRO), y dejándola actuar durante dos horas, al cabo de las cuales se debe proceder a enjuagar el tanque nuevamente con agua limpia. Llenar nuevamente el tanque y colocarlo en servicio. Abrir la válvula de vástago ascendente y cerrar el registro del lavado. - Este mantenimiento lo debe realizar personal especializado, tanto como el lavado del tanque de almacenamiento y la operación de cierre y apertura de las válvulas. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA - Antes de ejecutar cualquier tipo de trabajo, ya sean reparaciones o reformas, se deben consultar los planos record de obra, al igual que este manual de mantenimiento. - Todo tipo de trabajo debe ser realizado por personal calificado, utilizando los mismos materiales en que se construyó la obra y siguiendo las recomendaciones del fabricante. - Los trabajos de reparación en la acometida se deben ejecutar a la mayor brevedad posible, pues de esta depende el normal funcionamiento del sistema de agua potable de los edificios. - Las llaves terminales que se encuentran, deben estar en perfecto estado para evitar desperdicios de agua o inundaciones. En caso de daño, se debe cerrar el registro correspondiente y proceder a su reparación o reemplazo. - Si existe una fuga en un sanitario, lavamanos u orinales, se debe proseguir a cerrar el respectivo registro que está ubicado en el muro del ducto del correspondiente baño. Las redes de servicios tienen registros de control para operarlos en caso de ser necesario evitar el tener que apagar el equipo de presión. Después de hacer cualquier reparación, deben hacerse las pruebas respectivas y la red no podrá darse al servicio hasta tanto el resultado de las mismas sea satisfactorio. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRESIÓN - Se debe realizar con personal técnico especializado en el manejo de equipos de presión en dicha labor, que realice visitas periódicas mensuales de tipo preventivo para el mantenimiento y calibración del equipo. - El operario de mantenimiento de la Sede debe recibir una mínima instrucción del Contratista Externo encargado del mantenimiento de los equipos. A continuación, se enumeran algunos de los problemas más frecuentes que presenta el equipo de bombeo y que debe ser atendido por el técnico especialista. - Frecuencia de encendido y apagado de las motobombas más alta de lo normal. - Ruidos extraños en las bombas y/o motores. - Recalentamiento en las carcasas de las motobombas. - Fugas o goteras en la succión o descarga del equipo. - Falta de alineación de las electrobombas respecto al eje de succión y descarga. - Des calibración o falla de los manómetros. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS - Se recomienda hacer una inspección mensual a los sifones de cubiertas para impedir la acumulación y deposición de elementos que puedan ser arrastrados por el viento y el agua obstruyendo las mismas. - En caso de presentarse obstrucción en las bajantes, llamar una persona especializada en el ramo y facilitarle los planos record de la obra y este Manual de Mantenimiento. - Todos los trabajos y reparaciones deben ser ejecutados por personal calificado y en materiales certificados utilizados en la construcción siguiendo las recomendaciones del fabricante. - Debido a que el mantenimiento del PVC no resiste altas temperaturas, se debe tener especial cuidado de no acercar objetos calientes que ocasionen daños a las tuberías. - Todo desvío, empate o reparación se debe hacer utilizando tuberías y accesorios nuevos, no se puede calentar la tubería, ni los accesorios, ni colocar parches de reparación. - Después de ejecutar las reparaciones, se deben anclar las tuberías nuevamente teniendo en cuenta las pendientes originales y hacer pruebas de flujo. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS - Se deben ejecutar revisiones periódicas a los colectores colgantes de aguas negras con el objeto de detectar posibles fugas en las redes. - En caso de presentarse taponamiento en las redes, la persona especializada debe localizar el sitio de la obstrucción, no sin antes haber sacado de servicio los aparatos que aporten aguas negras al colector obstruido. - Una vez localizada la obstrucción se deben sondear las tuberías por medio del tapón de inspección más cercano. En caso de no lograr eliminar la obstrucción se debe proceder a cortar la tubería y ejecutar la reparación respectiva. - Luego de ejecutada la reparación se deben soportar nuevamente las tuberías respetando las pendientes originales. El servicio solo podrá establecerse, por lo menos seis horas después de realizada la reparación. - Las cajas de inspección deben limpiarse cada tres meses como mínimo, con el fin de retirar los sedimentos y elementos extraños que se depositen en ellas. - Cuando se presenten taponamientos en las redes enterradas, se debe hacer sondeos, utilizando para ello las cajas de inspección o puntos de sifones ya sean los que están predispuestos en la placa o por los muros de limpieza. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Antes de ejecutar cualquier modificación o reparación, se debe pedir autorización al supervisor del contrato y atender las siguientes recomendaciones: - Los trabajos deben ser ejecutados por personal calificado, con los mismos materiales utilizados en la construcción de la obra y siguiendo las recomendaciones del fabricante. - No se debe intentar limpiar la tubería con líquidos combustibles como Thiner, Gasolina, Disolventes o A.C.P.M., a través de las griferías o la descarga de los aparatos, ya que se debilita o se puede dañar en su totalidad el PVC. - No arrojar objetos que obstruyan la normal evacuación de los aparatos sanitarios como toallas higiénicas, peinillas, cuchillas, ropa interior, etc. - Cuando los sifones de piso instalados, no se utilicen con cierta frecuencia, se debe suministrar agua al mismo, ya que con el tiempo se evapora el agua dentro de ellos y se pierde su sello hidráulico. - Si se desea mantener por más tiempo su sello hidráulico, se debe agregar un poco de aceite delgado, no combustible y menos denso que el agua, para evitar malos olores. Los sifones de lavamanos, orinales se deben revisar semanalmente con el fin de retirar los sedimentos y desperdicios que se depositen en ellos. En caso de que se presenten fugas en estos sifones, verificar que se encuentre instalado el empaque y apretar la tapa al cuerpo del sifón. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Realizar las rutinas de mantenimiento, verificando el estado y chequeo de parámetros de acuerdo a lo estipulado en la normatividad colombiana, para los equipos actualmente instalados. - Se realizará la entrega del cronograma de mantenimiento Preventivo de todos los equipos. - Se ejecutarán las rutinas recomendadas técnicamente para cada tipo de equipo y las frecuencias que garanticen la operación confiable de los equipos, su frecuencia y alcance en la práctica se debe ajustar a las necesidades y cuidados reales del equipo. - Incluye la mano de obra, materiales, herramientas y lo demás necesario para realizar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo al sistema. - Se debe garantizar que los equipos estén en condiciones óptimas de operación y que por los tanto sean altamente confiables. - Se debe contar con un aplicativo o registro para la gestión del contrato, el cual contempla, registro, estadísticas e indicadores de las solicitudes de mantenimiento preventivo, el cual permitirá: - Contar con el Inventario de Equipos y su Hoja de Vida. - Registro, Gestión y Seguimiento de las Solicitudes de Servicio (preventivos /emergencias). - Planes y registro de visitas de mantenimiento preventivo. - Contar con datos históricos y estadísticos, los cuales permitirán presentar planes de optimización para la gestión del servicio. - Toda actividad que implique desconexión o apagado de equipos que afecten la operación normal de los funcionarios se deberá realizar los fines de semana con previa autorización del supervisor de contrato. CALIDAD DEL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN: Todo el personal vinculado para la prestación del servicio de instalación y el mantenimiento preventivo y correctivo deberá contar con la idoneidad y experiencia exigida en el acápite de recurso humano. El proponente otorgará garantía de un (1) año como mínimo, por los repuestos y equipos instalados. NOTA: Suministro de insumos para el mantenimiento - "bolsa de Repuestos" La Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, destinará una bolsa de repuestos, para la adquisición de repuestos, con destino a los mantenimientos correctivos objeto de la presente contratación. Los repuestos o partes que se vayan a cambiar tienen que ser nuevos y originales a la marca de estos. El supervisor podrá rechazar cualquier repuesto que no cumpla con lo establecido y que se verifique que sea de segunda mano. El contratista debe verificar al inicio de la ejecución del contrato, el estado inicial de los sistemas y equipos y realizar el diagnóstico técnico y registro fotográfico al final de la ejecución del contrato, de los sistemas y equipos a los cuales les realizó el mantenimiento preventivo y correctivo. MANTENIMIENTO CORRECTIVO La mano de obra para todo tipo de correctivos estará incluida en la oferta. Los diagnósticos que se requieran serán tipificados por modelo de equipo y se compartirán con el Supervisor del contrato, estableciendo las prioridades para el desarrollo del plan correctivo. Toda mano de obra para adecuación o reubicación de algún equipo estará incluida en esta oferta. La instalación de los repuestos suministrados está incluida dentro del costo de las rutinas de mantenimiento. Se deberá entregar los repuestos remplazados al supervisor del contrato o a quien este delegue y a su vez, efectuar la instalación de los repuestos nuevos, previo visto bueno del supervisor del contrato. NOTA 1: En caso de requerirse, para mantenimiento correctivo, se solicitarán dos (2) cotizaciones, una por parte del CONTRATISTA y otra por parte del SUPERVISOR, y se escogerá la de menor valor a pagar de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. NOTA 2: Los productos (bienes o servicios) usados en la instalación y mantenimiento preventivo y correctivo objeto del contrato deben cumplir con las normas NFPA y NTC aplicables. OTRAS RECOMENDACIONES La operación de los edificios que componen las diferentes sedes no será interrumpida por tiempos mayores a dos horas, por lo que se deberán considerar diferentes horarios de trabajo para no afectar las labores propias de la Entidad. Antes de iniciar las labores se deberá presentar un cronograma de trabajo detallado con los tiempos exactos, los recursos y personal que se requerirá para llevar a cabo los trabajos sin interrumpir la operación del sistema de aire acondicionado. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado con los elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos, que no afecten el estado de la edificación y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte del Supervisor del Contrato. RECURSO HUMANO Se requiere como mínimo el siguiente personal: - Coordinador: El contratista deberá contar como mínimo con el siguiente personal TECNICAMENTE CALIFICADO en equipos hidráulicos y RCI, el cual deberá estar en las instalaciones durante los diagnósticos y rutinas, para la supervisión, mantenimiento, y operación del sistema. • Un (1) Ingeniero eléctrico, civil, mecánico o electromecánico, de áreas afines, personal idóneo para la supervisión, mantenimiento y operación del sistema hidráulico y RCI. Será el encargado de la supervisión del mantenimiento. Su actividad estará encaminada a supervisar directamente la ejecución de las labores y rutinas del servicio; programará los mantenimientos, dirigirá al personal operativo y elaborará los informes correspondientes. Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos. Revisar en forma directa la prestación del servicio y las labores de los operarios Deberá acreditar experiencia mínima de tres (3) años en contratos de sistemas de hidráulicos y RCI, o acreditar esta experiencia a través de certificación laboral. - Personal operativo: • Un (1) Técnico o tecnólogo, para realizar mantenimientos del sistema hidráulico y RCI con una experiencia igual o superior a tres (3) años en mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente al objeto del contrato, debe tener certificación en alturas Vigente. Adicionalmente el técnico y/o tecnólogo debe trabajar con un auxiliar que no tiene que ser técnico. Los Tecnólogos y/o Técnicos deberán tener disponibilidad las 24 horas, y serán quienes tendrán a su cargo las rutinas de mantenimiento preventivo y la asistencia inmediata ante eventuales fallas de servicio. Verificación de los requisitos Para la verificación de los requisitos del ingeniero y los técnicos se debe presentar lo siguiente: - Hoja de vida - Certificaciones de estudio - Tarjeta Profesional y diploma del ingeniero. - Certificaciones de experiencia: mínimo 3 años para ingenieros y 3 años para técnicos de experiencia solicitada. - Certificaciones de curso de Alturas vigente. - Certificado en Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua (WBITM) o Water- Based Fire Protection Systems ITM (WBITM) certificado o avalado por NFPA solo para el sistema RCI. La Fiscalía General de la Nación a través del supervisor del contrato verificará constantemente el cumplimiento de este requisito El proponente prestara los servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para los equipos hidráulicos y RCI con el recurso humano propuesto en su oferta. En caso de realizar cambio del personal, antes de iniciar la prestación del servicio deberá ser aprobado por el supervisor o él ordenador del gasto de la Fiscalía General de la Nación, la información del personal a remplazar, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos o superiores a los exigidos. El personal empleado para la ejecución del contrato debe contar con todas las prestaciones de ley sin que ello implique vínculo laboral con la entidad. ATENCION DE EMERGENCIAS Estas serán atendidas inmediatamente considerando los siguientes estándares de servicio. Días y horas hábiles: horas (2) horas después de recibida su solicitud. Días y hora no hábiles: Cuatro (4) horas después de recibida su solicitud. (Festivos y nocturno). En caso de que la emergencia requiera de reemplazar un equipo o elemento de importación especial y que no se consiga en el mercado nacional, se llegara a un acuerdo con el supervisor del contrato. HERRAMIENTAS E INSUMOS: Se suministrarán todos los equipos, insumos y herramientas requeridas que permitan garantizar la correcta ejecución de las actividades implícitas en el mantenimiento. El proponente para el cumplimiento del objeto contractual debe incluir los insumos propios del mantenimiento como son aceites, grasas, medios filtrantes como guata, cinta teflón y demás insumos requeridos para la operación de los equipos. También debe incluir repuestos menores para cambio rutinario tanto en la parte mecánica como para el sistema eléctrico como son: rodamientos, correas, bujes, chumaceras, breakers, contactores y fusibles. Igualmente debe incluir todas las herramientas, andamios, líneas de vida y mano de obra requerida para la ejecución de las actividades. El oferente otorgara garantía de un (1) año como mínimo, por los repuestos instalados. INFORMES O REPORTE El Contratista que realice el mantenimiento deberá presentar por cada rutina realizada, un informe al supervisor del contrato y el reporte de mantenimiento por cada uno de los equipos, los cuales serán generados por el técnico encargado, debiendo contener como mínimo lo siguiente: - Fecha y hora de la prestación del servicio (inicio y finalización). - Nombre del técnico. - Registro de los principales datos de cada uno de los equipos, como son: - Ubicación de los equipos. Identificar en qué sedes se encuentran cada equipo, así como el sitio donde están instalados. - Descripción de los equipos. Identificar la marca, modelo, serial equipo, número de placa de la Fiscalía, corrigiendo los errores o complementado la información previamente consignada en el inventario inicial. - Descripción claramente las actividades realizadas con su registro fotográfico y estado en la cual se deja el equipo o reporte sobre eventuales fallas - Características de configuración según su tipo. - Diagnóstico del equipo, relacionado el resultado de las pruebas y ensayos realizados al mismo, estableciendo el estado en que se encuentra los equipos, incluir reporte de mantenimiento con las mediciones y lecturas e incluir registro fotográfico. - Relación de los trabajos realizados, los elementos y/o repuestos remplazados. - Recomendaciones. El documento deberá ser suscrito por el técnico ingeniero de la firma contratista y avalado por el Supervisor del contrato y/o en su defecto por un funcionario de la entidad delegado por el supervisor para tal fin. Adicionalmente a lo anterior se debe entregar hoja de vida y ficha técnica de cada uno de los equipos al que le realizan el mantenimiento y deberán ser actualizados para cada una de las rutinas siempre y cuando exista un cambio. Se debe entregar en formato Excel. además, se solicita al contratista presentar un archivo de Excel donde contenga la Descripción de cada uno de los equipos identificando la marca, modelo, serial equipo, número de placa de la Fiscalía, características técnicas y registro fotográfico y ubicación corrigiendo los errores o complementado la información previamente consignada en el inventario inicial. Esto se presentará con el informe de actividades antes de facturar. El contratista deberá reportar al Supervisor del contrato los formatos de las rutinas de mantenimiento realizado a cada uno de los equipos, los cuales deberán ser actualizados para cada rutina DOTACION Y EPP: Además de cumplir con las disposiciones sobre Seguridad Industrial establecidas, se deberá garantizar el suministro y uso correcto de los elementos de protección personal y la dotación de uniformes. PROPUESTA ECONÓMICA -SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACIÓN CORRECTIVOS POR BOLSA DE REPUESTOS NORTE DE SANTANDER 1. PROGRAMA DE INSPECCIÓN ANUAL COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. La inspección se realiza con el objetivo de verificar la funcionalidad y operatividad de todos los componentes del sistema contra incendio y es requerida anualmente en NFPA 25. En base a esta se realizarán los respectivos planes de mantenimiento preventivos y correctivos y pruebas permitentes de cada componente. El programa IPM anual (inspeccion, prueba y mantenimiento) general que incluye las disposiciones dictadas en la NFPA 25, que incluyye tanto gabinetes o tomas de 2 ½”, tuberia, mangueras, valvulas, siamesas, rociadores, risers, tanque de agua, entre otros componentes que hagan parte directa o inderecta del sistema hidraulico general del sistema contra incendio. - Inspección del cuarto de bombas contra Incendio. - Inspección de montantes y tuberías contra incendio visibles (incluye bridas, acoples y soportes antisismicos). - Inspección de tanque de almacenamiento de agua y succión de bombas. - Inspección de todas las válvulas y componentes (alivio, vástago, mariposa, sensores de flujo, etc.) - Inspección de todos los risers (estaciones de control) del sistema contra incendio del edificio. - Inspección de rociadores automático (pendent y Up-Right) de zonas comunes instalados y rociadores de repuestos. - Inspección de valvulas de salida contra incendio de 2 1/2” (valvulas de mangueras, conexiones y estado general, boquillas, componentes) - Inspección de todos los hidrantes de red pública de la edificación. - Inspección de todas las coneciones siamesas de la edificación - Realizar estudios de ingenieria de curvas de desempeño. - Inpección interna compoonentes contra incendio dentro del tanque de almecenamiento de agua. - Entregar informe detallado basado en las inspecciones dictadas en la NFPA 25 con los resultados obtenidos durante la inspección, presentar propuesta economica detallada de los correctivos encontrados durante la inspección, detallar lugar, foto de la no confirmidad. - Propuesta economica detallada de pintado de la red contra incendio. 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 – 300 PSI Suministro e instalación de manómetros para montantes contra incendios, Los manómetros deben tener certificado de calibración certificada. Características Material: Cuerpo de acero inoxidable, conexión en bronce o acero, visor de acrílico Rango de Medición: 0-300 PSI Relleno: Glicerina, para amortiguar vibraciones y proteger el mecanismo interno Conexión: Inferior o posterior, rosca 1/4” NPT (según requerimiento) 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN Información de señales para riser: Incluye verificación en planos del sistema que controla cada riser, cadenilla para colgar. Incluye además suministro e instalación de señalización de identificación en pared para risers cubiertos. Señales varias para sistema contra incendios: Señalización de componentes del sistema de bombeo de RCI, válvulas vástago, siamesa, cabezal de prueba. Material: PVC, Vinilo adhesivo de alta duración para intemperies Usos: Demarcaciones de los componentes del sistema contra Incendios Debe incluir: Cinta doble faz de alta duración en pared. En lugares donde se requiera fijación, se incluyen chazos y tornillos autoperforantes 3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA RISER/ESTACIONES DE CONTROL CON CADENILLA 3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN RISERS 3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA VÁLVULAS ANGULARES DE 2 1/2” 3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS DE RCI/ CABEZAL/ SIAMESAS 4. ROCIADORES PARA STOCK SEGÚN REQUERIMIENTO NFPA 25 Suministro de rociadores (sprinklers) certificados para stock requerido para sistema hidráulico de extensión contra incendios según NFPA 25. 4.1 Suministro de rociadores tipo Sidewall certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva 4.2 Suministro de rociadores tipo up-right certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva 4.3 Suministro de rociadores tipo pendent certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva 4.4 Suministro de platos para rociador oculto cara blanca 4.5 Suministro de llave para rociador oculto. 5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES SIDEWALL - Suministro e instalación de escudos para rociadores Sidewall. - Mano de obra, logística de materiales, herramientas y todo lo necesario para realizar la actividad - Revisión y entrega de informe final. 6. Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 4” Red White Incluye: - Suministro e instalación de válvula cortina roscada 206 de 4” red White (tipo pesado), presión máxima 200 psi, para el sistema de agua potable. - Labores de despresurización del sistema potable en general, drenaje, cambio del accesorio, ajuste de componentes y presurización. - Mano de obra, logística de materiales, herramientas y todo lo necesario para realizar la actividad - Revisión y entrega de informe final. Nota: en caso de requerirse instalar más válvulas se realizará con bolsa de repuestos y utilizando este mismo ítem y valor ofertado. 7. Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White Incluye: - Suministro e instalación de válvula cortina roscada 206 de 3” red White (tipo pesado), presión máxima 200 psi, para el sistema de agua potable. - Labores de despresurización del sistema potable en general, drenaje, cambio del accesorio, ajuste de componentes y presurización. - Mano de obra, logística de materiales, herramientas y todo lo necesario para realizar la actividad - Revisión y entrega de informe final. Nota: en caso de requerirse instalar más válvulas se realizará con bolsa de repuestos y utilizando este mismo ítem y valor ofertado. 8. Suministro de Brida para Orinal Flexible de 2” Manga Corta (1 UND) La brida PB-402 está diseñada para facilitar el proceso de instalación en orinales con descarga horizontal. Su capacidad de ajuste a distintas distancias entre orificios permite una compatibilidad superior con diversos modelos de orinales. Además, su empaque de EPDM esponjoso proporciona un sellado confiable y duradero, evitando problemas de fugas y manteniendo un ambiente libre de olores desagradables. Características técnicas - Para tubería en PVC de 2″. - Distancia entre orificios desde 8.9 cm hasta 16.9 cm. - Evita filtraciones y retorno de malos olores. Nota: en caso de requerirse instalar más unidades, se realizará con bolsa de repuestos y utilizando este mismo ítem y valor ofertado. 9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DESAIREADORA 1” CON VALVULA DE BOLA DE ALTA RESISTENCIA 1” PARA RCI (1 UNIDADES DE CADA UNA) Incluye: - Suministro e instalación de 1 unidad de válvula desaireadora e incluye también 1 unidad de válvula de bola 1” de alta resistencia para montantes y puntos altos del sistema hidráulico de extinción contra incendio. Características de válvula desaireadora Material cuerpo de hierro dúctil Rango de Trabajo: 0-300 PSI Normativa: ASTM/A536 65-45-12 Conexión: Inferior o posterior, rosca 1” NPT (según requerimiento) Aprobado: FM Características de válvula de bola DN25 Material cuerpo de Bronce Rango de Trabajo: 25 Bares Conexión: 1” o DN25 NPT (según requerimiento) Aprobado: UL/FM - Labores de despresurización del sistema contra incendio en general, drenaje, cambio del accesorio, ajuste de componentes y presurización. - Mano de obra, logística de materiales, herramientas y todo lo necesario para realizar la actividad - Revisión y entrega de informe final. Nota: en caso de requerirse instalar más, se realizará con bolsa de repuestos y utilizando este mismo ítem y valor ofertado. 10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ANGULAR 2 ½” PARA MONTANTES SISTEMA RCI (1 UND) - Suministro e instalación de una válvula angular 2 ½” para montantes contra incendio. Características: Macho – 2 ½” Hembra x 2 ½” Material Bronce Presión de Trabajo: 300 PSI Usos: Conexiones de Mangueras en Gabinetes o Montantes. Certificados: UL/FM - Labores de despresurización del sistema contra incendio en general, drenaje, cambio del accesorio, ajuste de componentes y presurización. - Mano de obra, logística de materiales, herramientas y todo lo necesario para realizar la actividad - Revisión y entrega de informe final. - Válvula proyectada en el cabezal de pruebas. Nota: en caso de requerirse instalar más unidades se realizará con bolsa de repuestos y utilizando este mismo ítem y valor ofertado. 11. SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROCIADOR SISTEMA RCI (1 UND) - Suministro e instalación de un rociador tipo up-right certificado respuesta estándar, factor K: 5,6, 155 °F - Labores de despresurización del sistema contra incendio en general, drenaje, cambio del accesorio, ajuste de componentes y presurización. - Mano de obra, logística de materiales, herramientas y todo lo necesario para realizar la actividad - Revisión y entrega de informe final. Nota: en caso de requerirse instalar más unidades, se realizará con bolsa de repuestos y utilizando este mismo ítem y valor ofertado. 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1” CON VALVULA DE BOLA de 1” DE ALTA RESISTENCIA (1 UNIDADES DE CADA UNA) - Suministro e instalación de 1 unidad de válvula de purga aire de 1” y 1 unidad de válvula de bola de 1”. - Labores de despresurización del sistema, cambio del accesorio, ajuste de componentes y presurización. - Mano de obra, logística de materiales, herramientas y todo lo necesario para realizar la actividad - Revisión y entrega de informe final. Nota: en caso de requerirse instalar más unidades, se realizará con bolsa de repuestos y utilizando este mismo ítem y valor ofertado. NOTA GENERAL – SISTEMAS CONTRA INCENDIO: Se deberá garantizar la ejecución de la prueba anual de desempeño de bombas contra incendio, conforme a lo establecido en la NFPA 25 – Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios, aplicando el formato definido en el Anexo A.8.4.1. Esta actividad deberá realizarse en todas las sedes que cuenten con sistemas de protección contra incendios (RCI) adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, asegurando: - La verificación integral de las condiciones de operación de la bomba principal, bomba jockey y componentes asociados. - La medición de caudal, presión y punto de operación de la bomba conforme a la curva característica. - La validación del desempeño del sistema bajo condiciones reales de simulación de demanda. - El diligenciamiento completo del formato NFPA 25 – Anexo A.8.4.1. - La entrega de informe técnico con registro fotográfico, resultados de medición, análisis de desempeño y recomendaciones. El contratista deberá garantizar que las pruebas sean realizadas por personal técnico calificado, cumpliendo con los lineamientos normativos aplicables y sin afectar la operación de las sedes. |
| Empaque y rotulado | N/A |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad y Global |
| NOTA: En caso de no aplicar algún criterio, indicar: N/A VISITA TÉCNICA: Se realizará una visita técnica especializada de carácter no obligatorio, con el fin de que los posibles oferentes conozcan de manera directa el alcance real y la magnitud de los trabajos a ejecutar, así como aclarar las inquietudes que puedan surgir en relación con el objeto contractual. La no asistencia del proponente a dicha visita no lo exime de la obligación de ejecutar la totalidad de las actividades requeridas. En consecuencia, será responsabilidad del contratista garantizar el perfecto funcionamiento de los sistemas de bombeo hidráulico con los que cuenta la Subdirección Regional de Apoyo–Nororiental. La Información de los asistentes deberá ser enviada con un (1) día de anterioridad a la fecha programada para la visita al correo daniel.nino@fiscalia.gov.co |  |

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal apoderado según el caso)

C.C. No. __________________ Expedida en _________________

Nit. __________________________

Dirección _______________________

Número de Teléfono ___________________

Número de fax ________________________

Buzón del Correo electrónico __________________

No. de celular _____________________________

## ANEXO NO. 4

OFERTA ECONÓMICA

El oferente debe diligenciar la Oferta Económica completamente, el formato ANEXO 4 OFERTA ECONÓMICA publicado por la entidad en la sección documentos del proceso en archivo Excel.

No se acepta el solo diligenciamiento de la lista de precios de la plataforma del SECOP II.

El Anexo 4 Oferta Económica adjuntada por el proponente, debe ser igual al valor de la Oferta Económica registrada en el SECOP II.

## ANEXO NO. 5

FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

En la ciudad de__________________________ a los______________ días del mes de ____________del año ____  entre quienes suscriben este documento, de una parte _________________________________ sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por_______________________ mayor de edad, domiciliado en ________________ identificado: con cédula de ciudadanía número  _______________________ expedida en __________________, en su condición de ____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en ___________________________________ representada legalmente por _________________________________ mayor de edad, domiciliado en__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en ________________, en su condición de ____________ y representante legal de la misma, hemos decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación conjunta a la Fiscalía General de la Nación, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato del Proceso de MÍNIMA CUANTÍA FGN-RNO-MC-0030-2026 cuyo objeto consiste en ____________________________________________________________________________, se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargará de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará _________________________________________ y su domicilio será la ciudad de _______________ con dirección en _____________________ oficina___________, email _____________________, Teléfono _____________________.

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- (esta cláusula no aplica para los Consorcios) La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Fiscalía, y serán distribuidas de la siguiente forma:

| INTEGRANTES | % | LABOR A DESARROLLAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- |

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Fiscalía. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el CONSORCIO en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y un año más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Fiscalía General de la Nación. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Fiscalía el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio).- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________ domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de _________________ el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a) ____________________ domiciliado en ___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________.

OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación se realizará de la siguiente manera: ______________________________________________________________________

Nota: Recuerde que en caso de ser adjudicatario la cuenta bancaria no podrá ser a nombre del consorcio o unión temporal de conformidad con lo señalado por la Superintendencia Financiera en concepto denominado “CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, TITULARIDAD PRODUCTOS FINANCIEROS No. 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015”, el cual en su síntesis señala: “Síntesis: Los consorcios y las uniones temporales en tanto no comportan una personalidad jurídica distintas a sus integrantes no podrán ser titulares de cuentas bancarias y otros productos bancarios, por lo cual en caso de cheques girados a nombre de tales figuras deberá examinarse en la respectiva cuenta corriente o de ahorros si ella o ellas, están abiertas a nombre de uno o de varios de los integrantes del consorcio (y en donde se tenga previsto acreditar el pago del respectivo cheque), para determinar quién o quiénes están facultados para recibir y cobrar el respectivo título valor.”  (negrilla fuera de texto original).

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____ a los ____ días del mes de ____________ de (INDICAR EL AÑO), por quienes intervinieron,

Nombre 
CC 
Representante Legal

NIT: 
Dirección:

Teléfono:

NOTA: EN CASO DE DESIGNAR COMO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO A UN TERCERO SE DEBERÁ ADJUNTAR EL RESPECTIVO PODER CON PRESENTACIÓN PERSONAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR ÚNICA EXTERNA.

### ANEXO NO. 6

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ____________

ANEXO. 7

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(Persona Natural sin personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ____________

ANEXO No. 8

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

___________________, identificado con cédula de ciudadanía No ___________ en calidad de representante legal de _______________ identificada con Nit. _____________ en mi calidad de proponente dentro del proceso de selección cuyo objeto es:

suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo la gravedad del juramento:

Ni la entidad que represento, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el proceso a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin de restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia, me comprometo a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos.

La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en la Ley 155 de 1959, Ley 1340 de 2009, Decreto 2153 de 1992, Decreto 4886 de 2011 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que conozco que la Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción- en su artículo 27 estableció que “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO: El que en su condición o delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de intereses.

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tienen participación en esta oferta o en el contrato que será resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presentó en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Ciudad y fecha ____________________________

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 9

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Yo, ________________________________, identificado con el documento de identidad No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de ___________________________ con NIT _______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. 1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: comerciante).

____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen: _______________________________________________

______________________________________________________ 3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de ________________________.

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 10

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bucaramanga.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

OBJETO: “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación”.

ASUNTO: Cumplimiento de requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

La Ley 1562 de 2012 establece la obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todos los empleadores en Colombia, garantizando la capacitación en prevención de riesgos laborales. El Decreto 1072 de 2015 refuerza esta obligación, exigiendo programas de formación para la identificación y control de riesgos en todos los niveles organizacionales, incluyendo contratistas. Además, la Resolución 0312 de 2019 obliga a que todas las empresas, sin importar su tamaño, aseguren que sus trabajadores y contratistas cumplan con los estándares mínimos del SG-SST, recibiendo la capacitación adecuada según los riesgos de sus actividades.

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del proponente], manifiesto que cuento con:

- Persona  responsable del SG-SST con licencia vigente en SST y cursos de capacitación de 50  horas).

- Certificado de afiliación y pago oportuno al sistema de seguridad social, de acuerdo con el factor salarial de los trabajadores, la clase de riesgo acorde con la ejecución de trabajos y con fecha de pago al sistema.

- Plan de  capacitación  en promoción y prevención  en SST.  (Aplica si se tiene personal contratado)

- Plan de trabajo del SG-SST y presupuesto para el control de los riesgos en SST, acorde con el objeto del contrato.

- Realización de exámenes médico ocupacionales de acuerdo con la normatividad, los riesgos/ peligros a los cuales  se encuentre expuesto el trabajador.

- Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos acorde con el objeto del contrato.

- Procedimiento de reporte e investigación  de incidentes y accidentes de trabajo.

- Matriz de Elementos de Protección Personal y entrega  acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado).

- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Si el contrato se ejecuta en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, se debe acoger el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. En este caso, previo al inicio de la ejecución del contrato se socializará la guía plan de emergencia  FGN-AP01-G-44

- Reglamento Higiene y Seguridad Industrial.

- Evaluación de estándares mínimos,  según la Resolución 312 de 2019.

De acuerdo con lo anterior, en caso de resultar adjudicatario me comprometo a entregar los documentos en la fecha y hora que indique el supervisor del contrato. Para ello, manifiesto que conozco el contenido del formato FGN-AP01-F- 166 Formato lista de verificación de cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, practicantes, judicantes y terceros; del proceso de Gestión de Talento Humano.

Cordial saludo,___________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

ANEXO No. 11

FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Proponente:

Declaro que (nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia) cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública del Proceso de Contratación FGN-RNO-MC-0030-2026 y declaró que:

- Capacidad Jurídica

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo 8 que anexo a la presente oferta.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE ________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________

## ANEXO No. 13

FORMATO COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bucaramanga.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación - FGN-RNO-MC-0030-2026

OBJETO:

(Nombre Representante Legal_____________________________________________) en calidad de representante legal de sociedad ____________________________________________________ en caso de que la Fiscalía General de la Nación acepte mi ofrecimiento, me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con las especificaciones técnicas (Anexo No. 3) publicada en el SECOP II.

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

## ANEXO No. 14

CAUSALES DE DESEMPATE

EN APLICACIÓN DEL DECRETO No 1860 DE  2021

FORMATO 1 A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan mujeres cabeza de familia y mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el Formato en lo pertinente. La información vertida en este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del 50 % de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

FORMATO 1 B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de Proponentes Plurales, este Formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente Proceso de Contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del Contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

FORMATO 1 C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(EMPLEADOR – PROPONENTE)

[Este Formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene en su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta del personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los Proponentes Plurales, este Formato lo diligencia el representante del Proponente Plural en el cual certifica la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión |
| --- | --- |

[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del Proponente Plural | Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del Proponente Plural |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural]

FORMATO 1 D – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)

[Este Formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que presenta la oferta, que no es beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pensión]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica

FORMATO 1 E – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La información de este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y por tanto no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:

- El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar  el número de trabajadores vinculados a la nómina]

- En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o integrante del Proponente Plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]

| Nombre completo | Número de identificación |
| --- | --- |

- Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente P

FORMATO 1 F – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el Formato en lo pertinente. La información de este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 1 F – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el Formato en lo pertinente. La información de este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 1 G – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del Proponente Plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participan madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este Formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.

En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del Proponente Plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c) del numeral 7 del numeral 4.7 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal.

FORMATO 1 H – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), del numeral 10, del numeral 4.7 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

FORMATO 1 I – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

FORMATO 1 J — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente modelo de autorización contiene la información que debe suministrarse al titular al momento de solicitar su autorización]

Señores

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-

Bogotá, D.C.

REFERENCIA:	Proceso de contratación [Incluir número del proceso de contratación]

Cumpliendo lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la entidad] de lo siguiente:

- La [Incluir el nombre de la entidad estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5 y 6 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| Finalidad | Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puede consultar en [incluir página web de la entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]

## ANEXO No. 15

FORMATO PARA ACREDITAR EL FOMENTO DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – Invitación Pública FGN-RNO-MC-0030-2026

OBJETO: “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación”.

Manifiesto que la sociedad ________________________, representada por ______________________, identificado como aparece al pie de mi firma, SI ______ / NO _____ cumplirá con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, en las siguientes condiciones:

| Población Sujetos de especial protección constitucional | No. de Personas vinculadas que cumplen con la condición |
| --- | --- |
| Población en pobreza extrema |  |
| Desplazados por la violencia |  |
| Personas en proceso de reintegración o reincorporación |  |
| Víctimas del conflicto armado interno |  |
| Mujeres cabeza de familia |  |
| Adultos mayores |  |
| Personas en condición de discapacidad |  |
| Comunidades Indígenas |  |
| Población negra, afrocolombiano, raizal Palaquera, Rrom o gitanos |  |
| Demás sujetos de especial protección constitucional (Indicar) |  |

En cumplimiento de lo anterior, nos comprometemos a aportar al supervisor del contrato los documentos que acrediten las condiciones señaladas en la tabla anterior, de acuerdo con los parámetros (documento idóneo para acreditar la condición) dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.

NOTA: Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el CONTRATISTA deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema.

JUSTIFICACIÓN: _____________________________________________________________________

FIRMA: ______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE ________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. ______________________

## ANEXO No. 12

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA

No. FGN-RNO-_____-2026.

Señor(a)

NIT.

Dirección

Teléfono:

Corre:

Bucaramanga, Santander

ASUNTO: ACEPTACIÓN OFERTA (CONTRATO) DE PRESTACION DE SERVICIOS No.___________, OFERTA PRESENTADA EL ___________, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA – INVITACIÓN PÚBLICA No. FGN-RNO-MC-0030-2026.

De conformidad con lo previsto en los literales C y D del numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y el Libro 2, Título 1, Parte 2, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015 y dado que su oferta presentada el __________, cumple con los requerimientos planteados en el DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA INVITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE MÍNIMA CUANTÍA FGN-RNO-MC-0030-2026, de conformidad con las evaluaciones jurídica y técnica, en mi calidad de Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental según la Resolución de número 3199 del 16 de Abril del 2024, y Acta de Posesión 0705 de fecha 30 de Abril de 2024, según delegación conferida mediante Resolución No. 0-0043 de fecha 11 de febrero de 2026 expedida por la Fiscal General de la Nación, “Por medio de la cual se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones”, Resolución No. 07369 del 08 de octubre de 2025 “Por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación de la Fiscalía General de la Nación” Versión:08 y acorde a las a las leyes Civiles y Comerciales que regulen la materia, ACEPTO la oferta con las siguientes características:

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación”.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: El valor total de la Aceptación de Oferta (Contrato) es la suma  de _______________, Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos a que haya lugar, amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. xxx de fecha xxx de 2026 incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos a que haya lugar.

CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor de la Aceptación de oferta (Contrato) de la siguiente manera:

A) Por concepto de prestación del servicio de mantenimiento: pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: En pagos parciales en proporción a la ejecución de la Aceptación de Oferta (Contrato) y las rutinas completas realizadas en cada Seccional de acuerdo a los precios unitarios ofertados, previa presentación de la siguiente documentación:

a. Factura o cuenta de cobro (las facturas deben contener los requisitos establecidos en el estatuto tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren, y deben estar debidamente cargadas en el sistema SIIF NACION para su respectiva aprobación).

b. Certificación de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar) y de aportes patronales (Pago de aportes en pensión, salud y al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Profesionales).

c. Oficio de autorización del contratista informando el número de cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe realizar el pago.

d. Certificación bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta que se autoriza para el pago.

e. Copia del RUT.

B) Por concepto de repuestos: Para efectos del pago de los repuestos recurrentes, se hará con base en los trabajos aprobados y ejecutados.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , en virtud del contrato que se celebren, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, una vez el contratista radique la factura, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista.

PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la   FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el momento de suscripción del presente documento.

PARÁGRAFO CUARTO – PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el trámite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demás soportes que sean solicitados, al correo electrónico del SUPERVISOR, quien se encargará de revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfacción.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrónico al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, así mismo, cada archivo individual debe tener un tamaño de no más de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

- EL SUPERVISOR, responderá el correo electrónico enviado, adjuntando la factura con asignación de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfacción.

- EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrónico con el aval por parte del supervisor de los documentos, deberá cargar y enviar a través de la sección 7 “Ejecución – subsección plan de pagos” del contrato electrónico del SECOP II, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales para trámite de pago.  Lo anterior, para que la Subdirección Financiera proceda a la revisión y verificación de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales deben corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4.    EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrónico al supervisor el cargue en la sección 7 “Ejecución – subsección plan de pagos” los documentos soporte de pago.

5.    El área Financiera de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación,  procederá a revisar la factura radicada y demás soportes para pago enviados por el contratista a través de la sección 7 “Ejecución – subsección plan de pagos” del contrato electrónico del SECOP II.

Nota 1: Cuando EL Área Financiera apruebe en el SECOP II la factura y soportes de pago el estado de esta cambiará a “Aceptada”.  Caso contrario el estado cambiará a “rechazada” e informará al supervisor.

PARÁGRAFO QUINTO - EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: El contratista será responsable de verificar si de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar electrónicamente.  En caso de que el contratista SI se encuentre obligado a facturar electrónicamente, deberá cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el trámite de emisión de la factura electrónica,  adicionalmente, deberá seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emisión y recepción de facturación electrónica de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la correcta emisión y recepción de la factura electrónica.

CLÁUSULA CUARTA - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 11 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.

El contrato se ejecutará en:

GRUPO 1: SECCIONAL SANTANDER: En los Municipios de Bucaramanga, San Gil, Floridablanca y Barrancabermeja.

GRUPO 2: SECCIONAL NORTE DE SANTANDER: En el Municipio de Cúcuta sede principal.

SECCIONAL ARAUCA: En el Municipio de Arauca sede principal y sede Fortaleza.

Y se entregará en la ciudad de:

GRUPO 1: SECCIONAL SANTANDER: En los Municipios de Bucaramanga, San Gil, Floridablanca y Barrancabermeja.

GRUPO 2: SECCIONAL NORTE DE SANTANDER: En el Municipio de Cúcuta sede principal.

SECCIONAL ARAUCA: En el Municipio de Arauca sede principal y sede Fortaleza.

CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serán a cargo del CONTRATISTA, además de las consagradas en la ley conforme con la naturaleza de la presente Aceptación de Oferta (Contrato), el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- OBLIGACIONES GENERALES:

- Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras de la propuesta presentada

- Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.

- Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.

- Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

- Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.

- Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

- Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.

- Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

- Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por el incumplimiento del contrato.

- Autorizar a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a deducir los valores resultantes por los anteriores conceptos de cualquier suma que ésta le adeuda al CONTRATISTA. En todo caso la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.

- Tramitar oportunamente las actas de inicio, suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario.

- Pagar de su propia cuenta las tasas y contribuciones a que esté obligado en virtud del presente contrato.

- Reportar a la Fiscalía General de la Nación- Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.

- Mantener afiliados a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) al personal que designe para la ejecución del contrato.

- Cumplir con la Reglamentación Legal vigente relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

- Mantener libre de todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños, perjuicios, y/o lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del contrato.

- Informar cuando sea procedente, cambios en la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

- Proveer la información cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de riesgos de la situación jurídica del proponente existente al momento de proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

- Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible que pueda ser constitutiva de actos de corrupción. La omisión de este deber, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista, que puede dar lugar a la declaratoria de incumplimiento o al ejercicio de acciones contractuales por el perjuicio o el daño que este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio económico de la nación, y que bien pueden exceder el valor de la contratación.

- Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para su cabal cumplimiento.

- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

- Realizar las rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos de primera calidad y originales, cumpliendo con las condiciones técnicas solicitadas para tal cometido, con los niveles de calidad exigidos y la normatividad vigente.

- Realizar el mantenimiento dentro del término señalado y con la calidad acordada.

- Atender los llamados de mantenimiento de acuerdo con la programación aprobada por el supervisor del contrato.

- Atender los llamados de servicio durante las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana.

- Responder cualquier llamado de emergencia en un término no mayor de dos (2) horas y dependiendo de la falla corregir la misma en un término no mayor a doce (12) horas, durante el periodo de ejecución del contrato.

- Disponer de todos los recursos necesarios para el cumplimiento a cabalidad del servicio de mantenimiento requerido para los equipos tales como: personal idóneo a nivel profesional, técnico y administrativo, herramientas y equipos especializados, sistemas de comunicación y transporte.

- Realizar los mantenimientos que se detallan en las características técnicas, y a ofrecer repuestos nuevos y originales con garantía de fábrica, no re manufacturados.

- Cumplir con el cronograma de ejecución del contrato, el cual deberá ser establecido en el acta de inicio.

- Cumplir totalmente con las condiciones técnicas, económicas y comerciales ofrecidas.

- Atender el mantenimiento de los equipos en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en las diferentes sedes regionales, cuando sea necesario retirarlos, dicho desplazamiento será por cuenta y riesgo del contratista deberá realizarse sin costo alguno para la entidad, previa coordinación y autorización del supervisor del contrato.

- Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Fiscalía General de la Nación para la ejecución del contrato, como seguir los protocolos de control de ingreso, horarios para realizar los mantenimientos, uso de prendas y equipos de seguridad por parte de los técnicos, protocolos de bioseguridad y en general los que determine el supervisor del contrato para normal desarrollo de objeto contractual.

- Asumir todos los costos que se generen con ocasión del cumplimiento contractual, incluyendo transporte y demás erogaciones afines.

- Presentar certificados de capacitación en trabajos en alturas y/o espacios confinados y en el mantenimiento de equipos del personal que prestará los servicios de mantenimiento.

- Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos que lo requieran después de realizado el mantenimiento preventivo correspondiente, previa autorización por parte del supervisor del contrato.

- Presentar el diagnóstico de la reparación o mantenimiento de los equipos para su respectiva aprobación y autorización por parte del supervisor.

- Realizar una revista inicial, con el fin de evaluar el estado de los equipos (requerimientos primarios de mantenimiento) y entregar un informe al supervisor del contrato de los hallazgos encontrados.

- Presentar un sistema de registro de trabajos realizados por cada equipo, que le permita hacer seguimiento a tópicos tales como periodicidad de mantenimiento.

- Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.

- Consultar con el supervisor del contrato las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato.

- Contar con la autorización previa del supervisor del contrato, para instalar o retirar repuestos de los equipos. En consecuencia, el contratista deberá remitir la relación de los repuestos necesarios para dejar en óptimo funcionamiento los equipos, se deben aportar la respectiva cotización.

- Ejecutar los trabajos que estén autorizados por el supervisor de la Fiscalía General de la Nación y aquellos que se realicen sin autorización serán por su propia cuenta y responsabilidad.

- Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal que requieran para el desarrollo de sus labores y vigilar que su uso se cumpla en los términos establecidos por la ley.

- Devolver los repuestos y partes que tengan carácter devolutivo, cada vez que se efectúen cambios de dichos elementos.

- Prestar el servicio de lunes a viernes en horario de oficina preferiblemente, de no ser así podrá realizarse en horario distinto previa autorización del supervisor del contrato y de la dependencia a la cual pertenece el equipo.

- Cumplir con la normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vigente al momento de ejecución del contrato.

- Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el momento de ejecución del contrato.

- Presentar el documento de la Disposición Final de los residuos. cumpliendo las normas ambientales que regulan la materia, para lo cual el proponente a través del fabricante o de una empresa certificada y acreditada para realizar este tipo de disposición de residuos, le entregará a la entidad el certificado Ambiental del proceso y su disposición final.

- Presentar debidamente soportados los informes que se requieran.

- Presentar informe al inicio y al final del contrato diagnosticando los sistemas y equipos estableciendo su estado actual y las necesidades de mantenimiento incluido registro fotográfico.

- Realizar la ficha técnica y hoja de vida de cada uno de los equipos al que se le realiza mantenimiento.

- Cumplir con la normatividad concerniente al NTC-1500 y NFPA 25, también las normativas que apliquen al objeto del contrato.

- En caso de requerirse mantenimientos correctivos o repuestos no contemplados, el Contratista presentará una (1) cotizaciones y la Fiscalía (1) cotización y se escogerá la de menor valor a pagar de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

- Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.

CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Será de cargo de la FISCALÍA, además de las consagradas en la ley conforme con la naturaleza de la presente Aceptación de Oferta (Contrato), el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1. Pagar el valor de la Aceptación de Oferta (Contrato) en las condiciones señaladas en el presente documento, previo recibido a satisfacción por parte del Supervisor de los elementos objeto del contrato. 2. Ejercer la supervisión y el seguimiento permanente a los elementos objeto de la Aceptación de Oferta (Contrato) y obligaciones derivadas de la misma. 3. Exigir y velar por el cumplimiento del objeto de la Aceptación de Oferta (Contrato) y de las obligaciones derivadas de la misma. 4. Requerir los documentos que sean necesarios para aclarar cualquier duda sobre la calidad de los elementos objeto de la presente Aceptación de Oferta (Contrato).

CLÁUSULA SÉPTIMA - SUPERVISIÓN: La responsabilidad del control y seguimiento de la ejecución del presente contrato será ejercida por un servidor del área de Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, quien ejercerá con lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás normas vigentes dispuestas para ello. El supervisor, podrá contar con el apoyo de servidores de las diferentes seccionales de la Subdirección Regional Nororiental para el seguimiento y control de la ejecución contractual. El Supervisor tramitará todas las cuestiones relativas al desarrollo de la Aceptación de Oferta (Contrato) y será quien certifique sobre su ejecución. Además de las que le asigne la Ley y el Manual de Contratación adoptado por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. En ese sentido, el Supervisor tendrá la obligación de informar a la Subdirección de Gestión Contractual sobre el cumplimiento de las obligaciones en las fechas previstas, y en el evento en que se requiera, y previa justificación que será evaluada por el ordenador del Gasto, remitirá con cinco (5) días de anticipación la solicitud de prórroga. Adicionalmente deberá: Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Subdirección de Gestión Contractual, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. b) Elaborar los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la Fiscalía General de la Nación. c) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del contrato. d) Elaborar oportunamente y remitir al grupo de Gestión Contractual de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental las actuaciones resultantes de la ejecución contractual para que reposen en la carpeta del contrato. e) Rendir informe de ejecución del contrato. f) Vigilar que se mantengan vigentes las garantías que amparan el contrato. g) Responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa y los artículos 83 a 86 de la Ley 1474 de 2011. h) Verificar que el Contratista cumpla con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, de acuerdo con lo informado en su oferta (si aplica).

PARÁGRAFO: Las modificaciones de la supervisión se realizarán mediante comunicación oficial suscrita por el ordenador del gasto, la cual será remitida tanto al nuevo designado como a la Sección de Gestión Contractual para que repose en el expediente contractual.

CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL SANTANDER con NIT.  800.187.569-3, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la Aceptación de Oferta (Contrato), garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, que ampare los riesgos descritos, la cual deberá ser cargada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II para su aprobación por parte de la Oficina de Gestión Contractual y deberá amparar los siguientes riesgos:

- GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

| AMPARO | SUFICIENCIA | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del contrato | Por el 20 % del valor del contrato | Igual al tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. |
| Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Por el 5% del valor del contrato | Igual a la del contrato y tres (3) años más. |
| Calidad de servicio | Por el 30% del valor del contrato | Igual a la del contrato y un (1) año más. |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Por el 30% del valor del contrato | Igual a la del contrato y un (1) año más. |

NOTA 1: Las Pólizas aportadas deben estar acompañadas del clausulado de la compañía aseguradora y su respectivo comprobante o constancia de pago.

- Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander con NIT. 800.187.569-3, de conformidad con la Subsección 1 Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser cargada en la plataforma transaccional SECOP II:

| AMPARO | SUFICIENCIA | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMMLV | Igual al tiempo de ejecución del contrato. |

Nota 1: En aplicación al artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo deberá ser de 200 SMMLV es decir sin sublímites.

NOTA 2: Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo deberá ser de 200 SMMLV es decir sin sublímites.

NOTA 3: Las Pólizas aportadas deben estar acompañadas del clausulado de la compañía aseguradora y su respectivo recibo de pago.

CLÁUSULA NOVENA -TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: La FISCALÍA podrá terminar, modificar e interpretar unilateralmente la presente Aceptación de Oferta (Contrato), en los términos y condiciones previstos en los artículos 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

CLÁUSULA DÉCIMA - CADUCIDAD: La FISCALÍA podrá declarar la caducidad si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución de la Aceptación de Oferta (Contrato) y se evidencie, a criterio de la FISCALÍA, que puede conducir a su paralización, la entidad mediante acto motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

PARÁGRAFO: Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - MULTAS: Si durante la ejecución de la Aceptación de Oferta (Contrato), se presenta mora en el cumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones por parte del contratista, la entidad podrá imponer MULTAS diarias y consecutivas por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la Aceptación de Oferta (Contrato), por cada día hábil de mora y hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación, previa observancia del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la ley y en las normas reglamentarias correspondientes. Dichas multas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor de la Aceptación de Oferta (Contrato).

Los valores por concepto de multas impuestas podrán ser compensados con las sumas que adeude la entidad. El pago o la deducción del valor de dichas multas no exoneran al Contratista de su obligación de ejecutar las prestaciones a su cargo.

PARÁGRAFO: De manera previa a la imposición de multas, la FISCALÍA procederá de conformidad con lo señalado en artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y en aplicación de la figura de la compensación, se descontarán de cualquier suma que LA FISCALÍA le adeude a EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad, incumplimiento total o parcial, mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o  en firme y ejecutoriada sentencia judicial por la comisión de delitos contra la Administración pública o de cualquiera de los delitos contemplados en el literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA  debe pagar a la FISCALÍA una suma equivalente hasta del 30% del valor total de la Aceptación de Oferta (Contrato), la cual podrá ser compensada con las sumas que adeude la FISCALÍA. El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento judicial, para efectos de constitución en mora.

PARÁGRAFO: De manera previa a la declaratoria de incumplimiento, la FISCALÍA procederá de conformidad con lo señalado en artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, salvo en los casos de contar con sentencia en firme y ejecutoriada por la comisión de delitos contra la Administración pública o de cualquiera de los delitos contemplados en el literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, acudiendo a los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 1993, sin que esto amerite renuncia a la potestad sancionatoria.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la presente Aceptación de Oferta (Contrato), ni subcontratar el objeto de la misma a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, salvo autorización escrita del ordenador del gasto de la FISCALÍA para esta  Aceptación de Oferta (Contrato).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- LIQUIDACIÓN: La presente Aceptación de Oferta (Contrato) será objeto de liquidación de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, esta Aceptación de Oferta (Contrato) no genera vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ni éste último con relación a las personas que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución de la misma.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El contratista manifiesta su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada de la Aceptación de Oferta (Contrato), sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - TERMINACIÓN:  La Aceptación de Oferta (Contrato) se terminará: a) Por mutuo acuerdo de las partes; b) Por el vencimiento del plazo de la Aceptación de Oferta (Contrato); c) Por el acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan de manera definitiva la continuidad de la ejecución de la Aceptación de Oferta (Contrato), debidamente justificada; d) Por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes; e) Por decisión de autoridad competente; f) Si existiera información sobreviniente durante el plazo establecido para la ejecución de la Aceptación de Oferta (Contrato), acerca de conductas relacionadas con actos de corrupción, el origen ilícito de los fondos u otras circunstancias de las cuales se derive el aumento considerable de los riesgos para la FISCALÍA o que vulneren los principios de la contratación estatal por parte del CONTRATISTA o de las personas vinculadas a éste. g) Las demás que determine la ley. PARÁGRAFO: Si se da por terminada la Aceptación de Oferta (Contrato), se pagará al Contratista los valores correspondientes a los servicios y/o productos recibidos a satisfacción por parte del Supervisor, causados previamente al conocimiento de las situaciones descritas en esta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: La presente Aceptación de Oferta (Contrato),  se entiende perfeccionada con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere el respectivo registro presupuestal, la aprobación de la garantía única de cumplimiento constituida por el CONTRATISTA y la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bucaramanga.

Este complemento es aprobado por las partes con la suscripción electrónica de la Aceptación de Oferta (Contrato), a través de la plataforma Secop II.

Tener en cuenta que en algunos casos es necesario modificar el formato si en el Proceso de Contratación se solicitaron documentos y/o información adicional.

Justificar las razones por las cuales no destinará al cumplimiento del objeto contractual, la población enunciada en el cuadro del presente anexo.