## Gantt Semanal
|  | DOCUMENTO: |  | Cronograma de actividades | [7 empty] | PAGINAS: |  | 1 de 1 |  |  |  | Programada
|  | PROCESO: |  | Planificación | [7 empty] | FECHA INICIO |  | FECHA FIN |  |  |  | Atrazada
|  | PROYECTO: |  | Dto. Esp. Ciencia Tecn. Innov. de Medellín | [7 empty] | 2024-07-23 |  | 2025-11-10 |  |  |  | Cerrada
|  | RESPONSABLE: |  | Carolina Villada Llano | [7 empty] | CÓDIGO: |  | YM-CAG-001
2025
|  |  |  | Julio | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No | Actividades | Inicio | Finalización | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08
ED. ALCALDIA Y CONCEJO
1 | "Revisión sistema general: incluye la instrumentación y el control automático, sensores de humo, temperatura, de posición, de flujo, estaciones manuales, módulos de control, módulos de monitoreo y demás componentes del sistema. Son aproximadamente 1000 dispositivos." | 2025-07-28 | 10-sep 12-sep | bar: 2025-07-28 to 2025-09-08
2 | Mantenimiento Detectores de Humo. Incluye Limpieza y puesta en funcionamiento. | 2025-07-28 | 10-sep 12-sep | bar: 2025-07-28 to 2025-09-08
3 | Mantenimiento del sistema hidráulico de Bombeo diesel, incluye los repuestos para el preventivo obligatorio de 1 año, recomendado por el fabricante, con experto con experiencia en motores diessel Clark, y o similares | 2025-09-04 | 2025-09-05 | bar: 2025-09-01
4 | Generación Curva de la Bomba contra Incendio | 2025-09-12 | 2025-09-13 | bar: 2025-09-08
5 | "Reubicación de detectores de humo (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, no incluye el detector)" | 2025-09-11 | 2025-10-04 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-29
6 | "Suministro transporte e instalación de regaderas: incluye corte de tubería, instalación de tubería (3 m máximo), nueva regadera, rediseño de la red de regaderas en pisos y áreas reformadas, cálculos hidráulicos, actualización de plano y pruebas hidráulica" | 2025-09-10 | 2025-10-04 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-29
7 | Suministro transporte e Instalación de detectores de humo (incluye Detector, tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, incluye el detector y base. | 2025-09-11 | 2025-10-04 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-29
8 | Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD para su correcto funcionamiento en los dos paneles NOTIFIER 3030 incluye suministro de 5 tarjetas de lazo y el Suministro transporte e Instalación mano de obra, tubería y cableado obra civil, que se requiera para todos los dispositivos, Programación de dispositivos al sistema de los paneles 3030 que sean necesarios luego de la modificación del cableado principal. | 2025-09-11 | 2025-11-14 | bar: 2025-09-08; 2025-10-06 to 2025-11-10
12 | Suministro ,Transporte e instalacion de Workstation con certificación UL, software ONYXWorks View+Ctrl+Paging, tarjeta de PC con cable estándar. Módulo de comunicación de red, conexión mediante cable de par trenzado, compatible con NFS-640, NFS- 320 NFS 3030 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | bar: 2025-11-17
14 | Documentación (Informes finales) | 2025-11-24 | 2025-11-29 | bar: 2025-11-24
15 | Entrega | 2025-11-24 | 2025-11-29 | bar: 2025-11-24
Note on L17: Se espera instalar el 13Sep las 5 tarjetas de lazo Se reemplazará la CPU del tablero NFS 3030 -YM SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO

## Gantt Mensual (hidden)
2025
No | Actividades | Inicio | Finalización | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Planimetría | 2025-03-03 | 2025-03-08
2 | Compras iniciales | 2025-03-07 | 2025-03-13
3 | Regatas | 2025-03-10 | 2025-03-22
4 | Instalación de tuberias | 2025-03-10 | 2025-03-25
5 | Instalación de escalerillas | 2025-03-10 | 2025-03-17
6
7
8