## invitacion
|  |  | PROPUESTA ECONÓMICA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | [7 empty] | Código:F-GJ-045
Versión:01
Fecha de Versión: 24-02-2022
OBJETO: |  | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos y mano de obra incluida para electrobombas, bombas de presión y tableros de control que hacen parte de los sistemas de presión y bombeo instaladas en las piscinas y tanques de suministro de agua potable que se encuentran a cargo del Inder de Envigado. | [8 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL $40.000.000 IVA INCLUIDO
N° PROCESO |  |  | INDENV-XXX-XX-XXX-26
PROVEEDOR: | [10 empty] | NIT:
NOMBRE REPRESENTATE LEGAL: | [10 empty] | C.C.
CONTACTO: | [10 empty] | CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR:
REGIMEN AL CUAL PERTENECE |  |  | RESPONSABLE DE IVA _____ ¦ NO RESPONSABLE DE IVA ______ ¦ OTRO_______ CUAL:
ÍTEM | Item | DESCRIPCIÓN (Ver detalle en ficha técnica publicada por la entidad) | UNIDAD DE MANEJO | CANTIDAD | PROPUESTA ECONÓMICA
[5 empty] | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (digite los valores sin puntos ni comas) | %IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | PRECIO TECHO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
Parque recreativo | Pedrollo magnifica 2 1HP | Mantenimiento de Motobomba pedrollo de 1 hp. comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407187
| Pedrollo magnifica 4 2HP | Mantenimiento de Motobomba pedrollo de 2 hp. comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516714.6667
| Pedrollo magnifica 5 3HP | Mantenimiento de Motobomba pedrollo de 3 hp. comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003246
Las Palmas | IHM 10x16-15W 15HP | Mantenimiento de Motobomba IHM de 15hp, Comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611276.6667
Alto de los sueños | IHM 10x16-7.5TW-IE3 | Mantenimiento de Motobomba IHM de 7.5hp, Comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura color verde Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278671.5
Cometas | Pedrollo CPM 680C 5,5 HP | Mantenimiento de Motobomba pedrollo de 5,5 hp, comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740950.3333
Palmeras | Pentair SF-N1-1A 340038 Superflo 1HP | Mantenimiento de Motobomba Pentair de 1 hp. comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061853.6667
| Pedrollo HF30A 10HP | Mantenimiento de Motobomba pedrollo de 10hp, comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936761.3333
| Pedrollo CP210A 5,5 HP | Mantenimiento de Motobomba pedrollo de 5,5hp, comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934084
Polideportivo | Emaux HYDRAU POWER - MODELO ASP1000p - 10 HP | Mantenimiento de Motobomba Emaux de 10hp, comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928110.6667
| Emaux HYDRAU POWER - MODELO ASP1500p - 15 HP | Mantenimiento de Motobomba Emaux de 15hp, comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769444
| Pearl CEP75H36S - 7.5HP | Mantenimiento de Motobomba IHM de 7.5hp, Comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Revisión del alojamiento de los rodamientos Cambio de rodamientos Cambio de bornera Cambio de cuña Pintura color verde Cambio de sello mecánico Cambio de arandelas de presión y zeger de retención Cambio de tornillo de sujeción del impulsor Cambio de tornillos de acople Cambio de empaquetadura Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Engrase interno de los componentes que lo requieren Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial) Revisión a la forma de succión (doble o sencilla) Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823853.5
| Tableros Electricos | Mantenimiento preventivo tablero eléctrico, comprende: Limpieza con soplador y limpiador eléctrico en spray de empalmes, contactores, breaker, relay, cableado, retiro de óxidos, pintura, organizar cableado, conexiones y comprobación de amperajes acordes a las protecciones de cada equipo. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237144
| bolsa de repuestos FIJA (suministro) y servicios (instalación) | SUMINISTRO Y REMPLAZO DE REPUESTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS. – SERVICIOS ADICIONALES | BOLSA | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
TOTALES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36249297.3333
Observaciones:
Los precios unitarios a ofertar en la propuesta económica para cada ítem no podrán superar el precio techo unitario establecido por la entidad so pena de causal de rechazo de la propuesta. En el caso que se soliciten varias unidades de un mismo ítem el precio techo se establece por el valor de la unidad y no por el conjunto de unidades presentes en un ítem.
Campos que deberan ser diligenciados por el oferente (Tener en cuenta porcentaje del IVA según el artículo a cotizar). Al no estar diligenciados en su totalidad, se tomará como causal de rechazo.
Para determinar el valor de la propuesta con menor precio, se hará una comparación de las ofertas teniendo como base los precios ofrecidos IVA INCLUIDO (en caso de que aplique)
Todos los requerimientos para dicho proceso se deberan verificar en la invitación publica el cual esta publicada en la página www.contratos.gov.co y en las oficinas del Inder Envigado ubicado en la Cr. 48 N°46 sur 150
El contratista se compromete a mantener los precios fijos de los bienes y/o servicios presentados en su oferta, en la cual están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos gastos de envío, impuestos, embalajes y/o seguros que se presenten antes cumplimiento del contrato.
La asignación del valor del contrato será por la totalidad del presupuesto. Si durante la ejecución del contrato, este valor no es utilizado o es utilizado en un valor menor a lo estipulado, el valor sobrante deberá ser devuelto a la institución.
El oferente deberá tener en cuenta los posibles valores asociados al contrato según el Acuerdo No 046 del 18 de diciembre de 2024 (Estatuto Tributario Municipal) Y el Acuerdo Municipal No 057 de 2025, por medio del cual se modificó y se adicionó parcialmente el Acuerdo No 046 de 2024
El presente proceso está determinado por BOLSA O A MONTO AGOTABLE, (esto quiere decir que la entidad con base en los valores unitarios del proponente ganador pedirá la cantidad de servicios que requiere hasta agotar el presupuesto asignado para este contrato).
Plazo de Entrega: |  |  | SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forma de Pago: |  |  | SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO
_________________________________________________________
Firma del Representante Legal y sello de la empresa