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	Ficha técnica de bienes

	Código:F-GJ-046

	
	
	Versión:01

	
	
	Fecha de Versión: 
01 – 10 - 2021



	Denominación del bien o servicio

	Mantenimiento preventivo Motobomba

	Código identificación bien o servicio

	Clasificación UNSPSC
Tipo de bien o servicio
40151510
Bombas de agua
40151721
Partes de repuesto para bombas de agua
72154109

Servicio de mantenimiento o reparación de bombas centrifugas

72154302

Servicios de instalación y mantenimiento de motores



	Unidad de medida

	und

	Descripción general

	Mantenimiento Preventivo Motobomba
Descripción del producto
Desmonte de la motobomba

Lavado, secado y barnizado del motor

Revisión del alojamiento de los rodamientos

Cambio de rodamientos

Cambio de bornera

Cambio de cuña

Pintura

Cambio de sello mecánico

Cambio de arandelas de presión y zeger de retención

Cambio de tornillo de sujeción del impulsor

Cambio de tornillos de acople

Cambio de empaquetadura

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)


	Garantía comercial o presunta

	12 meses

	Nombre del funcionario que elabora

	Sebastian de Jesús Agudelo Tapias

	Firma del Jefe o Líder de proceso

	Iván Camilo Cadavid Ruiz
 Director Gestión Administrativa e Infraestructura


Fuente: SGI 
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