
FORMATO No. 6
OFERTA ECONÓMICA


El proponente deberá diligenciar los siguientes cuadros indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentada en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos así:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL
	VALOR UNITARIO (IVA incluido)
	VALOR TOTAL

	1
	PARQUE NACIONAL NATURAL TINIGUA
KIT 1: BOMBA SOLAR TIPO LAPICERO 300W – DIAM. EXT. 3 PULGADAS: Potencia: 300W 
Diámetro externo de la bomba: 3″, Voltaje nominal: 24VDC, Rango de voltaje de operación: 30VDC – 48VDC, Máximo caudal: 3.5 m³/h a 0 m de altura (ver curva hidráulica)
Máxima cabeza: 35 m a 0 m³/h (ver curva hidráulica), Diámetro de salida: 1.25″ (1 ¼”), Longitud de cable incorporado: 2 metros, Potencia recomendada en paneles solares: > 500W, Voltaje máximo circuito abierto (Voc) del arreglo FV: < 50V, Velocidad máxima: 4000 RPM
El kit constará de los siguientes elementos:
Bomba solar tipo lapicero – 300W – 24VDC
Controlador MPPT para bomba solar
 Voltaje nominal del sistema: 12V / 24V / 36V / 48V DC (Selección automática o manual)
 Eficiencia de seguimiento MPPT: >99.0% a 99.5%
 Eficiencia máxima de conversión: Hasta 98% 
 Voltaje máximo de circuito abierto (Voc) del panel: Varía según el modelo, típicamente entre 150V DC y 250V DC
Consumo propio (en espera): Extremadamente bajo (0.5W a 2W)
Protecciones integradas: Contra polaridad inversa (paneles y baterías), cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento 
 Pantalla: Pantalla LCD integrada o externa para monitoreo de voltaje, corriente y parámetros en tiempo real 
1 panel solar bifacial monocristalino de 585W 
  potencia Máxima (Pmax): 585 W
  Eficiencia del Módulo: 20.94% - 23.2%
 Voltaje a Máxima Potencia (Vmpp): ~43.14 V a 44 V
 Corriente a Máxima Potencia (Impp): ~13.32 A a 13.57 A 
 Voltaje en Circuito Abierto (Voc): ~52.37 V 
 Corriente en Cortocircuito (Isc): ~14.18 A 
 Tasa de Bifacialidad: Generalmente 80% ± 10%Panel solar bifacial monocristalino de 585W
1 DPS solar 600V 40kA 2P con normatividad vigente (RETIE) 
Voltaje máximo de operación continua (\(U_{c}\)): 600V DC 
Corriente nominal de descarga (\(I_{n}\)): 20 kA
Corriente máxima de descarga (\(I_{max}\)): 40 kA
Tiempo de respuesta: ≤ 25 nanosegundos
Tecnología: Varistor de óxido metálico (MOV) con desconexión térmica
Número de polos: 2 Polos (2P)
Montaje: Riel DIN (TH35-7.5 / DIN35) 
Temperatura de trabajo: -30°C a +70°C
Protección de la carcasa: IP20 (diseño para interiores o gabinetes solares)
Mantenimiento: Cartuchos extraíbles/enchufables para facilitar el cambio rápido si se funden.
1 breaker termomagnético DC 2P 16A 500V
Corriente nominal (In): 16 Amperios.
Número de polos: 2 Polos (bipolar, ideal para interrumpir positivo y negativo).
Tensión máxima de operación (Ue): Hasta 500V DC.
Capacidad de ruptura / interrupción: Generalmente 6kA (o 6000A).
Curva de disparo: Curva C (se dispara entre 5 a 10 veces la corriente nominal para evitar falsos positivos con picos de arranque).
Montaje: Riel DIN de 35 mm.
Tensión de aislamiento: Hasta 1000V DC.
Certificaciones comunes: IEC, normas de calidad, RETIE (en Colombia)
Caja de protecciones para 6 circuitos
Capacidad: 6 espacios (polos) para breakers.
Corriente Nominal: Usualmente de 75 A hasta 125 A, dependiendo de los circuitos.
Tensión Nominal: 120 V / 240 V AC.
Capacidad de Cortocircuito: 10 kA (10.000 A).
Materiales: Lámina metálica con pintura electrostática, o cajas estancas en policarbonato y ABS.
Grado de Protección: Desde IP20 (uso interior) hasta IP65/IP6XC (protección contra polvo y chorros de agua para exterior).
Barras y Bornes: Fabricadas en cobre o aluminio para conexión segura de fases, neutro y tierra. 
Pareja de conectores MC4 hembra y machos sencillos
Voltaje Nominal: Hasta 1500 V CC (según estándar IEC/UL).
Corriente Nominal: Entre 30 A y 40 A (dependiendo del fabricante).
Grado de Protección: IP67 o IP68 (resistente al agua y al polvo).
Rango de Cable Aceptado: 2.5 mm², 4.0 mm² o 6.0 mm² (AWG 14/12/10).
Materiales: Cobre con estañado (contactos) y plástico resistente a rayos UV (aislamiento).
Temperatura de Operación: -40 °C a +90 °C
- 1 (un) Estructura Cubierta Metálica 1 panel.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC ROJO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC NEGRO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 3/4 calibre 60 x 100mts
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 1” calibre 60 x 100mts
40 metros de cable sumergible calibre 12 AWG, 4 hilos, 600V Area transversal del conductor: 4mm2. Diámetro conductor por hilo: 2.43 mm. Diámetro total cable: 10,9 mm. Resistencia DC Nominal a 20°C: 4,8529 Ω/km. Peso: 222 kg/km. Tensión máxima de operación: 600 VAC / 1,8kVDC. Temperatura máxima de operación: 90°C.
Accesorios de instalación: Cinta termoencogible, Cinta aislante, Cinta encauchetada, Cinta de teflón, Sensor de nivel, Llave Allen, Destornillador, Abrazadera metálica, Adaptador para manguera, Tornillería, Estructura para soporte de paneles solares, Cableado adicional distinto al especificado, Tubería y accesorios hidráulicos, Diagrama esquemático de conexión del sistema.
	Kit
	2
	
	

	2
	PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
KIT 2: BOMBA SOLAR TIPO LAPICERO DC 400W con Controlador MPPT para bomba solar. 
Potencia: 400W. Voltaje: 48VDC. Rango de voltaje: 60VDC – 90VDC. Máximo caudal: 3.8 m3/h a altura 0m (ver curva bomba solar). Máxima cabeza: 55 m a flujo 0m3/h (ver curva bomba solar). diámetro tubería de salida: 1.25″ (1 ¼”). Cable: 2 m. Potencia en paneles solares recomendada: >600W. Voltaje circuito abierto de arreglo de paneles solares: <100V. Máximas RPM: 4000
- 2 (dos) Paneles solares 555wp monocristalino rs6-555m-e3. Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V. Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5%Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm""""
- 1 (un) DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V con normatividad vigente (RETIE) tipo de dispositivo supresor sobretensión 
DC (SPD) tipo 2 
Voltaje Máximo de operación (\(U_{c}\)) 600 V DC, Corriente Nominal De Descarga (\(I_{n}\)) 20 KA, Corriente Máxima De Descarga (\(I_{max}\)) 40 KA, 2 Polos (2P), Tiempo de respuesta Menos de 25 nanosegundo (ns), Tecnología de protección Varistor de Oxido Metálico (MOV), Tipo de montaje Riel DIN de 35 mm, Dimensiones/Diseño Cascara compacta con cartucho extraíbles.
- 1 (un) BREAKER TERMOMAGNETICO DC 2 POLOS 16 AMPERIOS 500 V Corriente nominal (In): 16 Amperios.
Número de polos: 2 Polos (bipolar, ideal para interrumpir positivo y negativo).
Tensión máxima de operación (Ue): Hasta 500V DC.
Capacidad de ruptura / interrupción: Generalmente 6kA (o 6000A).
Curva de disparo: Curva C (se dispara entre 5 a 10 veces la corriente nominal para evitar falsos positivos con picos de arranque).
Montaje: Riel DIN de 35 mm.
Tensión de aislamiento: Hasta 1000V DC.
Certificaciones comunes: IEC, normas de calidad, RETIE (en Colombia)
- 1 (un) Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos
- 2 (dos) Conectores Retie MC4 con normatividad vigente (RETIE) 
Voltaje Nominal: Hasta 1500 V CC (según estándar IEC/UL).
Corriente Nominal: Entre 30 A y 40 A (dependiendo del fabricante).
Grado de Protección: IP67 o IP68 (resistente al agua y al polvo).
Rango de Cable Aceptado: 2.5 mm², 4.0 mm² o 6.0 mm² (AWG 14/12/10).
Materiales: Cobre con estañado (contactos) y plástico resistente a rayos UV (aislamiento).
Temperatura de Operación: -40 °C a +90 °C
- 1 (un) Estructura Cubierta Metálica 2 paneles
- 40 metros de Cable sumergible calibre 12 AWG, 4 hilos, 600V. Número de hilos: 4. Calibre AWG: 12. Area transversal del conductor: 4mm2. Diámetro conductor por hilo: 2.43 mm. Diámetro total cable: 10,9 mm. Resistencia DC Nominal a 20°C: 4,8529 Ω/km. Peso: 222 kg/km. Tensión máxima de operación: 600 VAC / 1,8kVDC. Temperatura máxima de operación: 90°C.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC ROJO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC NEGRO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 3/4 calibre 60 x 100mts
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 1” calibre 60 x 100mts
	Kit
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	Instalación, puesta en funcionamiento del kit 2 en el PNN Sierra de La Macarena, y prueba de tres (3) días para validar su funcionamiento
	Unidad
	2
	
	

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
	







· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento. 
· Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), administrativos, imprevistos, utilidades (A.I.U) y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente. 
· Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación. 
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada. 
· Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
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