## RESUMEN (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | 32
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRESUPUESTO ALCANTARILLADO RESIDUAL |  |  |  | 6971136513.5365 | 1652353847.3589
2 | PRESUPUESTO ALCANTARILLADO PLUVIAL |  |  |  | 5052635436.028 | 810287260.947
3 | PRESUPUESTO ACUEDUCTO |  |  |  | 1017405437.6371 | 258848372.9759
4 | PRESUPUESTO OBRAS ADICIONALES |  |  |  | 902704370.1988 | 878785527.7357
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | 13943881757
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | 5% |  | #REF!
|  |  | COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  | #REF!
|  |  | VALOR TOTAL OBRA (CD+CI) |  | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | 3600275009
|  |  | VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO |  |  | #REF!
|  |  | 1% |  |  | 139438818
| INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL |  |  |  | #REF! | 1343545658
| INTERVENTORIA DE SUMINISTROS |  |  |  | 2% | #REF!
| TOTAL INTERVENTORIA |  |  |  | #REF! | #REF!
Componente total MVCT 2%
TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO+INTERVENTORIA+IMPREVISTOS | [5 empty] | #REF!

## PPTO OFICIAL (Entidad)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
PRESUPUESTO
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS
| 1 | ACUEDUCTO |  |  |  | 1017405437.6371 | 258848372.9759
| 1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 176064278.3235 | 0
NC-MN-OC01-01 | 1.1.1 | Localización, trazado y replanteo | ml | 2129.5965 | 3168 | 6746561.6228 |  | 2129.5965
NC-MN-OC03-01 | 1.1.2 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias, no incluye botada | m³ | 18 | 51003 | 918054 |  | 18
NC-MN-OC03-01 | 1.1.4 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado ni botada de material. (Domiciliarias) | m³ | 1926.5865 | 49522 | 95408417.2704 |  | 1926.5865
NC-MN-OC05-05 | 1.1.5 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 1298.1975 | 33278 | 43201415.5917 |  | 1298.1975
NC-MN-OC05-01 | 1.1.6 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS e=0,20 m Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 916.6101 | 32500 | 29789829.8385 |  | 916.6101
| 1.2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y TERRAPLÉN |  |  |  | 396885560.6109 | 0
NC-MN-OC04-01 | 1.2.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM TIPO BASE | m³ | 121.6612 | 190848 | 23218798.2403 |  | 121.6612
NC-MN-OC04-01 | 1.2.2 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 1274.6994 | 30277 | 38594073.5365 |  | 1274.6994
NC-MN-OC04-01 | 1.2.3 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería. Incluye transporte | m³ | 183.3008 | 177250 | 32490062.6659 |  | 183.3008
NC-MN-OC05-05 | 1.2.5 | Concreto para pavimento rígido 24.5 MPa - (3500 PSI). Incluye junta en asfalto | m³ | 183.322 | 978407 | 179363557.1867 |  | 183.322
NC-MN-OC07-05 | 1.2.6 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 1298.1975 | 73909 | 95948477.2212 |  | 1298.1975
NC-MN-OC01-04 | 1.2.7 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a distancias mayores a 10 km. | m3*km | 10164.2161 | 2683 | 27270591.7603 |  | 10164.2161
| 1.3 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros: |  |  |  | 3191397 | 39867659.78
NC_AS_IL01_16 | 1.3.1 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 50 mm (2") | un | 9 | 728521.2 |  | 6556690.8 | 9
NC_AS_IL01_16 | 1.3.2 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 50 mm (2") | un | 9 | 96709 | 870381 |  | 9
NC_AS_IL01_16 | 1.3.3 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 75 mm (3") | un | 7 | 1140544.24 |  | 7983809.68 | 7
NC_AS_IL01_16 | 1.3.4 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 75 mm (3") | un | 7 | 96709 | 676963 |  | 7
NC_AS_IL01_16 | 1.3.5 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 100mm (4") | un | 17 | 1489832.9 |  | 25327159.3 | 17
NC_AS_IL01_16 | 1.3.6 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 100mm (4") | un | 17 | 96709 | 1644053 |  | 17 | [6 empty] | 33
| 1.5 | Suministro, transporte e instalación de redes |  |  |  | 27327268.0381 | 211219381.1959
NC_AS_IL01_34 | 1.5.1 | Suministro, transporte de tuberia PF+UAD de 15 mm para acometidas de acueducto | ml | 1596.2444 | 3500.97 |  | 5588403.6478 | 1596.2444
NC_AS_IL01_34 | 1.5.2 | instalación de tuberia PF+UAD de 15 mm PVC-P para acometidas de acueducto | ml | 1596.2444 | 1295 | 2067136.4576 |  | 1596.2444
NC_AS_IL01_34 | 1.5.3 | Suministro, transporte tuberia PVC 4" RDE 21 | ml | 2129.5965 | 90260 |  | 192217377.5481 | 2129.5965
NC_AS_IL01_34 | 1.5.4 | instalación de redes de tuberia PVC 4" RDE 21 | ml | 2129.5965 | 10776 | 22948531.5805 |  | 2129.5965 | [5 empty] | 3725.8408
NC_AS_IL01_34 | 1.5.5 | ST collares de derivacion | un | 400 | 33534 |  | 13413600 | 400
NC_AS_IL01_34 | 1.5.6 | Instalacion collares de derivación | un | 400 | 5779 | 2311600 |  | 400
| 1.6 | URBANISMO |  |  |  | 193929403 | 7761332
NC-MN-OC07-01 | 1.6.1 | Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 240 | 107324 | 25757760 |  | 240
NC-MN-OC08-01 | 1.6.2 | Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 240 | 108608 | 26065920 |  | 240
NC_AS_IL01_02 | 1.6.3 | Construcción de cajas para medidores de acueducto De 15 mm (1/2") de de 0.45m x 0.25m x 0.20m (Medidas internas) (TIPO EPM), con tapa metálica y marco | un | 400 | 301072 | 120428800 |  | 400
NC_AS_IL01_05 | 1.6.4 | Caja para válvula de 21 Mpa (0,4 x 0,4 X0,5m medidas internas e=0,10m) con tapa polimérica de 0,4x0,4m, incluye herraje | un | 34 | 575835 | 19578390 |  | 34
NC_AS_IL01_03 | 1.6.5 | Suministro de estación reguladora de presión de diámetro 2 pulg. | un | 1 | 7761332 |  | 7761332 | 1
NC_AS_IL01_03 | 1.6.6 | Intalación Estación reguladora de presión de diámetro 2 pulg. incluye construcción de caja | un | 1 | 2098533 | 2098533 |  | 1
| 1.7 | SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS |  |  |  | 12401907.6646 | 0
N/A | 1.7.1 | Referenciación de elementos de acueducto y alcantarillado | un | 93 | 27332 | 2541876 |  | 93
N/A | 1.7.2 | Suministro, transporte y colocación de Cinta de Polietileno color azul e=10cm, para Señalización de redes de acueducto | m | 2129.5965 | 4630 | 9860031.6646 |  | 2129.5965
| 1.8 | AUTOMATIZACIÓN PTAP |  |  |  | 207605623 | 0
N/A | 1.8.1 | Suministro y transporte de Multiparamétrico: Medidor de Turbiedad y pH para agua cruda, rango Turbidez 0-4000NTU, rango Ph 0-14, Indicador montaje en Pared, alimentación 100-240Vac, marca ABB ref. AWT420-400 | und | 1 | 35063847 | 35063847 |  | 1
N/A | 1.8.2 | Suministro y transporte de Medidor de Turbiedad para agua tratada, rango Turbidez 0-40NTU, Indicador montaje en Pared, alimentación 120Vac, marca ABB ref. 4690 | und | 1 | 32998346 | 32998346 |  | 1
N/A | 1.8.3 | Suministro y transporte de Medidor de cloro residual y pH para agua tratada, rango cloro 0-20ppm , rango pH 0- 14, Indicador montaje en Pared, alimentación 120Vac, marca ABB ref. AW40 | und | 1 | 48282910 | 48282910 |  | 1
N/A | 1.8.4 | Suministro, transporte de PLC, módulos de entradas análogas para recibir multiparamétricos de agua cruda, agua tratada, nivel de tanque de almacenamiento, TV de 50 pulgadas con su base, tablero de control para almacenamiento de PLC | und | 1 | 18172201 | 18172201 |  | 1
N/A | 1.8.5 | Suministro, transporte de Cableado de control de multiparamétricos a PLC, de indicadores de caudal a PLC, cableado de sensor de nivel. | und | 1 | 11992630 | 11992630 |  | 1
N/A | 1.8.6 | Suministro, transporte de Medidor de Flujo electromagnético bridado de 12", alimentación 24Vdc, salida 4-20mA, indicación local, marca SEAMETRICS ref. iMAG4700-1200-F1-D1-L | und | 1 | 32548276 | 32548276 |  | 1
N/A | 1.8.7 | Suministro, transporte de Sensor de nivel tipo ultrasonido para tanque de 3 metros | und | 1 | 9411696 | 9411696 |  | 1
N/A | 1.8.8 | Instalación de todos los equipos de control y automatización Programación de runtime, programación de PLC, puesta en servicio, pruebas, manual de operación, capacitación en operación y acompañamiento en funcionamiento | und | 1 | 14198130 | 14198130 |  | 1
N/A | 1.8.9 | Adecuaciones eléctricas para instalación de equipos | global | 1 | 4937587 | 4937587 |  | 1
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS | CANTIDAD
| 2 | AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 6971136513.5365 | 1652353847.3589
| 2.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 422726995.9938 | 0
NC-MN-OC01-01 | 2.1.1 | Localización, trazado y replanteo | ml | 7724.69 | 3168 | 24471817.92 |  | 7724.69
NC-MN-OC03-03 | 2.1.2 | nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 10 | 51003 | 510030 |  | 10
NC-MN-OC05-01 | 2.1.3 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS e=0,20 m Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 2432.9068 | 32500 | 79069470.0298 |  | 2432.9068
NC-MN-OC05-01 | 2.1.4 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 8738.8357 | 33278 | 290810974.0441 |  | 8738.8357
NC-MN-OC05-01 | 2.1.5 | Rotura y demolicion de andenes incluye, cargue, transporte y botada de escombro. Incluye retiro de cordones, enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 1016.96 | 27400 | 27864704 |  | 1016.96
| 2.2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 2526366532.9663 | 0
NC-MN-OC03-01 | 2.2.1 | Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado ni botada | m³ | 2627.8642 | 12536 | 32942905.1268 |  | 2627.8642
NC-MN-OC03-01 | 2.2.2 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado ni botada. (Domiciliarias) | m³ | 12499.2358 | 49522 | 618987154.0634 |  | 12499.2358
NC-MN-OC03-01 | 2.2.3 | Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 1157.7616 | 63605 | 73639429.541 |  | 1157.7616
NC-MN-OC03-01 | 2.2.4 | Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 365.6089 | 13975 | 5109384.9515 |  | 365.6089
NC-MN-OC03-01 | 2.2.5 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos. No incluye botada | m³ | 366.1118 | 236498 | 86584717.7434 |  | 366.1118
NC-MN-OC03-01 | 2.2.6 | Excavación en roca con compresor. No incluye botada | m³ | 1464.4474 | 133307 | 195221083.7845 |  | 1464.4474
NC_MN_OC03_02 | 2.2.7 | Entibado Continuo temporal de zanja EN MADERA (Hasta 4 Reusos) | m² | 7795.3124 | 37241 | 290305229.9729 |  | 7795.3124
NC_MN_OC08_16 | 2.2.8 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería. Incluye transporte | m³ | 1948.615 | 177250 | 345392016.8518 |  | 1948.615
NC-MN-OC04-01 | 2.2.9 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 9232.2268 | 30277 | 279524132.1381 |  | 9232.2268
NC-MN-OC04-01 | 2.2.10 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% TIPO BASE. Incluye transporte | m³ | 1264.7882 | 190848 | 241382291.6054 |  | 1264.7882
NC_MN_OC02_01 | 2.2.11 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 150 | 192476 | 28871400 |  | 150
N/A | 2.2.12 | Manejo de aguas residuales | ml | 1751 | 23480 | 41113480 |  | 1751
NC-MN-OC01-04 | 2.2.13 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a distancias mayores a 10 km. | m3 | 107079.1305 | 2683 | 287293307.1876 |  | 107079.1305
| 3.1 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 1739438120.7821 | 0
NC_AS_IL02_05 | 3.1.1 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 296.176 | 1651735 | 489204265.36 |  | 296.176
NC-MN-OC07-01 | 3.1.2 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 270 | 2118015 | 571864050 |  | 270
NC-MN-OC07-01 | 3.1.3 | Construcción de caja de empalme fundida in situ de (45x45)cm H= 0,80 | Und | 1589 | 384820 | 611478980 |  | 1589
NC-MN-OC07-01 | 3.1.4 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 35.9299 | 1146300 | 41186469.4721 |  | 35.9299
NC_AS_IL02_09 | 3.1.6 | Construccion cámara de caída de 315 mm en PVC | ML | 30.975 | 829842 | 25704355.95 |  | 30.975 |  | 30.975
| 4.1 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 171943884.6944 | 1652353847.3589
NTC-3722-1 | 4.1.1 | Suministro de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7945.3928 | 48124 |  | 382364085.1692 | 7945.3928
NTC-3722-1 | 4.1.2 | instalación de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7945.3928 | 5780 | 45924370.6317 |  | 7945.3928
NTC-3722-1 | 4.1.3 | Suministro de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1742.2983 | 68492 |  | 119333497.701 | 1742.2983
NTC-3722-1 | 4.1.4 | instalación de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1742.2983 | 6120 | 10662865.8227 |  | 1742.2983
NTC-3722-1 | 4.1.5 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1505.071 | 71226 |  | 107200188.8968 | 1505.071
NTC-3722-1 | 4.1.6 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1505.071 | 8501 | 12794608.7919 |  | 1505.071
NTC-3722-1 | 4.1.7 | Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 3101.8824 | 104974 |  | 325617008.2188 | 3101.8824
NTC-3722-1 | 4.1.8 | instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 3101.8824 | 8840 | 27420640.8506 |  | 3101.8824
NTC-3722-1 | 4.1.9 | Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 561.4689 | 214210 |  | 120272259.769 | 561.4689
NTC-3722-1 | 4.1.10 | instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 561.4689 | 9690 | 5440633.9441 |  | 561.4689
NTC-3722-1 | 4.1.11 | Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 297.4282 | 261987 |  | 77922331.6041 | 297.4282
NTC-3722-1 | 4.1.12 | instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 297.4282 | 12581 | 3741944.6534 |  | 297.4282 | 15153.5418
NTC-3722-1 | 4.1.13 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 449 | 216401 |  | 97164049 | 449
NTC-3722-1 | 4.1.14 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 449 | 19126 | 8587574 |  | 449
NTC-3722-1 | 4.1.15 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 333 | 256217 |  | 85320261 | 333
NTC-3722-1 | 4.1.16 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 333 | 20402 | 6793866 |  | 333
NTC-3722-1 | 4.1.17 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 609 | 265995 |  | 161990955 | 609
NTC-3722-1 | 4.1.18 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 609 | 21251 | 12941859 |  | 609
NTC-3722-1 | 4.1.19 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 119 | 375471 |  | 44681049 | 119
NTC-3722-1 | 4.1.20 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 119 | 21251 | 2528869 |  | 119
NTC-3722-1 | 4.1.21 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 63 | 417924 |  | 26329212 | 63
NTC-3722-1 | 4.1.22 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 63 | 21251 | 1338813 |  | 63
NTC-3722-1 | 4.1.23 | Suministro Codo 6"45º PVC y empalme a la red domiciliar existente. | Und | 1589 | 65550 |  | 104158950 | 1589
NTC-3722-1 | 4.1.24 | Instalación Codo 6"45º PVC y empalme a la red domiciliar existente. | Und | 1589 | 21251 | 33767839 |  | 1589
| 5.1 | URBANISMO |  |  |  | 2110660979.0999 | 0
NC-MN-OC07-07 | 5.1.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 5751.3916 | 8902 | 51198888.0644 |  | 5751.3916
NC-MN-OC08-02 | 5.1.2 | Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 1016.96 | 107324 | 109144215.04 |  | 1016.96
NC-MN-OC08-03 | 5.1.3 | Construcción y/o reconstrucción de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 e=0,1m, Incluye Refuerzo | m² | 508.48 | 120686 | 61366417.28 |  | 508.48
NC-MN-OC08-03 | 5.1.4 | Construccion de acabado de anden vitrificado | m² | 508.48 | 70944 | 36073605.12 |  | 508.48
NC-MN-OC08-01 | 5.1.5 | Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 953.4 | 108608 | 103546867.2 |  | 953.4
NC-MN-OC04-01 | 5.1.6 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, icluye transporte transporte del material | m³ | 3040.1524 | 200680 | 610097776.6377 |  | 3040.1524
NC-MN-OC05-05 | 5.1.7 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 486.5814 | 978407 | 476074602.8517 |  | 486.5814
NC-MN-OC05-05 | 5.1.8 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 8738.8357 | 73909 | 645878606.9061 |  | 8738.8357
| 5.1.10 | MOTOBOMBA MANEJO DE AGUAS | HORA | 1440 | 12000 | 17280000 |  | 1440
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS | CANTIDAD
| 6 | AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 5052635436.028 | 810287260.947
| 6.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 248163324.734 | 0
NC-MN-OC01-01 | 6.1.1 | Localización, trazado y replanteo | ml | 6472.31 | 3168 | 20504278.08 |  | 6472.31
NC-MN-OC03-01 | 6.1.2 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias. No inclue botada | m³ | 5 | 51003 | 255015 |  | 5
NC-MN-OC05-01 | 6.1.3 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 1639.0533 | 32500 | 53269231.182 |  | 1639.0533
NC-MN-OC05-06 | 6.1.4 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 5232.7303 | 33278 | 174134800.4719 |  | 5232.7303
| 6.2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 2196776722.2352 | 0
NC-MN-OC03-01 | 6.2.1 | Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 2905.1535 | 12536 | 36419004.3162 |  | 2905.1535
NC-MN-OC03-01 | 6.2.2 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye botada ni entibado. (Domiciliarias) | m³ | 9642.7548 | 49522 | 477528504.5733 |  | 9642.7548
NC-MN-OC03-01 | 6.2.3 | Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 1868.1723 | 63605 | 118825096.2297 |  | 1868.1723
NC-MN-OC03-01 | 6.2.4 | Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 622.7241 | 13975 | 8702569.0842 |  | 622.7241
NC-MN-OC03-01 | 6.2.5 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos. No incluye botada | m³ | 123.2215 | 236498 | 29141642.4439 |  | 123.2215
NC-MN-OC03-01 | 6.2.6 | Excavación en roca con compresor. No incluye botada | m3 | 1417.0475 | 133307 | 188902344.5721 |  | 1417.0475
NC_MN_OC03_02 | 6.2.7 | Entibado temporal de zanja | m² | 7185.9468 | 37241 | 267611842.9633 |  | 7185.9468
NC_MN_OC03_02 | 6.2.8 | Entibado permanente de zanjas | m² | 378.2077 | 61415 | 23227627.3541 |  | 378.2077
NC-MN-OC04-01 | 6.2.9 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería. Incluye transporte | m³ | 1619.927 | 177250 | 287132057.3776 |  | 1619.927
NC-MN-OC04-01 | 6.2.10 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 7179.5991 | 30277 | 217376722.4934 |  | 7179.5991
NC-MN-OC04-01 | 6.2.11 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 1296.9052 | 190848 | 247511754.7414 |  | 1296.9052
NC_MN_OC02_01_ | 6.2.12 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 99 | 192476 | 19055124 |  | 99
NC_MN_OC02_01_ | 6.2.13 | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 359 | 14457 | 5190063 |  | 359
NC-MN-OC03-01 | 6.2.14 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a distancias mayores a 10 km. | m3 | 100690.4096 | 2683 | 270152369.086 |  | 100690.4096
| 6.3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 934337829.5861 | 0
NC-MN-OC07-01 | 6.3.1 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 251.72 | 1651735 | 415774734.2 |  | 251.72
NC-MN-OC07-01 | 6.3.2 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 200 | 2118015 | 423603000 |  | 200 |  |  |  | 200
NC-MN-OC07-01 | 6.3.3 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 31.4864 | 1146300 | 36092897.9403 |  | 31.4864
NC-MN-OC07-01 | 6.3.4 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 27.2363 | 1268252 | 34542511.9698 |  | 27.2363
NC-MN-OC07-01 | 6.3.5 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 14.7705 | 956072 | 14121661.476 |  | 14.7705
NC-MN-OC07-01 | 6.3.7 | Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | un | 6 | 1700504 | 10203024 |  | 6
| 6.4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 71604146.239 | 810287260.947
NC_AS_IL02_01 | 6.4.1 | Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2937.4057 | 104974 |  | 308351224.3596 | 2937.4057
NC_AS_IL02_01 | 6.4.2 | instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2937.4057 | 8840 | 25966666.2539 |  | 2937.4057
NC_AS_IL02_01 | 6.4.3 | Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1126.3777 | 214210 |  | 241281359.2019 | 1126.3777
NC_AS_IL02_01 | 6.4.4 | instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1126.3777 | 9690 | 10914599.555 |  | 1126.3777
NC_AS_IL02_01 | 6.4.5 | Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 468.8225 | 261987 |  | 122825411.6297 | 468.8225
NC_AS_IL02_01 | 6.4.6 | instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 468.8225 | 12581 | 5898256.4162 |  | 468.8225
NC_AS_IL02_01 | 6.4.7 | Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 406.8689 | 338756 |  | 137829265.7558 | 406.8689
NC_AS_IL02_01 | 6.4.8 | instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 406.8689 | 70845 | 28824624.014 |  | 406.8689 |  |  | 4939.4747
| 6.5 | URBANISMO |  |  |  | 1601753413.2337 | 0
NC-MN-OC07-07 | 6.5.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 7655.3353 | 8902 | 68147795.2356 |  | 7655.3353
NC-MN-OC04-01 | 6.5.4 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, icluye transporte transporte del material | m³ | 1864.4373 | 200680 | 374155274.542 |  | 1864.4373
NC-MN-OC05-05 | 6.5.5 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 327.8107 | 978407 | 320732237.9885 |  | 327.8107
NC-MN-OC05-05 | 6.5.6 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 5232.7303 | 73909 | 386745867.1819 |  | 5232.7303
NC_AS_IL02_17 | 6.5.7 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 164 | 744983 | 122177212 |  | 164
NC_AS_IL02_17 | 6.5.8 | CÁRCAMOS DE 7 M DE LONGITUD 50cm de seccion libre y paredes de 14,5 cm de espesor y altura variable segun pendiente, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 38.8571 | 8487372 | 329795026.2857 |  | 38.8571
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS | CANTIDAD
| 7 | OBRAS ADICIONALES PENDIENTES POR EJECUTAR |  |  |  | 902704370.1988 | 878785527.7357
| 7.1.1 | ACUEDUCTO |  |  |  | 208388004.6472 | 24306103.6667
|  | Actividades Preliminares |  |  |  | 129000951.612
NC-MN-OC05-01 | 7.1.1.1 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO PARA ZANJAS | m² | 386.7833 | 38477 | 14882261.3907 |  | 386.7833
NC-MN-OC05-05 | 7.1.1.2 | S.T.C de pavimento en Empedrado | m3 | 77.3567 | 325395 | 25171470.9839 |  | 77.3567
NC-MN-OC04-01 | 7.1.1.3 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, icluye transporte transporte del material | m³ | 443.2291 | 200680 | 88947219.2374 |  | 443.2291
| 7.1.2 | Obras en concreto |  |  |  | 2267846.0352
NC-MN-OC07-01 | 7.1.2.1 | STC concreto 21Mpa para empotramiento tubería por velocidad, anclajes y apoyos. | m3 | 2.592 | 854466 | 2214775.872 |  | 2.592
NC-MN-OC07-07 | 7.1.2.2 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 5.9616 | 8902 | 53070.1632 |  | 5.9616
| 7.1.3 | Tuberías y accesorios de acueducto |  |  |  | 21328535
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.1 | STC Codo Ø 4" (100mm) x 45°. HD-JH | un | 1 | 246863 | 246863 |  | 1
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.2 | STC Cruz Ø 4"x4" (100 mm x 100 mm) HD, JH | un | 11 | 649323 | 7142553 |  | 11
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.3 | STC Cruz Ø 4"x3" (100 mm x 75 mm) HD, JH | un | 4 | 601692 | 2406768 |  | 4
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.4 | STC Cruz Ø 4"x2" (100 mm x 50 mm) HD, JH | un | 6 | 456680 | 2740080 |  | 6
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.5 | STC Reducción Ø4"x2.5" (100mmx63mm) HD-JH | un | 2 | 245805 | 491610 |  | 2
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.6 | STC Reducción Ø4"x2" (100mmx50mm) HD-JH | un | 13 | 226752 | 2947776 |  | 13
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.7 | STC Reducción Ø3"x2" (75mmx50mm) HD-JH | un | 3 | 202407 | 607221 |  | 3
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.8 | STC Reducción Ø2.5"x2" (63mmx50mm) HD-JH | un | 2 | 220401 | 440802 |  | 2
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.9 | STC Tee de Ø4"x4" (100 mm x 100 mm) HD, JH | un | 6 | 535829 | 3214974 |  | 6
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.10 | STC Tee de Ø4"x2" (100 mm x 50 mm) HD, JH | un | 3 | 363296 | 1089888 |  | 3
| 7.1.4 | HIDRANTES Y VÁLVULAS |  |  |  | 17955629 | 24306103.6667
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.4.1 | STC HIDRANTE TIPO PEDESTAL BARRIL HUMEDO Ø100mm (INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) | un | 3 | 5296470 | 15889410 |  | 3
NC_AS_IL01_16 | 7.1.4.2 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 63 mm (2.5") | un | 1 | 1225723.6667 |  | 1225723.6667 | 1
NC_AS_IL01_16 | 7.1.4.3 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 63 mm (2.5") | un | 1 | 167411 | 167411 |  | 1 | [6 empty] | 1
NC_AS_IL01_03 | 7.1.4.4 | Suministro de estación reguladora de presión de diámetro 4 pulg. | un | 4 | 5770095 |  | 23080380 | 4
NC_AS_IL01_03 | 7.1.4.5 | Intalación Estación reguladora de presión de diámetro 4 pulg. incluye construcción de caja | un | 4 | 474702 | 1898808 |  | 4
| 7.1.5 | Obras varias de acueducto |  |  |  | 37835043
NC_AS_IL01_31 | 7.1.5.1 | Contratación de prueba hidrostatica, tramos de 500 metros de red. | un | 5 | 5770095 | 28850475 |  | 5
GPI-DYR.RAA01-103.G01 | 7.1.5.2 | Desinfección de la red de acueducto, tramos de 500 metros de red. | un | 5 | 507634 | 2538170 |  | 5
NC-MN-OC07-07 | 7.1.5.3 | Viaducto sobre afluente del río San Antonio Ø100mm PEAD PN16 L=20.00m (incluye apoyos estructurales y accesorios según diseño estructural) | un | 1 | 6446398 | 6446398 |  | 1
| 7.2 | AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 289288990.3156 | 94958384.879
NC-MN-OC05-01 | 7.2.1 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO PARA ZANJAS | m² | 2091.2446 | 38477 | 80464820.3666 |  | 2091.2446
NC-MN-OC05-05 | 7.2.2 | S.T.C de pavimento en Empedrado | m3 | 418.2489 | 325395 | 136096110.5241 |  | 418.2489
NC-MN-OC03-01 | 7.2.3 | Excavación manual en material heterogéneo >4m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 2.6593 | 109447 | 291047.1117 |  | 2.6593
NC-MN-OC03-01 | 7.2.4 | Excavación mecanica en material heterogéneo >4m, no incluye entibado, incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.83976 | 28883 | 24254.894 |  | 0.83976
NC_MN_OC03_02 | 7.2.5 | ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. o. | m² | 410.2796 | 55685 | 22846419.5956 |  | 410.2796
NC_AS_IL02_01 | 7.2.6 | Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 182.3341 | 338756 |  | 61766776.2228 | 182.3341
NC_AS_IL02_01 | 7.2.7 | Instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 182.3341 | 72335 | 13189138.3712 |  | 182.3341
NC_AS_IL02_01 | 7.2.8 | Suministro de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.685 | 435745.92 |  | 22521529.6562 | 51.685
NC_AS_IL02_01 | 7.2.9 | Instalación de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.685 | 79589.4201 | 4113579.5023 |  | 51.685 | 234.0191
NC_AS_IL02_03 | 7.2.10 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 18"x6" | un | 5 | 521418 |  | 2607090 | 5
NC_AS_IL02_03 | 7.2.11 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 18"x6" | un | 5 | 70619 | 353095 |  | 5
NC_AS_IL02_03 | 7.2.12 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 20"x6" | un | 11 | 732999 |  | 8062989 | 11
NC_AS_IL02_03 | 7.2.13 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 20"x6" | un | 11 | 75327 | 828597 |  | 11
NC_AS_IL02_13 | 7.2.14 | S.T.C.Cajas tipo 2 | un | 7 | 1870727 | 13095089 |  | 7
NC_AS_IL02_12 | 7.2.15 | Construccion cámara de caída de 200 mm en PVC | ml | 9.15 | 843501 | 7718034.15 |  | 9.15
NC_AS_IL02_12 | 7.2.16 | Construccion cámara de caída de 250 mm en PVC | ml | 5.06 | 879119 | 4448342.14 |  | 5.06
NC_AS_IL02_12 | 7.2.17 | Construccion cámara de caída de 355 mm en PVC | ml | 4.86 | 1003731 | 4878132.66 |  | 4.86 |  | 19.07
| 7.2.18 | Soporte para tubería existente de Ø200mm colgada de losa de puente (incluye varillas galbanizadas roscadas de 3/8", abrazaderas, pernos de fijación perfil estructural) | ml | 6 | 157055 | 942330 |  | 6
| 7.3 | AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 405027375.236 | 759521039.19
NC-MN-OC05-01 | 7.3.1 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO PARA ZANJAS | m² | 1324.7821 | 38477 | 50973642.5632 |  | 1324.7821
NC-MN-OC05-05 | 7.3.2 | S.T.C de pavimento en Empedrado | m3 | 264.9564 | 325395 | 86215497.1638 |  | 264.9564
NC-MN-OC07-01 | 7.3.3 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,5m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | un | 38.79 | 1222283 | 47412357.57 |  | 38.79
NC-MN-OC07-01 | 7.3.4 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,5m. Incluye suministro e nistalación de tapa | un | 24 | 2286446 | 54874704 |  | 24 |  |  |  | 24
NC_AS_IL02_03 | 7.3.5 | Suministro de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 636.7426 | 573822.6667 |  | 365377320.4797 | 636.7426
NC_AS_IL02_03 | 7.3.6 | Instalación de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 636.7426 | 81140 | 51665292.2687 |  | 636.7426
NC_AS_IL02_03 | 7.3.7 | Suministro de tubería de 24" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 578.1056 | 573822.6667 |  | 331730097.1903 | 578.1056
NC_AS_IL02_03 | 7.3.8 | Instalación de tubería de 24" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 578.1056 | 91767 |  |  | 578.1056
NC_AS_IL02_03 | 7.3.9 | Suministro de tubería de 27" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 90.8389 | 687080.6667 |  | 62413621.5201 | 90.8389
NC_AS_IL02_03 | 7.3.10 | Instalación de tubería de 27" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 90.8389 | 116632 | 10594717.4157 |  | 90.8389 |  |  | 1305.687
NC_AS_IL02_20 | 7.3.11 | STC de corte y emboquillamiento de tubería sobre estribos de puente o boxcoulvert | un | 3 | 357054 | 1071162 |  | 3
NC_AS_IL02_12 | 7.3.12 | Construccion cámara de caída de 315 mm en PVC | ML | 4.89 | 829842 | 4057927.38 |  | 4.89
NC_AS_IL02_12 | 7.3.13 | Construccion cámara de caída de 355 mm en PVC | ML | 4.66 | 1003731 | 4677386.46 |  | 4.66
NC_AS_IL02_12 | 7.3.14 | Construccion cámara de caída de 400 mm en PVC | ML | 1 | 1432615 | 1432615 |  | 1
NC_AS_IL02_12 | 7.3.15 | Construccion cámara de caída de 450 mm en PVC | ML | 3.09 | 1507467 | 4658073.03 |  | 3.09
NC_AS_IL02_12 | 7.3.16 | Construccion cámara de caída de 500 mm en PVC | ML | 15.99 | 1617519 | 25864128.81 |  | 15.99
NC_AS_IL02_12 | 7.3.17 | Construccion cámara de caída de 24" en PVC | ML | 3.65 | 1776707 | 6484980.55 |  | 3.65
NC_AS_IL02_12 | 7.3.18 | Construccion cámara de caída de 27" en PVC | ML | 1.05 | 1898928 | 1993874.4 |  | 1.05 |  |  |  |  | 34.33
[9 empty] | 15387.5609 | 50.045 | 6245.1618 | 224 | 34.33 | 3725.8408 | 34
[6 empty] | OBRA CIVIL | SUMINISTRO |  | Redes residual | Ml de cámara de caida residual | Redes lluvias | Camaras de inspección all | Ml de cámara de caida All | Redes acueducto
| PRESUPUESTO ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1017405437.6371 | 258848372.9759
| PRESUPUESTO ALCANTARILLADO RESIDUAL |  |  |  |  | 6971136513.5365 | 1652353847.3589
| PRESUPUESTO ALCANTARILLADO PLUVIAL |  |  |  |  | 5052635436.028 | 810287260.947
| PRESUPUESTO OBRAS ADICIONALES PENDIENTES POR EJECUTAR |  |  |  |  | 902704370.1988 | 878785527.7357
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL |  |  |  |  | 13943881757.4005
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS | [5 empty] | 3600275009.0175
| ADMINISTRACIÓN OBRA |  |  | 29.74% |  | 4146740951
| UTILIDAD |  |  | 5% |  | 697194087.87
| A.U. OBRA CIVIL |  |  | 34.74% |  | 4843935038.87
| ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS |  |  | 21.37% |  |  | 769407149
| VALOR DEL COSTO DIRECTO + AU |  |  |  |  | 18787816796.2705 | 4369682158.0175
| VALOR TOTAL DE COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + SUMINISTROS |  |  |  | 23157498954.288
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 175441567.6642
| COSTO TOTAL DE OBRA + IMPREVISTO |  |  |  |  | 23332940521.9522
| VALOR TOTAL INTERVENTORÍA |  |  |  |  | 1401625435
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 24734565956.9522

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
PRESUPUESTO
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS
| 1 | ACUEDUCTO
| 1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
NC-MN-OC01-01 | 1.1.1 | Localización, trazado y replanteo | ml | 2129.5965 |  |  |  | 2129.5965
NC-MN-OC03-01 | 1.1.2 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias, no incluye botada | m³ | 18 |  |  |  | 18
NC-MN-OC03-01 | 1.1.4 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado ni botada de material. (Domiciliarias) | m³ | 1926.5865 |  |  |  | 1926.5865
NC-MN-OC05-05 | 1.1.5 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 1298.1975 |  |  |  | 1298.1975
NC-MN-OC05-01 | 1.1.6 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS e=0,20 m Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 916.6101 |  |  |  | 916.6101
| 1.2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y TERRAPLÉN
NC-MN-OC04-01 | 1.2.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM TIPO BASE | m³ | 121.6612 |  |  |  | 121.6612
NC-MN-OC04-01 | 1.2.2 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 1274.6994 |  |  |  | 1274.6994
NC-MN-OC04-01 | 1.2.3 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería. Incluye transporte | m³ | 183.3008 |  |  |  | 183.3008
NC-MN-OC05-05 | 1.2.5 | Concreto para pavimento rígido 24.5 MPa - (3500 PSI). Incluye junta en asfalto | m³ | 183.322 |  |  |  | 183.322
NC-MN-OC07-05 | 1.2.6 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 1298.1975 |  |  |  | 1298.1975
NC-MN-OC01-04 | 1.2.7 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a distancias mayores a 10 km. | m3*km | 10164.2161 |  |  |  | 10164.2161
| 1.3 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros:
NC_AS_IL01_16 | 1.3.1 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 50 mm (2") | un | 9 |  |  |  | 9
NC_AS_IL01_16 | 1.3.2 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 50 mm (2") | un | 9 |  |  |  | 9
NC_AS_IL01_16 | 1.3.3 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 75 mm (3") | un | 7 |  |  |  | 7
NC_AS_IL01_16 | 1.3.4 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 75 mm (3") | un | 7 |  |  |  | 7
NC_AS_IL01_16 | 1.3.5 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 100mm (4") | un | 17 |  |  |  | 17
NC_AS_IL01_16 | 1.3.6 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 100mm (4") | un | 17 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 33
| 1.5 | Suministro, transporte e instalación de redes
NC_AS_IL01_34 | 1.5.1 | Suministro, transporte de tuberia PF+UAD de 15 mm para acometidas de acueducto | ml | 1596.2444 |  |  |  | 1596.2444
NC_AS_IL01_34 | 1.5.2 | instalación de tuberia PF+UAD de 15 mm PVC-P para acometidas de acueducto | ml | 1596.2444 |  |  |  | 1596.2444
NC_AS_IL01_34 | 1.5.3 | Suministro, transporte tuberia PVC 4" RDE 21 | ml | 2129.5965 |  |  |  | 2129.5965
NC_AS_IL01_34 | 1.5.4 | instalación de redes de tuberia PVC 4" RDE 21 | ml | 2129.5965 |  |  |  | 2129.5965 | [5 empty] | 3725.8408
NC_AS_IL01_34 | 1.5.5 | ST collares de derivacion | un | 400 |  |  |  | 400
NC_AS_IL01_34 | 1.5.6 | Instalacion collares de derivación | un | 400 |  |  |  | 400
| 1.6 | URBANISMO
NC-MN-OC07-01 | 1.6.1 | Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 240 |  |  |  | 240
NC-MN-OC08-01 | 1.6.2 | Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 240 |  |  |  | 240
NC_AS_IL01_02 | 1.6.3 | Construcción de cajas para medidores de acueducto De 15 mm (1/2") de de 0.45m x 0.25m x 0.20m (Medidas internas) (TIPO EPM), con tapa metálica y marco | un | 400 |  |  |  | 400
NC_AS_IL01_05 | 1.6.4 | Caja para válvula de 21 Mpa (0,4 x 0,4 X0,5m medidas internas e=0,10m) con tapa polimérica de 0,4x0,4m, incluye herraje | un | 34 |  |  |  | 34
NC_AS_IL01_03 | 1.6.5 | Suministro de estación reguladora de presión de diámetro 2 pulg. | un | 1 |  |  |  | 1
NC_AS_IL01_03 | 1.6.6 | Intalación Estación reguladora de presión de diámetro 2 pulg. incluye construcción de caja | un | 1 |  |  |  | 1
| 1.7 | SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS
N/A | 1.7.1 | Referenciación de elementos de acueducto y alcantarillado | un | 93 |  |  |  | 93
N/A | 1.7.2 | Suministro, transporte y colocación de Cinta de Polietileno color azul e=10cm, para Señalización de redes de acueducto | m | 2129.5965 |  |  |  | 2129.5965
| 1.8 | AUTOMATIZACIÓN PTAP
N/A | 1.8.1 | Suministro y transporte de Multiparamétrico: Medidor de Turbiedad y pH para agua cruda, rango Turbidez 0-4000NTU, rango Ph 0-14, Indicador montaje en Pared, alimentación 100-240Vac, marca ABB ref. AWT420-400 | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.2 | Suministro y transporte de Medidor de Turbiedad para agua tratada, rango Turbidez 0-40NTU, Indicador montaje en Pared, alimentación 120Vac, marca ABB ref. 4690 | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.3 | Suministro y transporte de Medidor de cloro residual y pH para agua tratada, rango cloro 0-20ppm , rango pH 0- 14, Indicador montaje en Pared, alimentación 120Vac, marca ABB ref. AW40 | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.4 | Suministro, transporte de PLC, módulos de entradas análogas para recibir multiparamétricos de agua cruda, agua tratada, nivel de tanque de almacenamiento, TV de 50 pulgadas con su base, tablero de control para almacenamiento de PLC | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.5 | Suministro, transporte de Cableado de control de multiparamétricos a PLC, de indicadores de caudal a PLC, cableado de sensor de nivel. | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.6 | Suministro, transporte de Medidor de Flujo electromagnético bridado de 12", alimentación 24Vdc, salida 4-20mA, indicación local, marca SEAMETRICS ref. iMAG4700-1200-F1-D1-L | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.7 | Suministro, transporte de Sensor de nivel tipo ultrasonido para tanque de 3 metros | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.8 | Instalación de todos los equipos de control y automatización Programación de runtime, programación de PLC, puesta en servicio, pruebas, manual de operación, capacitación en operación y acompañamiento en funcionamiento | und | 1 |  |  |  | 1
N/A | 1.8.9 | Adecuaciones eléctricas para instalación de equipos | global | 1 |  |  |  | 1
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS | CANTIDAD
| 2 | AGUAS RESIDUALES
| 2.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
NC-MN-OC01-01 | 2.1.1 | Localización, trazado y replanteo | ml | 7724.69 |  |  |  | 7724.69
NC-MN-OC03-03 | 2.1.2 | nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 10 |  |  |  | 10
NC-MN-OC05-01 | 2.1.3 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS e=0,20 m Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 2432.9068 |  |  |  | 2432.9068
NC-MN-OC05-01 | 2.1.4 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 8738.8357 |  |  |  | 8738.8357
NC-MN-OC05-01 | 2.1.5 | Rotura y demolicion de andenes incluye, cargue, transporte y botada de escombro. Incluye retiro de cordones, enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 1016.96 |  |  |  | 1016.96
| 2.2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN
NC-MN-OC03-01 | 2.2.1 | Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado ni botada | m³ | 2627.8642 |  |  |  | 2627.8642
NC-MN-OC03-01 | 2.2.2 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado ni botada. (Domiciliarias) | m³ | 12499.2358 |  |  |  | 12499.2358
NC-MN-OC03-01 | 2.2.3 | Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 1157.7616 |  |  |  | 1157.7616
NC-MN-OC03-01 | 2.2.4 | Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 365.6089 |  |  |  | 365.6089
NC-MN-OC03-01 | 2.2.5 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos. No incluye botada | m³ | 366.1118 |  |  |  | 366.1118
NC-MN-OC03-01 | 2.2.6 | Excavación en roca con compresor. No incluye botada | m³ | 1464.4474 |  |  |  | 1464.4474
NC_MN_OC03_02 | 2.2.7 | Entibado Continuo temporal de zanja EN MADERA (Hasta 4 Reusos) | m² | 7795.3124 |  |  |  | 7795.3124
NC_MN_OC08_16 | 2.2.8 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería. Incluye transporte | m³ | 1948.615 |  |  |  | 1948.615
NC-MN-OC04-01 | 2.2.9 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 9232.2268 |  |  |  | 9232.2268
NC-MN-OC04-01 | 2.2.10 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% TIPO BASE. Incluye transporte | m³ | 1264.7882 |  |  |  | 1264.7882
NC_MN_OC02_01 | 2.2.11 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 150 |  |  |  | 150
N/A | 2.2.12 | Manejo de aguas residuales | ml | 1751 |  |  |  | 1751
NC-MN-OC01-04 | 2.2.13 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a distancias mayores a 10 km. | m3 | 107079.1305 |  |  |  | 107079.1305
| 3.1 | ESTRUCTURAS
NC_AS_IL02_05 | 3.1.1 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 296.176 |  |  |  | 296.176
NC-MN-OC07-01 | 3.1.2 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 270 |  |  |  | 270
NC-MN-OC07-01 | 3.1.3 | Construcción de caja de empalme fundida in situ de (45x45)cm H= 0,80 | Und | 1589 |  |  |  | 1589
NC-MN-OC07-01 | 3.1.4 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 35.9299 |  |  |  | 35.9299
NC_AS_IL02_09 | 3.1.6 | Construccion cámara de caída de 315 mm en PVC | ML | 30.975 |  |  |  | 30.975 |  | 30.975
| 4.1 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES
NTC-3722-1 | 4.1.1 | Suministro de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7945.3928 |  |  |  | 7945.3928
NTC-3722-1 | 4.1.2 | instalación de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7945.3928 |  |  |  | 7945.3928
NTC-3722-1 | 4.1.3 | Suministro de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1742.2983 |  |  |  | 1742.2983
NTC-3722-1 | 4.1.4 | instalación de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1742.2983 |  |  |  | 1742.2983
NTC-3722-1 | 4.1.5 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1505.071 |  |  |  | 1505.071
NTC-3722-1 | 4.1.6 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1505.071 |  |  |  | 1505.071
NTC-3722-1 | 4.1.7 | Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 3101.8824 |  |  |  | 3101.8824
NTC-3722-1 | 4.1.8 | instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 3101.8824 |  |  |  | 3101.8824
NTC-3722-1 | 4.1.9 | Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 561.4689 |  |  |  | 561.4689
NTC-3722-1 | 4.1.10 | instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 561.4689 |  |  |  | 561.4689
NTC-3722-1 | 4.1.11 | Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 297.4282 |  |  |  | 297.4282
NTC-3722-1 | 4.1.12 | instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 297.4282 |  |  |  | 297.4282 | 15153.5418
NTC-3722-1 | 4.1.13 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 449 |  |  |  | 449
NTC-3722-1 | 4.1.14 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 449 |  |  |  | 449
NTC-3722-1 | 4.1.15 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 333 |  |  |  | 333
NTC-3722-1 | 4.1.16 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 333 |  |  |  | 333
NTC-3722-1 | 4.1.17 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 609 |  |  |  | 609
NTC-3722-1 | 4.1.18 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 609 |  |  |  | 609
NTC-3722-1 | 4.1.19 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 119 |  |  |  | 119
NTC-3722-1 | 4.1.20 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 119 |  |  |  | 119
NTC-3722-1 | 4.1.21 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 63 |  |  |  | 63
NTC-3722-1 | 4.1.22 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 63 |  |  |  | 63
NTC-3722-1 | 4.1.23 | Suministro Codo 6"45º PVC y empalme a la red domiciliar existente. | Und | 1589 |  |  |  | 1589
NTC-3722-1 | 4.1.24 | Instalación Codo 6"45º PVC y empalme a la red domiciliar existente. | Und | 1589 |  |  |  | 1589
| 5.1 | URBANISMO
NC-MN-OC07-07 | 5.1.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 5751.3916 |  |  |  | 5751.3916
NC-MN-OC08-02 | 5.1.2 | Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 1016.96 |  |  |  | 1016.96
NC-MN-OC08-03 | 5.1.3 | Construcción y/o reconstrucción de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 e=0,1m, Incluye Refuerzo | m² | 508.48 |  |  |  | 508.48
NC-MN-OC08-03 | 5.1.4 | Construccion de acabado de anden vitrificado | m² | 508.48 |  |  |  | 508.48
NC-MN-OC08-01 | 5.1.5 | Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 953.4 |  |  |  | 953.4
NC-MN-OC04-01 | 5.1.6 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, icluye transporte transporte del material | m³ | 3040.1524 |  |  |  | 3040.1524
NC-MN-OC05-05 | 5.1.7 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 486.5814 |  |  |  | 486.5814
NC-MN-OC05-05 | 5.1.8 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 8738.8357 |  |  |  | 8738.8357
| 5.1.10 | MOTOBOMBA MANEJO DE AGUAS | HORA | 1440 |  |  |  | 1440
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS | CANTIDAD
| 6 | AGUAS LLUVIAS
| 6.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
NC-MN-OC01-01 | 6.1.1 | Localización, trazado y replanteo | ml | 6472.31 |  |  |  | 6472.31
NC-MN-OC03-01 | 6.1.2 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias. No inclue botada | m³ | 5 |  |  |  | 5
NC-MN-OC05-01 | 6.1.3 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 1639.0533 |  |  |  | 1639.0533
NC-MN-OC05-06 | 6.1.4 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 5232.7303 |  |  |  | 5232.7303
| 6.2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN
NC-MN-OC03-01 | 6.2.1 | Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 2905.1535 |  |  |  | 2905.1535
NC-MN-OC03-01 | 6.2.2 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye botada ni entibado. (Domiciliarias) | m³ | 9642.7548 |  |  |  | 9642.7548
NC-MN-OC03-01 | 6.2.3 | Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 1868.1723 |  |  |  | 1868.1723
NC-MN-OC03-01 | 6.2.4 | Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. | m³ | 622.7241 |  |  |  | 622.7241
NC-MN-OC03-01 | 6.2.5 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos. No incluye botada | m³ | 123.2215 |  |  |  | 123.2215
NC-MN-OC03-01 | 6.2.6 | Excavación en roca con compresor. No incluye botada | m3 | 1417.0475 |  |  |  | 1417.0475
NC_MN_OC03_02 | 6.2.7 | Entibado temporal de zanja | m² | 7185.9468 |  |  |  | 7185.9468
NC_MN_OC03_02 | 6.2.8 | Entibado permanente de zanjas | m² | 378.2077 |  |  |  | 378.2077
NC-MN-OC04-01 | 6.2.9 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería. Incluye transporte | m³ | 1619.927 |  |  |  | 1619.927
NC-MN-OC04-01 | 6.2.10 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 7179.5991 |  |  |  | 7179.5991
NC-MN-OC04-01 | 6.2.11 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 1296.9052 |  |  |  | 1296.9052
NC_MN_OC02_01_ | 6.2.12 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 99 |  |  |  | 99
NC_MN_OC02_01_ | 6.2.13 | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 359 |  |  |  | 359
NC-MN-OC03-01 | 6.2.14 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a distancias mayores a 10 km. | m3 | 100690.4096 |  |  |  | 100690.4096
| 6.3 | ESTRUCTURAS
NC-MN-OC07-01 | 6.3.1 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 251.72 |  |  |  | 251.72
NC-MN-OC07-01 | 6.3.2 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
NC-MN-OC07-01 | 6.3.3 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 31.4864 |  |  |  | 31.4864
NC-MN-OC07-01 | 6.3.4 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 27.2363 |  |  |  | 27.2363
NC-MN-OC07-01 | 6.3.5 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 14.7705 |  |  |  | 14.7705
NC-MN-OC07-01 | 6.3.7 | Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | un | 6 |  |  |  | 6
| 6.4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS
NC_AS_IL02_01 | 6.4.1 | Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2937.4057 |  |  |  | 2937.4057
NC_AS_IL02_01 | 6.4.2 | instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2937.4057 |  |  |  | 2937.4057
NC_AS_IL02_01 | 6.4.3 | Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1126.3777 |  |  |  | 1126.3777
NC_AS_IL02_01 | 6.4.4 | instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1126.3777 |  |  |  | 1126.3777
NC_AS_IL02_01 | 6.4.5 | Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 468.8225 |  |  |  | 468.8225
NC_AS_IL02_01 | 6.4.6 | instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 468.8225 |  |  |  | 468.8225
NC_AS_IL02_01 | 6.4.7 | Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 406.8689 |  |  |  | 406.8689
NC_AS_IL02_01 | 6.4.8 | instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 406.8689 |  |  |  | 406.8689 |  |  | 4939.4747
| 6.5 | URBANISMO
NC-MN-OC07-07 | 6.5.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 7655.3353 |  |  |  | 7655.3353
NC-MN-OC04-01 | 6.5.4 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, icluye transporte transporte del material | m³ | 1864.4373 |  |  |  | 1864.4373
NC-MN-OC05-05 | 6.5.5 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 327.8107 |  |  |  | 327.8107
NC-MN-OC05-05 | 6.5.6 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 5232.7303 |  |  |  | 5232.7303
NC_AS_IL02_17 | 6.5.7 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 164 |  |  |  | 164
NC_AS_IL02_17 | 6.5.8 | CÁRCAMOS DE 7 M DE LONGITUD 50cm de seccion libre y paredes de 14,5 cm de espesor y altura variable segun pendiente, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 38.8571 |  |  |  | 38.8571
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | OBRA CIVIL | SUMINISTROS | CANTIDAD
| 7 | OBRAS ADICIONALES PENDIENTES POR EJECUTAR
| 7.1.1 | ACUEDUCTO
Actividades Preliminares
NC-MN-OC05-01 | 7.1.1.1 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO PARA ZANJAS | m² | 386.7833 |  |  |  | 386.7833
NC-MN-OC05-05 | 7.1.1.2 | S.T.C de pavimento en Empedrado | m3 | 77.3567 |  |  |  | 77.3567
NC-MN-OC04-01 | 7.1.1.3 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, icluye transporte transporte del material | m³ | 443.2291 |  |  |  | 443.2291
| 7.1.2 | Obras en concreto
NC-MN-OC07-01 | 7.1.2.1 | STC concreto 21Mpa para empotramiento tubería por velocidad, anclajes y apoyos. | m3 | 2.592 |  |  |  | 2.592
NC-MN-OC07-07 | 7.1.2.2 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 5.9616 |  |  |  | 5.9616
| 7.1.3 | Tuberías y accesorios de acueducto
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.1 | STC Codo Ø 4" (100mm) x 45°. HD-JH | un | 1 |  |  |  | 1
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.2 | STC Cruz Ø 4"x4" (100 mm x 100 mm) HD, JH | un | 11 |  |  |  | 11
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.3 | STC Cruz Ø 4"x3" (100 mm x 75 mm) HD, JH | un | 4 |  |  |  | 4
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.4 | STC Cruz Ø 4"x2" (100 mm x 50 mm) HD, JH | un | 6 |  |  |  | 6
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.5 | STC Reducción Ø4"x2.5" (100mmx63mm) HD-JH | un | 2 |  |  |  | 2
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.6 | STC Reducción Ø4"x2" (100mmx50mm) HD-JH | un | 13 |  |  |  | 13
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.7 | STC Reducción Ø3"x2" (75mmx50mm) HD-JH | un | 3 |  |  |  | 3
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.8 | STC Reducción Ø2.5"x2" (63mmx50mm) HD-JH | un | 2 |  |  |  | 2
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.9 | STC Tee de Ø4"x4" (100 mm x 100 mm) HD, JH | un | 6 |  |  |  | 6
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.3.10 | STC Tee de Ø4"x2" (100 mm x 50 mm) HD, JH | un | 3 |  |  |  | 3
| 7.1.4 | HIDRANTES Y VÁLVULAS
NC_AS_IL01_33_ | 7.1.4.1 | STC HIDRANTE TIPO PEDESTAL BARRIL HUMEDO Ø100mm (INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) | un | 3 |  |  |  | 3
NC_AS_IL01_16 | 7.1.4.2 | Suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 63 mm (2.5") | un | 1 |  |  |  | 1
NC_AS_IL01_16 | 7.1.4.3 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 63 mm (2.5") | un | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
NC_AS_IL01_03 | 7.1.4.4 | Suministro de estación reguladora de presión de diámetro 4 pulg. | un | 4 |  |  |  | 4
NC_AS_IL01_03 | 7.1.4.5 | Intalación Estación reguladora de presión de diámetro 4 pulg. incluye construcción de caja | un | 4 |  |  |  | 4
| 7.1.5 | Obras varias de acueducto
NC_AS_IL01_31 | 7.1.5.1 | Contratación de prueba hidrostatica, tramos de 500 metros de red. | un | 5 |  |  |  | 5
GPI-DYR.RAA01-103.G01 | 7.1.5.2 | Desinfección de la red de acueducto, tramos de 500 metros de red. | un | 5 |  |  |  | 5
NC-MN-OC07-07 | 7.1.5.3 | Viaducto sobre afluente del río San Antonio Ø100mm PEAD PN16 L=20.00m (incluye apoyos estructurales y accesorios según diseño estructural) | un | 1 |  |  |  | 1
| 7.2 | AGUAS RESIDUALES
NC-MN-OC05-01 | 7.2.1 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO PARA ZANJAS | m² | 2091.2446 |  |  |  | 2091.2446
NC-MN-OC05-05 | 7.2.2 | S.T.C de pavimento en Empedrado | m3 | 418.2489 |  |  |  | 418.2489
NC-MN-OC03-01 | 7.2.3 | Excavación manual en material heterogéneo >4m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 2.6593 |  |  |  | 2.6593
NC-MN-OC03-01 | 7.2.4 | Excavación mecanica en material heterogéneo >4m, no incluye entibado, incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.83976 |  |  |  | 0.83976
NC_MN_OC03_02 | 7.2.5 | ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. o. | m² | 410.2796 |  |  |  | 410.2796
NC_AS_IL02_01 | 7.2.6 | Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 182.3341 |  |  |  | 182.3341
NC_AS_IL02_01 | 7.2.7 | Instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 182.3341 |  |  |  | 182.3341
NC_AS_IL02_01 | 7.2.8 | Suministro de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.685 |  |  |  | 51.685
NC_AS_IL02_01 | 7.2.9 | Instalación de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.685 |  |  |  | 51.685 | 234.0191
NC_AS_IL02_03 | 7.2.10 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 18"x6" | un | 5 |  |  |  | 5
NC_AS_IL02_03 | 7.2.11 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 18"x6" | un | 5 |  |  |  | 5
NC_AS_IL02_03 | 7.2.12 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 20"x6" | un | 11 |  |  |  | 11
NC_AS_IL02_03 | 7.2.13 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 20"x6" | un | 11 |  |  |  | 11
NC_AS_IL02_13 | 7.2.14 | S.T.C.Cajas tipo 2 | un | 7 |  |  |  | 7
NC_AS_IL02_12 | 7.2.15 | Construccion cámara de caída de 200 mm en PVC | ml | 9.15 |  |  |  | 9.15
NC_AS_IL02_12 | 7.2.16 | Construccion cámara de caída de 250 mm en PVC | ml | 5.06 |  |  |  | 5.06
NC_AS_IL02_12 | 7.2.17 | Construccion cámara de caída de 355 mm en PVC | ml | 4.86 |  |  |  | 4.86 |  | 19.07
| 7.2.18 | Soporte para tubería existente de Ø200mm colgada de losa de puente (incluye varillas galbanizadas roscadas de 3/8", abrazaderas, pernos de fijación perfil estructural) | ml | 6 |  |  |  | 6
| 7.3 | AGUAS LLUVIAS
NC-MN-OC05-01 | 7.3.1 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO PARA ZANJAS | m² | 1324.7821 |  |  |  | 1324.7821
NC-MN-OC05-05 | 7.3.2 | S.T.C de pavimento en Empedrado | m3 | 264.9564 |  |  |  | 264.9564
NC-MN-OC07-01 | 7.3.3 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,5m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | un | 38.79 |  |  |  | 38.79
NC-MN-OC07-01 | 7.3.4 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,5m. Incluye suministro e nistalación de tapa | un | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
NC_AS_IL02_03 | 7.3.5 | Suministro de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 636.7426 |  |  |  | 636.7426
NC_AS_IL02_03 | 7.3.6 | Instalación de tubería de 20" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 636.7426 |  |  |  | 636.7426
NC_AS_IL02_03 | 7.3.7 | Suministro de tubería de 24" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 578.1056 |  |  |  | 578.1056
NC_AS_IL02_03 | 7.3.8 | Instalación de tubería de 24" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 578.1056 |  |  |  | 578.1056
NC_AS_IL02_03 | 7.3.9 | Suministro de tubería de 27" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 90.8389 |  |  |  | 90.8389
NC_AS_IL02_03 | 7.3.10 | Instalación de tubería de 27" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 90.8389 |  |  |  | 90.8389 |  |  | 1305.687
NC_AS_IL02_20 | 7.3.11 | STC de corte y emboquillamiento de tubería sobre estribos de puente o boxcoulvert | un | 3 |  |  |  | 3
NC_AS_IL02_12 | 7.3.12 | Construccion cámara de caída de 315 mm en PVC | ML | 4.89 |  |  |  | 4.89
NC_AS_IL02_12 | 7.3.13 | Construccion cámara de caída de 355 mm en PVC | ML | 4.66 |  |  |  | 4.66
NC_AS_IL02_12 | 7.3.14 | Construccion cámara de caída de 400 mm en PVC | ML | 1 |  |  |  | 1
NC_AS_IL02_12 | 7.3.15 | Construccion cámara de caída de 450 mm en PVC | ML | 3.09 |  |  |  | 3.09
NC_AS_IL02_12 | 7.3.16 | Construccion cámara de caída de 500 mm en PVC | ML | 15.99 |  |  |  | 15.99
NC_AS_IL02_12 | 7.3.17 | Construccion cámara de caída de 24" en PVC | ML | 3.65 |  |  |  | 3.65
NC_AS_IL02_12 | 7.3.18 | Construccion cámara de caída de 27" en PVC | ML | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 34.33
[9 empty] | 15387.5609 | 50.045 | 6245.1618 | 224 | 34.33 | 3725.8408 | 34
[6 empty] | OBRA CIVIL | SUMINISTRO |  | Redes residual | Ml de cámara de caida residual | Redes lluvias | Camaras de inspección all | Ml de cámara de caida All | Redes acueducto
PRESUPUESTO ACUEDUCTO
PRESUPUESTO ALCANTARILLADO RESIDUAL
PRESUPUESTO ALCANTARILLADO PLUVIAL
PRESUPUESTO OBRAS ADICIONALES PENDIENTES POR EJECUTAR
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS
ADMINISTRACIÓN OBRA
UTILIDAD
A.U. OBRA CIVIL
ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS
VALOR DEL COSTO DIRECTO + AU
VALOR TOTAL DE COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + SUMINISTROS
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1%
COSTO TOTAL DE OBRA + IMPREVISTO
| VALOR TOTAL INTERVENTORÍA |  |  |  |  | 1401625435
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 24734565956.9522

## APU ITEM DE PAGO
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
CAPITULO | ITEM | Descripción |  |  |  | U.M.
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O) |  |  | % | 5% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | V/UNITARIO | Rendimiento | V/TOTAL
#REF! |  |  | JORNAL
SUBTOTAL
|  |  |  | COSTOS DIRECTOS |  | 0

## PPTO ACTO (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | 32
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF!
1.01 | Localización, trazado y replanteo | ml | 2007 | 0 | 0 |  | 2007
1.02 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 18 | #REF! | #REF! |  | 18
1.03 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. (Domiciliarias) | m³ | 1444 | #REF! | #REF! |  | 1444
1.04 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 1444 | #REF! | #REF! |  | 1444
1.05 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 1444 | #REF! | #REF! |  | 1444
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.01 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM TIPO BASE | m³ | 23 | #REF! | #REF! |  | 23
2.02 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 1155 | #REF! | #REF! |  | 1155
2.03 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 289 | #REF! | #REF! |  | 289
2.04 | Cargue, retiro y botada de material sobrante y escombros, a cualquier distancia, para trabajos no asociados directamente a la instalación de las tuberías. Distancia hasta 25 km. | m³ | 197 | #REF! | #REF! |  | 197
2.05 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 289 | #REF! | #REF! |  | 289
2.06 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 1444 | #REF! | #REF! |  | 1444
2.07 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m3-km | 1967 | #REF! | #REF! |  | 1967
3 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3.01 | suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 50 mm (2") | un | 4 | #REF! | #REF! |  | 4 | 0
3.02 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida de 50 mm (2") | un | 4 | #REF! | #REF! |  | 4 |  | 1.19
3.03 | suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 75 mm (3") | un | 4 | #REF! | #REF! |  | 4
3.04 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 75 mm (3") | un | 4 | #REF! | #REF! |  | 4
3.05 | suministro Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 100mm (4") | un | 9 | #REF! | #REF! |  | 9
3.06 | Instalacion Válvula de compuerta en hierro dúctil, vástago no ascendente, sello elástico, según norma de fabricación AWWWA C-515/509, extremo brida 100mm (4") | un | 9 | #REF! | #REF! |  | 9
4 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4.01 | suministro Brida ajustable PVC SCH 80 de 50 mm (2") | un | 8 | #REF! | #REF! |  | 8 | 0
4.02 | instalación Brida ajustable PVC SCH 80 de 50 mm (2") | un | 8 | #REF! | #REF! |  | 8 |  | 1.19
4.03 | Suministro Brida ajustable PVC SCH 80 150 PSI, de 80 mm (3") | un | 8 | #REF! | #REF! |  | 8
4.04 | instalación Brida ajustable PVC SCH 80 150 PSI, de 80 mm (3") | un | 8 | #REF! | #REF! |  | 8
4.05 | suministro Brida ajustable PVC SCH 80 150 PSI de 100 mm (4") | un | 18 | #REF! | #REF! |  | 18
4.06 | instalación Brida ajustable PVC SCH 80 150 PSI de 100 mm (4") | un | 18 | #REF! | #REF! |  | 18
5 | Suministro, transporte e instalación de redes |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
5.01 | Suministro, transporte de tuberia PF+UAD de 15 mm para acometidas de acueducto | ml | 400 | #REF! |  | #REF! | 400 | 0
5.02 | instalación de tuberia PF+UAD de 15 mm PVC-P para acometidas de acueducto | ml | 400 | #REF! | #REF! |  | 400 |  | 1.19
5.03 | Suministro, transporte tuberia PVC 4" RDE 21 | ml | 2007 | #REF! |  | #REF! | 2007
5.04 | instalación de redes de tuberia PVC 4" RDE 21 | ml | 2007 | #REF! | #REF! |  | 2007
5.05 | ST collares de derivacion | un | 400 | #REF! | #REF! |  | 400
5.06 | Instalacion collares de derivacion | un | 400 | #REF! | #REF! |  | 400
6 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6.01 | Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 241 | #REF! | #REF! |  | 241 | 0
6.02 | Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 241 | #REF! | #REF! |  | 241 |  | 1.19
6.03 | Construcción de cajas para medidores de acueducto De 15 mm (1/2") con tapa metálica y marco | un | 400 | #REF! | #REF! |  | 400
6.04 | Construcción de cajas para medidores de acueducto De 15 mm (1/2") con tapa metálica y marco | un | 400 | #REF! | #REF! |  | 400
6.05 | Caja para válvula de 21 Mpa (0,4 x 0,4 X0,5m medidas internas e=0,10m) con tapa polimérica de 0,4x0,4m, incluye herraje | un | 17 | #REF! | #REF! |  | 17
6.06 | Suministro de estación reguladora de presión de diámetro 2 pulg. | un | 1 | 7761332 | 7761332 |  | 1
6.07 | Intalación Estación reguladora de presión de diámetro 2 pulg. incluye construcción de caja | un | 1 | 2098533 | 2098533 |  | 1
6.08 | Suministro de estación reguladora de presión de diámetro 3 pulg. | un | 3 | 10074584 | 30223752 |  | 3
6.09 | Intalación Estación reguladora de presión de diámetro 3 pulg. incluye construcción de caja | un | 3 | 2198533 | 6595599 |  | 3
7 | SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
7.01 | Referenciación de elementos de acueducto y alcantarillado | un | 63 | #REF! | #REF! |  | 63 | 0
7.02 | Suministro, transporte y colocación de Cinta de Polietileno color azul e=10cm, para Señalización de redes de acueducto | m | 2407 | #REF! | #REF! |  | 2407 |  | 1.0435
8 | AUTOMATIZACIÓN PTAP |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
8.01 | Suministro y transporte de Multiparamétrico: Medidor de Turbiedad y pH para agua cruda, rango Turbidez 0-4000NTU, rango Ph 0-14, Indicador montaje en Pared, alimentación 100-240Vac, marca ABB ref. AWT420-400 | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1 | 0
8.02 | Suministro y transporte de Medidor de Turbiedad para agua tratada, rango Turbidez 0-40NTU, Indicador montaje en Pared, alimentación 120Vac, marca ABB ref. 4690 | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1 |  | 1.0435
8.03 | Suministro y transporte de Medidor de cloro residual y pH para agua tratada, rango cloro 0-20ppm , rango pH 0- 14, Indicador montaje en Pared, alimentación 120Vac, marca ABB ref. AW40 | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1
8.04 | Suministro, transporte de PLC, módulos de entradas análogas para recibir multiparamétricos de agua cruda, agua tratada, nivel de tanque de almacenamiento, TV de 50 pulgadas con su base, tablero de control para almacenamiento de PLC | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1
8.05 | Suministro, transporte de Cableado de control de multiparamétricos a PLC, de indicadores de caudal a PLC, cableado de sensor de nivel. | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1
8.06 | Suministro, transporte de Medidor de Flujo electromagnético bridado de 12", alimentación 24Vdc, salida 4-20mA, indicación local, marca SEAMETRICS ref. iMAG4700-1200-F1-D1-L | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1
8.07 | Suministro, transporte de Sensor de nivel tipo ultrasonido para tanque de 3 metros | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1
8.08 | Instalación de todos los equipos de contro y automatización Programación de runtime, programación de PLC, puesta en servicio, pruebas, manual de operación, capacitación en operación y acompañamiento en funcionamiento | und | 1 | #REF! | #REF! |  | 1
8.09 | Adecuaciones eléctricas para instalación de equipos | global | 1 | #REF! | #REF! |  | 1
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF! |  |  | #REF! | Costo tota AU incluido
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!

## PPTO RES (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO |  |  | IVA
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | AIU | #REF!
1.01 | 0 | 0 | 14639 | 0 | 0
1.02 | nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 10 | #REF! | #REF!
1.03 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | #REF! | 3727 | #REF! | #REF!
1.04 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | #REF! | 10190 | #REF! | #REF!
1.05 | Rotura y demolicion de andenes incluye, cargue, transporte y botada de escombro. Incluye retiro de cordones, enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 1392 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
2.01 | Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 2974 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 13.74%
2.02 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 11896 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 54.95% | 21647 | 21647.3246
2.03 | Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1439 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 6.648% | 14576
2.04 | Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 360 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1.663% | 7071
2.05 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 996 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 4.601%
2.06 | Excavación en Roca con Compresor | m³ | 3982 | 125000 | 497750000 |  |  |  |  | 18.4%
2.07 | Entibado Continuo temporal de zanja EN MADERA (Hasta 4 Reusos) | m² | 40951 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 1840 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 14576 | #REF! | #REF!
2.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 3644 | #REF! | #REF!
2.11 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 150 | #REF! | #REF!
#REF! | Manejo de aguas residuales | ml | 1751 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 70711 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
3.01 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 84 | #REF! | #REF!
3.02 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 284 | #REF! | #REF!
3.03 | Construcción de caja de empalme fundida in situ de (45x45)cm | Und | 2469 | #REF! | #REF!
3.04 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 13 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1 | #REF! | #REF!
3.08 | Construccion cámara de caída de 315 mm en PVC | ML | 3 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 76 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7266 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7266 | #REF! | #REF!
4.03 | Suministro de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 5980 | #REF! |  | #REF!
4.04 | instalación de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 5980 | #REF! | #REF!
4.05 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2434 | #REF! |  | #REF!
4.06 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2434 | #REF! | #REF!
4.07 | #REF! | #REF! | 1562 | #REF! |  | #REF!
4.08 | #REF! | #REF! | 1562 | #REF! | #REF!
4.09 | #REF! | #REF! | 266 | #REF! |  | #REF!
4.1 | #REF! | #REF! | 266 | #REF! | #REF!
4.11 | #REF! | #REF! | 93 | #REF! |  | #REF!
4.12 | #REF! | #REF! | 93 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 1427 | #REF! | #REF!
#REF! | Instalación de kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 1427 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 581 | #REF! | #REF!
#REF! | Instalación de kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 581 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 375 | #REF! | #REF!
#REF! | Instalación de kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 375 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 22 | #REF! | #REF!
#REF! | Instalación de kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 22 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 8 | #REF! | #REF!
#REF! | Instalación de kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 8 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro Codo 6"45º PVC y empalme a la red domiciliar existente. | Und | 100 | #REF! | #REF!
#REF! | Instalación Codo 6"45º PVC y empalme a la red domiciliar existente. | Und | 100 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Aliviadero de cañuela | Und | 38 | #REF! | #REF!
#REF! | Reparacion de domiciliares de acueducto | und | 484 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 18852 | #REF! | #REF! |  | 0
5.02 | #REF! | #REF! | 1464 | #REF! | #REF!
5.03 | #REF! | #REF! | 1453 | #REF! | #REF!
5.04 | #REF! | #REF! | 1453 | #REF! | #REF!
5.05 | #REF! | #REF! | 1464 | #REF! | #REF!
5.06 | #REF! | #REF! | 1225 | #REF! | #REF!
5.07 | #REF! | #REF! | 3727 | 24500 | 91311500
5.08 | #REF! | #REF! | 10190 | 12000 | 122280000 |  | #REF!
5.11 | Suministro e Instalación de estructura metalica para Construcción de viaductos colgantes para paso de tubería de agua residual domésticas en PVC, a todo costo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, uso de herramientas y equipos, en cable para sujeción principal, cortavientos y péndolas, pernos de sujecióon, pintura anticorrosiva, pintura alumol para tuberías. | KG | 703 | 24500 | 17223500 | [5 empty] | 703
5.12 | MOTOBOMBA MANEJO DE AGUAS | HORA | 1440 | 12000 | 17280000
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
0

## PPTO ALL (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | #REF! | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 10392 | 0 | 0
1.02 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 5 | #REF! | #REF!
1.03 | #REF! | #REF! | 1644 | #REF! | #REF!
1.04 | #REF! | #REF! | 8276 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 2219 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 8878 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 294 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 74 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 803 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m3 | 3116 | 125000 | 389500000
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 30867 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 3430 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 1751 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 8891 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 2647 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 99 | #REF! | #REF!
#REF! | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 359 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 81571 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 229 | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 268 | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
3.01 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 30 | #REF! | #REF!
3.01 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 39 | #REF! | #REF!
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m3 | 52 | #REF! | #REF!
| Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | un | 6 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 7786 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 7786 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1042 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1042 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 881 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 881 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 149 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 149 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 7370 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 1039 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1039 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1225 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 329 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 8276 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 240 | #REF! | #REF!
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 39 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
205295
| PRELIMINARES |  | 205291.2652
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 109.64 | 1984.34 | 217563.0376
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 189.9 | 18650.1 | 3541653.99
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 30.264 | 10710.16 | 324132.7792
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 121.0562 | 25085.75 | 3036785.2079
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 8.9959 | 347498.07 | 3126059.8339
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 35.9836 | 125000 | 4497952.8
| Entibado temporal de zanja | m² | 314.4799 | 20628.04 | 6487103.3788
| entibado permanente de zanjas | m² | 34.9422 | 38347.76 | 1339955.4063
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 24.3161 | 109685.67 | 2667132.011
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 107.501 | 19163.82 | 2060129.6112
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 36.4732 | 122244.08 | 4458631.138
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 905.5806 | 2176.8 | 1971267.9036
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 1.81 | 760913.61 | 1377253.6341
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 2 | 1219802.86 | 2439605.72
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.4798 | 694744.33 | 1722861.4601
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 91.7672 | 141819.93 | 0
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 91.7672 | 4884.44 | 448231.4118
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 16.2191 | 173445.75 | 0
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 16.2191 | 6341.21 | 102849.0309
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 110 | 4608.5 | 506935
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 10.964 | 61090.18 | 669792.7335
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 10.964 | 66918.05 | 733689.5002
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 12.62 | 126467.22 | 1596016.3164
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 189.9 | 48343.01 | 9180337.599
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | 442561.1 | 1770244.4
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 62727443.7867
| PRELIMINARES |  |  |  | 0
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 112.53 | 1984.34 | 223297.7802
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 28.5088 | 10710.16 | 305333.7416
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 114.0352 | 25085.75 | 2860657.8832
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 8.2437 | 347498.07 | 2864654.0042
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 32.9746 | 125000 | 4121827.215
| Entibado temporal de zanja | m² | 325.0274 | 20628.04 | 6704677.1769
| entibado permanente de zanjas | m² | 36.1142 | 38347.76 | 1384896.7568
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 18.1787 | 109685.67 | 1993943.1226
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 111.4473 | 19163.82 | 2135756.3078
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 37.3998 | 122244.08 | 4571900.2657
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Demolición y extracción de tubería existente | ml | 94 | 9982.98 | 938400.12
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 723.1492 | 2176.8 | 1574151.2714
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 1.39 | 760913.61 | 1057669.9179
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 2 | 1219802.86 | 2439605.72
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 1.191 | 694744.33 | 827440.497
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 110.179 | 99174.18 | 0
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 110.179 | 4455.99 | 490956.7374
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 11.253 | 61090.18 | 687447.7955
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 11.253 | 66918.05 | 753028.8167
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 12.3141 | 126467.22 | 1557329.9938
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | 442561.1 | 1770244.4
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 49754827.162
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 53.29 | 1984.34 | 105745.4786
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 40.552 | 24481 | 992753.512
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 10.2634 | 10710.16 | 109922.8901
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 41.0537 | 25085.75 | 1029862.5377
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 3.405 | 347498.07 | 1183234.1809
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 13.62 | 125000 | 1702504.68
| Entibado temporal de zanja | m² | 148.2446 | 20628.04 | 3057994.9404
| entibado permanente de zanjas | m² | 16.4716 | 38347.76 | 631649.6922
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 8.467 | 109685.67 | 928705.874
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 31.3846 | 19163.82 | 601448.1484
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 10.2006 | 122244.08 | 1246966.138
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 369.5759 | 2176.8 | 804492.8477
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 1.19 | 760913.61 | 905487.1959
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 2 | 1219802.86 | 2439605.72
| Construcción de caja de empalme fundida in situ de (45x45)cm | Und |  | 242487.35 | 0
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 0.29775 | 694744.33 | 206860.1243
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.5618 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.5618 | 4455.99 | 229758.9541
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 5.329 | 61090.18 | 325549.5692
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 5.329 | 66918.05 | 356606.2885
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 13.0656 | 126467.22 | 1652370.1096
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 8.1104 | 630206.52 | 5111226.9598
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 1 | 442561.1 | 442561.1
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 34323298.0693
| PRELIMINARES |  |  |  | 0
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 272.42 | 1984.34 | 540573.9028
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 72.9988 | 10710.16 | 781829.1354
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 291.9953 | 25085.75 | 7324921.4703
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 6.8604 | 32028.15 | 219724.6417
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1.7151 | 12611.56 | 21629.9607
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 25.1597 | 347498.07 | 8742940.0542
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 100.6387 | 125000 | 12579839.73
| Entibado temporal de zanja | m² | 932.3977 | 20628.04 | 19233537.8973
| entibado permanente de zanjas | m² | 103.5997 | 38347.76 | 3972818.3107
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 58.6794 | 109685.67 | 6436292.6169
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 305.6883 | 19163.82 | 5858155.1298
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 92.7475 | 122244.08 | 11337828.2943
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1936.7971 | 2176.8 | 4216019.9993
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 3.35 | 760913.61 | 2549060.5935
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 4 | 1219802.86 | 4879211.44
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.0842 | 694744.33 | 1448020.8698
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 77.1627 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 77.1627 | 4455.99 | 343836.3186
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 88.0229 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 88.0229 | 4884.44 | 429942.7922
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 103.3472 | 173445.75
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 103.3472 | 6341.21 | 655346.1818
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 27.242 | 61090.18 | 1664218.6836
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 27.242 | 66918.05 | 1822981.5181
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 29.0926 | 126467.22 | 3679260.2446
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | 442561.1 | 3097927.7
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 112327525.1236
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 161.47 | 1984.34 | 320411.3798
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 72.688 | 24481 | 1779474.928
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 36.7015 | 10710.16 | 393078.417
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 146.8058 | 25085.75 | 3682733.7408
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.094347 | 32028.15 | 3021.7458
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.023587 | 12611.56 | 297.4643
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 11.7649 | 347498.07 | 4088280.7492
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 47.0596 | 125000 | 5882451.015
| Entibado temporal de zanja | m² | 475.4364 | 20628.04 | 9807320.2103
| entibado permanente de zanjas | m² | 52.8263 | 38347.76 | 2025768.8169
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 25.7718 | 109685.67 | 2826795.8099
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 131.8446 | 19163.82 | 2526646.8101
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 42.4391 | 122244.08 | 5187928.4191
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Demolición y extracción de tubería existente | ml | 95 | 9982.98 | 948383.1
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1106.0507 | 2176.8 | 2407651.1146
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 3.49 | 760913.61 | 2655588.4989
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 4 | 1219802.86 | 4879211.44
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.2118 | 694744.33 | 1536601.8671
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 157.798 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 157.798 | 4455.99 | 703146.5181
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 16.147 | 61090.18 | 986423.1365
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 16.147 | 66918.05 | 1080525.7534
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 30.5017 | 126467.22 | 3857465.2043
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 14.5376 | 630206.52 | 9161690.3052
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | 442561.1 | 1770244.4
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 79002748.4824
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 426.16 | 1984.34 | 845646.3344
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 361.0965 | 24481 | 8840003.4165
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 94.8563 | 10710.16 | 1015926.3154
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 379.4253 | 25085.75 | 9518167.2607
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 22.3527 | 32028.15 | 715915.3287
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 5.5882 | 12611.56 | 70475.5748
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 36.1398 | 347498.07 | 12558494.0859
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 47.0596 | 125000 | 5882451.015
| Entibado temporal de zanja | m² | 1375.9646 | 20628.04 | 28383452.8899
| entibado permanente de zanjas | m² | 152.885 | 38347.76 | 5862795.6003
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 85.1966 | 109685.67 | 9344850.9026
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 335.2852 | 19163.82 | 6425345.2239
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 100.2847 | 122244.08 | 12259210.1157
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 8690.9 | 2176.8 | 18918351.154
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 8.18 | 760913.61 | 6224273.3298
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 9 | 1219802.86 | 10978225.74
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.3303 | 694744.33 | 2313689.5441
| Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | 1496880.35 | 1496880.35
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 7.2976 | 1080478.21 | 7884894.754
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 212.0435 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 212.0435 | 4455.99 | 944863.6896
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7.9969 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7.9969 | 4884.44 | 39060.4975
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 189.1409 | 173445.75
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 189.1409 | 6341.21 | 1199382.4514
| Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 9.8355 | 224092.26
| instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 9.8355 | 17138.4 | 168565.3777
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 42.616 | 61090.18 | 2603419.1109
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 42.616 | 66918.05 | 2851779.6188
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 110.519 | 126467.22 | 13977024.3638
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 72.2193 | 630206.52 | 45513073.7298
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | 442561.1 | 3097927.7
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 230192136.6032
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 392.15 | 1984.34 | 778158.931
| Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 1 | 70267.46 | 70267.46
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 102.784 | 24481 | 2516255.104
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 256.4715 | 18650.1 | 4783219.1221
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 85.2137 | 10710.16 | 912651.8996
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 340.8546 | 25085.75 | 8550593.9743
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 3.0463 | 32028.15 | 97566.6103
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.76157 | 12611.56 | 9604.5757
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 31.0063 | 347498.07 | 10774628.3306
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 124.0252 | 125000 | 15503148.45
| Entibado temporal de zanja | m² | 1271.9193 | 20628.04 | 26237201.8878
| entibado permanente de zanjas | m² | 141.3244 | 38347.76 | 5419472.8312
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 63.6015 | 109685.67 | 6976173.818
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 337.2059 | 19163.82 | 6462152.5354
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 98.1344 | 122244.08 | 11996346.4551
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2477.0175 | 2176.8 | 5391971.6536
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 6.73 | 760913.61 | 5120948.5953
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 8 | 1219802.86 | 9758422.88
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.932 | 694744.33 | 2036969.2609
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 379.7844 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 379.7844 | 4455.99 | 1692315.2691
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 5.209 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 5.209 | 4884.44 | 25443.01
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 39.215 | 61090.18 | 2395651.4087
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 39.215 | 66918.05 | 2624191.3308
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 54.4893 | 126467.22 | 6891110.2907
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 20.5568 | 630206.52 | 12955029.3903
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 256.4715 | 48343.01 | 12398604.2892
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | 442561.1 | 3097927.7
[5 empty] | 0 | 168609556.6619
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 462.7 | 1984.34 | 918154.118
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 144.2 | 24481 | 3530160.2
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 437.166 | 18650.1 | 8153189.6166
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 106.8255 | 10710.16 | 1144118.3296
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 427.302 | 25085.75 | 10719192.3877
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1.0676 | 32028.15 | 34191.8078
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.26689 | 12611.56 | 3365.8831
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 35.1009 | 347498.07 | 12197480.2748
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 140.4034 | 125000 | 17550428.805
| Entibado temporal de zanja | m² | 1451.7289 | 20628.04 | 29946321.9834
| entibado permanente de zanjas | m² | 161.3032 | 38347.76 | 6185616.861
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 76.563 | 109685.67 | 8397865.895
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 389.645 | 19163.82 | 7467087.254
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 122.9206 | 122244.08 | 15026314.5377
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | 132790.08 | 1168082.5514
| Demolición y extracción de tubería existente | ml | 144 | 9982.98 | 1437549.12
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3213.2126 | 2176.8 | 6994521.2239
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 11.04 | 760913.61 | 8400486.2544
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 14 | 1219802.86 | 17077240.04
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.2752 | 694744.33 | 2275461.3668
| Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | 1496880.35 | 1496880.35
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 5.9996 | 1080478.21 | 6482433.9768
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 396.2763 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 396.2763 | 4455.99 | 1765803.0991
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.1149 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 51.1149 | 4884.44 | 249667.6281
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 46.27 | 61090.18 | 2826642.6286
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 46.27 | 66918.05 | 3096298.1735
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 72.4044 | 126467.22 | 9156783.1838
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 28.84 | 630206.52 | 18175156.0368
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 437.166 | 48343.01 | 21133920.3097
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 16 | 442561.1 | 7080977.6
[5 empty] | 0 | 232991304.5845
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 274.66 | 1984.34 | 545018.8244
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 302.7292 | 18650.1 | 5645930.7854
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 50.3282 | 10710.16 | 539023.3545
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 201.3129 | 25085.75 | 5050085.1956
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 4.0944 | 32028.15 | 131136.6211
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1.0236 | 12611.56 | 12909.2483
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 19.0744 | 347498.07 | 6628331.6632
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 76.2978 | 125000 | 9537220.83
| Entibado temporal de zanja | m² | 506.6912 | 20628.04 | 10452045.743
| entibado permanente de zanjas | m² | 56.299 | 38347.76 | 2158941.2688
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 42.9421 | 109685.67 | 4710133.0774
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 203.3536 | 19163.82 | 3897031.5164
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 57.7639 | 122244.08 | 7061288.8092
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Demolición y extracción de tubería existente | ml | 25.5 | 9982.98 | 254565.99
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1487.7778 | 2176.8 | 3238594.6085
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 4.45 | 760913.61 | 3386065.5645
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 6 | 1219802.86 | 7318817.16
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 0.89325 | 694744.33 | 620580.3728
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 5.9996 | 1080478.21 | 6482433.9768
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 235.7909 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 235.7909 | 4455.99 | 1050681.8377
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 16.652 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 16.652 | 4884.44 | 81335.841
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 27.466 | 61090.18 | 1677902.8839
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 27.466 | 66918.05 | 1837971.1613
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 22.8819 | 126467.22 | 2893816.6047
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 302.7292 | 48343.01 | 14634843.16
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 3 | 442561.1 | 1327683.3
[5 empty] | 0 | 104307918.9967
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 374.79 | 1984.34 | 743710.7886
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 414.933 | 18650.1 | 7738541.9433
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 87.8389 | 10710.16 | 940768.7317
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 351.3556 | 25085.75 | 8814019.2906
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 30.8649 | 347498.07 | 10725493.9939
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 123.4596 | 125000 | 15432451.17
| Entibado temporal de zanja | m² | 1158.4261 | 20628.04 | 23896059.9072
| entibado permanente de zanjas | m² | 128.714 | 38347.76 | 4935894.0025
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 70.1511 | 109685.67 | 7694568.0404
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 348.9484 | 19163.82 | 6687184.2007
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 103.2085 | 122244.08 | 12616627.1517
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | 132790.08 | 1168082.5514
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2533.6711 | 2176.8 | 5515295.142
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 6.73 | 760913.61 | 5120948.5953
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 9 | 1219802.86 | 10978225.74
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.3375 | 694744.33 | 1623972.9243
| Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | 1496880.35 | 1496880.35
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 3.7095 | 1080478.21 | 4008080.9551
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 224.9374 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 224.9374 | 4455.99 | 1002318.7677
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 47.4256 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 47.4256 | 4884.44 | 231647.5885
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 92.7711 | 173445.75
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 92.7711 | 6341.21 | 588280.8004
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 37.479 | 61090.18 | 2289598.8562
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 37.479 | 66918.05 | 2508021.596
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 36.0917 | 126467.22 | 4564416.9641
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 414.933 | 48343.01 | 20059110.1683
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | 442561.1 | 4425611
[5 empty] | 0 | 168705724.3078
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 719.35 | 1984.34 | 1427434.979
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 885.1702 | 18650.1 | 16508513.6795
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 145.756 | 10710.16 | 1561069.572
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 583.0238 | 25085.75 | 14625589.5392
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 5.5919 | 32028.15 | 179099.078
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1.398 | 12611.56 | 17630.7308
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 55.218 | 347498.07 | 19188138.635
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 220.8719 | 125000 | 27608985.9075
| Entibado temporal de zanja | m² | 1830.241 | 20628.04 | 37754283.7944
| entibado permanente de zanjas | m² | 203.3601 | 38347.76 | 7798404.5768
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 121.303 | 109685.67 | 13305200.8465
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 589.9615 | 19163.82 | 11305915.5984
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 166.0322 | 122244.08 | 20296459.4434
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | 132790.08 | 700849.5309
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 4271.7593 | 2176.8 | 9298765.5679
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 10.59 | 760913.61 | 8058075.1299
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 13 | 1219802.86 | 15857437.18
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.0178 | 694744.33 | 2096610.8906
| Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | 1496880.35 | 1496880.35
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 20.2789 | 1080478.21 | 21910861.9405
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 622.0508 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 622.0508 | 4455.99 | 2771852.0769
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 5.9204 | 173445.75
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 5.9204 | 6341.21 | 37542.2125
| Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 79.4175 | 224092.26
| instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 79.4175 | 17138.4 | 1361088.9863
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 71.935 | 61090.18 | 4394522.0983
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 71.935 | 66918.05 | 4813749.9268
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 62.6113 | 126467.22 | 7918283.3749
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 885.1702 | 48343.01 | 42791794.2475
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | 442561.1 | 4425611
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 309768642.0216
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 467.44 | 1984.34 | 927559.8896
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 115.861 | 24481 | 2836393.141
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 127.152 | 18650.1 | 2371397.5152
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 108.0469 | 10710.16 | 1157200.0046
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 432.1878 | 25085.75 | 10841754.0041
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 51.1544 | 32028.15 | 1638380.0994
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 12.7886 | 12611.56 | 161284.1276
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 45.0063 | 347498.07 | 15639607.3918
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 180.0253 | 125000 | 22503157.2
| Entibado temporal de zanja | m² | 1714.0673 | 20628.04 | 35357849.5284
| entibado permanente de zanjas | m² | 190.4519 | 38347.76 | 7303404.7498
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 92.2714 | 109685.67 | 10120849.7581
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 495.4013 | 19163.82 | 9493781.7353
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 139.8217 | 122244.08 | 17092377.9878
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | 132790.08 | 700849.5309
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3338.0792 | 2176.8 | 7266330.79
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 11.12 | 760913.61 | 8461359.3432
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 11 | 1219802.86 | 13417831.46
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.3487 | 694744.33 | 1631742.5143
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.90454 | 1080478.21 | 977333.701
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 250.8339 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 250.8339 | 4455.99 | 1117713.2153
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 207.2422 | 173445.75
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 207.2422 | 6341.21 | 1314166.5657
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 46.744 | 61090.18 | 2855599.3739
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 46.744 | 66918.05 | 3128017.3292
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 67.4649 | 126467.22 | 8532098.3506
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 23.1722 | 630206.52 | 14603271.5227
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 127.152 | 48343.01 | 6146910.4075
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | 442561.1 | 4425611
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 3 | 3679039.02 | 11037117.06
[5 empty] | 0 | 225960862.385
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 182.63 | 1984.34 | 362400.0142
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 101.628 | 18650.1 | 1895372.3628
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 35.7865 | 10710.16 | 383279.2332
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 143.146 | 25085.75 | 3590925.6345
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 12.383 | 347498.07 | 4303074.8488
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 49.5321 | 125000 | 6191508.99
| Entibado temporal de zanja | m² | 496.0613 | 20628.04 | 10232772.8546
| entibado permanente de zanjas | m² | 55.1179 | 38347.76 | 2113648.9596
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 29.1052 | 109685.67 | 3192418.8438
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 143.827 | 19163.82 | 2756274.9699
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 43.0022 | 122244.08 | 5256765.2849
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 987.7991 | 2176.8 | 2150241.1428
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 3.08 | 760913.61 | 2343613.9188
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 5 | 1219802.86 | 6099014.3
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 0.89325 | 694744.33 | 620580.3728
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.63493 | 1080478.21 | 686023.9348
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 177.6483 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 177.6483 | 4455.99 | 791599.0466
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 18.263 | 61090.18 | 1115689.9573
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 18.263 | 66918.05 | 1222124.3472
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 16.6546 | 126467.22 | 2106260.9622
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 101.628 | 48343.01 | 4913003.4203
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | 442561.1 | 1770244.4
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 70909406.4172
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 66.11 | 1984.34 | 131184.7174
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 50.253 | 24481 | 1230243.693
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 14.0533 | 10710.16 | 150513.5425
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 56.2134 | 25085.75 | 1410154.5073
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 4.083 | 347498.07 | 1418825.9984
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 16.3319 | 125000 | 2041487.595
| Entibado temporal de zanja | m² | 167.6041 | 20628.04 | 3457343.7489
| entibado permanente de zanjas | m² | 18.6227 | 38347.76 | 714137.9098
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 10.4654 | 109685.67 | 1147909.2786
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 41.0174 | 19163.82 | 786049.9894
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 14.8253 | 122244.08 | 1812307.4273
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 496.6419 | 2176.8 | 1081090.1038
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 1.19 | 760913.61 | 905487.1959
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 2 | 1219802.86 | 2439605.72
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 0.5955 | 694744.33 | 413720.2485
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 64.6537 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 64.6537 | 4455.99 | 288096.1011
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 6.611 | 61090.18 | 403867.18
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 6.611 | 66918.05 | 442395.2286
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 16.8759 | 126467.22 | 2134248.158
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 10.0506 | 630206.52 | 6333953.6499
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 2 | 442561.1 | 885122.2
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 36206696.3014
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 549.72 | 1984.34 | 1090831.3848
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 59.6986 | 10710.16 | 639381.3196
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 238.7943 | 25085.75 | 5990334.3882
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 3.2596 | 32028.15 | 104397.4819
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.81489 | 12611.56 | 10277.015
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 21.0137 | 347498.07 | 7302205.2372
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 84.0546 | 125000 | 10506828.48
| Entibado temporal de zanja | m² | 843.4046 | 20628.04 | 17397784.155
| entibado permanente de zanjas | m² | 93.7116 | 38347.76 | 3593630.8664
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 41.498 | 109685.67 | 4551739.7385
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 258.882 | 19163.82 | 4961167.1273
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 76.3549 | 122244.08 | 9333935.971
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 3.5186 | 132790.08 | 467233.0206
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1522.7225 | 2176.8 | 3314662.2918
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 6.88 | 760913.61 | 5235085.6368
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 8 | 1219802.86 | 9758422.88
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.158 | 694744.33 | 1499225.5444
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 254.3846 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 254.3846 | 4455.99 | 1133535.4231
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 110 | 4608.5 | 506935
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 54.972 | 61090.18 | 3358249.375
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 54.972 | 66918.05 | 3678619.0446
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 19.7352 | 126467.22 | 2495855.8801
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 5 | 442561.1 | 2212805.5
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 103681747.1142
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 444.53 | 1984.34 | 882098.6602
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 118.567 | 24481 | 2902638.727
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 381.9345 | 18650.1 | 7123116.6184
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 101.0135 | 10710.16 | 1081870.6887
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 404.054 | 25085.75 | 10135997.0826
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 32.3483 | 32028.15 | 1036056.2687
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 8.0871 | 12611.56 | 101990.6379
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 39.8022 | 347498.07 | 13831183.2199
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 159.2087 | 125000 | 19901093.58
| Entibado temporal de zanja | m² | 1595.1675 | 20628.04 | 32905178.5635
| entibado permanente de zanjas | m² | 177.2408 | 38347.76 | 6796788.8494
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 79.7435 | 109685.67 | 8746716.4789
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 432.6031 | 19163.82 | 8290328.7351
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 124.7522 | 122244.08 | 15250215.3514
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | 132790.08 | 1168082.5514
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3207.071 | 2176.8 | 6981152.2384
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 9.88 | 760913.61 | 7517826.4668
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 10 | 1219802.86 | 12198028.6
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.0842 | 694744.33 | 1448020.8698
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 298.9931 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 298.9931 | 4455.99 | 1332310.4217
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 134.5869 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 134.5869 | 4884.44 | 657381.7363
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 44.453 | 61090.18 | 2715641.7715
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 44.453 | 66918.05 | 2974708.0767
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 62.7324 | 126467.22 | 7933592.2319
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 23.7134 | 630206.52 | 14944339.2914
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 381.9345 | 48343.01 | 18463863.3528
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | 442561.1 | 3097927.7
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 216997100.8785
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 424.07 | 1984.34 | 841499.0638
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 125.868 | 24481 | 3081374.508
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 343.812 | 18650.1 | 6412128.1812
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 95.7812 | 10710.16 | 1025832.1989
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 383.1249 | 25085.75 | 9610975.0307
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 14.2224 | 32028.15 | 455517.1093
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 3.5556 | 12611.56 | 44841.6577
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 33.7786 | 347498.07 | 11738011.262
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 135.1145 | 125000 | 16889318.64
| Entibado temporal de zanja | m² | 1391.7136 | 20628.04 | 28708324.2838
| entibado permanente de zanjas | m² | 154.6348 | 38347.76 | 5929900.0004
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 66.8796 | 109685.67 | 7335733.3487
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 376.6502 | 19163.82 | 7218056.9876
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 114.9809 | 122244.08 | 14055736.5188
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 7.0372 | 132790.08 | 934466.0411
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2959.6424 | 2176.8 | 6442549.515
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 17.04 | 760913.61 | 12965967.9144
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 16 | 1219802.86 | 19516845.76
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.9386 | 694744.33 | 2736327.8504
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Construccion cámara de caída de 315 mm en PVC | ML | 0 | 428631.6 | 0
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 403.7716 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 403.7716 | 4455.99 | 1799202.2328
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 8.0248 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 8.0248 | 4884.44 | 39196.4974
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 42.407 | 61090.18 | 2590651.2633
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 42.407 | 66918.05 | 2837793.7464
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 63.3212 | 126467.22 | 8008056.1311
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 25.1736 | 630206.52 | 15864566.8519
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 343.812 | 48343.01 | 16620906.9541
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 11 | 442561.1 | 4868172.1
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 218829942.7768
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 386.08 | 1984.34 | 766113.9872
| Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 2 | 70267.46 | 140534.92
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 77.488 | 24481 | 1896983.728
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 313.224 | 18650.1 | 5841658.9224
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 77.6569 | 10710.16 | 831717.5071
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 310.6275 | 25085.75 | 7792323.3465
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 4.9866 | 32028.15 | 159712.0955
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1.2467 | 12611.56 | 15722.2527
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 28.0085 | 347498.07 | 9732893.4108
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 112.0339 | 125000 | 14004240.96
| Entibado temporal de zanja | m² | 1166.2532 | 20628.04 | 24057517.4947
| entibado permanente de zanjas | m² | 129.5837 | 38347.76 | 4969244.1673
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 61.2816 | 109685.67 | 6721712.5875
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 302.9354 | 19163.82 | 5805399.2599
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 89.4108 | 122244.08 | 10929935.609
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | 132790.08 | 1168082.5514
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2404.211 | 2176.8 | 5233486.5651
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 9.12 | 760913.61 | 6939532.1232
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 12 | 1219802.86 | 14637634.32
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.2551 | 694744.33 | 2261431.4778
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 376.3436 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 376.3436 | 4455.99 | 1676983.4605
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 550 | 4608.5 | 2534675
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 38.608 | 61090.18 | 2358569.6694
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 38.608 | 66918.05 | 2583572.0744
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 48.448 | 126467.22 | 6127083.8746
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 15.4976 | 630206.52 | 9766688.5644
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 313.224 | 48343.01 | 15142190.9642
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | 442561.1 | 4425611
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
[5 empty] | 0 | 175879329.9338
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 576.17 | 1984.34 | 1143317.1778
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 696.1777 | 18650.1 | 12983784.6553
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 121.5985 | 10710.16 | 1302338.951
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 486.3938 | 25085.75 | 12201554.1654
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 11.1611 | 32028.15 | 357469.0941
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 2.7903 | 12611.56 | 35189.692
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 43.6759 | 347498.07 | 15177275.815
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 174.7034 | 125000 | 21837928.215
| Entibado temporal de zanja | m² | 1751.3714 | 20628.04 | 36127358.8815
| entibado permanente de zanjas | m² | 194.5968 | 38347.76 | 7462352.1501
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 100.6015 | 109685.67 | 11034542.8838
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 485.9894 | 19163.82 | 9313412.91
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 144.1602 | 122244.08 | 17622730.0287
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 7.0372 | 132790.08 | 934466.0411
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3613.7073 | 2176.8 | 7866318.1106
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 11.64 | 760913.61 | 8857034.4204
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 16 | 1219802.86 | 19516845.76
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 5.2588 | 694744.33 | 3653533.726
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 1.644 | 1080478.21 | 1776274.7145
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 424.8476 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 424.8476 | 4455.99 | 1893116.7707
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 129.0499 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 129.0499 | 4884.44 | 630336.7013
| Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 8.893 | 224092.26
| instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 8.893 | 17138.4 | 152411.1658
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 57.617 | 61090.18 | 3519832.9011
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 57.617 | 66918.05 | 3855617.2868
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 53.7766 | 126467.22 | 6800983.4264
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 696.1777 | 48343.01 | 33655327.93
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 16 | 442561.1 | 7080977.6
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 6 | 3679039.02 | 22074234.12
[5 empty] | 0 | 271766478.3825
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 246.82 | 1984.34 | 489774.7988
| Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 2 | 70267.46 | 140534.92
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 221.46 | 18650.1 | 4130251.146
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 52.4542 | 10710.16 | 561793.4102
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 209.817 | 25085.75 | 5263416.8077
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 4.6386 | 32028.15 | 148565.3051
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1.1596 | 12611.56 | 14624.9491
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 20.0706 | 347498.07 | 6974509.1085
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 80.2826 | 125000 | 10035320.64
| Entibado temporal de zanja | m² | 817.1385 | 20628.04 | 16855966.6537
| entibado permanente de zanjas | m² | 90.7932 | 38347.76 | 3481714.7695
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 39.8912 | 109685.67 | 4375488.9886
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 226.6237 | 19163.82 | 4342975.9525
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 63.5034 | 122244.08 | 7762912.4456
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1435.5827 | 2176.8 | 3124976.4571
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 4.64 | 760913.61 | 3530639.1504
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 5 | 1219802.86 | 6099014.3
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 1.2 | 694744.33 | 833685.8182
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 241.5231 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 241.5231 | 4455.99 | 1076224.7387
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 24.682 | 61090.18 | 1507827.8228
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 24.682 | 66918.05 | 1651671.3101
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 21.8056 | 126467.22 | 2757693.6124
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 221.46 | 48343.01 | 10706042.9946
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | 442561.1 | 1770244.4
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 101548526.0299
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 524.79 | 1984.34 | 1041361.7886
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 685.7497 | 18650.1 | 12789301.4125
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 115.421 | 10710.16 | 1236176.9955
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 461.6839 | 25085.75 | 11581685.8258
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 2.1987 | 32028.15 | 70418.9662
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.54966 | 12611.56 | 6932.1286
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 37.1819 | 347498.07 | 12920647.7706
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 148.7277 | 125000 | 18590963.355
| Entibado temporal de zanja | m² | 1432.9673 | 20628.04 | 29559307.175
| entibado permanente de zanjas | m² | 159.2186 | 38347.76 | 6105676.3152
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 86.0988 | 109685.67 | 9443809.1153
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 435.0162 | 19163.82 | 8336573.0813
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 138.2044 | 122244.08 | 16894665.3988
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | 132790.08 | 700849.5309
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3254.6865 | 2176.8 | 7084801.67
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 12.23 | 760913.61 | 9305973.4503
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 17 | 1219802.86 | 20736648.62
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 5.0399 | 694744.33 | 3501469.3308
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.73816 | 1080478.21 | 797565.0669
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 441.6709 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 441.6709 | 4455.99 | 1968081.0704
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 59.4285 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 59.4285 | 4884.44 | 290275.0848
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 6.3718 | 173445.75
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 6.3718 | 6341.21 | 40404.7053
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 52.479 | 61090.18 | 3205951.5562
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 52.479 | 66918.05 | 3511792.3459
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 50.959 | 126467.22 | 6444649.3873
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 685.7497 | 48343.01 | 33151207.0217
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 19 | 442561.1 | 8408660.9
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 234304801.177
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 245.05 | 1984.34 | 486262.517
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 275.46 | 18650.1 | 5137356.546
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 46.9944 | 10710.16 | 503317.3615
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 187.9775 | 25085.75 | 4715557.3774
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.41245 | 32028.15 | 13210.1206
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.10311 | 12611.56 | 1300.4203
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 16.2576 | 347498.07 | 5649469.1939
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 65.0302 | 125000 | 8128777.8
| Entibado temporal de zanja | m² | 650.7189 | 20628.04 | 13423056.4262
| entibado permanente de zanjas | m² | 72.3021 | 38347.76 | 2772623.77
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 38.2375 | 109685.67 | 4194110.9847
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 178.5993 | 19163.82 | 3422645.5605
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 53.9298 | 122244.08 | 6592595.5651
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1399.3521 | 2176.8 | 3046109.7416
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 5.67 | 760913.61 | 4314380.1687
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 8 | 1219802.86 | 9758422.88
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 2.0399 | 694744.33 | 1417176.1003
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 2 | 561425.17 | 1122850.34
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 241.7499 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 241.7499 | 4455.99 | 1077234.9232
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 310 | 4608.5 | 1428635
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 24.505 | 61090.18 | 1497014.8609
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 24.505 | 66918.05 | 1639826.8152
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 21.964 | 126467.22 | 2777726.0201
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 275.46 | 48343.01 | 13316565.5346
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | 442561.1 | 1770244.4
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 102978691.2912
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 433.67 | 1984.34 | 860548.7278
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 192.512 | 24481 | 4712886.272
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 184.1415 | 18650.1 | 3434257.3891
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 100.2256 | 10710.16 | 1073432.6178
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 400.9026 | 25085.75 | 10056941.1818
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 50.3159 | 32028.15 | 1611524.5213
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 12.579 | 12611.56 | 158640.4319
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 40.5647 | 347498.07 | 14096161.0622
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 162.2589 | 125000 | 20282358.78
| Entibado temporal de zanja | m² | 1510.1168 | 20628.04 | 31150750.7658
| entibado permanente de zanjas | m² | 167.7908 | 38347.76 | 6434399.833
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 89.9916 | 109685.67 | 9870793.8747
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 422.6481 | 19163.82 | 8099552.8992
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 124.0059 | 122244.08 | 15158988.8368
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3459.5778 | 2176.8 | 7530808.8853
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 13.74 | 760913.61 | 10454953.0014
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 13 | 1219802.86 | 15857437.18
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.5307 | 694744.33 | 2452940.7204
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 2 | 561425.17 | 1122850.34
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.70301 | 1080478.21 | 759585.778
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 162.5206 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 162.5206 | 4455.99 | 724190.1236
| Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 259.5468 | 173445.75
| instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 259.5468 | 6341.21 | 1645840.5654
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 310 | 4608.5 | 1428635
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 43.367 | 61090.18 | 2649297.8361
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 43.367 | 66918.05 | 2902035.0743
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 74.5297 | 126467.22 | 9425563.9664
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 38.5024 | 630206.52 | 24264463.5156
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 184.1415 | 48343.01 | 8901954.3759
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 9 | 442561.1 | 3983049.9
[5 empty] | 0 | 222198025.2993
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 370.88 | 1984.34 | 735952.0192
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 57.4445 | 24481 | 1406298.8045
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 213.9428 | 18650.1 | 3990053.6818
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 83.1551 | 10710.16 | 890603.9362
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 332.6202 | 25085.75 | 8344027.6121
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 12.0745 | 32028.15 | 386724.4282
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 3.0186 | 12611.56 | 38069.6226
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 30.1183 | 347498.07 | 10466058.5825
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 120.4733 | 125000 | 15059160.735
| Entibado temporal de zanja | m² | 1118.5219 | 20628.04 | 23072914.2878
| entibado permanente de zanjas | m² | 124.2802 | 38347.76 | 4765867.6658
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 65.6294 | 109685.67 | 7198603.5234
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 335.7525 | 19163.82 | 6434299.598
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 100.0655 | 122244.08 | 12232415.8677
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 6142.6893 | 2176.8 | 13371405.9726
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 11.29 | 760913.61 | 8590714.6569
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 12 | 1219802.86 | 14637634.32
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 5.2379 | 694744.33 | 3638979.9745
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.94844 | 1080478.21 | 1024773.8738
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 273.4346 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 273.4346 | 4455.99 | 1218421.6406
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 38.2477 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 38.2477 | 4884.44 | 186818.3713
| Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 50.6115 | 224092.26
| instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 50.6115 | 17138.4 | 867399.9512
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 37.088 | 61090.18 | 2265712.5958
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 37.088 | 66918.05 | 2481856.6384
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 38.657 | 126467.22 | 4888843.3235
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 11.4889 | 630206.52 | 7240379.6876
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 213.9428 | 48343.01 | 10342636.5027
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | 442561.1 | 3097927.7
172008085.172
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 289.27 | 1984.34 | 574010.0318
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 351.4747 | 18650.1 | 6555039.235
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 62.1698 | 10710.16 | 665848.7865
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 248.6793 | 25085.75 | 6238306.8774
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 22.6998 | 32028.15 | 727031.2158
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 5.6749 | 12611.56 | 71569.8362
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 24.203 | 347498.07 | 8410480.7172
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 96.8118 | 125000 | 12101478.315
| Entibado temporal de zanja | m² | 925.004 | 20628.04 | 19081019.8422
| entibado permanente de zanjas | m² | 102.7782 | 38347.76 | 3941314.6672
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 48.8133 | 109685.67 | 5354115.4835
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 274.4173 | 19163.82 | 5258884.0215
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 80.1608 | 122244.08 | 9799177.4625
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1858.213 | 2176.8 | 4044957.9696
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 6.71 | 760913.61 | 5105730.3231
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 8 | 1219802.86 | 9758422.88
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.2796 | 694744.33 | 2278493.9956
| Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 2 | 1496880.35 | 2993760.7
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 222.5152 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 222.5152 | 4455.99 | 991525.4751
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 65.6098 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 65.6098 | 4884.44 | 320467.2863
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 28.927 | 61090.18 | 1767155.6369
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 28.927 | 66918.05 | 1935738.4324
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 26.0917 | 126467.22 | 3299738.4407
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 351.4747 | 48343.01 | 16991347.354
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 5 | 442561.1 | 2212805.5
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 137057372.5933
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 246.47 | 1984.34 | 489080.2798
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 57.504 | 24481 | 1407755.424
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 55.9007 | 10710.16 | 598704.9238
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 223.6026 | 25085.75 | 5609239.0935
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 18.1707 | 347498.07 | 6314275.9873
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 72.6827 | 125000 | 9085339.65
| Entibado temporal de zanja | m² | 712.6269 | 20628.04 | 14700095.5176
| entibado permanente de zanjas | m² | 79.1808 | 38347.76 | 3036404.8961
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 44.988 | 109685.67 | 4934538.4434
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 207.6403 | 19163.82 | 3979181.3679
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 65.527 | 122244.08 | 8010285.9079
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1627.1635 | 2176.8 | 3542009.5771
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 5.04 | 760913.61 | 3835004.5944
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 7 | 1219802.86 | 8538620.02
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.3224 | 694744.33 | 2308242.8229
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 143.9411 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 143.9411 | 4455.99 | 641400.2484
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 97.7037 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 97.7037 | 4884.44 | 477227.9484
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 24.647 | 61090.18 | 1505689.6665
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 24.647 | 66918.05 | 1649329.1783
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 22.6512 | 126467.22 | 2864634.2937
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 11.5008 | 630206.52 | 7247879.1452
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 9 | 442561.1 | 3983049.9
[5 empty] | 0 | 97657901.9743
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 554.65 | 1984.34 | 1100614.181
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 738.78 | 18650.1 | 13778320.878
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 116.8774 | 10710.16 | 1251775.4093
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 467.5095 | 25085.75 | 11727826.6524
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 17.2437 | 32028.15 | 552283.2823
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 4.3109 | 12611.56 | 54367.4373
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 44.1906 | 347498.07 | 15356162.8071
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 176.7626 | 125000 | 22095321
| Entibado temporal de zanja | m² | 1779.8412 | 20628.04 | 36714635.7767
| entibado permanente de zanjas | m² | 197.7601 | 38347.76 | 7583658.1945
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 87.7081 | 109685.67 | 9620325.2966
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 495.0104 | 19163.82 | 9486291.1249
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 142.0005 | 122244.08 | 17358719.316
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 3.5186 | 132790.08 | 467233.0206
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3354.0284 | 2176.8 | 7301048.9276
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 16.61 | 760913.61 | 12638775.0621
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 17 | 1219802.86 | 20736648.62
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.9616 | 694744.33 | 2752304.6373
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.93647 | 1080478.21 | 1011834.7121
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 540.2544 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 540.2544 | 4455.99 | 2407368.0898
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 55.465 | 61090.18 | 3388366.8337
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 55.465 | 66918.05 | 3711609.6432
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 49.252 | 126467.22 | 6228763.5194
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 738.78 | 48343.01 | 35714848.9278
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 12 | 442561.1 | 5310733.2
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 254928788.6577
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 368.16 | 1984.34 | 730554.6144
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 58.576 | 24481 | 1433999.056
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 350.808 | 18650.1 | 6542604.2808
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 85.6697 | 10710.16 | 917535.7683
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 342.6786 | 25085.75 | 8596350.7175
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 22.4208 | 32028.15 | 718097.6987
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 5.6052 | 12611.56 | 70690.4099
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 32.4115 | 347498.07 | 11262938.811
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 129.6461 | 125000 | 16205757.36
| Entibado temporal de zanja | m² | 1303.8705 | 20628.04 | 26896293.2001
| entibado permanente de zanjas | m² | 144.8745 | 38347.76 | 5555612.6328
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 58.3331 | 109685.67 | 6398306.3686
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 371.6202 | 19163.82 | 7121661.9521
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 108.6604 | 122244.08 | 13283094.8979
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | 132790.08 | 233616.5103
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2485.7104 | 2176.8 | 5410894.3726
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 12.14 | 760913.61 | 9237491.2254
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 11 | 1219802.86 | 13417831.46
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 3.8045 | 694744.33 | 2643146.1938
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.93647 | 1080478.21 | 1011834.7121
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 358.907 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 358.907 | 4455.99 | 1599286.1396
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 36.816 | 61090.18 | 2249096.0669
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 36.816 | 66918.05 | 2463654.9288
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 41.86 | 126467.22 | 5293917.8292
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 11.7152 | 630206.52 | 7382995.4231
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 350.808 | 48343.01 | 16959114.6521
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 11 | 442561.1 | 4868172.1
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | 3679039.02 | 3679039.02
[5 empty] | 0 | 185083501.4899
| LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 656.56 | 1984.34 | 1302838.2704
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 68.536 | 24481 | 1677829.816
| CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 803.6565 | 18650.1 | 14988274.0906
| EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 0
| Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 137.3398 | 10710.16 | 1470930.7469
| Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 549.359 | 25085.75 | 13781083.0029
| Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 2.1022 | 32028.15 | 67329.7102
| Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 0.52555 | 12611.56 | 6628.0185
| Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 47.4294 | 347498.07 | 16481610.9189
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 189.7174 | 125000 | 23714679.795
| Entibado temporal de zanja | m² | 1700.201 | 20628.04 | 35071814.1948
| entibado permanente de zanjas | m² | 188.9112 | 38347.76 | 7244322.2026
| Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 114.0662 | 109685.67 | 12511428.5383
| Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 514.1327 | 19163.82 | 9852747.2138
| Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 156.007 | 122244.08 | 19070932.4001
| Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | 132790.08 | 700849.5309
| Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 10308.5148 | 2176.8 | 22439574.9208
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 12.47 | 760913.61 | 9488592.7167
| Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 17 | 1219802.86 | 20736648.62
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 5.8551 | 694744.33 | 4067827.39
| suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | m³ | 1.1 | 781423.03 | 859565.333
| Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | 561425.17 | 842137.755
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.62714 | 1080478.21 | 677606.339
| ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
| Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 67290.93 | 0
| instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 4284.6 | 0
| Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 440.5034 | 99174.18
| instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 440.5034 | 4455.99 | 1962878.9522
| Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 201.2844 | 141819.93
| instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 201.2844 | 4884.44 | 983161.723
| URBANISMO |  |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 260 | 4608.5 | 1198210
| Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 65.656 | 61090.18 | 4010936.8581
| Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 65.656 | 66918.05 | 4393571.4908
| Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 71.4379 | 126467.22 | 9034552.6156
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 13.7072 | 630206.52 | 8638366.8109
| Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 803.6565 | 48343.01 | 38851174.2161
| Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 22 | 442561.1 | 9736344.2
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | 3679039.02 | 7358078.04
303222526.431
|  |  | 205291.2652 |  | 4683930910.1048

## PPTO ALC (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | 32
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 398543294.48 | 0 | 526077148.7136
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 15325.08 | 1984 | 30404958.72
1.02 | nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 5 | 70267 | 351335
1.03 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 4909.3139 | 24481 | 120184913.51
1.04 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA ZANJAS | m² | 12596.2659 | 18650 | 234920359.41
1.05 | Rotura y demolicion de andenes incluye, cargue, transporte y botada de escombro. Incluye retiro de cordones, enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 590.672 | 21470 | 12681727.84
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | 3378734472.93 | 0 | 4459929504.2676
2.01 | Excavación mecánica en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. | m³ | 10779.7648 | 10710 | 115451281.01 |  |  |  | QUITAR TRANSPORTE EN NOMBRE
2.02 | Excavación manual en material heterogéneo húmedo <2 m, no incluye entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. (Domiciliarias) | m³ | 2694.9412 | 25086 | 67605294.94
2.03 | Excavación manual en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 1267.464 | 32028 | 40594336.99
2.04 | Excavación mecanica en material heterogéneo 2m - 4m, no incluye botada ni entibado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 316.866 | 12612 | 3996313.99
2.05 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 4112.25 | 347498 | 1428998650.5
2.06 | Entibado temporal de zanja | m² | 36907 | 20628 | 761317596
2.07 | entibado permanente de zanjas | m² | 7288.8678 | 38348 | 279513503.93
2.08 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 1134.86 | 109686 | 124478253.96
2.09 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 11330.5459 | 19164 | 217138582.01
2.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM TIPO BASE | m³ | 1754.66 | 122244 | 214496657.04
2.11 | Demolición de cámaras de inspección MH | und | 50 | 132790 | 6639500
2.12 | Demolición de estructuras especiales, en puentes, coberturas y empotramientos | m³ | 5 | 144745 | 723725
2.13 | Manejo de aguas residuales | ml | 1821.262 | 11696 | 21301480.35
2.14 | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 7854.282 | 9983 | 78409297.21
2.15 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 13900 | 1300 | 18070000
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 905493299.68 | 0 | 1195251155.5776
3.01 | Construcción de cilindro para cámara de inspección MH Ø1,2m de concreto de 21 Mpa (3000 PSI). Incluye los pedaños de escalera | ml | 300.87 | 760914 | 228936195.18 |  | 0
3.02 | Construcción de cono concentrico, cuello, base y cañuela para MH de Ø1,2m. Incluye suministro e nistalación de tapa | Und | 233 | 1219803 | 284214099
3.03 | Construcción de caja de empalme fundida in situ de (45x45)cm | Und | 1517.7183 | 242487 | 368026965.5
3.04 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 210 kg/cm2 para estructuras especiales, atraques y empotramientos | m³ | 35 | 694744 | 24316040
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 94372841.64 | 1100373299.81 | 124572150.9648
4.01 | Suministro de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7588.5917 | 34067 |  | 258520552.31 | 1309444226.7739
4.02 | instalación de tubería de 6" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 7588.5917 | 2914 | 22113156.12
4.03 | Suministro de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 4753.97 | 46281 |  | 220018485.57
4.04 | instalación de tubería de 8" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 4753.97 | 3085 | 14665997.45
4.05 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2397.86 | 67290.93 |  | 161354229.41
4.06 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 2397.86 | 4284.6 | 10273870.96
4.07 | Suministro de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1575.15 | 99174.18 |  | 156214209.63
4.08 | instalación de tubería de 12" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 1575.15 | 4455.99 | 7018852.65
4.09 | Suministro de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 320.32 | 141819.93 |  | 45427759.98
4.1 | instalación de tubería de 14" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 320.32 | 4884.44 | 1564583.82
4.11 | Suministro de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 59.01 | 173445.75 |  | 10235033.71
4.12 | instalación de tubería de 16" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 59.01 | 6341.21 | 374194.8
4.13 | Suministro de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 224092.26 |  | 0
4.14 | instalación de tubería de 18" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | 17138.4 | 0
4.15 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 1138 | 153818.4 |  | 175045339.2
4.16 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 8"x6" | Und | 1138 | 9640.35 | 10970718.3
4.17 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 376 | 185100 |  | 69597600
4.18 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 10"x6" | Und | 376 | 10283.04 | 3866423.04
4.19 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 15 | 264006 |  | 3960090
4.2 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 12"x6" | Und | 15 | 10711.5 | 160672.5
4.21 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 0 | 362935 |  | 0
4.22 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 14"x6" | Und | 0 | 10711.5 | 0
4.23 | Suministro y Transporte kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 0 | 384530 |  | 0
4.24 | Instalación de kit Silla Yee PVC de 16"x6" | Und | 0 | 10711.5 | 0
4.25 | Codo 6"45º PVC y empalme a la red domiciliar existente. | Und | 100 | 72640 | 7264000
4.26 | Construcción de Aliviadero de cañuela | Und | 38 | 423694 | 16100372
4.27 | Reparacion de domiciliares de acueducto | und | 0 | 61056 | 0
5 | URBANISMO |  |  |  | 3904187476.43 | 0 | 5153527468.8876
5.01 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | KG | 600 | 4608.5 | 2765100 |  | 0
5.02 | Construcción y/o reconstrucción de cordones de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 | ml | 600 | 61090 | 36654000
5.03 | Construcción y/o reconstrucción de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2 e=0,1m, Incluye Refuerzo | m² | 100 | 72996 | 7299600
5.04 | construccion de acabado de anden vitrificado | m² | 100 | 44022 | 4402200
5.05 | Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000PSI (21Mpa), ancho 0,40m, alto 0,20m y e=0,10m, incluye entresuelo en triturado de 0,10m de espesor, incluye Acero | ml | 600 | 66918 | 40150800
5.06 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m³ | 870.5078 | 126467 | 110090509.94
5.07 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | m³ | 4909.3139 | 630207 | 3093883983.12
5.08 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m² | 12596.2659 | 48343 | 608941283.37
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | 8681331385.16 |  | 12768801655.1851 | Costo tota AU incluido
|  |  | 27.74% |  | 2407947238.18 |  | 434066569.26 | IVA
|  |  | 2% |  | 173626627.7 |  | 0
|  |  | 5% |  | 434066569.26
|  |  | COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  | 3015640435.14 |  | 13202868224.4451 | MGA
|  |  | VALOR TOTAL OBRA (CD+CI) |  | 11696971820.3
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | 1100373299.81
|  |  | 27.74% |  |  | 305211347.28
|  |  | VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A) |  |  | 1405584647.09
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 13102556467.39
|  |  | #REF! |  |  | 262051129.3478
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 13364607596.7378

## ResumenALL (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
Botadero | Costo directo Obra Civil/Mano de Obra | Costo directo Suministro
B647 | #REF! | #REF!
B671 | #REF! | #REF!
B534 | #REF! | #REF!
B672 | #REF! | #REF!
B1112 | #REF! | #REF!
B1109 | #REF! | #REF!
B538 | #REF! | #REF!
B439A | #REF! | #REF!
B1114 | #REF! | #REF!
B4 | #REF! | #REF!
B539A | #REF! | #REF!
B511 | #REF! | #REF!
B515 | #REF! | #REF!
B1115 | #REF! | #REF!
B1077 | #REF! | #REF!
B184P | #REF! | #REF!
B6 | #REF! | #REF!
D1 | #REF! | #REF!
B70 | #REF! | #REF!
D2 | #REF! | #REF!
B526 | #REF! | #REF!
B5 | #REF! | #REF!
B539 | #REF! | #REF!
B520 | #REF! | #REF!
B2 | #REF! | #REF!
B1 | #REF! | #REF!
B3 | #REF! | #REF!
B542 | #REF! | #REF!
B96 | #REF! | #REF!
Total | #REF! | #REF!
TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
| TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
| TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO | 0
| #REF! | 0
| TOTAL PROYECTO | 0

## INTERV (hidden)
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
PERSONAL
CONCEPTO |  |  | A | B | E |  | C | D | F
Personal |  | Cantidad | Sueldo Mes Básico | % Dedicación | No. Meses | Valor parcial | F.M. | Valor Mes (AxBxC) | Total Parcial (DxE)
Director de Interventoría |  | 1 | 6000000 | 100% | 15 | 90000000 | 1.91 | 11460000 | 171900000
Residente de Interventoría |  | 2 | 4800000 | 100% | 15 | 144000000 | 1.91 | 18336000 | 275040000
Tecnólogo residente de interventoría |  | 2 | 2800000 | 100% | 15 | 84000000 | 1.91 | 10696000 | 160440000
Profesional ambiental |  | 1 | 4000000 | 70% | 15 | 42000000 | 1.91 | 5348000 | 80220000
Profesional social |  | 1 | 4000000 | 70% | 15 | 42000000 | 1.91 | 5348000 | 80220000
Profesional en salud ocupacional |  | 1 | 4000000 | 100% | 15 | 60000000 | 1.91 | 7640000 | 114600000
Secretaria |  | 1 | 2210000 | 100% | 15 | 33150000 | 1.91 | 4221100 | 63316500
Provisión horas extras para tecnólogos (Corresponde a la mitad del 0,2% del valor parcial de los tecnólogos sin FM). Este ítem se pagará con autorización previa del supervisor del contrato. |  | Estimado | 84000 |  |  | 0 | 1.91 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL SIN FM | [5 empty] | 495150000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL CON FM | [8 empty] | 945736500
OTROS COSTOS DIRECTOS
Otros Costos Directos | [5 empty] | Cantidad | No meses | Valor Unitario | Total
COMISIÓN TOPOGRAFICA INCLUYE: Personal: Topografo Certificado, Dos Cadeneros. Equipos con Certificado de verificacion y vigentes para estacion total, nivel de precision. Radios, GPS y otros medios de comunicación. Procesamiento de informacion: Planos en medio fisico y magnetico e informe impreso. Elementos de apoyo, estacas, pintura. (Resolucion 0056 de 2018) | [6 empty] | 13 | 6500000 | 84500000
Arriendo Oficina local, incluye personal oficios varios | [5 empty] | 1 | 15 | 2000000 | 30000000
Servicios públicos oficina local (Agua, energía, teléfono e internet) | [5 empty] | 1 | 15 | 800000 | 12000000
Auxilio Comunicaciones | [5 empty] | 8 | 15 | 40000 | 4800000
Transporte terrestre | [5 empty] | 8 | 15 | 250000 | 30000000 | 2000000
Alojamientos y manutención | [5 empty] | 8 | 15 |  | 0 | 475000
Provisión para ensayos de laboratorio |  |  |  |  | Estimado | 1 | 1 | 16000000 | 16000000
Equipos de cómputo + software | [5 empty] | 4 | 15 | 400000 | 24000000
Provisión asesorías especializadas. Se pagará con autorización previa del supervisor. |  |  |  |  | Estimado | 1 | 5 | 6000000 | 30000000
Impresora (Solo se paga una vez) | [5 empty] | 1 | 1 | 800000 | 800000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3) | [8 empty] | 232100000
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL | [8 empty] | 1177836500
19% | [8 empty] | 223788935
VALOR TOTAL OFERTA | [8 empty] | 1401625435
PRESUPUESTO DE OBRA | #REF!
% PRESUPUESTO INTERVENTORIA | #REF!

## FM (hidden)
FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORÍA
LIT | FACTOR |  | PARCIAL | VALOR (%)
A | VALOR BASE |  |  | 100%
B | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 58.29%
| Cesantias | A/12 | 8.333%
| Intereses de cesantías | 1% | 1%
| Prima anual | A/12 | 8.33%
| Caja de compensacion | 4% | 4%
| SENA | 2% | 2%
| ICBF | 3% | 3%
| Seguridad Social (salud) | 8.5% | 8.5%
| Seguridad Social (pensión) | 12% | 12%
| ARP | 6.96% | 6.96%
| Vacaciones | A/24 | 4.167%
C | GASTOS GENERALES |  |  | 8%
PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA
| ASEO Y VIGILANCIA |  | 2%
GASTOS DE VEHICULO
| ASESORIA JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE, AMBIENTAL |  | 3%
| PERSONAL ADMINISTRATIVO OFICINA CENTRAL |  | 1%
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL |  | 2%
D | PÓLIZAS E IMPUESTOS |  |  | 8.12%
| POLIZAS |  | 0.82% |  | 1402374343
IMPUESTOS
| Estampilla Bienestar Adulto Mayor |  | 2%
| Estampilla ProHospital |  | 1%
| Estampilla Politécnico JIC |  | 0.4% |  | 1178465834.4538
| Estampilla Prodesarrollo |  | 0.6%
| Estampilla prouniversidad Digital |  | 0.4%
| Estampilla IUE |  | 0.4%
| Tasa Prodeportes |  | 2.5%
D | SUBTOTAL |  |  | 174.4%
E | UTILIDAD | D*10% | 16.63% | 16.63%
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 1.91

## PÓLIZAS INT (hidden)
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
VALOR DE GASTOS LEGALIZACIÓN
VALOR DEL CONTRATO ($) |  | 1401625435
PLAZO DEL CONTRATO (Días) |  | 365
ANTICIPO |  | 0%
TIPO DE GARANTÍA |  | VALOR ASEGURADO |  | COBERTURA (Días ) | TASA anual | PRIMA
|  | % | VALOR
Cumplimiento |  | 20% | 280325087 | 545 | 0.2% | 837135.1913 | 305554344.83 | 0.2%
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo |  | 100% del anticipo | 0 | 545 | 0.15% | 0 |  | 0.15%
Salarios y Prestaciones Sociales |  | 20% | 280325087 | 1445 | 0.2% | 2219560.2779 |  | 0.1%
Estabilidad y Calidad de la Obras |  | 20% | 280325087 | 2165 | 0.4% |  |  | 0.1% | 0 | Estabilidad de las obras es por 3 años
Responsabilidad Civil |  | 20% | 280325087 | 365 | 0.15% |  |  | 0.2%
Todo Riesgo en Construcción | [5 empty] | 0
Subtotal Prima | [5 empty] | 3056695.4692
Gastos de expedición | [5 empty] | 50000
I.V.A. | [5 empty] | 590272.1391
TOTAL PÓLIZAS | [5 empty] | 3696968
Relación |  | 0.2638%
Nota: Debido a que la mayoría de las obras a ejecutar no representan un mayor riesgo para la comunidad, ya que son obras menores, no se considera necesario tener en cuenta la póliza Todo Riesgo en Construcción.
TOTAL GASTOS LEGALIZACIÓN | [5 empty] | 3696968
#REF!

## Resúmen PTO MGA (hidden)
PRESUPUESTO ALCANTARILLADO PLUVIAL | [23 empty] | Alcantarillado |  |  |  | Urbanismo
Item | ACTIVIDADES | VALOR CAPÍTULO | VALOR CAPÍTULO INCLUYE AIU | VALOR IVA | SUBTOTAL IVA INCLUIDO |  |  | ITEM | ACTIVIDADES - DESCRIPCIÓN | SUBTOTAL |  |  |  |  | Preliminares | IVA/5 CAPI | TOTAL IVA INCLUIDO | Excavaciones | IVA/5 CAPI | TOTAL IVA INCLUIDO | Estructuras | IVA/5 CAPI | TOTAL IVA INCLUIDO | Obra | IVA/5 CAPI | TOTAL IVA INCLUIDO | Suministro | Obra | IVA/5 CAPI | TOTAL IVA INCLUIDO | Suministro | IVA
1 | PRELIMINARES |  | 215562071.36 | 0 | 215562071.36 |  |  | 1 | PRELIMINARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 6308754.0642 | 193713.7332 | 6502467.7974 | 68407404.9614 | 193713.7332 | 68601118.6946 | 13613344.9631 | 193713.7332 | 13807058.6963 | 4453738.2896 | 193713.7332 | 4647452.0227 | 25550424.5015 | 51797439.2798 | 193713.7332 | 51991153.013 | 8696931.3195 | 968568.6658
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  | 2573882289.65 | 0 | 2573882289.65 |  |  | 2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 2 | 477101.7444 | 143951.9865 | 621053.7309 | 64478539.2934 | 143951.9865 | 64622491.2799 | 11354227.2997 | 143951.9865 | 11498179.2862 | 3838771.6865 | 143951.9865 | 3982723.673 | 20038735.9125 | 27291735.7638 | 143951.9865 | 27435687.7503 | 8696931.3195 | 719759.9323
3 | ESTRUCTURAS |  | 667655057.5073 | 0 | 667655057.5073 |  |  | 3 | ESTRUCTURAS | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 3 | 1781611.168 | 95687.3026 | 1877298.4706 | 25094275.5565 | 95687.3026 | 25189962.859 | 9917680.1859 | 95687.3026 | 10013367.4885 | 1535284.7158 | 95687.3026 | 1630972.0184 | 8068759.7906 | 33088570.4275 | 95687.3026 | 33184257.7301 | 8696931.3195 | 478436.5129
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  | 59743669.48 | 0 | 59743669.48 |  |  | 4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 4 | 1154999.1906 | 379582.0893 | 1534581.2799 | 211311050.3037 | 379582.0893 | 211690632.393 | 21727157.2885 | 379582.0893 | 22106739.3778 | 10802850.0436 | 379582.0893 | 11182432.1329 | 58007996.56 | 38309810.2659 | 379582.0893 | 38689392.3552 | 8696931.3195 | 1897910.4465
5 | URBANISMO |  | 1178867851.51 | 0 | 1178867851.51 |  |  | 5 | URBANISMO | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 5 | 3473085.2305 | 223553.1146 | 3696638.3451 | 87751082.9547 | 223553.1146 | 87974636.0693 | 20388671.3624 | 223553.1146 | 20612224.477 | 4980006.5801 | 223553.1146 | 5203559.6947 | 26104013.6365 | 50258832.9743 | 223553.1146 | 50482386.0889 | 8696931.3195 | 1117765.573
|  | TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL |  |  | 4695710939.5073 | 4695710939.5073 |  | 6 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros: | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 6 | 15659364.3654 | 724368.3435 | 16383732.709 | 303416880.6186 | 724368.3435 | 304141248.9622 | 58107523.0025 | 724368.3435 | 58831891.3461 | 15913062.1005 | 724368.3435 | 16637430.444 | 82354510.8175 | 147544594.7793 | 724368.3435 | 148268963.1229 | 8696931.3195 | 3621841.7177
[8 empty] | 7 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros: | #REF! |  |  |  | 7 | 13598235.8924 | 492801.8114 | 14091037.7038 | 219033609.3774 | 492801.8114 | 219526411.1887 | 35390867.8344 | 492801.8114 | 35883669.6457 | 11044872.1563 | 492801.8114 | 11537673.9677 | 58292215.894 | 88741245.4769 | 492801.8114 | 89234047.2882 | 0 | 2464009.0568
[6 empty] | 0 |  | 8 | Suministro, transporte e instalación de redes | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 8 | 20946775.4367 | 665942.1203 | 21612717.5571 | 259638625.1307 | 665942.1203 | 260304567.251 | 67575535.4375 | 665942.1203 | 68241477.5578 | 14221384.6557 | 665942.1203 | 14887326.776 | 75927959.5862 | 134651957.6362 | 665942.1203 | 135317899.7565 | 0 | 3329710.6016
[8 empty] | 9 | SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 9 | 10480562.9079 | 308541.2728 | 10789104.1807 | 122306704.9922 | 308541.2728 | 122615246.2651 | 33962302.2371 | 308541.2728 | 34270843.51 | 7015198.6326 | 308541.2728 | 7323739.9054 | 37449125.0247 | 56518891.454 | 308541.2728 | 56827432.7268 | 0 | 1542706.3642
[8 empty] | 10 | AUTOMATIZACIÓN PTAP | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 10 | 14358003.9784 | 504909.1304 | 14862913.1089 | 222647022.304 | 504909.1304 | 223151931.4344 | 44903631.1936 | 504909.1304 | 45408540.3241 | 12759189.0784 | 504909.1304 | 13264098.2089 | 67448336.4854 | 82177434.0708 | 504909.1304 | 82682343.2012 | 0 | 2524545.6522
[8 empty] | 11 | Suministros | #REF! | 476489660.4219 | #REF! | #REF! | 11 | 30617811.9298 | 947039.3463 | 31564851.2761 | 388541810.3693 | 947039.3463 | 389488849.7155 | 88226381.2565 | 947039.3463 | 89173420.6028 | 21356236.9499 | 947039.3463 | 22303276.2962 | 114280542.9943 | 178092488.3748 | 947039.3463 | 179039527.7211 | 8696931.3195 | 4735196.7314
[9 empty] | ADMINISTRACIÓN 25%IMPREVISTOS 2%UTILIDAD 5%IVA 19% | #REF! |  |  |  | 12 | 11022563.3064 | 693965.1724 | 11716528.4789 | 326698199.0453 | 693965.1724 | 327392164.2178 | 50191584.9734 | 693965.1724 | 50885550.1459 | 16920642.257 | 693965.1724 | 17614607.4294 | 87115480.4956 | 113116646.2635 | 693965.1724 | 113810611.4359 | 13045396.9793 | 3469825.8622
PRESUPUESTO AGUAS RESIDUALES | [13 empty] | 13 | 3901768.57 | 209422.4384 | 4111191.0084 | 90525074.9755 | 209422.4384 | 90734497.4139 | 21446021.9988 | 209422.4384 | 21655444.4372 | 5156180.5856 | 209422.4384 | 5365603.024 | 27131078.4048 | 35276025.0534 | 209422.4384 | 35485447.4918 | 4348465.6598 | 1047112.192
Item | ACTIVIDADES | VALOR CAPÍTULO | VALOR CAPÍTULO INCLUYE AIU | VALOR IVA | SUBTOTAL IVA INCLUIDO |  | 4695710939.51 |  | INTERVENTORÍA | #REF! |  | #REF! |  | 14 | 2208119.0883 | 100414.4699 | 2308533.5582 | 31255450.4844 | 100414.4699 | 31355864.9543 | 10301997.3379 | 100414.4699 | 10402411.8078 | 2148599.7274 | 100414.4699 | 2249014.1973 | 11237562.2659 | 29031436.0376 | 100414.4699 | 29131850.5075 | 4348465.6598 | 502072.3495
1 | PRELIMINARES |  | #REF! |  | #REF! |  | 8681751755.9 |  | Componente total MVCT 2% | 275957317 |  |  |  | 15 | 2330688.4684 | 305673.2 | 2636361.6684 | 150748214.4025 | 305673.2 | 151053887.6026 | 33076753.3367 | 305673.2 | 33382426.5368 | 7594353.173 | 305673.2 | 7900026.3731 | 39907622.536 | 34393028.6014 | 305673.2 | 34698701.8014 | 4348465.6598 | 1528366.0002
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  | #REF! |  | #REF! |  | 1083528516.18 | TOTAL PROYECTO |  | #REF! |  |  |  | 16 | 18186722.6626 | 640149.7123 | 18826872.3749 | 282488265.9232 | 640149.7123 | 283128415.6355 | 43502482.9727 | 640149.7123 | 44142632.685 | 13025476.0678 | 640149.7123 | 13665625.7801 | 72130690.6543 | 120580842.4016 | 640149.7123 | 121220992.1139 | 4348465.6598 | 3200748.5614
3 | ESTRUCTURAS |  | #REF! |  | #REF! |  | 9182760160 | [6 empty] | 17 | 17206894.7753 | 634326.777 | 17841221.5522 | 245287681.746 | 634326.777 | 245922008.523 | 70266202.9493 | 634326.777 | 70900529.7263 | 12597145.095 | 634326.777 | 13231471.872 | 66343805.9683 | 128079844.5816 | 634326.777 | 128714171.3586 | 8696931.3195 | 3171633.8848
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 18 | 14448576.7492 | 508581.6807 | 14957158.43 | 202801683.0391 | 508581.6807 | 203310264.7198 | 45568387.7677 | 508581.6807 | 46076969.4485 | 10816773.4643 | 508581.6807 | 11325355.1451 | 56942937.6658 | 105950913.6653 | 508581.6807 | 106459495.3461 | 8696931.3195 | 2542908.4036
5 | URBANISMO |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 19 | 23855417.225 | 814524.6876 | 24669941.9126 | 316754013.5867 | 814524.6876 | 317568538.2743 | 66827246.5144 | 814524.6876 | 67641771.202 | 17275552.7264 | 814524.6876 | 18090077.414 | 94445533.0418 | 183218516.4623 | 814524.6876 | 184033041.1499 | 26090793.9586 | 4072623.438
|  | TOTAL AGUAS RESIDUALES |  |  | #REF! | #REF! | 23643751371.59 | [6 empty] | 20 | 8061609.2397 | 306896.6207 | 8368505.8604 | 141751175.4977 | 306896.6207 | 142058072.1183 | 19976208.6059 | 306896.6207 | 20283105.2266 | 6687002.5331 | 306896.6207 | 6993899.1538 | 35266879.5977 | 52580157.4472 | 306896.6207 | 52887054.0678 | 4348465.6598 | 1534483.1034
[14 empty] | 21 | 23327974.4165 | 704482.9302 | 24032457.3468 | 277640326.6289 | 704482.9302 | 278344809.5591 | 68365686.3794 | 704482.9302 | 69070169.3096 | 16411850.4374 | 704482.9302 | 17116333.3676 | 87539762.5822 | 140053858.7246 | 704482.9302 | 140758341.6548 | 4348465.6598 | 3522414.6512
[14 empty] | 22 | 9515850.4301 | 304679.554 | 9820529.9841 | 116470654.101 | 304679.554 | 116775333.655 | 33245574.8066 | 304679.554 | 33550254.3606 | 6991991.9906 | 304679.554 | 7296671.5446 | 36797036.0096 | 61177346.4752 | 304679.554 | 61482026.0292 | 4348465.6598 | 1523397.77
[14 empty] | 23 | 14890588.0398 | 663427.2096 | 15554015.2495 | 294283501.6552 | 663427.2096 | 294946928.8649 | 60358405.7162 | 663427.2096 | 61021832.9258 | 17330072.3453 | 663427.2096 | 17993499.555 | 88650895.8578 | 108294675.4669 | 663427.2096 | 108958102.6765 | 0 | 3317136.0482
[7 empty] | #REF! | [6 empty] | 24 | 10450941.1862 | 549766.2852 | 11000707.4714 | 258777210.7296 | 549766.2852 | 259326977.0148 | 60033652.1835 | 549766.2852 | 60583418.4686 | 12142537.3178 | 549766.2852 | 12692303.603 | 65903240.1795 | 68920640.8589 | 549766.2852 | 69470407.1441 | 0 | 2748831.4258
[14 empty] | 25 | 12042580.1735 | 411051.5085 | 12453631.682 | 171605981.2772 | 411051.5085 | 172017032.7857 | 40697542.3245 | 411051.5085 | 41108593.833 | 8664755.2351 | 411051.5085 | 9075806.7435 | 47322166.0491 | 73782604.939 | 411051.5085 | 74193656.4475 | 4348465.6598 | 2055257.5424
[14 empty] | 26 | 3250970.7319 | 280505.9897 | 3531476.7215 | 132578229.429 | 280505.9897 | 132858735.4187 | 31128889.2266 | 280505.9897 | 31409395.2162 | 7978730.0124 | 280505.9897 | 8259236.0021 | 44429571.5472 | 34422354.4813 | 280505.9897 | 34702860.471 | 0 | 1402529.9483
| PRESUPUESTO ACUEDUCTO | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 27 | 25086505.3794 | 755832.328 | 25842337.7074 | 307737044.7895 | 755832.328 | 308492877.1175 | 73487859.202 | 755832.328 | 74243691.5299 | 15344164.0156 | 755832.328 | 16099996.3435 | 80822969.0954 | 142469392.1608 | 755832.328 | 143225224.4888 | 4348465.6598 | 3779161.6398
Item | ACTIVIDADES | VALOR CAPÍTULO | VALOR CAPÍTULO INCLUYE AIU | VALOR IVA | SUBTOTAL IVA INCLUIDO | [8 empty] | 28 | 14603655.8457 | 540398.8573 | 15144054.703 | 227317200.7087 | 540398.8573 | 227857599.566 | 52729193.7683 | 540398.8573 | 53269592.6256 | 10698444.9358 | 540398.8573 | 11238843.7931 | 56223302.0355 | 97984989.4778 | 540398.8573 | 98525388.3351 | 4348465.6598 | 2701994.2864
1 | PRELIMINARES |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 29 | 30571209.2459 | 968664.4209 | 31539873.6668 | 404133218.8936 | 968664.4209 | 405101883.3144 | 75597897.5908 | 968664.4209 | 76566562.0117 | 19775347.9841 | 968664.4209 | 20744012.4049 | 109299654.8706 | 192897201.5596 | 968664.4209 | 193865865.9805 | 8696931.3195 | 4843322.1043
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | 363818941.4424 |  | 377891795.5356 | 5951480132.7752 |  | 5965552986.8684 | 1261968909.7161 |  | 1276041763.8093 | 315480214.7926 |  | 329553068.8858 | 1681032810.0606 | 2610703475.1614 | 0 | 2624776329.2546 | 169590160.7306 | 70364270.4659
3 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros: |  | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 0
4 | Válvulas de compuerta, vastago no ascendente sello elástico bridada en los siguientes diámetros: |  | #REF! |  | #REF! | [10 empty] | 14072854.0932 |  |  | 14072854.0932 |  |  | 14072854.0932 |  |  | 14072854.0932 |  |  |  | 14072854.0932 |  |  | 14072854.0932
5 | Suministro, transporte e instalación de redes |  | #REF! |  | #REF! | [16 empty] | Obra | 10573815944.3536
6 | URBANISMO |  | #REF! |  | #REF! | [10 empty] | 70364270.4659 | [5 empty] | Suministros | 1850622970.7912 | Total obra ALL: |  |  | 10573815944.3536
7 | SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | 12424438915.1448 | Suministros ALL |  |  | 1850622970.7912
8 | AUTOMATIZACIÓN PTAP |  | #REF! |  | #REF!
|  | TOTAL ACUEDUCTO |  |  | #REF! | #REF! | [17 empty] | Subtotal Total ALL obra+Sum |  |  | 12424438915.1448
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  | #REF!
|  | ADMINISTRACIÓN 25% |  |  | #REF! | 4695710939.5073
|  | IMPREVISTOS 2% |  |  | #REF!
|  | UTILIDAD 5% |  |  | #REF!
|  | IVA 19% |  |  | #REF!
|  | COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  | #REF!
|  | Fortalecimiento institucional |  |  | 50000000
|  | Total suministros |  |  | #REF!
|  | INTERVENTORÍA |  |  | #REF!
|  | TOTAL PROYECTO |  |  | #REF!
|  | TOTAL PROYECTO |  |  | #REF!
|  | 1 | PRELIMINARES | 215562071.36
|  | 2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN | 2573882289.65
|  | 3 | ESTRUCTURAS | 667655057.5073
|  | 4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES | 59743669.48
|  | 5 | URBANISMO | 1178867851.51
4695710939.5073

## PPTOALL_B647 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 109.64 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 189.9 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 30.264 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 121.0562 | #REF! | #REF!
2.03 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 8.9959 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca con Compresor | m³ | 35.9836 | 125000 | 4497952.8 |  | 90.5581
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 314.4799 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 34.9422 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 24.3161 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 107.501 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 36.4732 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 905.5806 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 1.81 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF!
3.03 | #REF! | #REF! | 2.4798 | #REF! | #REF!
3.04 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.05 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.06 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.07 | #REF! | #REF! | 91.7672 | #REF! |  | #REF!
4.08 | #REF! | #REF! | 91.7672 | #REF! | #REF!
4.09 | #REF! | #REF! | 16.2191 | #REF! |  | #REF!
4.1 | #REF! | #REF! | 16.2191 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 110 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 10.964 | #REF! | #REF!
5.03 | #REF! | #REF! | 10.964 | #REF! | #REF!
5.04 | #REF! | #REF! | 12.62 | #REF! | #REF!
5.05 | #REF! | #REF! | 189.9 | #REF! | #REF!
5.06 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | #REF! | #REF!
5.07 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B671 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | #REF! | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 112.53 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 28.5088 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 114.0352 | #REF! | #REF!
2.03 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 8.2437 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 32.9746 | 125000 | 4121827.22
2.04 | Entibado temporal de zanja | m² | 325.0274 | #REF! | #REF!
2.05 | entibado permanente de zanjas | m² | 36.1142 | #REF! | #REF!
2.06 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 18.1787 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 111.4473 | #REF! | #REF! |  | 72.3149
2.08 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 37.3998 | #REF! | #REF!
2.09 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 94 | #REF! | #REF!
2.11 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 1.39 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1.191 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.05 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.06 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.07 | #REF! | #REF! | 110.179 | #REF! |  | #REF!
4.08 | #REF! | #REF! | 110.179 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 11.253 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 11.253 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 12.3141 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B534 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 53.29 | 0 | 0
1.02 | #REF! | #REF! | 40.552 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 10.2634 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 41.0537 | #REF! | #REF!
2.03 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 3.405 | #REF! | #REF! |  | 36.9576
2.04 | Excavación en Roca con Compresor | m³ | 13.62 | 125000 | 1702504.68
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 148.2446 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 16.4716 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 8.467 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 31.3846 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 10.2006 | #REF! | #REF!
2.1 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 369.5759 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 1.19 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF!
3.03 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.04 | #REF! | #REF! | 0.29775 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 51.5618 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 51.5618 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 5.329 | #REF! | #REF!
5.03 | #REF! | #REF! | 5.329 | #REF! | #REF!
5.04 | #REF! | #REF! | 13.0656 | #REF! | #REF!
5.05 | #REF! | #REF! | 8.1104 | #REF! | #REF!
5.06 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 1 | #REF! | #REF!
5.07 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B672 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 272.42 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 72.9988 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 291.9953 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 6.8604 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1.7151 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 25.1597 | #REF! | #REF! |  | 193.6797
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 100.6387 | 125000 | 12579839.73
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 932.3977 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 103.5997 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 58.6794 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 305.6883 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 92.7475 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
2.11 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1936.7971 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 3.35 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF!
3.03 | #REF! | #REF! | 2.0842 | #REF! | #REF!
3.04 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.05 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 77.1627 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 77.1627 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 88.0229 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 88.0229 | #REF! | #REF!
4.07 | #REF! | #REF! | 103.3472 | #REF! |  | #REF!
4.08 | #REF! | #REF! | 103.3472 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 27.242 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 27.242 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 29.0926 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B1112 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 161.47 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 72.688 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 36.7015 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 146.8058 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 0.094347 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 0.023587 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 11.7649 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 47.0596 | 125000 | 5882451.02
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 475.4364 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 52.8263 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 25.7718 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 131.8446 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 42.4391 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 95 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1106.0507 | #REF! | #REF! |  | 110.6051
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 3.49 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2.2118 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 157.798 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 157.798 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 16.147 | #REF! | #REF!
5.03 | #REF! | #REF! | 16.147 | #REF! | #REF!
5.04 | #REF! | #REF! | 30.5017 | #REF! | #REF!
5.05 | #REF! | #REF! | 14.5376 | #REF! | #REF!
5.06 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | #REF! | #REF!
5.07 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B1109 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | #REF! | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 426.16 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 361.0965 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 94.8563 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 379.4253 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 22.3527 | #REF! | #REF!
2.04 | #REF! | #REF! | 5.5882 | #REF! | #REF!
2.05 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 36.1398 | #REF! | #REF!
2.06 | Excavación en Roca con Compresor | m³ | 47.0596 | 125000 | 5882451.02
2.07 | Entibado temporal de zanja | m² | 1375.9646 | #REF! | #REF!
2.08 | entibado permanente de zanjas | m² | 152.885 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 85.1966 | #REF! | #REF!
2.1 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 335.2852 | #REF! | #REF!
2.11 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 100.2847 | #REF! | #REF!
2.12 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 8690.9 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 8.18 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF!
3.03 | #REF! | #REF! | 3.3303 | #REF! | #REF!
3.04 | Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | #REF! | #REF!
3.05 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.06 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 7.2976 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 212.0435 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 212.0435 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 7.9969 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 7.9969 | #REF! | #REF!
4.07 | #REF! | #REF! | 189.1409 | #REF! |  | #REF!
4.08 | #REF! | #REF! | 189.1409 | #REF! | #REF!
4.09 | #REF! | #REF! | 9.8355 | #REF! |  | #REF!
4.1 | #REF! | #REF! | 9.8355 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 42.616 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 42.616 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 110.519 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 72.2193 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B538 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 392.15 | 0 | 0
1.02 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 1 | #REF! | #REF!
1.03 | #REF! | #REF! | 102.784 | #REF! | #REF!
1.04 | #REF! | #REF! | 256.4715 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 85.2137 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 340.8546 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 3.0463 | #REF! | #REF!
2.04 | #REF! | #REF! | 0.76157 | #REF! | #REF!
2.05 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 31.0063 | #REF! | #REF!
2.06 | Excavación en Roca con Compresor | m³ | 124.0252 | 125000 | 15503148.45
2.07 | Entibado temporal de zanja | m² | 1271.9193 | #REF! | #REF!
2.08 | entibado permanente de zanjas | m² | 141.3244 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 63.6015 | #REF! | #REF!
2.1 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 337.2059 | #REF! | #REF!
2.11 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 98.1344 | #REF! | #REF!
2.12 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
2.13 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2477.0175 | #REF! | #REF! |  | 247.7017
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 6.73 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
3.03 | #REF! | #REF! | 2.932 | #REF! | #REF!
3.04 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.05 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 379.7844 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 379.7844 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 5.209 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 5.209 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 39.215 | #REF! | #REF!
5.03 | #REF! | #REF! | 39.215 | #REF! | #REF!
5.04 | #REF! | #REF! | 54.4893 | #REF! | #REF!
5.05 | #REF! | #REF! | 20.5568 | #REF! | #REF!
5.06 | #REF! | #REF! | 256.4715 | #REF! | #REF!
5.07 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B439A (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 462.7 | 0 | 0
1.02 | #REF! | #REF! | 144.2 | #REF! | #REF!
1.03 | #REF! | #REF! | 437.166 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 106.8255 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 427.302 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 1.0676 | #REF! | #REF!
2.04 | #REF! | #REF! | 0.26689 | #REF! | #REF!
2.05 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 35.1009 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 140.4034 | 125000 | 17550428.81
2.06 | Entibado temporal de zanja | m² | 1451.7289 | #REF! | #REF!
2.07 | entibado permanente de zanjas | m² | 161.3032 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 76.563 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 389.645 | #REF! | #REF!
2.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 122.9206 | #REF! | #REF!
2.11 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | #REF! | #REF!
2.12 | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 144 | #REF! | #REF!
2.13 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3213.2126 | #REF! | #REF! |  | 321.3213
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 11.04 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF!
3.03 | #REF! | #REF! | 3.2752 | #REF! | #REF!
3.04 | Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | #REF! | #REF!
3.05 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.06 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
3.07 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 5.9996 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 396.2763 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 396.2763 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 51.1149 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 51.1149 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 46.27 | #REF! | #REF!
5.03 | #REF! | #REF! | 46.27 | #REF! | #REF!
5.04 | #REF! | #REF! | 72.4044 | #REF! | #REF!
5.05 | #REF! | #REF! | 28.84 | #REF! | #REF!
5.06 | #REF! | #REF! | 437.166 | #REF! | #REF!
5.07 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 16 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B1114 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 274.66 | 0 | 0
1.02 | #REF! | #REF! | 302.7292 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 50.3282 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 201.3129 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 4.0944 | #REF! | #REF!
2.04 | #REF! | #REF! | 1.0236 | #REF! | #REF!
2.05 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 19.0744 | #REF! | #REF!
2.06 | Excavación en Roca con Compresor | m³ | 76.2978 | 125000 | 9537220.83
2.07 | Entibado temporal de zanja | m² | 506.6912 | #REF! | #REF!
2.08 | entibado permanente de zanjas | m² | 56.299 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 42.9421 | #REF! | #REF!
2.1 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 203.3536 | #REF! | #REF!
2.11 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 57.7639 | #REF! | #REF!
2.12 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
2.13 | Demolición y extracción de tubería existente | ml | 25.5 | #REF! | #REF!
2.14 | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1487.7778 | #REF! | #REF! |  | 148.7778
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 4.45 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF!
3.03 | #REF! | #REF! | 0.89325 | #REF! | #REF!
3.04 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.05 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
3.06 | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 5.9996 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 235.7909 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 235.7909 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 16.652 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 16.652 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 27.466 | #REF! | #REF!
5.03 | #REF! | #REF! | 27.466 | #REF! | #REF!
5.04 | #REF! | #REF! | 22.8819 | #REF! | #REF!
5.05 | #REF! | #REF! | 302.7292 | #REF! | #REF!
5.06 | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 3 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B4 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 374.79 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 414.933 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 87.8389 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 351.3556 | #REF! | #REF!
2.03 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 30.8649 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca con Compresor | m³ | 123.4596 | 125000 | 15432451.17
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1158.4261 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 128.714 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 70.1511 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 348.9484 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 103.2085 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2533.6711 | #REF! | #REF! |  | 253.3671
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 6.73 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2.3375 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 3.7095 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 224.9374 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 224.9374 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 47.4256 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 47.4256 | #REF! | #REF!
4.07 | #REF! | #REF! | 92.7711 | #REF! |  | #REF!
4.08 | #REF! | #REF! | 92.7711 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 37.479 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 37.479 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 36.0917 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 414.933 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B539A (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 719.35 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 885.1702 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 145.756 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 583.0238 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 5.5919 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1.398 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 55.218 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 220.8719 | 125000 | 27608985.91
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1830.241 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 203.3601 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 121.303 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 589.9615 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 166.0322 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 4271.7593 | #REF! | #REF! |  | 427.1759
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 10.59 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 13 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.0178 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 1 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 20.2789 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 622.0508 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 622.0508 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.9204 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.9204 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 79.4175 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 79.4175 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 71.935 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 71.935 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 62.6113 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 885.1702 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B511 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF! |  | Distancia Fuente materiales
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO |  | VALOR OBRA CIVIL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0 |  | 6135350.55
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 467.44 | 0 | 0 |  |  | 927559.89
#REF! | #REF! | #REF! | 115.861 | #REF! | #REF! |  |  | 2836393.14
#REF! | #REF! | #REF! | 127.152 | #REF! | #REF! |  |  | 2371397.52
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0 |  | 139276826.91
2.01 | #REF! | #REF! | 108.0469 | #REF! | #REF! |  |  | 1157200
2.02 | #REF! | #REF! | 432.1878 | #REF! | #REF! |  |  | 10841754
2.03 | #REF! | #REF! | 51.1544 | #REF! | #REF! |  |  | 1638380.1
| #REF! | #REF! | 12.7886 | #REF! | #REF! |  |  | 161284.13
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 45.0063 | #REF! | #REF! |  |  | 15639607.39
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 180.0253 | 125000 | 22503157.2 |  |  | 22503157.2
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1714.0673 | #REF! | #REF! |  |  | 35357849.53
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 190.4519 | #REF! | #REF! |  |  | 7303404.75
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 92.2714 | #REF! | #REF! |  |  | 10120849.76
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 495.4013 | #REF! | #REF! |  |  | 9493781.74
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 139.8217 | #REF! | #REF! |  |  | 17092377.99
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | #REF! | #REF! |  |  | 700849.53
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3338.0792 | #REF! | #REF! |  | 333.8079 | 7266330.79
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 26189970.101
3.01 | #REF! | #REF! | 11.12 | #REF! | #REF! |  |  | 8461359.34
3.02 | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF! |  |  | 13417831.46
#REF! | #REF! | #REF! | 2.3487 | #REF! | #REF! |  |  | 1631742.51
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF! |  |  | 859565.33
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF! |  |  | 842137.76
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.90454 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 977333.701
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 2881762.79
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 449883
4.03 | #REF! | #REF! | 250.8339 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 250.8339 | #REF! | #REF! |  |  | 1117713.22
#REF! | #REF! | #REF! | 207.2422 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 207.2422 | #REF! | #REF! |  |  | 1314166.57
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 51926835.04
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF! |  |  | 1198210
5.02 | #REF! | #REF! | 46.744 | #REF! | #REF! |  |  | 2855599.37
#REF! | #REF! | #REF! | 46.744 | #REF! | #REF! |  |  | 3128017.33
#REF! | #REF! | #REF! | 67.4649 | #REF! | #REF! |  |  | 8532098.35
#REF! | #REF! | #REF! | 23.1722 | #REF! | #REF! |  |  | 14603271.52
#REF! | #REF! | #REF! | 127.152 | #REF! | #REF! |  |  | 6146910.41
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | #REF! | #REF! |  |  | 4425611
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11037117.06
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF! |  |  | 226410745.391
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B515 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 182.63 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 101.628 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 35.7865 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 143.146 | #REF! | #REF!
#REF! | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 12.383 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 49.5321 | 125000 | 6191508.99
#REF! | Entibado temporal de zanja | m² | 496.0613 | #REF! | #REF!
#REF! | entibado permanente de zanjas | m² | 55.1179 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 29.1052 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 143.827 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 43.0022 | #REF! | #REF!
#REF! | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 987.7991 | #REF! | #REF! |  | 98.7799
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 3.08 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0.89325 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
| Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.63493 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 177.6483 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 177.6483 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 18.263 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 18.263 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 16.6546 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 101.628 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B1115 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 66.11 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 50.253 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 14.0533 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 56.2134 | #REF! | #REF!
#REF! | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 4.083 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 16.3319 | 125000 | 2041487.6
#REF! | Entibado temporal de zanja | m² | 167.6041 | #REF! | #REF!
#REF! | entibado permanente de zanjas | m² | 18.6227 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 10.4654 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 41.0174 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 14.8253 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 496.6419 | #REF! | #REF! |  | 49.6642
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 1.19 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0.5955 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 64.6537 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 64.6537 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 6.611 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 6.611 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 16.8759 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 10.0506 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 2 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B1077 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 549.72 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 59.6986 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 238.7943 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 3.2596 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 0.81489 | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 21.0137 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 84.0546 | 125000 | 10506828.48
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 843.4046 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 93.7116 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 41.498 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 258.882 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 76.3549 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 3.5186 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1522.7225 | #REF! | #REF! |  | 152.2722
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 6.88 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2.158 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 254.3846 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 254.3846 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 110 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 54.972 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 54.972 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 19.7352 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 5 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B184P (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 444.53 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 118.567 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 381.9345 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 101.0135 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 404.054 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 32.3483 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 8.0871 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 39.8022 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 159.2087 | 125000 | 19901093.58
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1595.1675 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 177.2408 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 79.7435 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 432.6031 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 124.7522 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3207.071 | #REF! | #REF! |  | 320.7071
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 9.88 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2.0842 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 298.9931 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 298.9931 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 134.5869 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 134.5869 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 44.453 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 44.453 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 62.7324 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 23.7134 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 381.9345 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B6 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 424.07 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 125.868 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 343.812 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 95.7812 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 383.1249 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 14.2224 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 3.5556 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 33.7786 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 135.1145 | 125000 | 16889318.64
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1391.7136 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 154.6348 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 66.8796 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 376.6502 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 114.9809 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 7.0372 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2959.6424 | #REF! | #REF! |  | 295.9642
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 17.04 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.9386 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.08 | Construccion cámara de caída de 315 mm en PVC | ML | 0 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 403.7716 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 403.7716 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 8.0248 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 8.0248 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 42.407 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 42.407 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 63.3212 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 25.1736 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 343.812 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 11 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | 5% |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  | #REF!
|  |  | VALOR TOTAL OBRA (CD+CI) |  | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A) |  |  | #REF!
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | #REF!

## PPTOALL_D1 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 386.08 | 0 | 0
1.02 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 2 | #REF! | #REF!
1.03 | #REF! | #REF! | 77.488 | #REF! | #REF!
1.04 | #REF! | #REF! | 313.224 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 77.6569 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 310.6275 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 4.9866 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1.2467 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 28.0085 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 112.0339 | 125000 | 14004240.96
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1166.2532 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 129.5837 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 61.2816 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 302.9354 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 89.4108 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 8.7965 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2404.211 | #REF! | #REF! |  | 240.4211
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 9.12 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.2551 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 376.3436 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 376.3436 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 550 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 38.608 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 38.608 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 48.448 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 15.4976 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 313.224 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 10 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B70 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 576.17 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 696.1777 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 121.5985 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 486.3938 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 11.1611 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 2.7903 | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 43.6759 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 174.7034 | 125000 | 21837928.22
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1751.3714 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 194.5968 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 100.6015 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 485.9894 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 144.1602 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 7.0372 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3613.7073 | #REF! | #REF! |  | 361.3707
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 11.64 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.2588 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 1.644 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 424.8476 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 424.8476 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 129.0499 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 129.0499 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 8.893 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 8.893 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 57.617 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 57.617 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 53.7766 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 696.1777 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 16 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_D2 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 246.82 | 0 | 0
1.02 | Excavación manual en cualquier material y grado de humedad, para nichos de investigación y trabajos no asociados directamente a la instalacion de las tuberias | m³ | 2 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 221.46 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 52.4542 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 209.817 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 4.6386 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1.1596 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 20.0706 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 80.2826 | 125000 | 10035320.64
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 817.1385 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 90.7932 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 39.8912 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 226.6237 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 63.5034 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1435.5827 | #REF! | #REF! |  | 143.5583
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 4.64 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 241.5231 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 241.5231 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 24.682 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 24.682 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 21.8056 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 221.46 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B526 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 524.79 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 685.7497 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 115.421 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 461.6839 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 2.1987 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 0.54966 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 37.1819 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 148.7277 | 125000 | 18590963.36
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1432.9673 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 159.2186 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 86.0988 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 435.0162 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 138.2044 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3254.6865 | #REF! | #REF! |  | 325.4687
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 12.23 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.0399 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.73816 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 441.6709 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 441.6709 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 59.4285 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 59.4285 | #REF! | #REF!
4.07 | #REF! | #REF! | 6.3718 | #REF! |  | #REF!
4.08 | #REF! | #REF! | 6.3718 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 52.479 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 52.479 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 50.959 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 685.7497 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 19 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B5 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | #REF! | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 245.05 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 275.46 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 46.9944 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 187.9775 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 0.41245 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 0.10311 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 16.2576 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 65.0302 | 125000 | 8128777.8
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 650.7189 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 72.3021 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 38.2375 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 178.5993 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 53.9298 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | #REF! | #REF! | #REF! |  | 139.9352
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 5.67 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2.0399 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 2 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 241.7499 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 241.7499 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 310 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 24.505 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 24.505 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 21.964 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 275.46 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 4 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B539 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 433.67 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 192.512 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 184.1415 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 100.2256 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 400.9026 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 50.3159 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 12.579 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 40.5647 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 162.2589 | 125000 | 20282358.78
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1510.1168 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 167.7908 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 89.9916 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 422.6481 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 124.0059 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3459.5778 | #REF! | #REF! |  | 345.9578
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 13.74 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 13 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.5307 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 2 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.70301 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 162.5206 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 162.5206 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 259.5468 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 259.5468 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 310 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 43.367 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 43.367 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 74.5297 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 38.5024 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 184.1415 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 9 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B520 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 370.88 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 57.4445 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 213.9428 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 83.1551 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 332.6202 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 12.0745 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 3.0186 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 30.1183 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 120.4733 | 125000 | 15059160.73
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1118.5219 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 124.2802 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 65.6294 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 335.7525 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 100.0655 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 6142.6893 | #REF! | #REF! |  | 247.4669
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 11.29 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.2379 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.94844 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 273.4346 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 273.4346 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 38.2477 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 38.2477 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 50.6115 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 50.6115 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 37.088 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 37.088 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 38.657 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 11.4889 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 213.9428 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 7 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B2 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 289.27 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 351.4747 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 62.1698 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 248.6793 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 22.6998 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 5.6749 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 24.203 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 96.8118 | 125000 | 12101478.32
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 925.004 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 102.7782 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 48.8133 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 274.4173 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 80.1608 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1858.213 | #REF! | #REF! |  | 185.8213
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 6.71 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.2796 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de tapa losa para cámara de inspección de Ø=1,2 m, (profundidad menor a 1 m) de concreto f'c=4000 PSI. | und | 2 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 222.5152 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 222.5152 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 65.6098 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 65.6098 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 28.927 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 28.927 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 26.0917 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 351.4747 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 5 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B1 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 246.47 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 57.504 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 55.9007 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 223.6026 | #REF! | #REF!
#REF! | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 18.1707 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 72.6827 | 125000 | 9085339.65
#REF! | Entibado temporal de zanja | m² | 712.6269 | #REF! | #REF!
#REF! | entibado permanente de zanjas | m² | 79.1808 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 44.988 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 207.6403 | #REF! | #REF!
#REF! | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 65.527 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 1627.1635 | #REF! | #REF! |  | 162.7164
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | 0
3.01 | #REF! | #REF! | 5.04 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.3224 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 143.9411 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 143.9411 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 97.7037 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 97.7037 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | 0
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 24.647 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 24.647 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 22.6512 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 11.5008 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 9 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B3 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 554.65 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 738.78 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 116.8774 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 467.5095 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 17.2437 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 4.3109 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 44.1906 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 176.7626 | 125000 | 22095321
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1779.8412 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 197.7601 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 87.7081 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 495.0104 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 142.0005 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 3.5186 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 3354.0284 | #REF! | #REF! |  | 335.4028
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 16.61 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.9616 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.93647 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 540.2544 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 540.2544 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 55.465 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 55.465 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 49.252 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 738.78 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 12 | #REF! | #REF!
| CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B542 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | 10 | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 368.16 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 58.576 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 350.808 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 85.6697 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 342.6786 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 22.4208 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 5.6052 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 32.4115 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 129.6461 | 125000 | 16205757.36
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1303.8705 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 144.8745 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 58.3331 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 371.6202 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 108.6604 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 1.7593 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 2485.7104 | #REF! | #REF! |  | 248.571
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 12.14 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3.8045 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.93647 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 358.907 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 358.907 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 36.816 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 36.816 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 41.86 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 11.7152 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 350.808 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 11 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | 0

## PPTOALL_B96 (hidden)
MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA
|  | Distancia botadero |  | #REF! | Distancia Fuente materiales | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR OBRA CIVIL | VALOR SUMUNISTRO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | 0 | 656.56 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 68.536 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 803.6565 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES , RELLENOS Y TERRAPLEN |  |  |  | #REF! | 0
2.01 | #REF! | #REF! | 137.3398 | #REF! | #REF!
2.02 | #REF! | #REF! | 549.359 | #REF! | #REF!
2.03 | #REF! | #REF! | 2.1022 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 0.52555 | #REF! | #REF!
2.04 | Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos, Incluye cargue, transporte y botada de escombros hasta 10km hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m³ | 47.4294 | #REF! | #REF!
| Excavación en Roca con Compresor | m³ | 189.7174 | 125000 | 23714679.79
2.05 | Entibado temporal de zanja | m² | 1700.201 | #REF! | #REF!
2.06 | entibado permanente de zanjas | m² | 188.9112 | #REF! | #REF!
2.07 | Lleno con material granular, triturado de 3/4" para apoyo de tubería | m³ | 114.0662 | #REF! | #REF!
2.08 | Lleno y apisonado de zanjas con material seleccionado de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 514.1327 | #REF! | #REF!
2.09 | Lleno compactado mecanicamente con material de préstamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 156.007 | #REF! | #REF!
2.1 | Demolición de cámaras de inspección MH | m³ | 5.2779 | #REF! | #REF!
#REF! | Retiro y botada de materiales resultantes de la excavacion y demoliciones a cualquier distancia incluye cargue | m³/Km | 10308.5148 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.01 | #REF! | #REF! | 12.47 | #REF! | #REF!
3.02 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.8551 | #REF! | #REF!
3.07 | suministro transporte e instalacion de concreto de 28 Mpa. Para Cabezote de descarga, | #REF! | 1.1 | #REF! | #REF!
3.09 | Concreto de 28 Mpa para canales escalonados o estructuras de discipación de energia en las descargas de aguas lluvias a las fuentes, con dimensiones de 0.3 de huellla y 0.25 de contrahuella, espesor de muros de 0.15, ancho del canal de 0.6 y altura de muros de 0.6, incluye una llave de anclaje. No incluye acero de refuerzo | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
#REF! | Suministro, transporte e instalación de Concreto f'c = 280 kg/cm2 para estructuras de protección de tuberías con profundidad clave menor a 1 m en vías. Incluye acero de refuerzo | m³ | 0.62714 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES |  |  |  | #REF! | #REF!
4.01 | Suministro de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! |  | #REF!
4.02 | instalación de tubería de 10" de Pared Estructural para Alcantarillado, según Norma NTC 3722-1 (Novafort o Similar) para conexiones domiciliarias | ml | 0 | #REF! | #REF!
4.03 | #REF! | #REF! | 440.5034 | #REF! |  | #REF!
4.04 | #REF! | #REF! | 440.5034 | #REF! | #REF!
4.05 | #REF! | #REF! | 201.2844 | #REF! |  | #REF!
4.06 | #REF! | #REF! | 201.2844 | #REF! | #REF!
5 | URBANISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
5.01 | #REF! | Kg | 260 | #REF! | #REF!
5.02 | #REF! | #REF! | 65.656 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 65.656 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 71.4379 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 13.7072 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 803.6565 | #REF! | #REF!
#REF! | Construcción de Sumidero Tipo B para aguas lluvias incluye canastilla | un | 22 | #REF! | #REF!
5.1 | CÁRCAMOS DE 7 ME DE LONGITUD, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, 5 M DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS PARA CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EXCAVACIÓN, BOTADA DE MATERIAL Y REJILLA EN HIERRO DUCTIL PARA TRÁFICO VEHICULAR | UN | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL COSTOS DE OBRA |  | #REF!
#REF!
#REF!
5%
#REF!
COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)
VALOR TOTAL OBRA (CD+CI)
|  |  | TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO |  |  | #REF!
#REF!
VALOR TOTAL SUMINISTRO (CS+A)
|  |  | TOTAL COSTO OBRA+SUMINISTRO |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  | #REF!

## CANTIDADESCARCAMOS (hidden)
CANTIDADES CÁRCAMO TÍPICO
A continuación se presentan los cálculos de las cantidades de obra para la contrucción del cárcamo típico
OBRA CIVIL
Excavación de 0 -2 m
| • | Tuberia de descarga
|  | Longitud | L= | 5 | m
|  | Ancho brecha | a= | 0.6 | m
|  | Profundidad | h= | 1.2 | m
| → | Cantidad | V= | 3.6 | m3
| • | Cárcamo sin caja de descarga
|  | Longitud interna | L= | 5.95 | m
|  | Ancho libre | a= | 0.6 | m
|  | Espesor de muros | em= | 0.15 | m
|  | Sobreancho | s= | 0.1 | m
|  | Espesor de solado | e= | 0.05 | m
|  | Espesor de material granular para cimentación | C= | 0.25 | m
|  | Profundidad libre inicial | hi= | 0.4 | m
|  | Profundidad libre final | hf= | 0.54 | m
|  | Espesor de losa de fondo | elf= | 0.15 | m
| → | Cantidad | V= | 6.2744 | m3
| • | Caja de descarga
|  | Longitud | L= | 0.6 | m
|  | Ancho | a= | 0.6 | m
|  | Espesor de muros |  | 0.15 | m
|  | Sobreancho | s= | 0.1 | m
|  | Profundidad cimentacion | hc= | 0.25 | m
|  | Profundidad de solado |  | 0.05 | m
|  | Profundidad | h= | 1.26 | m
|  | Losa de fondo |  | 0.15 | m
| → | Cantidad | V= | 2.0691 | m3
|  | Porcentaje en material comun |  | 80%
| → | Cantidad Total | V= | 9.5548 | m3
Excavación en roca
20%
| → | Cantidad |  | 2.3887 | m3
Concreto de 28Mpa
| • | Carcamo sin caja de descarga
| → | Cantidad | V= | 1.7259 | m3
| • | Caja de descarga
| → | Cantidad | V= | 0.6885 | m3
| → | Cantidad Total | V= | 2.4144 | m3
Solado concreto de 2500 PSI
| → | Cantidad | V= | 0.30825 | m3
Material granular para cimentación
| → | Cantidad Total | V= | 1.5413 | m3
| 3.3.2 | Botada de material
| → | Cantidad total | V= | 11.9435 | m3
TUBERÍA Y ACCESORIOS
Tubería PVC 10 pulg
| → | Cantidad | C= | 5 | m
Acero de refuerzo 60000 PSI (cuantia)
| → | Cantidad | C= | 241.44 | Kg
Rejilla metálica (hierro dúctil) y marco para sumidero de 1000X650 mm
| → | Cantidad | C= | 7 | un
Note on E38: ingaux23.sanear: Profundidad promedio. Adicionalmente la caja queda elevada sobre el nivel del terreno

## CoCEscalonados (hidden)
CANTIDADES CANAL ESCALONADO
A continuación se presentan los cálculos de las cantidades de obra para la contrucción de un canal escalonado típico con 30 cm de huella, 25 cm de contrahuella, ancho de 0.6m y altura de muros de 0.6m, por metro lineal
OBRA CIVIL
Descapote
|  | Ancho libre de canal | a= | 0.6 | m
|  | Espeso de muros | e= | 0.15 | m
|  | Longitud | h= | 1 | m
| → | Cantidad | V= | 0.09 | m2
Concreto de 28Mpa
| • | Losa de fondo
| → | Cantidad | V= | 0.2898 | m3
| • | Paredes
| → | Cantidad | V= | 0.1932 | m3
| • | Llave de anclaje
| → | Cantidad | V= | 0.1125 | m3
| → | Cantidad Total | V= | 0.5955 | m3
Cantidad total de estructuras de descarga con cabezote |  |  |  | 26
Longitud promedio de canal escalonado | Longitud promedio de canales escalonados |  |  | 1.5
|  | Total concreto |  | 23.2245
Acero de refuerzo (cuantia)
| → | Cantidad | C= | 59.55 | Kg
|  | Total concreto |  | 1548.3