## Hoja1
Objeto del bien o servicio |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA – IMCT, CON EL PROPÓSITO DE RESTABLECER LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS PARA SU ADECUADA EJECUCIÓN.
Información del proveedor
Empresa | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
Nit | 890.2045.94-9
Contacto | YAMILE MONSALVE NEIRA
Cargo | PROFESIONAL ELABORACIÓN ESTUDIOS DEL SECTOR
E-mail | yamilemonsalve.juridica@imct.gov.co
Bienes o servicios requeridos
ÍTEM | DESCRIPCIÓN UBICACIÓN/ESPECIFICACIONES | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Suministro RUBATEX 5/8 espesor de 13mm tramo de 1,8 metros con cinta vinilo SALA INFANTIL, LUDOTECA, OTRAS ÁREAS | Instalación de aislamiento térmico elastomérico (tipo Rubatex o equivalente) de 13 mm de espesor para tuberías de refrigerante, incluyendo retiro del aislamiento deteriorado, instalación, sellado de juntas y cinta de protección. | 70 | Metros lineales |  | 0
2 | Suministro motor ventilador para consola evaporadora LG arnu07gsjn4 motor DC sin escobillas (Brushless). SALA DE GRABACIONES, QUINTO PISO | Suministro e instalación de motor ventilador DC Brushless para unidad evaporadora LG, incluyendo pruebas mediante software de diagnóstico. | 1 | Unidad |  | 0
3 | Suministro tarjeta PCB Main Board DB92-03776A SALA DE SISTEMAS, TERCER PISO | Suministro e instalación de tarjeta electrónica principal (PCB Main Board) compatible con unidad evaporadora Samsung instalada. | 1 | Unidad |  | 0
4 | Suministro y reubicación de Termostato táctil de control digital para control de sistemas de climatización en edificios comerciales e institucionales. Comunicación vía Wi-Fi, Bluetooth y BACnet IP/MSTP. Control remoto mediante APP móvil. Alimentación 24 VAC, pantalla táctil a color SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, JURÍDICA, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y SUBDIRECCIÓN DE TURISMO | Termostato digital programable para sistemas de climatización comercial, con alimentación de 24 VAC, 50/60 Hz, pantalla táctil a color con retroiluminación e indicador visual del estado de operación, sensor integrado de temperatura ambiente y humedad relativa, compatible con protocolos de comunicación BACnet IP y BACnet MS/TP para integración con sistemas de automatización de edificios (BMS), conectividad Wi-Fi y Bluetooth para configuración y monitoreo remoto. El equipo deberá contar con modos de operación automático, refrigeración, calefacción, ventilación y apagado, ser compatible con unidades manejadoras (AHU), equipos tipo ducto, tipo paquete y bombas de calor, así como con sistemas comerciales de aire acondicionado con alimentación de control a 24 VAC. Deberá permitir programación diaria, semanal, para días festivos y eventos especiales, disponer de múltiples niveles de acceso para usuarios y administradores mediante contraseña, permitiendo la restricción de parámetros y horarios para evitar manipulaciones no autorizadas. Asimismo, deberá incorporar modo de servicio para diagnóstico y mantenimiento, función de protección contra congelamiento, precisión de medición de temperatura de ±0,5 °C o superior, montaje en pared sobre caja eléctrica estándar, e incluir todos los accesorios necesarios para su instalación, configuración, puesta en funcionamiento | 4 | Unidad |  | 0
5 | Suministro de tubería de tubería desagüe en PVC 1/2, incluye soportes, accesorios y elementos para unión a desagüe BUITRÓN, QUINTO PISO | Reparación de tubería de desagüe en PVC de ½", incluyendo accesorios, soportes y pruebas hidráulicas. | 1 | Global |  | 0
6 | Suministro de gas refrigerante R410a por envase de 800g RACK CÁMARAS PRIMER PISO | Calibración y carga de refrigerante R410A mediante cilindros de precisión de 800 gramos para ajuste de sistemas VRF. | 2 | Unidad |  | 0
7 | Suministro rejilla para retorno de aire acondicionado, dimensiones aproximadas de 60x70 cm. SALA CAFÉ LIBRO | Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire de aproximadamente 60 × 70 cm, incluyendo perforaciones, adecuaciones civiles menores y acabados. | 1 | Unidad |  | 0
8 | Suministro de material para tramo de tubería de aire acondicionado para retirar humedad, incluye Drywall de estructura, Rubatex 9/16, elementos para acabados de obra sellado de pared y pinturas. SALA DE INCLUSIÓN PRIMER PISO | Reparación de tramo de tubería de refrigerante afectado por humedad, incluyendo apertura y restitución de Drywall, cambio de aislamiento térmico, sellado y pintura | 1 | Global |  | 0
9 | Suministro soporte de aire acondicionado tipo piso-techo, soporte metálico con múltiples puntos de apoyo en placa. SALA DE MÚSICA QUINTO PISO | Fabricación e instalación de soporte metálico reforzado para unidad tipo piso-techo, con anclajes certificados. | 1 | Unidad |  | 0
10 | Suministro filtro tipo malla para entrada de 68x68 cm para entrada unidad manejadora y condensadora | Suministro e instalación de filtros metálicos tipo malla de 68 × 68 cm para unidades manejadoras. | 9 | Unidad |  | 0
11 | Suministro compresor RJA036MMA DC MOTOR 3Ph-520V r410a. EMA /CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE | Suministro e instalación de compresor compatible con unidad condensadora existente, incluyendo recuperación del refrigerante, barrido con nitrógeno, prueba de hermeticidad, vacío a 300 micrones, carga de refrigerante y puesta en marcha. | 1 | Unidad |  | 0
12 | Suministro kit de dos válvulas electrónica de expansión en unidad evaporadora ARNU48gv2a4, incluye suministro sensores de termistor de temperatura de las tuberías de alta y baja presión, del sistema VRF mulvi 5 de LG, SALA DE MÚSICA QUINTO PISO | Suministro e instalación de kit de válvulas electrónicas de expansión (EEV), sensores de temperatura y calibración del sistema VRF, incluyendo vacío y ajuste de refrigerante | 1 | Unidad |  | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 0
Instrucciones para el diligenciamiento
FIRMA DEL PROPONENTE:
Agradecemos que se permita presentar su cotización en donde incluyan al precio unitario todo lo referente a estampillas, impuestos, tasas, retenciones, además incluir IVA en caso de que aplique y demás descuentos y cdostos que se apliquen según el bien y/o servicio prestado. Se relaciona gravámenes (estampillas) que la entidad aplica por mandato normativo. DEPARTAMENTALES: * ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DPTAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO UIS (DPTAL): 2,00% SUBTOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES: 4.00% MUNICIPALES: * ESTAMPILLA PRO CULTURA MPAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO ANCIANO MPAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO DEPORTE MPAL: 2,00% SUBTOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES: 6.00% GRAN TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES y MUNICIPALES APLICABLES: 10.00%