## OFERTA ECONOMICA
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y DE LA PUERTA ELECTROMECÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND
|  |  |  | SEDE PRINCIPAL BOGOTA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE BUCARAMANGA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE MEDELLIN
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO - MANO DE OBRA PLANTAS Y PUERTA PARQUEADERO
1.1 | Mantenimiento general (Mensual) de Planta Eléctrica. Aplica para las plantas de las tres ciudades. Incluye mano de obra para el cambio de consumibles y/o repuestos cada 6 meses o cuando se requiera. Incluye pruebas de arranque manual y automático, con carga y en vacío.(Corte energia Red pública en horario no hábil) Periodicidad Mensual. La descripcion de los equipos se encuentra en el documento "solicitud de cotización". | 8 | UN
1.2 | Pruebas de arranque manual Planta Eléctrica (en vacío). - Una vez por semana. Aplica para las plantas de las tres ciudades. | 25 | UN
1.3 | Mantenimiento general Puerta Eléctromecánica. Una vez cada 2 meses o cuando se presente alguna anomalía. Aplica solo para Bogotá | 5 | UN
SUBTOTAL | [6 empty] | SUBTOTAL |  |  | SUBTOTAL
IVA 19% | [6 empty] | IVA 19 % |  |  | IVA 19 %
TOTAL POR SEDE | [6 empty] | TOTAL POR SEDE |  |  | TOTAL POR SEDE
TOTAL MANTENIMIENTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND
|  |  |  | SEDE PRINCIPAL BOGOTA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE BUCARAMANGA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE MEDELLIN
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL
2 | REPUESTOS PLANTAS
2.1 | Cargador Batería | 1 | UN
2.2 | Filtro Aceite | 1 | UN
2.3 | Filtro Combustible | 1 | UN
2.4 | Filtro Refrigerante | 1 | UN
2.5 | Filtro de Aire | 1 | UN
2.6 | Aceite 15W 40 | 1 | GLN
2.7 | Agua desmineralizada para batería | 1 | L
2.8 | Refrigerante | 1 | GLN
2.9 | Baterías 8D estacionarias | 1 | UN
2.10 | Batería 12V / 1000 CCA (Tipo 31T) o equivalente | 1 | UN
2.11 | Tensor de correa | 1 | UN
2.12 | Kit Escobillas alternador | 1 | UN
2.13 | Aceite dieléctrico para alternador. | 1 | GLN
2.14 | Combustible Diesel | 1 | GLN
2.15 | Microfiltrado de combustible (Solo aplica para combustible sedimentado por más de 6 meses) | 1 | GLN
2.16 | Pintura anticorrosiva de alta adherencia y resistencia al calor. Incluye remoción de oxido, aplicación de primer. (Incluye aplicación) | 1 | GB
2.17 | Bornes para batería: Bornes de alta conductividad fabricados en plomo con recubrimiento de zinc o latón estañado, diseñados para trabajo pesado (Heavy Duty), resistentes a la corrosión y vibración mecánica. Incluye retiro de los actuales. | 1 | UN
2.18 | Calibración de Módulo de Control de Velocidad Electrónico (Governor Control Unit) compatible con motor Cummins NT-855. (aplica para Bogotá). Incluye el desmontaje del módulo averiado, instalación de la nueva unidad, conexionado técnico de terminales hacia el sensor magnético (MPU) y el actuador, y la configuración de parámetros de ganancia (Gain), estabilidad (Stability) y caída (Droop) para garantizar una frecuencia estable de 60 Hz ante variaciones de carga. | 1 | UN
2.19 | Suministro de llaves para breacker de transferencia manual (Aplica para Bogotá) | 1 | UN
2.20 | Reseteo y configuración de panel de control de tablero de transferencia | 1 | UN
2.21 | Reparación de Fuga en Exhosto. Corrección técnica de fuga de gases en la junta de brida del sistema de escape. Incluye el cambio de sellos/empaques térmicos y la verificación de la alineación de la tubería para prevenir vibraciones y fugas residuales | 1 | UN
2.22 | Vaciado y lavado de tanque combustible. Aplica para Bogota y Medellín | 1 | UN
2.23 | Desmonte, lavado y montaje de Inyectores (Solo en caso de presentar fallo) Desmonte de los cuatro (4) inyectores, prueba de pulverización en banco y calibración de la presión de apertura para asegurar una atomización fina del diésel. Debe incluir arandelas de asiento nuevas para garantizar la compresión del motor. (Aplica para Medellín) | 1 | UN
2.24 | Desmonte, lavado y montaje de Bombin Suministro e instalación de bomba de transferencia de combustible (bombín) mecánica. Debe incluir el cebador manual para purga del sistema. El componente debe ser compatible con la carcasa de la bomba de inyección del motor serie 4DW. Incluye cambio de arandelas de cobre y verificación de estanqueidad en las líneas de baja presión. (Solo en caso de presentar fallo) (Aplica para Medellín) | 1 | UN
2.25 | Desmonte, lavado y montaje de Bomba de combustible: Desmonte, limpieza ultrasónica, revisión en banco de prueba y calibración de la Bomba de Inyección Diésel. Incluye el cambio de kit de sellos, empaquetaduras y sincronización de tiempos de inyección para garantizar el sostenimiento de las 1800 RPM y la frecuencia de 60 Hz. | 1 | UN
2.26 | Extensión de Ducto de Escape. Suministro e instalación de tubería de extensión para el sistema de exhosto (Aplica para Medellín) | 1 | UN
2.27 | Cableado para modulo de arranque: Suministro e instalación de cableado automotriz multifilar de cobre (encauchetado de alta resistencia térmica y mecánica) para la interconexión entre el módulo de control digital y los periféricos del motor. (Aplica para equipo en Bucaramanga) | 1 | UN
2.28 | Modulo Electronico: Suministro, instalación y programación de módulo de control para planta eléctrica. Referencia de mercado: MEBAY - Deep Sea Electronics (Serie 4000 o 6000) o SmartGen (Serie 6100). o equivalente Funcionalidades requeridas, Monitoreo de red comercial y arranque automático (AMF). Pantalla LCD con visualización de parámetros (V, Hz, A, Presión Aceite, Temp). Entradas configurables para paradas de emergencia y protecciones de motor. Puertos de comunicación (USB/RS485) para diagnóstico por PC. Compatibilidad con pick-up magnético para medición de RPM. (Aplica para equipo en Bucaramanga) | 1 | UN
2.29 | Programación de módulo de Control MEBAY | 1 | UN
2.30 | programación de módulo de Transferencia LOVATO. | 1 | UN
SUBTOTAL | [6 empty] | SUBTOTAL |  |  | SUBTOTAL
IVA 19% | [6 empty] | IVA 19 % |  |  | IVA 19 %
TOTAL POR SEDE | [6 empty] | TOTAL POR SEDE |  |  | TOTAL POR SEDE
TOTAL REPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND
|  |  |  | SEDE PRINCIPAL BOGOTA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE BUCARAMANGA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE MEDELLIN
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL
3 | REPUESTOS PUERTA ELECTROMECANICA PARQUEADERO
3.1 | Suministro, montaje y programación de actuador electromecánico de brazo tipo pistón, marca DITEC Entrematic, referencia PWR25H (o superior compatible según fabricante), diseñado para uso intensivo en puertas batientes de hasta 2.5 metros por hoja. | 1 | UN
3.2 | Descripción: Suministro, instalación y configuración de cuadro de mando electrónico marca DITEC Entrematic, referencia LCU30H (o modelo superior compatible con motores de 24V DC), para la gestión de dos motores batientes | 1 | UN
3.3 | Reubicación de Fotoceldas: Desmonte y nueva instalación del sistema de fotoceldas de seguridad (internas y externas) para ajustarlos la norma. Incluye materiales complementarios. | 1 | UN
3.4 | Suministro e instalación de una baliza o semáforo led de tráfico, ubicado estratégicamente en la parte interna del parqueadero para asegurar la visibilidad del estado de operación de la puerta desde el interior de la sede. Incluye materiales complementarios | 1 | UN
3.5 | Suministro e instalación de placa informativa en acrílico o material duradero junto a la estación de mando en portería, indicando claramente las funciones de 'Apertura', 'Parada' y 'Cierre' Incluye materiales complementarios | 1 | UN
3.6 | Suministro, alineación y puesta en marcha de par de fotoceldas de seguridad (Emisor y Receptor) sincronizadas, de tecnología infrarroja, compatibles con el cuadro de control DITEC LCU30H | 1 | UN
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL REPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | SEDE PRINCIPAL BOGOTA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE BUCARAMANGA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE MEDELLIN
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO - MANO DE OBRA PLANTAS Y PUERTA PARQUEADERO
SUBTOTAL
2 | REPUESTOS PLANTAS
3 | REPUESTOS PUERTA ELECTROMECANICA PARQUEADERO
SUBTOTAL POR SEDES
VALOR TOTAL OFERTA
Nota No. 1. Los valores unitarios ofertados para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, así como el IVA y los demás impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a que haya lugar, y en ningún caso podrán superar el valor techo establecido para cada ítem en el Anexo de Oferta Económica. Nota No. 2. Será causal de rechazo de la propuesta cuando uno (1) o más valores unitarios ofertados superen los valores máximos establecidos para los respectivos ítems del Anexo de Oferta Económica, o cuando el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial fijado para el presente proceso de selección.
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - código postal: 110221 NIT: 800.250.984.6 PBX (1) 691 3005 – Fax (1) 691 3142 - Correo Territorial Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05 www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co
Note on C7: La cantidad es por cada sede
Note on C8: Cantidad por cada sede