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CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
 ANEXO 2

[bookmark: _Hlk225643616]El oferente acreditará que para el OBJETO DEL CONTRATO a ejecutar cumple con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligenciará correctamente el ANEXO 2.  NORMAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, indicando la descripción CUMPLE/NO CUMPLE, estos anexos serán objeto de verificación por parte del comité́ evaluador. 

El proponente deberá́ acreditar que los bienes y servicios ofertados cumplen con las “Especificaciones Técnicas” requeridas y que corresponderán a lo señalado en la DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD del presente estudio previo y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

[bookmark: _Hlk226850386]RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

· CEDOC - ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50, SOFTWARE 2010.

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-008-007-001
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	1
	8715701
	Suministro e instalación de CAJA DE INSPECCION
	SERVICIO
	0
	2
	2
	72101507
	
	

	2
	8715701
	Suministro e instalación de Micro de pesa de regulador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	3
	8715701
	Suministro e instalación de Inductores
	SERVICIO
	0
	4
	4
	72101507
	
	

	4
	8715701
	Suministro e instalación de Variador de control
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	5
	8715701
	Suministro e instalación de Cable de seguridad
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	6
	8715701
	Suministro e instalación de Comunicación de poso
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	7
	8715701
	Suministro e instalación de Cable de regulador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	8
	8715701
	Suministro e instalación de Tarjetas del ascensor
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	9
	82130
	Suministro de Certificación ONAC
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	10
	8715701
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALA DOWNLED LED PARA EMPOTRAR, Potencia 18 W, Temperatura de Color 4000K, Lumen 1360 lm, Angulo 120°, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.90, THD˂20, IRC>80, NO atenuable, Vida Útil 50.000 Horas, IP50/IK04. Difusor en acrílico. Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING.  incluye accesorios de fijación y conexión
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	11
	8715701
	Mantenimiento Mensual que   Incluye: 
*Limpieza y lubricación de partes de fricción (cabina y unidad motriz).  
*Ajuste de tornillería en general 
*Limpieza de unidad motriz.
*limpieza de tablero eléctrico. 
*revisión de componentes eléctricos y mecánicos. *Diagnostico general del equipo.

En sus rutinas de mantenimiento examinará, ajustará y lubricará periódica y sistemáticamente los equipos y de ser necesario, reparar o reemplazará las partes que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos. 

ESTAS PARTES INCLUYEN:

1.Desempeño de calidad: Instalar los avisos informativos de mantenimiento en cada piso, verificar funcionamiento de botoneras internas y externas, verificar señalización en botones, alarma y citófono, confirmar funcionamiento de sistema óptico de interrupción de cierre de puertas, verificar holgura y funcionamiento de puertas, verificar nivelación en cada piso, verificar alineación de puertas, verificar ruidos anormales de operación en sistema de puertas, verificar ruidos o movimientos anormales en recorrido, verificar fijación de falso techo. Verificar bomba de cierre en puertas, verificar alineación referencia de las puertas con los marcos. Verificar ruidos del sistema de puertas.

2.Cuarto de máquinas: Verificar las condiciones físicas del cuarto de máquinas, reportar cualquier problema al cliente. Verificar ruidos y vibraciones extraños en el motor, generador, máquina de tracción y regulador de velocidad. Verificar derrames de aceite y nivel de lubricante, verificar las tapas de las canaletas. Realice limpieza en el cuarto de máquinas, verifique los niveles de aceite y complete de ser necesario, limpie el recolector de aceite. Verifique rodamientos y graseras si aplica.

3.Máquina de tracción: Verificar la lubricación de los cables de tracción, canales de las poleas, cables de tracción, verificar señales de desgaste en corona. Verificar conexiones de motor, porta escobillas y soportes, verificar fijación del encoder. Observe el estado de los cables sobre poleas. Verifique ruidos y vibraciones, señales de desgaste en los dientes de la corona, realice limpieza de reductor y motor, generador y/o central hidráulica.

4.Freno: Verificar estado general de zapatas de freno, verificar estado de la polea de freno y residuos de aceite, limpiar y lubricar los pernos de articulación del freno. Buscar surcos o rayones en el tambor de freno, verificar que esté libre de presencia de aceite, apriete conexiones eléctricas, limpie y lubrique pasadores de las articulaciones del freno, verifique la actuación de los contactos de freno.

5.Limitador: Verificar limpieza y residuos, verificar estado del cable y de la polea del regulador, verificar actuación del micro eléctrico, verificar la roldana guía.  Lubrique de ser necesario, verifique manualmente la actuación de contacto eléctrico. Verifique estado de la guaya del limitador.

6.Controlador: Medir voltajes de entrada al equipo, verificar fijación de elementos en el control, verificar estado de contactos, contactores, bobinas, relés, fusibles, etc. 
Verificar y asegurar el estado de conexiones. Verifique la fijación de todos los elementos del control, realice limpieza de bobinas, armaduras y entrehierros de los contactores electromagnéticos, verifique desgaste en elementos de contacto eléctrico. 
Verifique los contactos de cobre y carbón en los relevos de potencia. Verifique conexiones flojas y estado de los deflectores de arco. 
Verifique correcta actuación de contactos auxiliares. 
Verifique amperaje de fusibles, estado de las conexiones de potencia, drive, transformadores, reactores, condensadores, diodos, rectificadores, resistencias.  
Realice la comprobación de baterías y que los elementos de control de panel estén completos.

7.Pozo: Verificar la polea de desplazamiento, verificar guías y anclajes de la máquina (si aplica), verificar actuación de micros límites de desplazamiento, lubricar guías de cabina y contrapeso (si aplica), verificar fijación de brackets, vigas, guías, cintas, etc. Verificar resortes, amarres de los cables de tracción, fijación de zapatas guías y estado de las mismas. Verificar estado general sobre cabina.  Verificar actuación de brackets, vigas y guías de cabina y contrapeso, realice limpieza de estos elementos, verifique hilos o daños en cables de tracción y de regulador, verifique el estado de cables viajeros o de maniobra. Verifique estado de los terminales, guias o zapatas superiores e inferiores.

8.Puertas de piso: Verificar en todos los pisos el estado de las puertas, contactos de seguridad, roldanas, rolletes, seguro de las puertas, zapatas de las puertas, resortes, quicios, cableado. Limpie y lubrique de ser necesario. Verifique empaques de caucho, ruedas, poleas, guayas, verifique el enganche de la cerradura, topes de caucho y holgura de las ruedas excéntricas. Limpie y verifique la fijación de quicio, zapatas de puertas y estado general de todos los mecanismos de operación de la puerta.

9.Techo de cabina: Verificar armazón de cabina, rollerguides. Verificar eléctricamente potencial cero entre el armazón de cabina y punto de tierra. Verificar fijación de cables, lubricar las articulaciones del seguro, realizar rutina de verificación y ajuste de operador de puertas y suspensiones de puertas en cada piso. Verificar contactos eléctricos sobre cabina, limpie y lubrique de ser necesario las articulaciones del sistema del seguro.

10. Parte inferior de la cabina: Limpieza de quicio, verificar canales de desgaste, fascia de cabina y fijación de cableado (si aplica), verificar rollerguides o zapatas, verificar el bloque de seguridad. Verifique fijación de cables viajeros, daños en el cable o las fijaciones, revise guias de cabina, fijación de la cinta selectora, verifique mecanismo de bloque de seguro. Verifique fijación de la facia de cabina y desgaste de zapatas guía de puerta de primera parada.

11. Foso: Verificar plomo del tensor del regulador y verificar contacto de polea. Asegurar las conexiones del micro. Lubricar polea tensora, realizar limpieza del foso, verificar estado de buffers de cabina y contrapeso, verificar la distancia entre buffer y contrapeso. Verifique contacto de polea tensora de regulador, lubrique rodamientos de polea de ser necesario, limpie recolectoras de aceite, verifique los buffers de cabina y contrapeso, en caso de ser hidráulicos, verifique escapes, óxido o fijaciones sueltas. Verifique la distancia entre amortiguador y contrapeso.

12. Cierre: Revisar desempeño del equipo y retirar los avisos de mantenimiento. Guardar todo el material utilizado, cersiorarce que lo indicado por el cliente haya sido verificado, entregue las llaves de la sala de máquinas, informe al cliente la solución de las solicitudes, registre las novedades en el comprobante de mantenimiento y haga firmar el comprobante.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101507
	
	



· ESING ASCENSOR Hosting Referencia: Ref. up13-co60-7/7 UNISPACE Capacidad 13 pasajeros, Paradas 7, Accesos 7, Velocidad 60 metros por minuto

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-008-007-001
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	1
	8715701
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Servicio de Inspección, mantenimiento preventivo, 1 rutina mensual se deben realizar todas las actividades requeridas del mantenimiento preventivo, que garanticen el correcto funcionamiento y prevengan las posibles fallas de los ascensores de manera oportuna, incluyendo la mano de obra que requieren.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	2
	8715701
	Prueba de seguridad anual de los equipos
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	3
	8715701
	Pulido de paredes internas y puerta interna y externa 
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	4
	8715701
	Aseo y limpieza de los equipos en general incluyendo cuarto de máquinas y fosos.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	5
	8715701
	Mantenimiento Barrera detectora electrónica infrarroja para puerta de cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	6
	8715701
	Suministro e instalación contactos eléctricos de 40mm, 50mm y 60mm para puerta de cabina Contacto de puerta, parte fija de la cerradura.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	7
	8715701
	Mantenimiento, Suministro e instalación de botones para botonera de cabina (interna)
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	8
	8715701
	Mantenimiento, Suministro e instalación de botones para botonera de hall (externas)
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	9
	8715701
	Mantenimiento deslizaderas de puertas de hall
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	10
	8715701
	Suministro e instalación deslizaderas de puertas de hall
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	11
	8715701
	Mantenimiento de caja de inspección,
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	12
	8715701
	Suministro e instalación de caja de inspección,
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	13
	8715701
	Mantenimiento de micro del regulador de velocidad
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	14
	8715701
	Suministro e instalación de micro del regulador de velocidad
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	15
	8715701
	Mantenimiento de micro de pesa de regulador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	16
	8715701
	Suministro e instalación de micro de pesa de regulador
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	17
	8715701
	Mantenimiento deslizaderas de guías  de cabina Material: Ultrajo y Acero 10mm: guia T75 16mm:guia T90
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	18
	8715701
	Suministro e instalación deslizaderas de  guías  de  cabina Material: Ultrapoi  y Acero 10mm: guia  T75 16mm:guia T90
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	19
	8715701
	Mantenimiento, Suministro e instalación de rolletes, y excéntricas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	20
	8715701
	Mantenimientos inductores
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	21
	8715701
	Suministro e instalación inductores
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	22
	8715701
	Mantenimiento de kit de tracción poleas y guayas.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	23
	8715701
	Suministro e instalación de kit de tracción poleas y guayas.
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	24
	8715701
	Mantenimiento de variador de control
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	25
	8715701
	Suministro e instalación de variador de control
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	26
	8715701
	Mantenimiento de cerraduras de puertas de hall con su respectivo contacto eléctrico
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	27
	8715701
	Suministro e instalación de cerraduras de puertas de hall con su respectivo contacto eléctrico
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	28
	8715701
	Mantenimiento de cable viajero
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	29
	8715701
	Suministro e instalación de cable viajero
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	30
	8715701
	Mantenimiento de cable de seguridades
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	31
	8715701
	Suministro e instalación de cable de seguridades
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	32
	8715701
	Mantenimiento de protector de volante de tracción
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	33
	8715701
	Suministro e instalación de protector de volante de tracción
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	34
	8715701
	Mantenimiento de batería 12 voltios y 7 amperios para sistema rescatador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	35
	8715701
	Suministro e instalación de batería 12 voltios y 7 amperios para sistema rescatador
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	36
	8715701
	Mantenimiento de sistema rescatador para ascensor sin cuarto de máquinas.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	37
	8715701
	Suministro e instalación de sistema rescatador para ascensor sin cuarto de máquinas.
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	38
	8715701
	Mantenimiento de marcaciones de breakers y áreas seguras
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	39
	8715701
	Suministro e instalación de marcaciones de breakers y áreas seguras
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	40
	8715701
	Mantenimiento de tapas para caja de paso
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	41
	8715701
	Suministro e instalación de tapas para caja de paso
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	42
	8715701
	Mantenimiento de iluminación de pozo (Lampara)
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	43
	8715701
	Suministro e instalación de iluminación de pozo (Lampara)
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	44
	8715701
	Mantenimiento de comunicación de poso
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	45
	8715701
	Suministro e instalación de comunicación de poso
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	46
	8715701
	Mantenimiento PIT SWITCH con lampara
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	47
	8715701
	Suministro e instalación PIT SWITCH con lampara
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	48
	8715701
	Suministro e instalación de guarda cables de polea  desviadora
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	49
	8715701
	Suministro e instalación de guarda cables de polea de tracción
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	50
	8715701
	Mantenimiento de guarda cables de polea de tracción
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	51
	8715701
	Mantenimiento sensor de carga de cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	52
	8715701
	Suministro e instalación sensor de carga de cabina
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	53
	8715701
	Mantenimiento, Suministro e instalación de zapatas de guía de cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	54
	8715701
	Mantenimiento de luz y alarma de emergencia
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	55
	8715701
	Suministro e instalación de  luz  y alarma de emergencia
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	56
	8715701
	Mantenimiento intercomunicador para ascensor compuesto por, Teléfono   manos libres en cabina, Teléfono maestro en portería, Teléfono esclavo en cuarto de máquinas, Teléfono   esclavo en techo de cabina, Fuente de batería con carga para dos horas.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	57
	8715701
	Suministro e instalación intercomunicador para ascensor compuesto. Así, Teléfono   manos libres en cabina, Teléfono maestro en portería, Teléfono esclavo en cuarto de máquinas, Teléfono   esclavo en techo de cabina, Fuente de batería con carga para dos horas.
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	58
	8715701
	Mantenimiento de cable de regulador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	59
	8715701
	Suministro e instalación de cable de regulador
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	60
	8715701
	Mantenimiento de micro con sistema de seguridad para buffer, contrapeso y cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	61
	8715701
	Suministro e instalación de micro con sistema de seguridad para buffer, contrapeso y cabina
	SERVICIO
	
	1
	1
	72101506
	
	

	62
	8715701
	Suministro e instalación de sistema completo de micro para pesa de gobernador, Sistema de seguridad para micro del Gobernador entregara con acometida en tubería (MTE) de ½” hasta el punto de alimentación (pit stop) con cable encauchetado de 2 x 16.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	63
	8715701
	Mantenimiento, Suministro e instalación de piñón de operador de puertas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	64
	8715701
	Mantenimiento Correa de operador de puertas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	65
	8715701
	Mantenimiento, Corrales de seguridad, Suministro de un corral de mantenimiento sobre cabina en ángulo de 1 ½” y tornillería de 3/8” con pintura color amarillo. Con travesaños cada 50 cm, rodapiés y resistencia mínima de 2000 Libras.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	66
	8715701
	Mantenimiento, Escalera de acceso al pit, Incluye:   suministro e instalación de una escalera tipo gato en el pit, pintura color amarillo.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	67
	8715701
	Mantenimiento, Sistema de pesacargas, Suministro e instalación de un sistema de pesacarga con señal sonora, para controlar el peso de la cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	68
	8715701
	Mantenimiento, Fascia, Suministro e instalación de la Fascia de cabina en lámina CR Calibre 18 de 1 m por 0,8 m en pintura color gris.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	69
	8715701
	Suministro de tapete atrapa polvo (1.30 x 2.00) con logo institucional debidamente instalado.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	70
	8715701
	Suministro de forro protector de paredes internas (2.30x 5.00) medidas a confirmar por el contratista, con sistema de fijación superior e inferior. Fabricado en lona antimoho y antibacterial, alta resistencia cortes y desgarros
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	71
	8715701
	CERTIFICACIÓN ONAC:
Realizar todo el proceso para efectos de la certificación anual, el cual deberá coordinar con la empresa certificadora la cual deberá estar reconocida ante la ONAC, conforme a la NTC 5926-1:2021 (revisión técnicomecánica de sistemas de transportes vertical y puertas eléctricas. parte 1: ascensores eléctricos e hidráulicos) 
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	



· ESICI ASCENSOR REF. UP13-CO60-7/7 UNISPACE CAPACIDAD 6 PASAJEROS, VELOCIDAD 60 METROS POR MINUTO, PARADAS 4

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-008-007-001
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	8715701
	Servicio de mantenimiento mensual en sus rutinas de mantenimiento examinará, ajustará y lubricará periódica y sistemáticamente los equipos y de ser necesario reparará o reemplazará las partes que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos.

ESTAS PARTES INCLUYEN:
	
1.Desempeño de calidad: Instalar los avisos informativos de mantenimiento en cada piso, verificar funcionamiento de botoneras internas y externas, verificar señalización en botones, alarma y citófono, confirmar funcionamiento de sistema óptico de interrupción de cierre de puertas, verificar holgura y funcionamiento de puertas, verificar nivelación en cada piso, verificar alineación de puertas, verificar ruidos anormales de operación en sistema de puertas, verificar ruidos o movimientos anormales en recorrido, verificar fijación de falso techo. Verificar bomba de cierre en puertas, verificar alineación referencia de las puertas con los marcos. Verificar ruidos del sistema de puertas.
	
2.Cuarto de máquinas: Verificar las condiciones físicas del cuarto de máquinas, reportar cualquier problema al cliente. Verificar ruidos y vibraciones extraños en el motor, generador, máquina de tracción y regulador de velocidad. Verificar derrames de aceite y nivel de lubricante, verificar las tapas de las canaletas. Realice limpieza en el cuarto de máquinas, verifique los niveles de aceite y complete de ser necesario, limpie el recolector de aceite. Verifique rodamientos y graseras si aplica.	

3.Máquina de tracción: Verificar la lubricación de los cables de tracción, canales de las poleas, cables de tracción, verificar señales de desgaste en corona. Verificar conexiones de motor, porta escobillas y soportes, verificar fijación del encoder. Observe el estado de los cables sobre poleas. Verifique ruidos y vibraciones, señales de desgaste en los dientes de la corona, realice limpieza de reductor y motor, generador y/o central hidráulica.
	
4.Freno: Verificar estado general de zapatas de freno, verificar estado de la polea de freno y residuos de aceite, limpiar y lubricar los pernos de articulación del freno. Buscar surcos o rayones en el tambor de freno, verificar que esté libre de presencia de aceite, apriete conexiones eléctricas, limpie y lubrique pasadores de las articulaciones del freno, verifique la actuación de los contactos de freno.	
5.Limitador: Verificar limpieza y residuos, verificar estado del cable y de la polea del regulador, verificar actuación del micro eléctrico, verificar la roldana guía.  Lubrique de ser necesario, verifique manualmente la actuación de contacto eléctrico. Verifique estado de la guaya del limitador.

6.Controlador: Medir voltajes de entrada al equipo, verificar fijación de elementos en el control, verificar estado de contactos, contactores, bobinas, relés, fusibles, etc. Verificar y asegurar el estado de conexiones. Verifique la fijación de todos los elementos del control, realice limpieza de bobinas, armaduras y entrehierros de los contactores electromagnéticos, verifique desgaste en elementos de contacto eléctrico. Verifique los contactos de cobre y carbón en los relevos de potencia. Verifique conexiones flojas y estado de los deflectores de arco. Verifique correcta actuación de contactos auxiliares. Verifique amperaje de fusibles, estado de las conexiones de potencia, drive, transformadores, reactores, condensadores, diodos, rectificadores, resistencias.  Realice la comprobación de baterías y que los elementos de control de panel estén completos.
	
7.Pozo: Verificar la polea de desplazamiento, verificar guías y anclajes de la máquina (si aplica), verificar actuación de micros límites de desplazamiento, lubricar guías de cabina y contrapeso (si aplica), verificar fijación de brackets, vigas, guías, cintas, etc. Verificar resortes, amarres de los cables de tracción, fijación de zapatas guías y estado de las mismas. Verificar estado general sobre cabina.  Verificar actuación de brackets, vigas y guías de cabina y contrapeso, realice limpieza de estos elementos, verifique hilos o daños en cables de tracción y de regulador, verifique el estado de cables viajeros o de maniobra. Verifique estado de los terminales, guibs o zapatas superiores e inferiores.	

8.Puertas de piso: Verificar en todos los pisos el estado de las puertas, contactos de seguridad, roldanas, rolletes, seguro de las puertas, zapatas de las puertas, resortes, quicios, cableado. Limpie y lubrique de ser necesario. Verifique empaques de caucho, ruedas, poleas, guayas, verifique el enganche de la cerradura, topes de caucho y holgura de las ruedas excéntricas. Limpie y verifique la fijación de quicio, zapatas de puertas y estado general de todos los mecanismos de operación de la puerta.
	
9.Techo de cabina: Verificar armazón de cabina, rollerguides. Verificar eléctricamente potencial cero entre el armazón de cabina y punto de tierra. Verificar fijación de cables, lubricar las articulaciones del seguro, realizar rutina de verificación y ajuste de operador de puertas y suspensiones de puertas en cada piso. Verificar contactos eléctricos sobre cabina, limpie y lubrique de ser necesario las articulaciones del sistema del seguro. 
	
10.Parte inferior de la cabina: Limpieza de quicio, verificar canales de desgaste, fascia de cabina y fijación de cableado (si aplica), verificar rollerguides o zapatas, verificar el bloque de seguridad. Verifique fijación de cables viajeros, daños en el cable o las fijaciones, revise guibs de cabina, fijación de la cinta selectora, verifique mecanismo de bloque de seguro. Verifique fijación de la facia de cabina y desgaste de zapatas guía de puerta de primera parada.	

11.Foso: Verificar plomo del tensor del regulador y verificar contacto de polea. Asegurar las conexiones del micro. Lubricar polea tensora, realizar limpieza del foso, verificar estado de buffers de cabina y contrapeso, verificar la distancia entre buffer y contrapeso. Verifique contacto de polea tensora de regulador, lubrique rodamientos de polea de ser necesario, limpie recolectoras de aceite, verifique los buffers de cabina y contrapeso, en caso de ser hidráulicos, verifique escapes, óxido o fijaciones sueltas. Verifique la distancia entre amortiguador y contrapeso.
	
12.Cierre: Revisar desempeño del equipo y retirar los avisos de mantenimiento. Guarde todo el material utilizado, cerciórese que lo indicado por el cliente haya sido verificado, entregue las llaves de la sala de máquinas, informe al cliente la solución de las solicitudes, registre las novedades en el comprobante de mantenimiento y haga firmar el comprobante.	
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	2
	8715701
	Suministro e instalación de Barrera detectora electrónica infrarroja para puerta de cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	3
	8715701
	Suministro e instalación de Contactos eléctricos para puerta de cabina Contacto de puerta, parte fija de la cerradura. Contacto eléctrico de 40 mm, 50mm y 60mm.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	4
	8715701
	Suministro e instalación de Botones para botonera de cabina (interna)
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	5
	8715701
	Suministro e instalación de Botones para botonera de hall (externas)
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	6
	8715701
	Suministro e instalación de Deslizaderas de puertas de hall
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	7
	8715701
	Suministro e instalación de Caja de inspección
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	8
	8715701
	Suministro e instalación de Micro del regulador de velocidad
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	9
	8715701
	Suministro e instalación de Micro de pesa de regulador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	10
	8715701
	Suministro e instalación de Deslizaderas de guías de cabina Material: Ultrapoi  y Acero 10mm: guia  T75 16mm: guia T90
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	11
	8715701
	Suministro e instalación de Rolletes, y excéntricas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	12
	8715701
	Suministro e instalación de Inductores
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	13
	8715701
	Suministro e instalación de Kit de tracción poleas y guayas.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	14
	8715701
	Suministro e instalación de Variador de ontrol
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	15
	8715701
	Suministro e instalación de Cerraduras de puertas de hall con su respectivo contacto eléctrico
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	16
	8715701
	Suministro e instalación de Cable viajero
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	17
	8715701
	Suministro e instalación de Cable de seguridades
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	18
	8715701
	Suministro e instalación de Protector de volante de tracción
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	19
	8715701
	Suministro e instalación de Batería 12 voltios y 7 amperios para sistema rescatador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	20
	8715701
	Suministro e instalación de Sistema rescatador para  ascensor sincuarto de máquinas.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	21
	8715701
	Suministro e instalación de Marcaciones de breakers y áreas seguras
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	22
	8715701
	Suministro e instalación de Tapas para caja  de paso
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	23
	8715701
	Suministro e instalación de Iluminación de pozo (Lampara)
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	24
	8715701
	Suministro e instalación de Comunicación de poso
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	25
	8715701
	Suministro e instalación de PIT SWITCH con lampara
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	26
	8715701
	Suministro e instalación de Guarda cables de polea desviadora
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	27
	8715701
	Suministro e instalación de Guarda cables de polea de tracción
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	28
	8715701
	Suministro e instalación de Sensor de carga de cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	29
	8715701
	Suministro e instalación de Zapatas de guía de cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	30
	8715701
	Suministro e instalación de Luz y alarma de emergencia
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	31
	8715701
	Suministro e instalación de Intercomunicador para ascensor compuesto. Así, Teléfono   manos libres en cabina, Teléfono maestro en portería, Teléfono esclavo en cuarto de máquinas, Teléfono   esclavo en techo de cabina, Fuente de batería con carga para dos horas.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	32
	8715701
	Suministro e instalación de Cable de regulador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	33
	8715701
	Suministro e instalación de Micro con sistema de seguridad para buffer, contrapeso y cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	34
	8715701
	Suministro e instalación de Sistema completo de micro para pesa de gobernador, Sistema de seguridad para micro del Gobernador entregara con acometida en tubería (MTE) de ½” hasta el punto de alimentación (pit stop) con cable encauchetado de 2 x 16.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	35
	8715701
	Suministro e instalación de Piñón de operador de puertas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	36
	8715701
	Suministro e instalación de Correa de operador de puertas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	37
	8715701
	Suministro e instalación de Corrales de seguridad, Suministro de un corral de mantenimiento sobre cabina en ángulo de 1 ½” y tornillería de 3/8” con pintura color amarillo. Con travesaños cada 50 cm, rodapiés y resistencia mínima de 2000 Libras.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	38
	8715701
	Suministro e instalación de Escalera de acceso al pit, Incluye: una escalera tipo gato en el pit, pintura color amarillo.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	39
	8715701
	Suministro e instalación de Sistema de pesacargas, con señal sonora, para controlar el peso de la cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	40
	8715701
	Suministro e instalación de Fascia de cabina en lámina CR Calibre 18 de 1 m por 0,8 m en pintura color gris.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	41
	8715701
	Suministro e instalación de Tapete atrapa polvo (1.30 x 2.00) con logo institucional debidamente instalado y garantía de calidad 
-Forro protector de paredes internas (2.30x 5.00) medidas a confirmar por el contratista, con sistema de fijación superior e inferior. Fabricado en lona antimoho y antibacterial, alta resistencia cortes y desgarros
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
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	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-008-007-001
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	8715701
	Se debe realizar mantenimiento mensual en sus rutinas de mantenimiento examinará, ajustará y lubricará periódica y sistemáticamente los equipos y de ser necesario reparará o reemplazará las partes que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos.

ESTAS PARTES INCLUYEN:
	
1.Desempeño de calidad: Instalar los avisos informativos de mantenimiento en cada piso, verificar funcionamiento de botoneras internas y externas, verificar señalización en botones, alarma y citófono, confirmar funcionamiento de sistema óptico de interrupción de cierre de puertas, verificar holgura y funcionamiento de puertas, verificar nivelación en cada piso, verificar alineación de puertas, verificar ruidos anormales de operación en sistema de puertas, verificar ruidos o movimientos anormales en recorrido, verificar fijación de falso techo. Verificar bomba de cierre en puertas, verificar alineación referencia de las puertas con los marcos. Verificar ruidos del sistema de puertas.
	
2.Cuarto de máquinas: Verificar las condiciones físicas del cuarto de máquinas, reportar cualquier problema al cliente. Verificar ruidos y vibraciones extraños en el motor, generador, máquina de tracción y regulador de velocidad. Verificar derrames de aceite y nivel de lubricante, verificar las tapas de las canaletas. Realice limpieza en el cuarto de máquinas, verifique los niveles de aceite y complete de ser necesario, limpie el recolector de aceite. Verifique rodamientos y graseras si aplica.	
3.Máquina de tracción: Verificar la lubricación de los cables de tracción, canales de las poleas, cables de tracción, verificar señales de desgaste en corona. Verificar conexiones de motor, porta escobillas y soportes, verificar fijación del encoder. Observe el estado de los cables sobre poleas. Verifique ruidos y vibraciones, señales de desgaste en los dientes de la corona, realice limpieza de reductor y motor, generador y/o central hidráulica.
	
4.Freno: Verificar estado general de zapatas de freno, verificar estado de la polea de freno y residuos de aceite, limpiar y lubricar los pernos de articulación del freno. Buscar surcos o rayones en el tambor de freno, verificar que esté libre de presencia de aceite, apriete conexiones eléctricas, limpie y lubrique pasadores de las articulaciones del freno, verifique la actuación de los contactos de freno.	
5.Limitador: Verificar limpieza y residuos, verificar estado del cable y de la polea del regulador, verificar actuación del micro eléctrico, verificar la roldana guía.  Lubrique de ser necesario, verifique manualmente la actuación de contacto eléctrico. Verifique estado de la guaya del limitador.

6.Controlador: Medir voltajes de entrada al equipo, verificar fijación de elementos en el control, verificar estado de contactos, contactores, bobinas, relés, fusibles, etc. Verificar y asegurar el estado de conexiones. Verifique la fijación de todos los elementos del control, realice limpieza de bobinas, armaduras y entrehierros de los contactores electromagnéticos, verifique desgaste en elementos de contacto eléctrico. Verifique los contactos de cobre y carbón en los relevos de potencia. Verifique conexiones flojas y estado de los deflectores de arco. Verifique correcta actuación de contactos auxiliares. Verifique amperaje de fusibles, estado de las conexiones de potencia, drive, transformadores, reactores, condensadores, diodos, rectificadores, resistencias.  Realice la comprobación de baterías y que los elementos de control de panel estén completos.
	
7.Pozo: Verificar la polea de desplazamiento, verificar guías y anclajes de la máquina (si aplica), verificar actuación de micros límites de desplazamiento, lubricar guías de cabina y contrapeso (si aplica), verificar fijación de brackets, vigas, guías, cintas, etc. Verificar resortes, amarres de los cables de tracción, fijación de zapatas guías y estado de las mismas. Verificar estado general sobre cabina.  Verificar actuación de brackets, vigas y guías de cabina y contrapeso, realice limpieza de estos elementos, verifique hilos o daños en cables de tracción y de regulador, verifique el estado de cables viajeros o de maniobra. Verifique estado de los terminales, guibs o zapatas superiores e inferiores.	
8.Puertas de piso: Verificar en todos los pisos el estado de las puertas, contactos de seguridad, roldanas, rolletes, seguro de las puertas, zapatas de las puertas, resortes, quicios, cableado. Limpie y lubrique de ser necesario. Verifique empaques de caucho, ruedas, poleas, guayas, verifique el enganche de la cerradura, topes de caucho y holgura de las ruedas excéntricas. Limpie y verifique la fijación de quicio, zapatas de puertas y estado general de todos los mecanismos de operación de la puerta.
	
9.Techo de cabina: Verificar armazón de cabina, rollerguides. Verificar eléctricamente potencial cero entre el armazón de cabina y punto de tierra. Verificar fijación de cables, lubricar las articulaciones del seguro, realizar rutina de verificación y ajuste de operador de puertas y suspensiones de puertas en cada piso. Verificar contactos eléctricos sobre cabina, limpie y lubrique de ser necesario las articulaciones del sistema del seguro. 
	
10.Parte inferior de la cabina: Limpieza de quicio, verificar canales de desgaste, fascia de cabina y fijación de cableado (si aplica), verificar rollerguides o zapatas, verificar el bloque de seguridad. Verifique fijación de cables viajeros, daños en el cable o las fijaciones, revise guibs de cabina, fijación de la cinta selectora, verifique mecanismo de bloque de seguro. Verifique fijación de la facia de cabina y desgaste de zapatas guía de puerta de primera parada.	

11.Foso: Verificar plomo del tensor del regulador y verificar contacto de polea. Asegurar las conexiones del micro. Lubricar polea tensora, realizar limpieza del foso, verificar estado de buffers de cabina y contrapeso, verificar la distancia entre buffer y contrapeso. Verifique contacto de polea tensora de regulador, lubrique rodamientos de polea de ser necesario, limpie recolectoras de aceite, verifique los buffers de cabina y contrapeso, en caso de ser hidráulicos, verifique escapes, óxido o fijaciones sueltas. Verifique la distancia entre amortiguador y contrapeso.
	
12.Cierre: Revisar desempeño del equipo y retirar los avisos de mantenimiento. Guarde todo el material utilizado, cerciórese que lo indicado por el cliente haya sido verificado, entregue las llaves de la sala de máquinas, informe al cliente la solución de las solicitudes, registre las novedades en el comprobante de mantenimiento y haga firmar el comprobante
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	2
	8715701
	Suministro e instalación de Contactos eléctricos para puerta de cabina Contacto de puerta, parte fija de la cerradura. Contacto eléctrico de 40 mm,  50mm y 60mm.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	3
	8715701
	Suministro e instalación de Deslizaderas de puertas de  hall
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	4
	8715701
	Suministro e instalación de Caja de inspección
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	5
	8715701
	Suministro e instalación de Micro del regulador de velocidad
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	6
	8715701
	Suministro e instalación de Micro de pesa de regulador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	7
	8715701
	Suministro e instalación de Deslizaderas de guías de  cabina Material: Ultrapoi  y Acero 10mm: guia  T75 16mm: guia T90
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	8
	8715701
	Suministro e instalación de Rolletes, y excéntricas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	9
	8715701
	Suministro e instalación de Inductores
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	10
	8715701
	Suministro e instalación de Variador de control
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	11
	8715701
	Suministro e instalación de Cable de seguridades
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	12
	8715701
	Suministro e instalación de Batería 12 voltios y 7 amperios para sistema rescatador
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	13
	8715701
	Suministro e instalación de Marcaciones de breakers y áreas seguras
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	14
	8715701
	Suministro e instalación de Tapas para caja de paso
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	15
	8715701
	Suministro e instalación de PIT SWITCH con lampara
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	16
	8715701
	Suministro e instalación de Guarda cables de polea desviadora
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	17
	8715701
	Suministro e instalación de Guarda cables de polea de tracción
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	18
	8715701
	Suministro e instalación de Zapatas de guía de cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	19
	8715701
	Suministro e instalación de Luz y alarma de emergencia
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	20
	8715701
	Suministro e instalación de Micro con sistema de seguridad para buffer, contrapeso y cabina
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	21
	8715701
	Suministro e instalación de Sistema completo de micro para pesa de gobernador, Sistema de seguridad para micro del Gobernador entregara con acometida en tubería (MTE) de ½” hasta el punto de alimentación (pit stop) con cable encauchetado de 2 x 16.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	22
	8715701
	Suministro e instalación de Piñón de operador de puertas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	

	23
	8715701
	Suministro e instalación de Correa de operador de puertas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101506
	
	




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

[bookmark: _Hlk238626411]El proponente, en caso de resultar adjudicatario, deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las especificaciones técnicas adicionales establecidas para el objeto contractual. Para ello, deberá presentar un documento independiente, debidamente suscrito por el representante legal o quien haga sus veces, en el cual manifieste de forma expresa su voluntad de comprometerse al cumplimiento de dichas normas técnicas adicionales.

En virtud de lo anterior, durante el período de verificación de las ofertas, el Comité Técnico Evaluador realizará la revisión y validación del cumplimiento de estas especificaciones técnicas, consideradas de obligatorio cumplimiento para la correcta ejecución del contrato. 

	ITEM
	DESCIRIPCION
	 
CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MATENIMIENTO POR FALLAS IMPREVISTAS
	El oferente deberá garantizar mediante documento independiente, la prestación de los servicios a las emergencias por las fallas reportadas con atención de las mismas, los siete (07) días de la semana, con un periodo de atención de la falla, en el punto de la prestación del servicio de acuerdo a los lugares de entrega, no superior a cuatro (04) horas, así como una línea telefónica de atención de forma permanente.
	
	

	 2
	CERTIFICACIÓN DE REPUESTOS - PRESTACIÓN SERVICIO
	El oferente certificara en documento independiente que cuenta con todos los medios para prestar el servicio de mantenimiento a los equipos indicados en el proceso contractual. Así mismo, que todos los repuestos que requiera instalar en cumplimiento del objeto contractual deben ser NUEVOS, ORIGINALES Y NO REMANUFACTURADOS.

Se deberán realizar pruebas de funcionamiento de los equipos después de cada mantenimiento, con el fin de verificar la corrección de todas las fallas encontradas posterior al término del procedimiento.
	
	

	[bookmark: _Hlk238514114]3
	GARANTÍA DEL SERVICIO PRESTADO
	El contratista debe ofrecer garantía de calidad en el servicio prestado durante la ejecución del contrato, comprometiéndose a realizar sin costo adicional para la Entidad los mantenimientos que, una vez realizados al elemento, presente la misma falla dentro de un plazo igual o inferior a 15 días del servicio prestado.
	
	

	4
	INFORMES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
	El contratista debe entregar un informe detallado del mantenimiento preventivo, máximo 5 días calendario después de terminada la visita técnica programada con el supervisor del contrato.
	
	

	5
	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y RECOMENDACIONES
	El contratista deberá presentar un informe dentro del cual especifique la totalidad de los repuestos objeto de reemplazo y entregar al supervisor los obsoletos, dentro del informe especificará los costos individuales de cada reemplazo con su respectiva obra de mano, fecha y la descripción motivada del cambio del repuesto del ascensor objeto del mantenimiento. 

De igual forma el contratista en la primera visita que realice, deberá efectuar un informe de diagnóstico general el ascensor y remitirlo al supervisor dentro de los 05 días hábiles siguientes, con el propósito que el supervisor prevea los mantenimientos preventivos y correctivos.  
	
	

	6
	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
	El contratista deberá presentar, el respectivo cronograma de las visitas de los mantenimientos a los ascensores de cada una de las unidades beneficiarias, previa coordinación con el supervisor del contrato
	
	

	7
	PERSONAL MINIMO REQUERIDO
	El oferente deberá allegar junto con la oferta los documentos soportes del personal que ejecutará las actividades de mantenimiento, en los siguientes perfiles:

· UN (01) INGENIERO ELÉCTRICO, INGENIERO ELECTRÓNICO O MECATRÓNICO con mínimo 5 años de experiencia y experiencia certificada de mínimo 1 año en mantenimiento, inspección de calidad y/o soporte técnico de ascensores.

· DOS (02) TÉCNICOS O TECNÓLOGOS EN ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA O ELECTROMECÁNICA, con experiencia general de mínimo tres (03) años de en mantenimiento de ascensores.

El oferente deberá allegar los siguientes documentos al momento de presentar la oferta: diploma que lo certifica como técnico, tecnólogo y/o profesional y las certificaciones de experiencia en mantenimiento de ascensores.

De igual forma deberá presentar licencia o certificación de trabajos en alturas para todos los perfiles requeridos, de acuerdo a la Resolución 1409 del 23 de julio del 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo.

	
	

	8
	SEGURIDAD INDUSTRIAL
	El contratista deberá acatar todas las normas aplicables, medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del mantenimiento y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias:

Protecciones: Las personas que ejecuten el mantenimiento del elevador, deberán demarcaran las zonas con señales preventivas y señalización.

Dotación de personal: todo el personal que labore en cualquier sitio por cuenta del contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el ministerio de salud y protección social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. 

La dotación exigida será la requerida por las normas y leyes de seguridad vigentes. Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales y datos de la empresa.

El contratista deberá garantizar que cuenta con las herramientas y el equipo necesario de trabajo y protección personal y que estos estén en óptimas condiciones, incluido el de seguridad industrial requerido para la prestación del servicio de mantenimiento del ascensor.
	
	

	9
	DISPOSICION Y MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS Y MATERIAL DESMONTADO
	La recolección y disposición final para los repuestos e insumos y residuos generados en cada mantenimiento deberá realizarse de forma adecuada y cumplir con las normas vigentes para el manejo de residuos; estará a cargo del contratista, dando aplicabilidad y buenas prácticas a las normas de gestión ambiental.
	
	

	10
	EQUIPO DISPONIBLE
	El contratista debe tener disponible para la ejecución del mantenimiento, el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos, maquinaria y herramienta menor que el contratista suministre para las labores de mantenimiento y adecuación, deben ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud de los trabajos a ejecutar, los andamios deben ser certificados.
	
	

	11
	RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL
	La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (ley 100 de 1993, ley 797 de 2003, ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.

El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el ejército nacional – CENAC Educación y el personal que desarrollará los trabajos
	
	

	12
	CERTIFICACIÓN
	El contratista deberá asumir todos los costos para efectos de la emisión y entrega a la unidad beneficiaria de la certificación anual para cada uno de los ascensores objeto de la ejecución del futuro contrato, la cual deberá estar reconocida ante la ONAC, conforme a la NTC 5926-1:2021 (revisión tecnicomecanica de sistemas de transportes vertical y puertas eléctricas. parte 1: ascensores eléctricos e hidráulicos)
	
	

	13
	PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
	El contratista remitirá la solicitud al supervisor del contrato acompañado del cronograma de los servicios de mantenimiento, para que se adelante el proceso de autorización de ingreso del personal necesario para la ejecución del objeto contractual.

De igual forma, deberá remitir de manera oportuna los documentos de su personal que le sean requeridos por parte del supervisor (estudios de seguridad del personal, copias de cedula, autorizaciones y demás) para los tramites derivados con la sección de seguridad militar de las UNIDADES, para la emisión de los permisos de ingreso a las instalaciones de la Unidad Militar donde se desarrollarán el objeto contractual.

Ley estatutaria No. 1621 de 2013 - capítulo VI; reserva de la información de inteligencia y contrainteligencia artículo 36. receptores de productos de inteligencia y contrainteligencia parágrafo 2. los asesores externos y contratistas sólo podrán recibir información de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con el nivel de acceso a la información que le haya sido asignado de conformidad con el artículo 37 de la presente ley, dentro del objeto de su asesoría o contrato, y previo estudio de credibilidad y confiabilidad
	
	



En virtud de lo anterior, durante el período de verificación de las ofertas, el Comité Técnico Evaluador realizará la revisión y validación del cumplimiento de estas especificaciones técnicas, consideradas de obligatorio cumplimiento para la correcta ejecución del contrato. 

NOTA 1: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas adicionales. 

NOTA 2: Las especificaciones técnicas adicionales harán parte de la minuta del contrato.

¿El contratista se compromete a cumplir con cada uno de los aspectos descritos en esta sección de conformidad con el objeto del contrato y los términos expuesto?

	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



___________, identificado con CC. No.      Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural) ____________________, manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas requeridas, en el presente anexo y en las adendas modificatorias y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de ______________a los ________________

 ________________________________________________
Nombre y firma del proponente o su representante o apoderado
Nombre: __________________
CC. ______________________
NIT ______________________

image1.png




