## Indice
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [9 empty] | 2026-06-30
0
| FORMULADOR |  | CONTRATISTA |  |  | VERSIÓN |  |  | CONTRATO
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. |  | Consorcio PP |  |  | VP-02 |  |  | CTO 117 de 2021
PRE CONTRACTUAL |  | VALIDACIÓN DISEÑOS |  |  | EJECUCIÓN |  |  | LIQUIDACIÓN |  |  | TOTAL OBRA
2 |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 7
| CIMENTACIÓN |  | Z. Verde | Afirmado | Vía | 1
| Bd Zanja | m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | Carga |  | Kg | 100
| Profundidad a clave | m | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 3 | Expansión |  | % | 30%
| Seca | % | 10% | 10% | 0% | 4 | Compactación |  | % | 25%
| Conglomerado | % | 90% | 70% | 60% | 5
| Mecánica | % | 0% | 20% | 40% | 6
| Cama de Arena | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7
| Relleno en Recebo | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | RCD |  | Km | 5
| Base | m | 0 | 0.3 | 0.3 | 9 | FERRETERÍA |  | Km | 61.1
| Sub Base | m | 0 | 0.25 | 0.25 | 10 | CANTERA |  | Km | 49
| Pavimento | m | 0 | 0 | 0.2 | 11
| Ancho de Zanja | m | 1 | 1 | 1 | 12
TANQUE DE 250 M3 | [5 empty] | TANQUE DE 100 M3
ÍNDICE GENERAL COMPONENTE FINANCIERO ESTRUCTURADO
01 | Presupuesto General |  |  |  |  | 11 | Cronograma y Flujo de inversión
02 | A.I.U. |  |  |  |  | 12 | Cantidades de obra - Bocatomas y desarenadores
03 | Interventoría |  |  |  |  | 13 | Cantidades de obra - PTAP
04 | Factor Multiplicador |  |  |  |  | 14 | Cantidades de obra - Tanques
05 | Pólizas |  |  |  |  | 15 | Cantidades de obra - Ventosas, Purgas, Cabezal, pozo CQP
06 | Lista de A.P.U.S. |  |  |  |  | 16 | Cantidades de obra - Redes
07 | A.P.U.S. |  |  |  |  | 17 | Cantidades de obra - Micromedición y Macromedición
08 | Cuadrillas |  |  |  |  | 18 | Cantidades de obra - Viaductos
09 | Materiales |  |  |  |  | 19 | Cantidades de obra - Eléctrico
10 | Equipos
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja

## presup
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [9 empty] | FECHA
[10 empty] | 2026-06-30 | 0.29248
OBRA
|  |  |  | A - BOCATOMA | [5 empty] | 39087859.8074 | 1.3
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO |  | VR. PARCIAL
A-01 | PRELIMINARES
A-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  |  |  | M2 | 20.3688 | 5395.0282 |  | 109890.251 | 8926.5928 | 181823.9832
A-02 | EXCAVACIONES
A-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) |  |  |  |  | M3 | 5.436 | 51472.658 |  | 279805.3691 | 54401.3038 | 295725.4874
A-03 | RELLENOS
A-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 3.624 | 229192.3175 |  | 830592.9586 | 224323.1804 | 812947.2059
A-04 | CONCRETOS Y ACEROS
A-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 0.5 | 805839.3521 |  | 402919.676 | 739822.8647 | 369911.4324
A-04.02 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 1.812 | 965054.1221 |  | 1748678.0692 | 879153.1713 | 1593025.5463
A-04.03 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M |  |  |  |  | M2 | 18.12 | 11901.3586 |  | 215652.6184 | 11765.7755 | 213195.8514
A-04.04 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 28.336 | 54796.612 |  | 1552716.798 | 51447.2427 | 1457809.0679
A-04.05 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA ACHIQUE (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 1.4625 | 423410.2405 |  | 619237.4768 | 362987.2985 | 530868.9241
A-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0 | 0
A-05.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) |  |  |  |  | M3-KM | 27.18 | 10890.4078 |  | 296001.2849 | 10739.7185 | 291905.5476
A-05.02 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 5.436 | 6384.6288 |  | 34706.8421 | 7257.1004 | 39449.5979
A-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [9 empty] | 0 | 0
A-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", PLATINA DE 4 X 3/16" (INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 6.14 | 438978.2838 |  | 2695326.6623 | 430194.6554 | 2641395.184
A-06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO LÍNEA DE VIDA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 1841030.5171 |  | 1841030.5171 | 1807695.1241 | 1807695.1241
A-06.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO DE ALTO TRÁFICO (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 4.8208 | 176760.0333 |  | 852124.7684 | 177845.0516 | 857355.4249
A-06.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 25 X 40CM PARA PAREDES Y MUROS (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 13.38 | 98195.324 |  | 1313853.4348 | 99398.4375 | 1329951.0933
A-06.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 28.336 | 22142.365 |  | 627426.054 | 22917.6264 | 649393.8615
A-06.06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 3 | 36323.8808 |  | 108971.6423 | 37995.7566 | 113987.2697
A-06.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINESCENTE (INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 320355.8637 |  | 320355.8637 | 322736.7631 | 322736.7631
A-06.08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS Y ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 2.55 | 40775.5821 |  | 103977.7344 | 42045.2792 | 107215.462
A-06.09 | SUMINISTRO DE PLUMA GRÚA HIDRÁULICA CON BRAZO EXTENDIBLE DE 4 POSICIONES, CAPACIDAD DE CARGA DE 2000 KG, 4 PATAS PLEGABLES CON RUEDAS Y PASADORES DE SEGURIDAD Y PLUMA COMPLETAMENTE AJUSTABLES |  |  |  |  | UND | 1 | 3376873.5 |  | 3376873.5 | 3357331.4518 | 3357331.4518
A-06.10 | KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA |  |  |  |  | UND | 1 | 3470953.6863 |  | 3470953.6863 | 3801127.7333 | 3801127.7333
A-06.11 | SUMINISTRO DE BOMBA 2 HP - SUMERGIBLE DE LIMPIEZA (INCLUYE MANGUERA DE DESCARGA, KIT DE ACOPLE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 4069392.6 |  | 4069392.6 | 4045842.9271 | 4045842.9271
A-06.12 | SUMINISTRO DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA |  |  |  |  | UND | 1 | 14217372 |  | 14217372 | 14135095.7262 | 14135095.7262
|  |  |  | B - ADUCCIÓN Y/O IMPULSIÓN | [5 empty] | 153599781.5259
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
R-01 | PRELIMINARES
R-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES |  |  |  |  | M | 35 | 5461.9132 |  | 191166.963 | 6137.0223 | 214795.7796
R-02 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | 0
R-02.01 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA BAJO AGUA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE BOMBEO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 53.5647 | 34807.0328 |  | 1864428.269 | 35580.239 | 1905844.8263
R-03 | RELLENOS | [9 empty] | 0 | 0
R-03.01 | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 7 | 272247.4727 |  | 1905732.3089 | 239728.6238 | 1678100.3665
R-03.02 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 17.5 | 229192.3175 |  | 4010865.556 | 224323.1804 | 3925655.6576
R-03.03 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 29.0647 | 26524.0812 |  | 770914.4627 | 27397.2055 | 796291.5577
R-04 | CONCRETOS Y ACEROS | [9 empty] | 0 | 0
R-04.01 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) PARA ENCOFRADO DE TUBERÍA DE PASOS FLUVIALES |  |  |  |  | M3 | 8.75 | 965054.1221 |  | 8444223.5682 | 879153.1713 | 7692590.2485
R-04.02 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M |  |  |  |  | M2 | 70 | 11901.3586 |  | 833095.1043 | 11765.7755 | 823604.2824
R-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0 | 0
R-05.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) |  |  |  |  | M3-KM | 122.5 | 10890.4078 |  | 1334074.9596 | 10739.7185 | 1315615.5105
R-05.02 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 24.5 | 6384.6288 |  | 156423.4053 | 7257.1004 | 177798.9602
R-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [9 empty] | 0 | 0
R-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL) |  |  |  |  | UND | 5 | 13609568.2492 |  | 68047841.2459 | 13641753.9273 | 68208769.6367
R-06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE Ø4" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, CABEZAL DE DESCARGA, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL) |  |  |  |  | UND | 4 | 15332184.998 |  | 61328739.9919 | 15853090.5554 | 63412362.2216
R-07 | TUBERÍAS | [9 empty] | 0 | 0
R-07.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 35 | 134636.4483 |  | 4712275.691 | 134610.1371 | 4711354.7996
|  |  |  | C - URBANISMO + PTAP | [5 empty] | 289070928.7208
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
D-01 | PRELIMINARES
D-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  |  |  | M2 | 629 | 5395.0282 |  | 3393472.7549 | 8926.5928 | 5614826.8632
D-02 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | 0
D-02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 52.5 | 68458.6352 |  | 3594078.348 | 95202.2816 | 4998119.7862
D-03 | RELLENOS | [9 empty] | 0 | 0
D-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 21 | 229192.3175 |  | 4813038.6672 | 224323.1804 | 4710786.7892
D-04 | CONCRETOS Y ACEROS | [9 empty] | 0 | 0
D-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 5.25 | 805839.3521 |  | 4230656.5984 | 739822.8647 | 3884070.0397
D-04.02 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 15.75 | 965054.1221 |  | 15199602.4228 | 879153.1713 | 13846662.4474
D-04.03 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M |  |  |  |  | M2 | 105 | 11901.3586 |  | 1249642.6565 | 11765.7755 | 1235406.4237
D-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0 | 0
D-05.01 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 42 | 27023.1455 |  | 1134972.1099 | 28560.6845 | 1199548.7487
D-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [9 empty] | 0 | 0
D-06.01 | ADECUACIÓN DE PTAP COMPACTA TIPO MODUPACK PARA CAUDAL DE 6-10 LPS (INCLUYE LIMPIEZA, GRATEO Y PINTURA GENERAL, RECONSTRUCCIÓN DE F. FONDOS, CAMBIO Y ADAPTACIÓN DE MOD. SED. Y L. FILTRANTES, ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) |  |  |  |  | UND | 1 | 128325834 |  | 128325834 | 127583209.3117 | 127583209.3117
D-06.02 | SUMINISTRO DE KIT DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE AGUA |  |  |  |  | UND | 4 | 16626721.956 |  | 66506887.824 | 16530502.7161 | 66122010.8643
D-06.03 | SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 HP - CENTRIFUGA |  |  |  |  | UND | 1 | 3269175 |  | 3269175 | 3250256.2056 | 3250256.2056
D-06.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 3 | 36323.8808 |  | 108971.6423 | 37995.7566 | 113987.2697
D-06.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS Y ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 26.18 | 40775.5821 |  | 1067504.7401 | 42045.2792 | 1100745.4099
D-06.06 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE CANALETA PRFV |  |  |  |  | ML | 5.6 | 648365.2039 |  | 3630845.1419 | 627935.6686 | 3516439.7444
D-06.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA LIMNIMÉTRICA DE AFORO Y MEDICIÓN DE CAUDAL CALIBRADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 360247.7943 |  | 1440991.1772 | 351425.9467 | 1405703.7867
D-06.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE ALMACENAMIENTO DE CLORO 150 LB |  |  |  |  | UND | 4 | 8545015.7116 |  | 34180062.8462 | 8470916.8832 | 33883667.5328
D-06.09 | SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE HIDRÓXIDO DE CLORO |  |  |  |  | UND | 4 | 3460684.5 |  | 13842738 | 3440657.4355 | 13762629.7422
D-06.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 90° PVC Ø3" |  |  |  |  | UND | 5 | 19607.8867 |  | 98039.4333 | 19644.982 | 98224.9099
D-06.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø3" |  |  |  |  | UND | 2 | 23293.3867 |  | 46586.7733 | 23309.1539 | 46618.3078
D-07 | TUBERÍAS | [9 empty] | 0 | 0
D-07.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 35 | 83937.9596 |  | 2937828.5847 | 84205.0418 | 2947176.4614
|  |  |  | D - LECHOS DE SECADO | [5 empty] | 89561156.8566
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
E-01 | PRELIMINARES
E-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  |  |  | M2 | 92.48 | 5395.0282 |  | 498932.2104 | 8926.5928 | 825531.301
E-02 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | 0
E-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 15.028 | 68458.6352 |  | 1028796.3698 | 95202.2816 | 1430699.8885
E-03 | RELLENOS | [9 empty] | 0 | 0
E-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 5.78 | 229192.3175 |  | 1324731.5951 | 224323.1804 | 1296587.9829
E-03.02 | LECHO FILTRANTE CON ARENA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 4.5 | 247885.4727 |  | 1115484.6271 | 239931.646 | 1079692.4072
E-03.03 | LECHO FILTRANTE CON GRAVA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 5.4 | 319634.7346 |  | 1726027.5669 | 310153.8646 | 1674830.8687
E-04 | CONCRETOS Y ACEROS | [9 empty] | 0 | 0
E-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 1.156 | 805839.3521 |  | 931550.291 | 739822.8647 | 855235.2316
E-04.02 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 5.78 | 1098216.7556 |  | 6347692.8475 | 999524.7121 | 5777252.8362
E-04.03 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 13.6 | 1216335.6888 |  | 16542165.3674 | 2385875.3464 | 32447904.7115
E-04.04 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) |  |  |  |  | KG | 1456 | 10407.8648 |  | 15153851.2104 | 10721.8553 | 15611021.3081
E-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0 | 0
E-05.01 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 15.028 | 27023.1455 |  | 406103.8302 | 28560.6845 | 429209.9666
E-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [9 empty] | 0 | 0
E-06.01 | MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M (INCLUYE PAÑETE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 7.5352 | 135727.7972 |  | 1022731.7542 | 129638.0114 | 976844.1954
E-06.02 | CORREA METÁLICA DE PERFIL EN C GRADO 50, CON DIMENSIONES DE 150x50x2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE PINTURA, TORNILLOS, SOLDADURA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 48 | 122235.4082 |  | 5867299.5917 | 120184.4209 | 5768852.2047
E-06.04 | ESTRUCTURA DE VIGA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 4 | 1520733.3539 |  | 6082933.4156 | 1524003.5786 | 6096014.3145
E-06.05 | ESTRUCTURA DE COLUMNA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 13.2 | 1520733.3539 |  | 20073680.2714 | 1524003.5786 | 20116847.2378
E-06.06 | KIT DE TUBERÍA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PARA LECHOS DE SECADO TIPO 1 DE Ø4" (INCLUYE NIPLE, PASAMURO, CODO, TEE, TUBERÍA PERFORADA Y NO PERFORADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 626072.437 |  | 1252144.874 | 625460.6735 | 1250921.347
E-06.08 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,10 x 1,10 M (INCLUYE TAPA EN CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 1836090.1978 |  | 3672180.3956 | 2909334.4346 | 5818668.8692
E-06.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA E=2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE TORNILLOS, TUBO CUADRADO, TEJA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 36.8 | 177033.9847 |  | 6514850.6382 | 171532.3223 | 6312389.4615
|  |  |  | E - ALMACENAMIENTO POTOSÍ | [5 empty] | 176123544.8036
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
F-01 | GENERALES
F-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  |  |  | M2 | 94.35 | 5395.0282 |  | 509020.9132 | 8926.5928 | 842224.0295
F-02 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | 0
E-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 36.697 | 68458.6352 |  | 2512229.5983 | 95202.2816 | 3493642.3881
E-02.02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 330.2734 | 19819.8 |  | 6545952.7848 | 19705.1023 | 6508071.1986
E-02.03 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 69.44 | 57484.7388 |  | 3991740.2647 | 54928.4159 | 3814229.2004
E-02.04 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 66.4 | 72976.998 |  | 4845672.6701 | 69775.1067 | 4633067.0845
F-03 | RELLENOS | [9 empty] | 0 | 0
F-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 7.81 | 229192.3175 |  | 1789991.9996 | 224323.1804 | 1751964.0392
F-03.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 224.3554 | 26524.0812 |  | 5950822.1018 | 27397.2055 | 6146712.2877
F-04 | CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS | [9 empty] | 0 | 0
F-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 2.035 | 805839.3521 |  | 1639883.0815 | 739822.8647 | 1505539.5297
F-04.02 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 2.0402 | 805837.051 |  | 1644088.8974 | 739820.5758 | 1509400.4342
F-04.03 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 6.1207 | 965054.1221 |  | 5906782.6387 | 879153.1713 | 5381010.8365
F-04.04 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 9.625 | 1098216.7556 |  | 10570336.2729 | 999524.7121 | 9620425.3544
F-04.05 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 17.7393 | 2355135.6888 |  | 41778340.7672 | 2385875.3464 | 42323639.2392
F-04.06 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 6.826 | 1805925.429 |  | 12327246.9784 | 1702893.9072 | 11623953.8109
F-04.07 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) |  |  |  |  | KG | 4436.0419 | 10407.8648 |  | 46169724.322 | 10721.8553 | 47562599.1155
F-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0 | 0
F-05.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) |  |  |  |  | M3-KM | 713.075 | 10890.4078 |  | 7765677.5661 | 10739.7185 | 7658224.7362
F-05.02 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 142.615 | 6384.6288 |  | 910543.8348 | 7257.1004 | 1034971.3761
F-05.03 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 130.7298 |  |  | 0 | 28560.6845 | 3733731.8575
F-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS | [9 empty] | 0 | 0
F-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 1369527.4442 |  | 4108582.3325 | 1371639.7317 | 4114919.195
F-06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 1740807.4442 |  | 1740807.4442 | 1740771.1254 | 1740771.1254
F-06.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 823075.7274 |  | 1646151.4547 | 826782.1814 | 1653564.3628
F-06.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 642792.7823 |  | 642792.7823 | 975210.3141 | 975210.3141
F-06.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) |  |  |  |  | UND | 3 | 539720.1948 |  | 1619160.5845 | 538070.3638 | 1614211.0914
F-06.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 15 | 133822.5816 |  | 2007338.7244 | 131380.4041 | 1970706.0616
F-06.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 5442359.9708 |  | 5442359.9708 | 5412746.9857 | 5412746.9857
F-06.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 210561.1217 |  | 842244.4868 | 207695.3643 | 830781.4573
F-06.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø3" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 127339.4028 |  | 127339.4028 | 128918.8964 | 128918.8964
F-06.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 306106.0545 |  | 306106.0545 | 306651.0212 | 306651.0212
F-06.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 695651.7187 |  | 2782606.8746 | 692190.6063 | 2768762.4252
|  |  |  | F - ALMACENAMIENTO POLONIA | [5 empty] | 176123544.8036
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
F-01 | GENERALES
F-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  |  |  | M2 | 94.35 | 5395.0282 |  | 509020.9132 | 8926.5928 | 842224.0295
F-02 | EXCAVACIONES
E-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 36.697 | 68458.6352 |  | 2512229.5983 | 95202.2816 | 3493642.3881
E-02.02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 330.2734 | 19819.8 |  | 6545952.7848 | 19705.1023 | 6508071.1986
E-02.03 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 69.44 | 57484.7388 |  | 3991740.2647 | 54928.4159 | 3814229.2004
E-02.04 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 66.4 | 72976.998 |  | 4845672.6701 | 69775.1067 | 4633067.0845
F-03 | RELLENOS
F-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 7.81 | 229192.3175 |  | 1789991.9996 | 224323.1804 | 1751964.0392
F-03.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 224.3554 | 26524.0812 |  | 5950822.1018 | 27397.2055 | 6146712.2877
F-04 | CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS | [9 empty] | 0 | 0
F-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 2.035 | 805839.3521 |  | 1639883.0815 | 739822.8647 | 1505539.5297
F-04.02 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 2.0402 | 805837.051 |  | 1644088.8974 | 739820.5758 | 1509400.4342
F-04.03 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 6.1207 | 965054.1221 |  | 5906782.6387 | 879153.1713 | 5381010.8365
F-04.04 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 9.625 | 1098216.7556 |  | 10570336.2729 | 999524.7121 | 9620425.3544
F-04.05 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 17.7393 | 2355135.6888 |  | 41778340.7672 | 2385875.3464 | 42323639.2392
F-04.06 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 6.826 | 1805925.429 |  | 12327246.9784 | 1702893.9072 | 11623953.8109
F-04.07 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) |  |  |  |  | KG | 4436.0419 | 10407.8648 |  | 46169724.322 | 10721.8553 | 47562599.1155
F-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
F-05.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) |  |  |  |  | M3-KM | 713.075 | 10890.4078 |  | 7765677.5661 | 10739.7185 | 7658224.7362
F-05.02 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 142.615 | 6384.6288 |  | 910543.8348 | 7257.1004 | 1034971.3761
F-05.03 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 130.7298 |  |  | 0 | 28560.6845 | 3733731.8575
F-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS
F-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 1369527.4442 |  | 4108582.3325 | 1371639.7317 | 4114919.195
F-06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 1740807.4442 |  | 1740807.4442 | 1740771.1254 | 1740771.1254
F-06.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 823075.7274 |  | 1646151.4547 | 826782.1814 | 1653564.3628
F-06.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 642792.7823 |  | 642792.7823 | 975210.3141 | 975210.3141
F-06.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) |  |  |  |  | UND | 3 | 539720.1948 |  | 1619160.5845 | 538070.3638 | 1614211.0914
F-06.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 15 | 133822.5816 |  | 2007338.7244 | 131380.4041 | 1970706.0616
F-06.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 5442359.9708 |  | 5442359.9708 | 5412746.9857 | 5412746.9857
F-06.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 210561.1217 |  | 842244.4868 | 207695.3643 | 830781.4573
F-06.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø3" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 127339.4028 |  | 127339.4028 | 128918.8964 | 128918.8964
F-06.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 1 | 306106.0545 |  | 306106.0545 | 306651.0212 | 306651.0212
F-06.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 695651.7187 |  | 2782606.8746 | 692190.6063 | 2768762.4252
|  |  |  | G - ALMACENAMIENTO HATO NUEVO | [5 empty] | 309178392.6314
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
F-01 | GENERALES
F-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  |  |  | M2 | 174.47 | 5395.0282 |  | 941270.5748 | 8926.5928 | 1557422.6436
F-02 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | 0
E-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 53.8027 | 68458.6352 |  | 3683262.6087 | 95202.2816 | 5122144.2439
F-02.02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 484.2247 | 19819.8 |  | 9597237.1104 | 19705.1023 | 9541697.6683
F-02.03 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 103.62 | 57484.7388 |  | 5956568.6381 | 54928.4159 | 5691682.4559
F-02.04 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 93.24 | 72976.998 |  | 6804375.2976 | 69775.1067 | 6505830.9482
F-02.05 | ENTIBADO METÁLICO TIPO 3; SISTEMA DE GUÍAS CORREDERA COMPUESTA DE 4 PANELES 3,5X2,4 M PARA ALTURA ENTIBADA DE 4,8 M, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 4,0M (INCLUYE CODALES PARA ASEGURACIÓN DE LOS PANELES MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 18.55 | 437985.6027 |  | 8124632.9308 | 433612.4659 | 8043511.2431
F-03 | RELLENOS
F-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 9.632 | 229192.3175 |  | 2207580.402 | 224323.1804 | 2160680.874
F-03.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 325.8995 | 26524.0812 |  | 8644183.923 | 27397.2055 | 8928734.6567
F-04 | CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS
F-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 2.632 | 805839.3521 |  | 2120969.1747 | 739822.8647 | 1947213.7799
F-04.02 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 1.542 | 805837.051 |  | 1242600.7326 | 739820.5758 | 1140803.3278
F-04.03 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 4.626 | 965054.1221 |  | 4464340.3688 | 879153.1713 | 4066962.5703
F-04.04 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 15.568 | 1098216.7556 |  | 17097038.4515 | 999524.7121 | 15560600.7187
F-04.05 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 42.239 | 2355135.6888 |  | 99478576.3585 | 2385875.3464 | 100776988.7581
F-04.06 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 16.865 | 1805925.429 |  | 30456932.3601 | 1702893.9072 | 28719305.7457
F-04.07 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) |  |  |  |  | KG | 6421.568 | 10407.8648 |  | 66834812.2362 | 10721.8553 | 68851123.2855
F-04.08 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 7.475 | 207690.4017 |  | 1552485.7526 | 210723.2989 | 1575156.659
F-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
F-05.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) |  |  |  |  | M3-KM | 1060.64 | 10890.4078 |  | 11550802.1649 | 10739.7185 | 11390974.9804
F-05.02 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 212.128 | 6384.6288 |  | 1354358.5359 | 7257.1004 | 1539434.1974
F-05.03 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 198.322 |  |  | 0 | 28560.6845 | 5664212.0699
F-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS
F-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 1740807.4442 |  | 5222422.3325 | 1740771.1254 | 5222313.3761
F-06.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 5 | 537933.6781 |  | 2689668.3907 | 526481.9279 | 2632409.6394
F-06.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 923492.9431 |  | 2770478.8294 | 909809.9521 | 2729429.8564
F-06.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 600496.1592 |  | 2401984.6369 | 598714.9961 | 2394859.9845
F-06.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 1231462.3995 |  | 2462924.799 | 1242403.8934 | 2484807.7867
F-06.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 642792.7823 |  | 1285585.5646 | 975210.3141 | 1950420.6281
F-06.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) |  |  |  |  | UND | 4 | 539720.1948 |  | 2158880.7794 | 538070.3638 | 2152281.4552
F-06.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 26 | 133822.5816 |  | 3479387.1223 | 131380.4041 | 3415890.5067
F-06.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 210561.1217 |  | 421122.2434 | 207695.3643 | 415390.7287
F-06.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 6 | 695651.7187 |  | 4173910.3119 | 692190.6063 | 4153143.6378
|  |  |  | H - ALMACENAMIENTO SAN ALFONSO | [5 empty] | 307625906.8788
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
F-01 | GENERALES
F-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  |  |  | M2 | 174.47 | 5395.0282 |  | 941270.5748 | 8926.5928 | 1557422.6436
F-02 | EXCAVACIONES
E-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 53.8027 | 68458.6352 |  | 3683262.6087 | 95202.2816 | 5122144.2439
F-02.02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 484.2247 | 19819.8 |  | 9597237.1104 | 19705.1023 | 9541697.6683
F-02.03 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 103.62 | 57484.7388 |  | 5956568.6381 | 54928.4159 | 5691682.4559
F-02.04 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 93.24 | 72976.998 |  | 6804375.2976 | 69775.1067 | 6505830.9482
F-02.05 | ENTIBADO METÁLICO TIPO 3; SISTEMA DE GUÍAS CORREDERA COMPUESTA DE 4 PANELES 3,5X2,4 M PARA ALTURA ENTIBADA DE 4,8 M, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 4,0M (INCLUYE CODALES PARA ASEGURACIÓN DE LOS PANELES MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 18.55 | 437985.6027 |  | 8124632.9308 | 433612.4659 | 8043511.2431
F-03 | RELLENOS
F-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 9.632 | 229192.3175 |  | 2207580.402 | 224323.1804 | 2160680.874
F-03.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 325.8995 | 26524.0812 |  | 8644183.923 | 27397.2055 | 8928734.6567
F-04 | CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS
F-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 2.632 | 805839.3521 |  | 2120969.1747 | 739822.8647 | 1947213.7799
F-04.02 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 1.542 | 805837.051 |  | 1242600.7326 | 739820.5758 | 1140803.3278
F-04.03 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 4.626 | 965054.1221 |  | 4464340.3688 | 879153.1713 | 4066962.5703
F-04.04 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 15.568 | 1098216.7556 |  | 17097038.4515 | 999524.7121 | 15560600.7187
F-04.05 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 42.239 | 2355135.6888 |  | 99478576.3585 | 2385875.3464 | 100776988.7581
F-04.06 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  |  |  | M3 | 16.865 | 1805925.429 |  | 30456932.3601 | 1702893.9072 | 28719305.7457
F-04.07 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) |  |  |  |  | KG | 6421.568 | 10407.8648 |  | 66834812.2362 | 10721.8553 | 68851123.2855
F-05 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0 | 0
F-05.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) |  |  |  |  | M3-KM | 1060.64 | 10890.4078 |  | 11550802.1649 | 10739.7185 | 11390974.9804
F-05.02 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 212.128 | 6384.6288 |  | 1354358.5359 | 7257.1004 | 1539434.1974
F-05.03 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 198.322 |  |  | 0 | 28560.6845 | 5664212.0699
F-06 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS | [9 empty] | 0 | 0
F-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 1740807.4442 |  | 5222422.3325 | 1740771.1254 | 5222313.3761
F-06.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 5 | 537933.6781 |  | 2689668.3907 | 526481.9279 | 2632409.6394
F-06.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 923492.9431 |  | 2770478.8294 | 909809.9521 | 2729429.8564
F-06.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 600496.1592 |  | 2401984.6369 | 598714.9961 | 2394859.9845
F-06.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 1231462.3995 |  | 2462924.799 | 1242403.8934 | 2484807.7867
F-06.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 642792.7823 |  | 1285585.5646 | 975210.3141 | 1950420.6281
F-06.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) |  |  |  |  | UND | 4 | 539720.1948 |  | 2158880.7794 | 538070.3638 | 2152281.4552
F-06.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 26 | 133822.5816 |  | 3479387.1223 | 131380.4041 | 3415890.5067
F-06.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 2 | 210561.1217 |  | 421122.2434 | 207695.3643 | 415390.7287
F-06.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 6 | 695651.7187 |  | 4173910.3119 | 692190.6063 | 4153143.6378
|  |  |  | I - REDES DE DISTRIBUCIÓN FASE I | [5 empty] | 780726266.1723
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
R-01 | GENERALES
R-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES |  |  |  |  | M | 1070.31 | 5461.9132 |  | 5845940.3462 | 6137.0223 | 6568516.309
R-02 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | 0
R-02.01 | CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 735.74 | 13452.4947 |  | 9897538.4698 | 13593.2868 | 10001124.8025
R-02.02 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 80.9314 | 207690.4017 |  | 16808674.9749 | 210723.2989 | 17054131.5896
R-02.03 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) |  |  |  |  | M3 | 117.927 | 51472.658 |  | 6070017.7966 | 54401.3038 | 6415384.2978
R-02.04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 1196.0417 | 68458.6352 |  | 81879384.657 | 95202.2816 | 113865901.882
R-02.05 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 482.8891 | 19819.8 |  | 9570764.7801 | 19705.1023 | 9515378.5341
R-03 | RELLENOS | [9 empty] | 0 | 0
R-03.01 | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 235.4682 | 272247.4727 |  | 64105622.3497 | 239728.6238 | 56448467.5299
R-03.02 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 588.6705 | 229192.3175 |  | 134918756.1305 | 224323.1804 | 132052438.789
R-03.03 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 244.2502 | 26524.0812 |  | 6478511.7179 | 27397.2055 | 6691772.4814
R-03.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS E - 320 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 294.3353 | 330421.9755 |  | 97254834.7522 | 304046.5546 | 89491618.662
R-03.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR SEGÚN INVIAS 330 (INCLUYE MATERIAL, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 353.2023 | 350482.2755 |  | 123791145.8013 | 323888.0197 | 114397993.5076
R-04 | CONCRETOS Y ACEROS | [9 empty] | 0 | 0
R-04.01 | REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MDC-19, CON ESPESOR DE 7CM (INCLUYE APISONADOR TIPO BENITIN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M2 | 404.657 | 159736.9699 |  | 64638683.0261 | 157974.3819 | 63925439.4396
R-05 | ACCESORIOS | [9 empty] | 0 | 0
R-05.01 | ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 18744228.0246 |  | 56232684.0738 | 42299784.8484 | 126899354.5451
R-05.02 | VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø3" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 3 | 2662634.9767 |  | 7987904.9301 | 3246856.436 | 9740569.308
R-05.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 7 | 402125.6166 |  | 2814879.3164 | 333449.1368 | 2334143.9574
R-05.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 4 | 269720.6166 |  | 1078882.4665 | 227595.2812 | 910381.1249
R-05.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 5 | 302480.6166 |  | 1512403.0831 | 237094.9862 | 1185474.931
R-06 | TUBERÍAS | [9 empty] | 0 | 0
R-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 1070.31 | 83937.9596 |  | 89839637.5001 | 84205.0418 | 90125498.2399
|  |  |  | J - ACOMETIDAS FASE I | [5 empty] | 177261170.5217
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
R-01 | GENERALES
R-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES |  |  |  |  | M | 400 | 5461.9132 |  | 2184765.2909 | 6137.0223 | 2454808.9092
R-02 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | 0
R-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) |  |  |  |  | M3 | 64.3588 | 51472.658 |  | 3312718.5046 | 54401.3038 | 3501202.6307
R-02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 450.5116 | 68458.6352 |  | 30841409.2781 | 95202.2816 | 42889732.226
R-02.03 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO |  |  |  |  | M3 | 128.7176 | 19819.8 |  | 2551157.0885 | 19705.1023 | 2536393.481
R-03 | RELLENOS | [9 empty] | 0 | 0
R-03.01 | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 88 | 272247.4727 |  | 23957777.597 | 239728.6238 | 21096118.8926
R-03.02 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 220 | 229192.3175 |  | 50422309.8468 | 224323.1804 | 49351099.696
R-03.03 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | M3 | 335.588 | 26524.0812 |  | 8901163.3605 | 27397.2055 | 9194173.3876
R-04 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0 | 0
R-04.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) |  |  |  |  | M3-KM | 2002 | 10890.4078 |  | 21802596.4834 | 10739.7185 | 21500916.3437
R-04.02 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 400.4 | 6384.6288 |  | 2556405.3673 | 7257.1004 | 2905743.0073
R-05 | ACCESORIOS | [9 empty] | 0 | 0
R-05.01 | MICROMEDIDOR DE Ø1/2" (INCLUYE CAJA, TEE, CODO, ADAPTADORES, VÁLVULAS, MEDIDOR, COLLAR DE DERIVACIÓN, TAPÓN, RACOR, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | UND | 40 | 661066.0901 |  | 26442643.6021 | 865394.8222 | 34615792.8868
R-06 | TUBERÍAS | [9 empty] | 0 | 0
R-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PEAD DE Ø1/2" PARA ACOMETIDA RDE 9 (INCLUYE MANGUERA PEAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  |  |  | ML | 400 | 10720.5603 |  | 4288224.1024 | 10993.1126 | 4397245.0565
|  |  |  | K - ELÉCTRICO | [5 empty] | 94691491.0803
DESCRIPCION | [5 empty] | UNID | CANT. | VR. UNIT |  | VR. PARCIAL
I-01 | GENERALES
H-01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  | UND | 2 | 222418.1518 |  | 444836.3036 | 224251.0359 | 448502.0717
H-02 | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS SEGÚN OBRA EJECUTADA |  |  |  |  | UND | 2 | 650000 |  | 1300000 | 646238.4344 | 1292476.8687
H-05 | CERTIFICACIÓN RETIE |  |  |  |  | UND | 2 | 5850000 |  | 11700000 | 5816145.9093 | 11632291.8185
H-06 | SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3x8F + 1x10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 1" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 1" - 2M (INCLUYE CAJA DE PASO 10x10CM, FIJACIONES HERRAJES, MARCACIÓN, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS) |  |  |  |  | UND | 2 | 744453.1627 |  | 1488906.3254 | 747945.0525 | 1495890.1049
H-07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE LEVITON CON POLO A TIERRA EMPOTRADO EN PARED |  |  |  |  | UND | 4 | 231175.6278 |  | 924702.5112 | 232957.8321 | 931831.3285
H-08 | SOLDADURA EXOTÉRMICA |  |  |  |  | UND | 4 | 153284.5353 |  | 613138.1412 | 157077.5089 | 628310.0355
H-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CU DESNUDO No. 2/0 AWG 80CM DE PROFUNDIDAD |  |  |  |  | M | 18 | 145466.3799 |  | 2618394.8379 | 146180.8686 | 2631255.6344
H-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA SYLVANIA 50W (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) |  |  |  |  | UND | 6 | 281449.1498 |  | 1688694.8988 | 282940.42 | 1697642.5203
H-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30CM |  |  |  |  | UND | 4 | 315800.2575 |  | 1263201.03 | 318652.7487 | 1274610.9947
H-23 | VARILLA CU 5/8"X8' Y TRATAMIENTO DEL TERRENO |  |  |  |  | UND | 4 | 1084375.6378 |  | 4337502.5512 | 1093700.4461 | 4374801.7845
H-24 | CABLEADO DE CONEXIÓN DE LA PUESTA A TIERRA CU 6 AWG EN TUBERÍA PVC 1" |  |  |  |  | UND | 6 | 78179.998 |  | 469079.988 | 79287.5801 | 475725.4806
H-25 | SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3X2F + 1X8T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 2" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 2" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS |  |  |  |  | UND | 1 | 1833197.8925 |  | 1833197.8925 | 1830389.1903 | 1830389.1903
H-26 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4047-1BB14 - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS |  |  |  |  | UND | 1 | 24950435.289 |  | 24950435.289 | 25102550.4371 | 25102550.4371
H-27 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4028-1BB14 PARA MOTOR 7HP 220V - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 900X700X300 |  |  |  |  | UND | 1 | 14414823.0655 |  | 14414823.0655 | 14628003.3659 | 14628003.3659
H-28 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X100A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR 56-80A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO |  |  |  |  | UND | 1 | 3908346.8775 |  | 3908346.8775 | 4182519.0303 | 4182519.0303
H-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO 510KGF, INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA 140MM, HICADA Y PLOMADA |  |  |  |  | UND | 1 | 2656251.13 |  | 2656251.13 | 2656479.457 | 2656479.457
H-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED AUTÓNOMO CON PANEL SOLAR Y BATERÍA LED SOLAR INTEGRADA S40 6K SILVANYA, 50000 HORAS |  |  |  |  | UND | 3 | 1981380.5375 |  | 5944141.6125 | 1977714.2988 | 5933142.8964
H-32 | SALIDA PARA MOTOR MONOFÁSICO EN CABLE 2X10F + 1X10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 3/4" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 3/4" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS |  |  |  |  | UND | 1 | 553558.1675 |  | 553558.1675 | 558154.7712 | 558154.7712
H-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO TIPO LUMINEX 12 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1X20A - 6 UN, BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30A - 1 UN |  |  |  |  | UND | 1 | 1152052.72 |  | 1152052.72 | 1160985.8794 | 1160985.8794
H-35 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X80A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL, BREAKER 3X75A, RIEL 2X20A (INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO) |  |  |  |  | UND | 1 | 3444717.8025 |  | 3444717.8025 | 3721572.9879 | 3721572.9879
H-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE ACOMETIDA AÉREA TIPO TRÉBOL 3X8 + 10 AWG CU CENTELSA 75° 600V, INCLUYE TEMPLES, ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR AL CONTADOR, CON CAPACETE ROSCADO 2" PARA RECEPCIÓN DE ACOMETIDA Y BORNAS |  |  |  |  | M | 40 | 105029.4447 |  | 4201177.786 | 105513.6449 | 4220545.7946
H-37 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X40A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, BREAKER INDUSTRIAL 3X25A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO |  |  |  |  | UND | 1 | 4784332.15 |  | 4784332.15 | 5052958.4001 | 5052958.4001
2731321625.6907
[5 empty] | ESTRUCTURA |  |  |  | % INCID. | OBRA CIVIL
[5 empty] | A - BOCATOMA |  |  |  | 1.507% | 39087859.8074 | 39087859.8074
[5 empty] | B - ADUCCIÓN Y/O IMPULSIÓN |  |  |  | 5.924% | 153599781.5259 | 153599781.5259
[5 empty] | C - URBANISMO + PTAP |  |  |  | 11.15% | 289070928.7208 | 289070928.7208
[5 empty] | D - LECHOS DE SECADO |  |  |  | 3.454% | 89561156.8566 | 89561156.8566
[5 empty] | E - ALMACENAMIENTO POTOSÍ |  |  |  | 6.792% | 176123544.8036 | 176123544.8036
[5 empty] | F - ALMACENAMIENTO POLONIA |  |  |  | 6.792% | 176123544.8036 | 176123544.8036
[5 empty] | G - ALMACENAMIENTO HATO NUEVO |  |  |  | 11.92% | 309178392.6314 | 309178392.6314
[5 empty] | H - ALMACENAMIENTO SAN ALFONSO |  |  |  | 11.86% | 307625906.8788 | 307625906.8788
[5 empty] | I - REDES DE DISTRIBUCIÓN FASE I |  |  |  | 30.11% | 780726266.1723 | 780726266.1723
|  | Jayler Moises Cleves Celis |  |  | J - ACOMETIDAS FASE I |  |  |  | 6.836% | 177261170.5217 | 177261170.5217
|  | Secretario de Planeación e Infraestructura |  |  | K - ELÉCTRICO |  |  |  | 3.652% | 94691491.0803 | 94691491.0803
|  | Alcaldia de Villavieja | [8 empty] | 2593050043.8024
[6 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL+AIU |  |  |  | 2593050043.8024 |  | 741569440.1107
[6 empty] | COSTO DIRECTO |  |  |  | 1994653879.848
[6 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  | 25% | 498663469.962
[6 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 39893078 | 2731321625.6907 | 138271581.8807
[6 empty] | UTILIDAD |  |  | 3% | 59839616
[6 empty] | AIU OBRA CIVIL |  |  | 30% | 598396163.962
[6 empty] | TOTAL COSTOS OBRA CIVIL |  |  |  | 2593050043.81
274615249.8
DIFERENCIA
0
[5 empty] | ESTRUCTURA |  |  |  | % INCID. | OBRA CIVIL
[5 empty] | A - BOCATOMA |  |  |  | 1.426% | 30140416.1326
[5 empty] | B - ADUCCIÓN Y/O IMPULSIÓN |  |  |  | 5.67% | 119818611.5313
[5 empty] | C - URBANISMO + PTAP |  |  |  | 10.59% | 223849337.3807
[5 empty] | D - LECHOS DE SECADO |  |  |  | 3.946% | 83381379.3808
[5 empty] | E - ALMACENAMIENTO POTOSÍ |  |  |  | 6.614% | 139778632.6589
[5 empty] | F - ALMACENAMIENTO POLONIA |  |  |  | 6.614% | 139778632.6589
[5 empty] | G - ALMACENAMIENTO HATO NUEVO |  |  |  | 11.58% | 244751326.7587
[5 empty] | H - ALMACENAMIENTO SAN ALFONSO |  |  |  | 11.52% | 243532615.0764
[5 empty] | I - REDES DE DISTRIBUCIÓN FASE I |  |  |  | 31.4% | 663550436.1288
[5 empty] | J - ACOMETIDAS FASE I |  |  |  | 7.119% | 150442326.0656
[5 empty] | K - ELÉCTRICO |  |  |  | 3.512% | 74222327.048
[6 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL |  |  |  | 2113246040.8207
[6 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  | 23.25% | 491280822.87
[6 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 3% | 63397381
[6 empty] | UTILIDAD |  |  | 3% | 63397381
[6 empty] | AIU OBRA CIVIL |  |  | 29.25% | 618075584.87
[6 empty] | TOTAL COSTOS OBRA CIVIL |  |  |  | 2731321625.6907
[6 empty] | INTERVENTORÍA OBRA CIVIL |  |  | 9.159% | 250150378
[6 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | 213815310.0883
[6 empty] | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  | 108402337.8
Jayler Moises Cleves Celis
|  |  | Secretario de Planeación e Infraestructura |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  |  |  | 100764657
Alcaldia de Villavieja
[6 empty] | PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) |  |  |  | 65448255
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3469902564
[6 empty] | TOTAL |  |  |  | 3469902564
2731321625.6907
7163098312
9894419937.6907

## unitario
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
G001 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | UNIDAD: | M | TOTAL | 5461.9132 | EQUIPO | 2021.545 | MATERIAL | 475.076 | TRANSP. | 124.831 | M.O. | 1580.0197
[10 empty] | AIU | 7100.4872
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estaca | [6 empty] | Unidad | 3741.67 |  | 0.3 |  | 1122.501
Pintura en aceite | [6 empty] | Galón | 75900 |  | 0.008 |  | 607.2
Clavo de alta velocidad 1/4"X2" | [6 empty] | Libra | 4487 |  | 0.012 |  | 53.844
Cinta señalización | [6 empty] | ml | 238 |  | 1 |  | 238
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2021.545
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1580.0197 |  | 0.05 |  | 79.001
Equipo de topografía; (Incluye: estación total, 2 prismas y dos radios, con certificación de calibración máximo de 6 meses) | [6 empty] | Dia | 237645 |  | 0.0016667 |  | 396.075
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 475.076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 2496.621 |  | 0.05 |  | 124.831
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 124.831
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Comisión de Topografía | [6 empty] | Cuadrilla | 420218 |  | 1.88 | 0.002 | 1580.0197
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1580.0197
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
G002 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 5395.0282 | EQUIPO | 475.076 | MATERIAL | 1972.545 | TRANSP. | 122.381 | M.O. | 1580.0197
[10 empty] | AIU |  |  |  | 5395.03
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estaca | [6 empty] | Unidad | 3741.67 |  | 0.3 |  | 1122.501
Pintura en aceite | [6 empty] | Galón | 75900 |  | 0.008 |  | 607.2
Clavo de alta velocidad 1/4"X2" | [6 empty] | Libra | 4487 |  | 0.012 |  | 53.844
Cuerda de Naylon 0.5 mm | [6 empty] | ml | 189 |  | 1 |  | 189
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1972.545
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1580.0197 |  | 5% |  | 79.001
Equipo de topografía; (Incluye: estación total, 2 prismas y dos radios, con certificación de calibración máximo de 6 meses) | [6 empty] | Dia | 237645 |  | 0.0016667 |  | 396.075
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 475.076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 2447.621 |  | 5% |  | 122.381
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 122.381
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Comisión de Topografía | [6 empty] | Cuadrilla | 420218 |  | 1.88 | 0.002 | 1580.0197
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1580.0197
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)
G003 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 51472.658 | EQUIPO | 1880.9669 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 94.0483 | M.O. | 37619.3371
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 37619.3371 |  | 5% |  | 1880.9669
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1880.9669
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1880.9669 |  | 5% |  | 94.0483
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 94.0483
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.28571 | 37619.3371
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 37619.3371
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO
G004 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 68458.6352 | EQUIPO | 2501.6859 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 125.0843 | M.O. | 50033.7184
|  |  |  | SIN AIU | 52660.4886 |  |  |  |  | AIU | 88996.2258
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 50033.7184 |  | 5% |  | 2501.6859
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2501.6859
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 2501.6859 |  | 5% |  | 125.0843
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 125.0843
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.38 | 50033.7184
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 50033.7184
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SECO PARA MATERIAL COMÚN A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA)
G005 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SECO PARA MATERIAL COMÚN A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 29073.8576 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 18164.5846 | TRANSP. | 908.2292 | M.O. | 3291.692
[10 empty] | AIU | 37796.0149
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 3291.692 |  | 0.05 |  | 164.5846
Retroexcavadora de llanta, balde estandar | [6 empty] | Hora | 120000 |  | 0.15 |  | 18000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18164.5846
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de equipos y herramientas | [6 empty] | % Maq y Equi | 18164.5846 |  | 5% |  | 908.2292
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 908.2292
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.025 | 3291.692
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3291.692
EXCAVACIÓN A MÁQUINA BAJO AGUA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE BOMBEO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G006 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA BAJO AGUA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE BOMBEO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 34807.0328 | EQUIPO | 23219.6979 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 1160.9849 | M.O. | 2393.9578
[10 empty] | AIU | 45249.1426
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 2393.9578 |  | 5% |  | 119.6979
Retroexcavadora de orugas balde estandar | [6 empty] | Hora | 145200 |  | 0.1 |  | 14520
Motobomba succion y descargas (incluye combustible) | [6 empty] | Dia | 85800 |  | 0.1 |  | 8580
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 23219.6979
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Maquinaria y Equipo | [6 empty] | % M y E | 23219.6979 |  | 5% |  | 1160.9849
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1160.9849
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.018182 | 2393.9578
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2393.9578
EXCAVACION MECANICA H= 4.0 A 8.0 MTS
G007 | EXCAVACION MECANICA H= 4.0 A 8.0 MTS | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 18635.9624 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 12177.4516 | TRANSP. | 608.8726 | M.O. | 1549.0315
[10 empty] | AIU | 24226.7511
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1549.0315 |  | 0.05 |  | 77.4516
Retroexcavadora de orugas balde estandar | [6 empty] | Hora | 145200 |  | 0.083333 |  | 12100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12177.4516
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de equipos y herramientas | [6 empty] | % Maq y Equi | 12177.4516 |  | 5% |  | 608.8726
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 608.8726
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.011765 | 1549.0315
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1549.0315
ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G008 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 57484.7388 | EQUIPO | 1170.3815 | MATERIAL | 18650 | TRANSP. | 991.0191 | M.O. | 23407.6293
[10 empty] | AIU | 74730.1605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cerco de 3x0,05x0,10 | [6 empty] | Unidad | 18000 |  | 0.45 |  | 8100
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 0.1 |  | 550
Tabla comun de 3x0,25x0,02m | [6 empty] | Unidad | 25000 |  | 0.4 |  | 10000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18650
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 23407.6293 |  | 5% |  | 1170.3815
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1170.3815
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 18650 |  | 5% |  | 932.5
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1170.3815 |  | 5% |  | 58.5191
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 991.0191
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.066667 | 23407.6293
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 23407.6293
ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G009 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 72976.998 | EQUIPO | 1462.9768 | MATERIAL | 24133.8 | TRANSP. | 1279.8388 | M.O. | 29259.5367
[10 empty] | AIU | 94870.0975
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cerco de 3x0,05x0,10 | [6 empty] | Unidad | 18000 |  | 0.5241 |  | 9433.8
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 0.4 |  | 2200
Tabla comun de 3x0,25x0,02m | [6 empty] | Unidad | 25000 |  | 0.5 |  | 12500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24133.8
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 29259.5367 |  | 5% |  | 1462.9768
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1462.9768
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 24133.8 |  | 5% |  | 1206.69
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1462.9768 |  | 5% |  | 73.1488
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1279.8388
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.083333 | 29259.5367
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 29259.5367
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G010 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 26524.0812 | EQUIPO | 8031.7622 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 401.5881 | M.O. | 11969.7891
[10 empty] | AIU | 34481.3056
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 11969.7891 |  | 5% |  | 598.4895
Apisonador tipo canguro, incluye combustible | [6 empty] | Dia | 81766 |  | 0.090909 |  | 7433.2727
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8031.7622
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Maquinaria y Equipo | [6 empty] | % M y E | 8031.7622 |  | 5% |  | 401.5881
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 401.5881
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.090909 | 11969.7891
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11969.7891
CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)
G011 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 805839.3521 | EQUIPO | 32083.7498 | MATERIAL | 309400 | TRANSP. | 112588.7905 | M.O. | 165803.8844
[5 empty] | 619876.4247 |  |  |  |  | AIU | 1047591.1577
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 230 |  | 184000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.6 |  | 49800
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.8 |  | 72000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 309400
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 32083.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de equipos y maquinaria | [6 empty] | % H,M,E | 32083.7498 |  | 5% |  | 1604.1875
Transporte de material de cantera | [6 empty] | Km/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de material de ferreteria | [6 empty] | % | 184000 |  | 5% |  | 9200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 112588.7905
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)
G012 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 965054.1221 | EQUIPO | 48031.7498 | MATERIAL | 410065 | TRANSP. | 118448.6905 | M.O. | 165803.8844 | SE DEJA PARA PISO
[10 empty] | AIU | 1254570.3587
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 350 |  | 280000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.555 |  | 46065
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.835 |  | 75150
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
Formaleta en madera x m2 4 usos | [6 empty] | m2 | 8750 |  | 0.6 |  | 5250
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 410065
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48031.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48031.7498 |  | 5% |  | 2401.5875
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 285250 |  | 5% |  | 14262.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 118448.6905
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G013 | CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 790161.8247 | EQUIPO | 455140 | MATERIAL | 48031.7498 | TRANSP. | 121186.1905 | M.O. | 165803.8844 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 1027210.3721
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 455140
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48031.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48031.7498 |  | 5% |  | 2401.5875
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM/M | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 340000 |  | 5% |  | 17000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 121186.1905
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)
G014 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) | UNIDAD: | KG | TOTAL | 10407.8648 | EQUIPO | 53.6425 | MATERIAL | 6549.4059 | TRANSP. | 330.1524 | M.O. | 1072.8492
[10 empty] | AIU | 13530.2243
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 1.05 |  | 6177.2939
Alambre negro calibre 17 | [6 empty] | Kg | 9302.8 |  | 0.04 |  | 372.112
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6549.4059
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1072.8492 |  | 5% |  | 53.6425
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 53.6425
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % MAT | 6549.4059 |  | 5% |  | 327.4703
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 53.6425 |  | 5% |  | 2.6821
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 330.1524
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.0022222 | 1072.8492
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1072.8492
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS E - 320 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS E - 320 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 330421.9755 | EQUIPO | 5953.5937 | MATERIAL | 108829 | TRANSP. | 102082.2827 | M.O. | 37305.874
[10 empty] | AIU | 429548.5681
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Subbase granular | [6 empty] | m3 | 83330 |  | 1.3 |  | 108329
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 25 |  | 500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 108829
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 37305.874 |  | 5% |  | 1865.2937
Apisonador tipo canguro, incluye combustible | [6 empty] | Dia | 81766 |  | 0.05 |  | 4088.3
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5953.5937
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | Km-M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de equipos y herramientas | [6 empty] | % Maq y Equi | 5953.5937 |  | 5% |  | 297.6797
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 102082.2827
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.05 | 37305.874
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 37305.874
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR SEGÚN INVIAS 330 (INCLUYE MATERIAL, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR SEGÚN INVIAS 330 (INCLUYE MATERIAL, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 350482.2755 | EQUIPO | 5953.5937 | MATERIAL | 124260 | TRANSP. | 102082.2827 | M.O. | 37305.874
[10 empty] | AIU | 455626.9581
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Base granular | [6 empty] | m3 | 95200 |  | 1.3 |  | 123760
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 25 |  | 500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 124260
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 37305.874 |  | 0.05 |  | 1865.2937
Apisonador tipo canguro, incluye combustible | [6 empty] | Dia | 81766 |  | 0.05 |  | 4088.3
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5953.5937
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | Km-m3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de equipos y herramientas | [6 empty] | % Maq y Eq | 5953.5937 |  | 5% |  | 297.6797
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 102082.2827
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.05 | 37305.874
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 37305.874
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILARES
G017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILARES | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 24694.5355 | EQUIPO | 7935.7114 | MATERIAL | 526.6707 | TRANSP. | 0 | M.O. | 10533.4144
[10 empty] | AIU | 32102.8961
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Geotextil NT 2000 no tejido | [6 empty] | m2 | 7857.14 |  | 1.01 |  | 7935.7114
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7935.7114
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10533.4144 |  | 0.05 |  | 526.6707
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 526.6707
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.04 | 10533.4144
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10533.4144
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC D=4"
G018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC D=4" | UNIDAD: | ML | TOTAL | 89475.6736 | EQUIPO | 30438.5 | MATERIAL | 1755.5722 | TRANSP. | 1521.925 | M.O. | 35111.444 | saniatio
[10 empty] | AIU | 116318.3756
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tuberia PVC sanitaria de D=4" | [6 empty] | ml | 19650 |  | 1.05 |  | 20632.5
Codo de 4" x 90° sanitaria CxC | [6 empty] | Unidad | 10600 |  | 0.2 |  | 2120
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.06 |  | 4854
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.06 |  | 2832
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 30438.5
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 35111.444 |  | 0.05 |  | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 30438.5 |  | 5% |  | 1521.925
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1521.925
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.1 | 35111.444
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35111.444
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA Ø2 1/2" (INCLUYE POSTES, SOLDADURA, ÁNGULOS, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA)
G019 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA Ø2 1/2" (INCLUYE POSTES, SOLDADURA, ÁNGULOS, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 901857.53 | EQUIPO | 12069.553 | MATERIAL | 418735.6866 | TRANSP. | 21540.262 | M.O. | 241391.06
[10 empty] | AIU | 1172414.7891
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Concreto simple 3000 PSI a todo costo | [6 empty] | m3 | 965054.1221 |  | 0.14 |  | 135107.5771
Formaleta en madera x m2 4 usos | [6 empty] | m2 | 8750 |  | 0.84 |  | 7350
Concreto ciclopeo de 2500 PSI a todo costo | [6 empty] | m3 | 418293 |  | 0.12 |  | 50195.16
Malla eslabonada calibre 10 rombo de 2 1/4" | [6 empty] | m2 | 20125 |  | 1.4 |  | 28175
Angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" | [6 empty] | ml | 7000 |  | 0.53 |  | 3710
Platina de 1" x 1/8" | [6 empty] | Unidad | 23550 |  | 0.03 |  | 706.5
Alambre de puas calibre 12,5 - rollo 350m-32,8 kilos | [6 empty] | ml | 868.29 |  | 3 |  | 2604.87
Soldadura E-6013 | [6 empty] | Kg | 23400 |  | 0.5 |  | 11700
Tuberia A.N 2" cal 16 para cerramiento | [6 empty] | ml | 22125 |  | 0.27 |  | 5973.75
Pintura anticorrosiva | [6 empty] | Galón | 95900 |  | 0.03 |  | 2877
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 13.5 |  | 79422.3495
Ladrillo prensado a la vista | [6 empty] | Unidad | 1900 |  | 40 |  | 76000
Suministro e instalacion de mortero 1:4 | [6 empty] | m3 | 497116 |  | 0.03 |  | 14913.48
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 418735.6866
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 241391.06 |  | 5% |  | 12069.553
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12069.553
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 418735.6866 |  | 5% |  | 20936.7843
Transporte de equipos y herramientas | [6 empty] | % Maq y Equi | 12069.553 |  | 5% |  | 603.4777
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 21540.262
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.5 | 241391.06
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 241391.06
CAJAS DE INSPECCIÓN 0,60X0,60m
G020 | CAJAS DE INSPECCIÓN 0,60X0,60m | UNIDAD: | UND | TOTAL | 655368.6913 | EQUIPO | 314842.211 | MATERIAL | 8777.861 | TRANSP. | 4952.4706 | M.O. | 175557.22
[10 empty] | AIU | 851979.2987
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Concreto de 3000 PSI impermeabilizado | [6 empty] | m3 | 539482 |  | 0.4 |  | 215792.8
Acero de refuerzo de 60000 PSI cortado y figurado | [6 empty] | #N/A | 5883.137 |  | 3 |  | 17649.411
Tabla comun de 3x0,25x0,02m | [6 empty] | Unidad | 25000 |  | 2.4 |  | 60000
Polin de 2,90x0,05x0,05m | [6 empty] | Unidad | 12000 |  | 1 |  | 12000
Cerco de 3x0,05x0,10 | [6 empty] | Unidad | 18000 |  | 0.4 |  | 7200
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 0.4 |  | 2200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 314842.211
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 0.05 |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 99049.411 |  | 5% |  | 4952.4706
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4952.4706
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
CONFORMACIÓN Y EMPRADIZACIÓN
G021 | CONFORMACIÓN Y EMPRADIZACIÓN | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 41016.1259 | EQUIPO | 11192.5494 | MATERIAL | 2242.9672 | TRANSP. | 559.6275 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 53320.9637
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Mezcla de semilla para grama | [6 empty] | Kg | 10433.73 |  | 0.03 |  | 313.0119
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel | [6 empty] | m3 | 49455.87 |  | 0.15 |  | 7418.3805
Mantillo limpio cribado | [6 empty] | Kg | 62.6 |  | 6 |  | 375.6
Abono para presiembra de grama | [6 empty] | Kg | 855.57 |  | 0.1 |  | 85.557
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 150 |  | 3000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11192.5494
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 0.05 |  | 877.7861
Rodillo ligero | [6 empty] | Dia | 240000 |  | 0.0041494 |  | 995.8506
Motocultor 60/80 cm | [6 empty] | Hora | 7386.61 |  | 0.05 |  | 369.3305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2242.9672
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 11192.5494 |  | 5% |  | 559.6275
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 559.6275
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G022 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 229192.3175 | EQUIPO | 3164.4256 | MATERIAL | 62416.6875 | TRANSP. | 101942.8242 | M.O. | 8777.8453
[10 empty] | AIU | 297950.0127
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Recebo común | [6 empty] | m3 | 49933.35 |  | 1.25 |  | 62416.6875
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 62416.6875
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 8777.8453 |  | 5% |  | 438.8923
Apisonador tipo canguro, incluye combustible | [6 empty] | Dia | 81766 |  | 0.033333 |  | 2725.5333
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3164.4256
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | M3/KM | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de Maquinaria y Equipos | [6 empty] | % M y E | 3164.4256 |  | 5% |  | 158.2213
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101942.8242
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.033333 | 8777.8453
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.8453
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M
G023 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 11901.3586 | EQUIPO | 35.1114 | MATERIAL | 8015.0432 | TRANSP. | 402.5077 | M.O. | 702.2289
[10 empty] | AIU | 15471.7662
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Malla electrosoldada 15x15cm 4mm | [6 empty] | m2 | 7510.64 |  | 1.03 |  | 7735.9592
Alambre negro calibre 17 | [6 empty] | Kg | 9302.8 |  | 0.03 |  | 279.084
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8015.0432
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 702.2289 |  | 5% |  | 35.1114
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35.1114
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 8015.0432 |  | 5% |  | 400.7522
Transorte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 35.1114 |  | 5% |  | 1.7556
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 402.5077
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.002 | 702.2289
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 702.2289
PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G024 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 54796.612 | EQUIPO | 1595.9747 | MATERIAL | 8550.972 | TRANSP. | 84.7987 | M.O. | 31919.4945
[10 empty] | AIU | 71235.5956
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Suministro e instalacion de mortero 1:4 | [6 empty] | m3 | 497116 |  | 0.017 |  | 8450.972
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 5 |  | 100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8550.972
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 31919.4945 |  | 5% |  | 1595.9747
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1595.9747
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 100 |  | 5% |  | 5
Transporte de Maquinaria y equipos | [6 empty] | % M y E | 1595.9747 |  | 5% |  | 79.7987
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 84.7987
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.090909 | 31919.4945
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 31919.4945
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES DE PREVENCIÓN PERIMETRAL (INCLUYE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES DE PREVENCIÓN PERIMETRAL (INCLUYE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 276351.9629 | EQUIPO | 66414.0762 | MATERIAL | 80309.1235 | TRANSP. | 7336.16 | M.O. | 58519.0733
[10 empty] | AIU | 359257.5517
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Caja de 2x1x1m de malla de triple torsion hexagonal de 50x70mm, de alambre de acero galvanizado de 2mm para gavión | [6 empty] | Unidad | 56982.56 |  | 0.525 |  | 29915.844
Cable de acero de 2mm de diametros para sujeción de malla | [6 empty] | ml | 2110.38 |  | 1.75 |  | 3693.165
Tablón de madera de pino de 20x7,2cm | [6 empty] | ml | 8320.98 |  | 0.3 |  | 2496.294
Clavos de acero | [6 empty] | Kg | 23800 |  | 0.075 |  | 1785
Tubo de PVC serie B de 75mm y 3mm de espesor | [6 empty] | ml | 7889.29 |  | 0.05 |  | 394.4645
Piedra caliza de granulometria entre 100 y 200 mm | [6 empty] | m3 | 38203.96 |  | 1.1 |  | 42024.356
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 80309.1235
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 58519.0733 |  | 5% |  | 2925.9537
Retroexcavadora de llanta, balde estandar | [6 empty] | Hora | 120000 |  | 0.33 |  | 39600
Camión basculante 12T (Incluye combustible) | [6 empty] | Hora | 86865.9 |  | 0.275 |  | 23888.1225
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 66414.0762
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 80309.1235 |  | 5% |  | 4015.4562
Transporte de Maquinaria y Equipos | [6 empty] | % M y E | 66414.0762 |  | 5% |  | 3320.7038
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7336.16
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.16667 | 58519.0733
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 58519.0733
CONSTRUCCIÓN DE CAJA ACHIQUE (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G026 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA ACHIQUE (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 423410.2405 | EQUIPO | 1404.4578 | MATERIAL | 291386.3492 | TRANSP. | 4820.2229 | M.O. | 28089.1552
[10 empty] | AIU | 550433.3127
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Suministro e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado | [6 empty] | m3 | 745047.0497 |  | 0.05 |  | 37252.3525 |  | BASICO
Ladrillo prensado a la vista | [6 empty] | Unidad | 1900 |  | 50 |  | 95000
Concreto simple 3000 PSI a todo costo | [6 empty] | m3 | 965054.1221 |  | 0.055 |  | 53077.9767 |  | BASICO
Suministro e instalacion de tableta industrial para piso | [6 empty] | m2 | 176760.0333 |  | 0.6 |  | 106056.02
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 291386.3492
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 28089.1552 |  | 5% |  | 1404.4578
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1404.4578
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 95000 |  | 5% |  | 4750
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1404.4578 |  | 5% |  | 70.2229
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4820.2229
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.08 | 28089.1552
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 28089.1552
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL)
G027 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) | UNIDAD: | M3-KM | TOTAL | 10890.4078 | EQUIPO | 6000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 2377.2368 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 14157.5302
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Retroexcavadora de llanta, balde estandar | [6 empty] | Hora | 120000 |  | 0.05 |  | 6000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6000
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material sobrante | [6 empty] | M3/Km | 2077.2368 |  | 1 |  | 2077.2368
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 6000 |  | 5% |  | 300
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2377.2368
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE)
G028 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 6384.6288 | EQUIPO | 1762.2923 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 1503.1146 | M.O. | 1645.846
[10 empty] | AIU | 8300.0174
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1645.846 |  | 5% |  | 82.2923
Retroexcavadora de llanta, balde estandar | [6 empty] | Hora | 120000 |  | 0.014 |  | 1680
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1762.2923
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material sobrante | [11 empty] | 0
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1762.2923 |  | 5% |  | 88.1146
Disposición de material | [7 empty] | 1132 |  | 1.25 |  | 1415
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1503.1146
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.0125 | 1645.846
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1645.846
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", PLATINA DE 4 X 3/16" (INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", PLATINA DE 4 X 3/16" (INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 438978.2838 | EQUIPO | 19744.0948 | MATERIAL | 116249.9111 | TRANSP. | 6799.7003 | M.O. | 194881.8967
[10 empty] | AIU | 570671.7689
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tuberia HG 1 1/2" | [6 empty] | ml | 18316.67 |  | 3.33 |  | 60994.5111
Platina de 4 x 3/16" | [6 empty] | Unidad | 24887 |  | 1.8 |  | 44796.6
Reduccion acero negro 1" 200 PSI roscar | [6 empty] | Unidad | 2841 |  | 1.8 |  | 5113.8
Soldadura electrica 0,004 Kg de 3/23" | [6 empty] | Kg | 21380 |  | 0.25 |  | 5345
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 116249.9111
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 194881.8967 |  | 5% |  | 9744.0948
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.2 |  | 10000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19744.0948
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 116249.9111 |  | 5% |  | 5812.4956
Transporte de Maquinaria y Equipos | [6 empty] | %M y E | 19744.0948 |  | 5% |  | 987.2047
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6799.7003
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
Cuadrilla Soldadura | [6 empty] | Cuadrilla | 207031.25 |  | 1.88 | 0.2 | 77843.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 194881.8967
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO LÍNEA DE VIDA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA)
G030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO LÍNEA DE VIDA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1841030.5171 | EQUIPO | 11937.891 | MATERIAL | 1109414.0154 | TRANSP. | 56067.5953 | M.O. | 238757.8192 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 2393339.6723
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Placa de anclaje de acero galvanizado para fijación | [6 empty] | Unidad | 70615.46 |  | 2 |  | 141230.92
Fijación compuesta por chazo quimico, arandela y tornillo de acero de 12mm | [6 empty] | Unidad | 14423.59 |  | 8 |  | 115388.72
Linea de anclaje flexible, absorbedor de energia, tensor, cordones etc | [6 empty] | Unidad | 2584225.38 |  | 0.33 |  | 852794.3754
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1109414.0154
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 238757.8192 |  | 5% |  | 11937.891
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11937.891
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 1109414.0154 |  | 5% |  | 55470.7008
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 11937.891 |  | 5% |  | 596.8945
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 56067.5953
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.68 | 238757.8192
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 238757.8192
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO DE ALTO TRÁFICO (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA)
G031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO DE ALTO TRÁFICO (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 176760.0333 | EQUIPO | 1228.9005 | MATERIAL | 104858 | TRANSP. | 5304.345 | M.O. | 24578.0108
[10 empty] | AIU | 229788.0433
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tableta cerámica para piso de alto tráfico | [6 empty] | m2 | 85800 |  | 1.1 |  | 94380
Pegacor, fijador de cerámica | [6 empty] | Kg | 1596 |  | 5.5 |  | 8778
Boquilla para pisos y enchapes | [6 empty] | Kg | 6800 |  | 0.25 |  | 1700
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 104858
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 24578.0108 |  | 5% |  | 1228.9005
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1228.9005
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 104858 |  | 5% |  | 5242.9
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1228.9005 |  | 5% |  | 61.445
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5304.345
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.07 | 24578.0108
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24578.0108
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 25 X 40CM PARA PAREDES Y MUROS (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA)
G032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 25 X 40CM PARA PAREDES Y MUROS (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 98195.324 | EQUIPO | 1032.6895 | MATERIAL | 51235 | TRANSP. | 2613.3845 | M.O. | 20653.7906
[10 empty] | AIU | 127653.9212
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tableta cerámica para pared 25x40cm | [6 empty] | m2 | 39900 |  | 1.05 |  | 41895
Pegacor, fijador de cerámica | [6 empty] | Kg | 1596 |  | 5 |  | 7980
Boquilla para pisos y enchapes | [6 empty] | Kg | 6800 |  | 0.2 |  | 1360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 51235
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 20653.7906 |  | 5% |  | 1032.6895
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1032.6895
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 51235 |  | 5% |  | 2561.75
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1032.6895 |  | 5% |  | 51.6345
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2613.3845
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.058824 | 20653.7906
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 20653.7906
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
G033 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 22142.365 | EQUIPO | 526.6717 | MATERIAL | 5663 | TRANSP. | 309.4836 | M.O. | 10533.4332
[10 empty] | AIU | 28785.0745
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Pintura vinilo T1 para muros | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.07 |  | 5663
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5663
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10533.4332 |  | 5% |  | 526.6717
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 526.6717
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 5663 |  | 5% |  | 283.15
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 526.6717 |  | 5% |  | 26.3336
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 309.4836
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.03 | 10533.4332
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10533.4332
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
G034 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 36323.8808 | EQUIPO | 1097.2326 | MATERIAL | 4614 | TRANSP. | 285.5616 | M.O. | 21944.6525
[10 empty] | AIU | 47221.045
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Pintura esmalte anticorrosivo negro, para puertas y ventanas | [6 empty] | Galón | 76900 |  | 0.06 |  | 4614
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4614
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 21944.6525 |  | 5% |  | 1097.2326
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1097.2326
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 4614 |  | 5% |  | 230.7
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1097.2326 |  | 5% |  | 54.8616
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 285.5616
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.0625 | 21944.6525
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 21944.6525
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINESCENTE (INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MANO DE OBRA)
G035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINESCENTE (INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 320355.8637 | EQUIPO | 2468.769 | MATERIAL | 185200 | TRANSP. | 9383.4384 | M.O. | 49375.38 | N.A AIU PREGUNTAR
[10 empty] | AIU | 416462.6228
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Kit de señalizacion x16 | [6 empty] | Unidad | 185200 |  | 1 |  | 185200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 185200
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 49375.38 |  | 5% |  | 2468.769
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2468.769
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 185200 |  | 5% |  | 9260
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 2468.769 |  | 5% |  | 123.4385
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9383.4384
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.375 | 49375.38
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49375.38
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS Y ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
G036 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS Y ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 40775.5821 | EQUIPO | 877.7861 | MATERIAL | 12274.7 | TRANSP. | 657.6243 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 53008.2568
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Pintura epóxica gris (Componentes: pintura + catalizador) | [6 empty] | Galón | 199900 |  | 0.053 |  | 10594.7
Disolvente thinner | [6 empty] | Galón | 42000 |  | 0.04 |  | 1680
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12274.7
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 12274.7 |  | 5% |  | 613.735
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 877.7861 |  | 5% |  | 43.8893
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 657.6243
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO DE BOMBA 2 HP - SUMERGIBLE DE LIMPIEZA (INCLUYE MANGUERA DE DESCARGA, KIT DE ACOPLE Y MANO DE OBRA)
G037 | SUMINISTRO DE BOMBA 2 HP - SUMERGIBLE DE LIMPIEZA (INCLUYE MANGUERA DE DESCARGA, KIT DE ACOPLE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 4069392.6 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 2981240 | TRANSP. | 149062 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 5290210.38
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Bomba sumergible para achique de aguas con 2HP | [6 empty] | Unidad | 2898840 |  | 1 |  | 2898840
Manguera de descarga PVC plana azul 58 PSI para bomba sumergible | [6 empty] | ml | 5900 |  | 5 |  | 29500
Kit de acople conexión rápida para bomba sumergible | [6 empty] | Unidad | 52900 |  | 1 |  | 52900
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2981240
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 2981240 |  | 5% |  | 149062
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 149062
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE BOMBA 7 HP - LAPICERO
G038 | SUMINISTRO DE BOMBA 7 HP - LAPICERO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 8590900 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 8590900 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0 | N.A AIU ?????
[10 empty] | AIU | 11168170
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Bomba 7 HP lapicero | [6 empty] | Unidad | 8590900 |  | 1 |  | 8590900
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8590900
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE BOMBA 7.5 HP - CENTRIFUGA
G039 | SUMINISTRO DE BOMBA 7.5 HP - CENTRIFUGA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 4044000 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 4044000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0 | N.A AIU ????
[10 empty] | AIU | 5257200
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Bomba centrifuga 7,5 HP | [6 empty] | Unidad | 4044000 |  | 1 |  | 4044000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4044000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA
G040 | SUMINISTRO DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 14217372 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 10722000 | TRANSP. | 214440 | M.O. | 0 | SE APLICO AIU SUMINISTRO ????
[10 empty] | AIU | 18482583.6
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Bomba centrifuga 20 HP | [6 empty] | Unidad | 10722000 |  | 1 |  | 10722000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10722000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 10722000 |  | 2% |  | 214440
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 214440
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE BOMBA 25 HP - CENTRIFUGA
G041 | SUMINISTRO DE BOMBA 25 HP - CENTRIFUGA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 17051000 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 17051000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0 | N.A AIU???
[10 empty] | AIU | 22166300
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Bomba centrifuga 25 HP | [6 empty] | Unidad | 17051000 |  | 1 |  | 17051000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17051000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE PLUMA GRÚA HIDRÁULICA CON BRAZO EXTENDIBLE DE 4 POSICIONES, CAPACIDAD DE CARGA DE 2000 KG, 4 PATAS PLEGABLES CON RUEDAS Y PASADORES DE SEGURIDAD Y PLUMA COMPLETAMENTE AJUSTABLES
G042 | SUMINISTRO DE PLUMA GRÚA HIDRÁULICA CON BRAZO EXTENDIBLE DE 4 POSICIONES, CAPACIDAD DE CARGA DE 2000 KG, 4 PATAS PLEGABLES CON RUEDAS Y PASADORES DE SEGURIDAD Y PLUMA COMPLETAMENTE AJUSTABLES | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3376873.5 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 2473900 | TRANSP. | 123695 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 4389935.55
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Pluma de grúa hidráulica 2TON | [6 empty] | Unidad | 2473900 |  | 1 |  | 2473900
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2473900
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 2473900 |  | 5% |  | 123695
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 123695
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA)
G043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 133822.5816 | EQUIPO | 3318.7861 | MATERIAL | 78000 | TRANSP. | 4065.9393 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 173969.3561
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Paso para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" recubierta con material de polipropileno de alto impacto antideslizante con anclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. Longitud 0,30 m para soporte de pie y dos ancles de 0,30 m | [6 empty] | Unidad | 78000 |  | 1 |  | 78000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 78000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
Taladro rotopercutor hasta 1 1/4" | [6 empty] | Día | 49230 |  | 0.033333 |  | 1641
Compresor redondo | [6 empty] | Hora | 40000 |  | 0.02 |  | 800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3318.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 78000 |  | 5% |  | 3900
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 3318.7861 |  | 5% |  | 165.9393
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4065.9393
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL Ø4 EN HIERRO DUCTIL
G044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL Ø4 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 234622.4075 | EQUIPO | 161000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 8050 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 305009.1298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión universal Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 161000 |  | 1 |  | 161000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 161000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 161000 |  | 5% |  | 8050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8050
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 360202.4075 | EQUIPO | 253000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 12650 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 468263.1298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión universal Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 253000 |  | 1 |  | 253000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 253000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 253000 |  | 5% |  | 12650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12650
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA Ø4 EN HIERRO DUCTIL
G046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA Ø4 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 177292.4075 | EQUIPO | 119000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 5950 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 230480.1298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tapón hembra Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 119000 |  | 1 |  | 119000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 119000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 119000 |  | 5% |  | 5950
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5950
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 345187.4075 | EQUIPO | 242000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 12100 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 448743.6298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tapón hembra Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 242000 |  | 1 |  | 242000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 242000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 242000 |  | 5% |  | 12100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12100
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO Ø4 EN HIERRO DUCTIL
G048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO Ø4 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 163642.4075 | EQUIPO | 109000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 5450 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 212735.1298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tapón macho Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 109000 |  | 1 |  | 109000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 109000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 109000 |  | 5% |  | 5450
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5450
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 388867.4075 | EQUIPO | 274000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 13700 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 505527.6298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tapón macho Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 274000 |  | 1 |  | 274000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 274000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 274000 |  | 5% |  | 13700
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13700
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE Ø4 EN HIERRO DUCTIL
G050 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE Ø4 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1183902.1025 | EQUIPO | 856443 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 42822.15 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 1539072.7333
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula cheque asiento elastico Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 856443 |  | 1 |  | 856443
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 856443
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 856443 |  | 5% |  | 42822.15
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 42822.15
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2064267.0425 | EQUIPO | 1501399 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 75069.95 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 2683547.1553
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula cheque asiento elastico Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1501399 |  | 1 |  | 1501399
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1501399
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 1501399 |  | 5% |  | 75069.95
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 75069.95
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE Ø4 EN HIERRO DUCTIL
G052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE Ø4 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 690532.4075 | EQUIPO | 495000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 24750 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 897692.1298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Yee Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 495000 |  | 1 |  | 495000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 495000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 495000 |  | 5% |  | 24750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24750
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1243357.4075 | EQUIPO | 900000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 45000 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 1616364.6298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Yee Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 900000 |  | 1 |  | 900000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 900000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 900000 |  | 5% |  | 45000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 45000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 642792.7823 | EQUIPO | 544.2274 | MATERIAL | 460000 | TRANSP. | 23027.2114 | M.O. | 10884.5476 | REVISAR SI O CON AIU
|  |  |  | SIN AIU | 494455.9864 |  |  |  |  | AIU | 835630.617
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee Ø4 en hierro ductil junta rapida | [6 empty] | Unidad | 460000 |  | 1 |  | 460000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 460000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 460000 |  | 5% |  | 23000
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 544.2274 |  | 5% |  | 27.2114
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 23027.2114
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1419442.4075 | EQUIPO | 1029000 | MATERIAL | 544.2274 | TRANSP. | 51450 | M.O. | 10884.5476
[10 empty] | AIU | 1845275.1298
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1029000 |  | 1 |  | 1029000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1029000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10884.5476 |  | 5% |  | 544.2274
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 544.2274
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 1029000 |  | 5% |  | 51450
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 51450
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.031 | 10884.5476
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10884.5476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1740807.4442 | EQUIPO | 5851.9073 | MATERIAL | 1158000 | TRANSP. | 58192.5954 | M.O. | 117038.1467
|  |  |  | SIN AIU | 1339082.6494 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula compuerta con volante bridada Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1158000 |  | 1 |  | 1158000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1158000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 1158000 |  | 5% |  | 57900
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 5851.9073 |  | 5% |  | 292.5954
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 58192.5954
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2702557.0702 | EQUIPO | 5851.9073 | MATERIAL | 1956000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 117038.1467
[10 empty] | AIU | 3513324.1913
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula compuerta con volante bridada Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1956000 |  | 1 |  | 1956000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1956000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25M Ø4 EN HIERRO DUCTIL
G058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25M Ø4 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 340539.8205 | EQUIPO | 877.7861 | MATERIAL | 231924 | TRANSP. | 11596.2 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 442701.7667
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 0,25m Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 231924 |  | 1 |  | 231924
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 231924
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 231924 |  | 5% |  | 11596.2
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11596.2
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25 M Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25 M Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 0,25m Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 0 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,5 M Ø4 EN HIERRO DUCTIL
G060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,5 M Ø4 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 0,5m Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 0 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,5 M Ø6 EN HIERRO DUCTIL
G061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,5 M Ø6 EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA)
G062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 539720.1948 | EQUIPO | 72486.1573 | MATERIAL | 232960.0784 | TRANSP. | 0 | M.O. | 109723.145
[10 empty] | AIU | 701636.2533
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Lámina de alfajor de 2,5mm cal 14 | [6 empty] | m2 | 180540 |  | 1 |  | 180540
Soldadura E-6013 | [6 empty] | Kg | 23400 |  | 0.7 |  | 16380
Angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | [6 empty] | ml | 6669 |  | 4 |  | 26676
Pintura anticorrosiva | [6 empty] | Galón | 95900 |  | 0.05 |  | 4795
Pintura esmalte anticorrosivo negro, para puertas y ventanas | [6 empty] | Galón | 76900 |  | 0.05 |  | 3845
Varilla de 1/2" corrugada (1Kg/ml) | [6 empty] | Kg | 4525.49 |  | 0.16 |  | 724.0784
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 232960.0784
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 109723.145 |  | 5% |  | 5486.1573
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.5 |  | 25000
Compresor de pintura | [6 empty] | Dia | 84000 |  | 0.5 |  | 42000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 72486.1573
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
Transporte de herramientas y equipos | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 9: 1 OfcA + 5 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 466907 |  | 1.88 | 0.125 | 109723.145
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 109723.145
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA LIMNIMÉTRICA DE AFORO Y MEDICIÓN DE CAUDAL CALIBRADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
G063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA LIMNIMÉTRICA DE AFORO Y MEDICIÓN DE CAUDAL CALIBRADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 360247.7943 | EQUIPO | 585.1907 | MATERIAL | 254314.823 | TRANSP. | 10509.8595 | M.O. | 11703.8147
[10 empty] | AIU | 468322.1326
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Regleta para aforo y medición de caudal (Limnimétrica) | [6 empty] | Unidad | 209612 |  | 1 |  | 209612
Suministro e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado | [6 empty] | m3 | 745047.0497 |  | 0.06 |  | 44702.823
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 254314.823
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 11703.8147 |  | 5% |  | 585.1907
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 585.1907
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 209612 |  | 5% |  | 10480.6
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 585.1907 |  | 5% |  | 29.2595
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10509.8595
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.033333 | 11703.8147
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11703.8147
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VERTEDERO EN FIBRA DE VIDRIO 1,00 M X 0,50 M, H= 0,20; A= 0,15 (INCLUYE MANO DE OBRA)
G064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VERTEDERO EN FIBRA DE VIDRIO 1,00 M X 0,50 M, H= 0,20; A= 0,15 (INCLUYE MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 342167.5405 | EQUIPO | 4388.9305 | MATERIAL | 250000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 444817.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vertedero | [6 empty] | Unidad | 250000 |  | 1 |  | 250000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 250000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 413795.137 | EQUIPO | 4388.9305 | MATERIAL | 306103 | TRANSP. | 15524.5965 | M.O. | 87778.61
|  |  |  | con aiu | 537933.6781 |  |  |  |  | AIU | 537933.6781
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro Ø4 (0 - 1M) | [6 empty] | Unidad | 306103 |  | 1 |  | 306103
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 306103
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 310491.9305 |  | 5% |  | 15524.5965
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15524.5965
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 710379.187 | EQUIPO | 4388.9305 | MATERIAL | 588564 | TRANSP. | 29647.6465 | M.O. | 87778.61
|  |  |  | con aiu | 923492.9431 |  |  |  |  | AIU | 923492.9431
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro Ø6 (0 - 1M) | [6 empty] | Unidad | 588564 |  | 1 |  | 588564
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 588564
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 592952.9305 |  | 5% |  | 29647.6465
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 29647.6465
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA TIPO COLMENA EN MATERIAL DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA TIPO COLMENA EN MATERIAL DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 894165.1768 | EQUIPO | 4816.7068 | MATERIAL | 759220 | TRANSP. | 37961 | M.O. | 92167.47
[10 empty] | AIU | 1162414.7299
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Módulo de sedimentación acelerada | [6 empty] | m2 | 759220 |  | 1 |  | 759220
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 759220
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 92167.47 |  | 5% |  | 4608.3735
Andamio metálico tubular (2 secciones de 1,50 x 1,50 m) | [6 empty] | Dia | 2500 |  | 0.083333 |  | 208.3333
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4816.7068
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 759220 |  | 5% |  | 37961
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 37961
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 19: 1 OfcB + 3 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 326835 |  | 1.88 | 0.15 | 92167.47
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 92167.47
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO PARA MÓDULO DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MANO DE OBRA)
G068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO PARA MÓDULO DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 2199956.131 | EQUIPO | 15611.245 | MATERIAL | 1787733.32 | TRANSP. | 89386.666 | M.O. | 307224.9
[10 empty] | AIU | 2859942.9703
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estructura de soporte para falso fondo en acero estructural ASTM-572 GR 50 | [6 empty] | ml | 71933.33 |  | 4 |  | 287733.32
Falso fondo para módulo de sedimentación | [6 empty] | m2 | 1500000 |  | 1 |  | 1500000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1787733.32
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 307224.9 |  | 5% |  | 15361.245
Andamio metálico tubular (2 secciones de 1,50 x 1,50 m) | [6 empty] | Dia | 2500 |  | 0.1 |  | 250
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15611.245
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 1787733.32 |  | 5% |  | 89386.666
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 89386.666
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 19: 1 OfcB + 3 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 326835 |  | 1.88 | 0.5 | 307224.9
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 307224.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE CON RUEDA DE MANEJO Ø6 (INCLUYE VASTAGO ASCENDENTE EN HIERRO DUCTIL Y MANO DE OBRA)
G069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE CON RUEDA DE MANEJO Ø6 (INCLUYE VASTAGO ASCENDENTE EN HIERRO DUCTIL Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3505721.226 | EQUIPO | 24139.106 | MATERIAL | 2856000 | TRANSP. | 142800 | M.O. | 482782.12
[10 empty] | AIU | 4557437.5938
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Compuerta deslizante con rueda de manejo y vastago ascendente Ø6" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 2856000 |  | 1 |  | 2856000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2856000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 482782.12 |  | 5% |  | 24139.106
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24139.106
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 2856000 |  | 5% |  | 142800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 142800
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 1 | 482782.12
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 482782.12
RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G070 | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 272247.4727 | EQUIPO | 1170.3815 | MATERIAL | 83000 | TRANSP. | 101843.122 | M.O. | 23407.6293
[10 empty] | AIU | 353921.7145
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 1 |  | 83000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 83000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 23407.6293 |  | 5% |  | 1170.3815
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1170.3815
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | M3-KM | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1170.3815 |  | 5% |  | 58.5191
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101843.122
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.066667 | 23407.6293
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 23407.6293
GRAVILLA PARA ATRAQUES DE TUBERÍA O LECHOS
G071 | GRAVILLA PARA ATRAQUES DE TUBERÍA O LECHOS | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 154791.7742 | EQUIPO | 111418.814 | MATERIAL | 2065.3791 | TRANSP. | 0 | M.O. | 41307.5812
[10 empty] | AIU | 201229.3065
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gravilla para lecho filtrante | [6 empty] | m3 | 85706.78 |  | 1.3 |  | 111418.814
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 111418.814
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 41307.5812 |  | 5% |  | 2065.3791
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2065.3791
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | M3-KM |  |  | 49 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.11765 | 41307.5812
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 41307.5812
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø2" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø2" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 279864.4096 | EQUIPO | 259126.75 | MATERIAL | 987.5076 | TRANSP. | 0 | M.O. | 19750.152
[10 empty] | AIU | 363823.7325
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 258000 |  | 1 |  | 258000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 259126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 19750.152 |  | 5% |  | 987.5076
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 987.5076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.05 | 19750.152
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19750.152
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 440864.4096 | EQUIPO | 420126.75 | MATERIAL | 987.5076 | TRANSP. | 0 | M.O. | 19750.152
[10 empty] | AIU | 573123.7325 |  |  | OJO EL MATERIAL SE PUEDE DUPLICAR
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 419000 |  | 1 |  | 419000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 420126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 19750.152 |  | 5% |  | 987.5076
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 987.5076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.05 | 19750.152
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19750.152
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,25m Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,25m Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 92167.5405 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 119817.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 0,25m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 0 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,50m Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,50m Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 232167.5405 | EQUIPO | 140000 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 301817.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 0,50m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 140000 |  | 1 |  | 140000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 140000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 1m Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 1m Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 353187.5405 | EQUIPO | 261020 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 459143.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 261020 |  | 1 |  | 261020
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 261020
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,25m Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,25m Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 92167.5405 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 119817.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 0,25m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 0 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,50m Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G078 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,50m Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 282167.5405 | EQUIPO | 190000 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 366817.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 0,50m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 190000 |  | 1 |  | 190000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 190000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 1m Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 1m Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 483697.5405 | EQUIPO | 391530 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 628806.8026
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 391530 |  | 1 |  | 391530
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 391530
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,25m Ø4" EN HIERRO DUCTIL
G080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,25m Ø4" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 92167.5405 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 119817.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 0,25m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 0 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,50m Ø4" EN HIERRO DUCTIL
G081 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 0,50m Ø4" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 337167.5405 | EQUIPO | 245000 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 438317.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 0,50m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 245000 |  | 1 |  | 245000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 245000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 1m Ø4" EN HIERRO DUCTIL
G082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO L= 1m Ø4" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 572167.5405 | EQUIPO | 480000 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 743817.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 480000 |  | 1 |  | 480000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 480000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 686890.054 | EQUIPO | 564000 | MATERIAL | 5851.9073 | TRANSP. | 0 | M.O. | 117038.1467
[10 empty] | AIU | 892957.0702
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula compuerta con volante bridada Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 564000 |  | 1 |  | 564000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 564000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G084 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1053482.6494 | EQUIPO | 5851.9073 | MATERIAL | 886000 | TRANSP. | 44592.5954 | M.O. | 117038.1467
|  |  |  | CON AIU | 1369527.4442 |  |  |  |  | AIU | 1369527.4442
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula compuerta con volante bridada Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 886000 |  | 1 |  | 886000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 886000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 886000 |  | 5% |  | 44300
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 5851.9073 |  | 5% |  | 292.5954
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 44592.5954
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25M Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25M Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 68250 | EQUIPO | 65000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 3250 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 88725
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 0,25m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 65000 |  | 1 |  | 65000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 65000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 65000 |  | 5% |  | 3250
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3250
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,50M Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,50M Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 94500 | EQUIPO | 90000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 4500 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 122850
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 0,5m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 90000 |  | 1 |  | 90000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 90000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 90000 |  | 5% |  | 4500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4500
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1M Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1M Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 176400 | EQUIPO | 168000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 8400 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 229320
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 1m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 168000 |  | 1 |  | 168000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 168000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 168000 |  | 5% |  | 8400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25M Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,25M Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 0,25m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 0 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,50M Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 0,50M Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 136500 | EQUIPO | 130000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 6500 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 177450
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 0,5m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 130000 |  | 1 |  | 130000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 130000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 130000 |  | 5% |  | 6500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6500
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1M Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G090 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1M Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 262500 | EQUIPO | 250000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 12500 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 341250
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 250000 |  | 1 |  | 250000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 250000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 250000 |  | 5% |  | 12500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12500
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1M Ø4" EN HIERRO DUCTIL
G091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1M Ø4" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1135010.2733 | EQUIPO | 927698 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 46384.9 | M.O. | 160927.3733
[10 empty] | AIU | 1475513.3553
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 1m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 927698 |  | 1 |  | 927698
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 927698
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 160927.3733 |  | 0% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 927698 |  | 5% |  | 46384.9
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 46384.9
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.33333 | 160927.3733
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 160927.3733
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 440738.298 | EQUIPO | 321000 | MATERIAL | 4937.538 | TRANSP. | 16050 | M.O. | 98750.76 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 572959.7874
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión de desmontaje Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 321000 |  | 1 |  | 321000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 321000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 98750.76 |  | 5% |  | 4937.538
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4937.538
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 321000 |  | 5% |  | 16050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 16050
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.25 | 98750.76
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 98750.76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 633135.1749 | EQUIPO | 4937.538 | MATERIAL | 504000 | TRANSP. | 25446.8769 | M.O. | 98750.76 | N.A AIU
|  |  |  | CON AIU | 823075.7274 |  |  |  |  | AIU | 823075.7274
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión de desmontaje Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 504000 |  | 1 |  | 504000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 504000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 98750.76 |  | 5% |  | 4937.538
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4937.538
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 504000 |  | 5% |  | 25200
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 4937.538 |  | 5% |  | 246.8769
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 25446.8769
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.25 | 98750.76
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 98750.76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø4" EN HIERRO DUCTIL
G094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø4" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 825285.1749 | EQUIPO | 687000 | MATERIAL | 4937.538 | TRANSP. | 34596.8769 | M.O. | 98750.76 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 1072870.7274
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión de desmontaje Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 687000 |  | 1 |  | 687000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 687000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 98750.76 |  | 5% |  | 4937.538
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4937.538
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 687000 |  | 5% |  | 34350
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 4937.538 |  | 5% |  | 246.8769
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 34596.8769
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.25 | 98750.76
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 98750.76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø2" EN HIERRO DUCTIL
G095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø2" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1530940.054 | EQUIPO | 1341000 | MATERIAL | 5851.9073 | TRANSP. | 67050 | M.O. | 117038.1467 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 1990222.0702
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula ventosa triple accion Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1341000 |  | 1 |  | 1341000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1341000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 1341000 |  | 5% |  | 67050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 67050
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1873532.6494 | EQUIPO | 1667000 | MATERIAL | 5851.9073 | TRANSP. | 83642.5954 | M.O. | 117038.1467 | SIN AIU
[10 empty] | AIU | 2435592.4442
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula ventosa triple accion Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1667000 |  | 1 |  | 1667000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1667000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 1667000 |  | 5% |  | 83350
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 5851.9073 |  | 5% |  | 292.5954
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 83642.5954
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø4" EN HIERRO DUCTIL
G097 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø4" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2439190.054 | EQUIPO | 2206000 | MATERIAL | 5851.9073 | TRANSP. | 110300 | M.O. | 117038.1467 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 3170947.0702
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula ventosa triple accion Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 2206000 |  | 1 |  | 2206000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2206000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 2206000 |  | 5% |  | 110300
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 110300
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21
G098 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 | UNIDAD: | ML | TOTAL | 49948.7625 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 47570.25 | TRANSP. | 2378.5125 | M.O. | 0 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 64933.3913
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC Ø3" RDE 21 | [6 empty] | ml | 47570.25 |  | 1 |  | 47570.25
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 47570.25
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 47570.25 |  | 5% |  | 2378.5125
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2378.5125
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO
G099 | CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 1291929.264 | EQUIPO | 1005059.3286 | MATERIAL | 47634.3342 | TRANSP. | 73431.7167 | M.O. | 165803.8844 | REVISAR N.A AIU
[10 empty] | AIU | 1679508.0432
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (3 dias de uso) | [6 empty] | Unidad | 2400 |  | 156 |  | 374400
Polin de 3x0,04x0,04m | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 12 |  | 96000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 5 |  | 27500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1005059.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 0.05 |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22 |  | 23555.62
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22 |  | 15788.52
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 47634.3342
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 47634.3342 |  | 5% |  | 2381.7167
Transporte de materiales | [6 empty] | KM/M3 | 1450 |  | 49 |  | 71050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 73431.7167
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 130345.9333 | EQUIPO | 548.6163 | MATERIAL | 84519.2 | TRANSP. | 4225.96 | M.O. | 10972.3263
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC Ø4" RDE 21 | [6 empty] | ml | 82150 |  | 1 |  | 82150
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.012 |  | 566.4
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.08 |  | 1802.8
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 84519.2
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 10972.3263 |  | 5% |  | 548.6163
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 548.6163
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 84519.2 |  | 5% |  | 4225.96
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4225.96
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.03125 | 10972.3263
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10972.3263
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA)
G101 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 145135.3355 | EQUIPO | 99051.5652 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 2194.4653 | M.O. | 43889.305
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 43889.305 |  | 5% |  | 2194.4653
Martillo demoledor de concreto | [6 empty] | Dia | 99306 |  | 0.35 |  | 34757.1
Compresor para martillo demoledor | [6 empty] | Dia | 414000 |  | 0.15 |  | 62100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 99051.5652
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 43889.305 |  | 5% |  | 2194.4653
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2194.4653
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.125 | 43889.305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 43889.305
CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G102 | CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 19343.7872 | EQUIPO | 14630.4184 | MATERIAL | 100 | TRANSP. | 5 | M.O. | 4608.3688
[10 empty] | AIU | 25146.9234
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 5 |  | 100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 100
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 4608.3688 |  | 5% |  | 230.4184
Cortadora de disco para concreto (Incluye disco y combustible) | [6 empty] | Dia | 180000 |  | 0.08 |  | 14400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14630.4184
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 100 |  | 5% |  | 5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.035 | 4608.3688
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4608.3688
CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41 (INCLUYE SELLADO DE JUNTAS, ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN)
G103 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41 (INCLUYE SELLADO DE JUNTAS, ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 1226663.3453 | EQUIPO | 163770.9253 | MATERIAL | 571332.58 | TRANSP. | 0 | M.O. | 491559.84
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 454 |  | 363200
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.7 |  | 58100
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 190 |  | 3800
Aditivos | [6 empty] | Lt | 19749.88 |  | 0.3 |  | 5924.964
Antisol | [6 empty] | Kg | 14016.83 |  | 1.6 |  | 22426.928
Sellante elastomérico con base en poliuretano, autonivelante | [6 empty] | ml | 2782.03 |  | 1.6 |  | 4451.248
Suministro de acero de refuerzo de 60000 PSI cortado y figurado | [6 empty] | Kg | 6303.68 |  | 8 |  | 50429.44
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 571332.58
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 491559.84 |  | 5% |  | 24577.992
Cortadora de disco para concreto (Incluye disco y combustible) | [6 empty] | Dia | 180000 |  | 0.375 |  | 67500
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.33333 |  | 23922
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.33333 |  | 35690.3333
Formaleta pavimento | [6 empty] | ml | 1725.8 |  | 7 |  | 12080.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 163770.9253
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 7: 1 OfcA + 3 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 326835 |  | 1.88 | 0.8 | 491559.84
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 491559.84
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2643468.0648 | EQUIPO | 7022.2888 | MATERIAL | 2496000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 140445.776
[10 empty] | AIU | 3436508.4842
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo de Ø10" x 90° en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 2496000 |  | 1 |  | 2496000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2496000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 140445.776 |  | 5% |  | 7022.2888
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7022.2888
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.4 | 140445.776
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 140445.776
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø10" EN HIERRO DUCTIL
G105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø10" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1964028.0268 | EQUIPO | 1798126.75 | MATERIAL | 7900.0608 | TRANSP. | 0 | M.O. | 158001.216
[10 empty] | AIU | 2553236.4348
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo de Ø10" x 45° en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1797000 |  | 1 |  | 1797000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1798126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 158001.216 |  | 5% |  | 7900.0608
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7900.0608
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.4 | 158001.216
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 158001.216
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø10" EN HIERRO DUCTIL
G106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø10" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2046028.0268 | EQUIPO | 1880126.75 | MATERIAL | 7900.0608 | TRANSP. | 0 | M.O. | 158001.216
[10 empty] | AIU | 2659836.4348
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo de Ø10" x 22,5° en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1879000 |  | 1 |  | 1879000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1880126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 158001.216 |  | 5% |  | 7900.0608
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7900.0608
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.4 | 158001.216
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 158001.216
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 90° Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 90° Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3295028.0268 | EQUIPO | 7900.0608 | MATERIAL | 3129126.75 | TRANSP. | 0 | M.O. | 158001.216
[10 empty] | AIU | 4283536.4348
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee Ø10" x 90° en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 3128000 |  | 1 |  | 3128000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3129126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 158001.216 |  | 5% |  | 7900.0608
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7900.0608
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.4 | 158001.216
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 158001.216
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CON VOLANTE Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CON VOLANTE Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 5303202.0972 | EQUIPO | 10533.4332 | MATERIAL | 5082000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 210668.664
[10 empty] | AIU | 6894162.7264
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula compuerta con volante bridada Ø10" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 5082000 |  | 1 |  | 5082000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5082000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 210668.664 |  | 5% |  | 10533.4332
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10533.4332
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.6 | 210668.664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 210668.664
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13.5
G109 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13.5 | UNIDAD: | ML | TOTAL | 243662.9265 | EQUIPO | 243662.9265 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 316761.8044
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC Ø6" RDE 13.5 | [6 empty] | ml | 232059.93 |  | 1.05 |  | 243662.9265
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 243662.9265
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 0.05 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE 25HP
G110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE 25HP | UNIDAD: | UND | TOTAL | 24107911.238 | EQUIPO | 22633230.59 | MATERIAL | 70222.888 | TRANSP. | 0 | M.O. | 1404457.76
[10 empty] | AIU | 31340284.6094
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Bomba centrífuga autocebante 25 HP | [6 empty] | Unidad | 22633230.59 |  | 1 |  | 22633230.59
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 22633230.59
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1404457.76 |  | 0.05 |  | 70222.888
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 70222.888
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 4 | 1404457.76
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1404457.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø6"
G111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø6" | UNIDAD: | ML | TOTAL | 65413.2032 | EQUIPO | 58039.8 | MATERIAL | 351.1144 | TRANSP. | 0 | M.O. | 7022.2888
[10 empty] | AIU | 85037.1642
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC Ø6" | [6 empty] | ml | 54300 |  | 1.05 |  | 57015
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.008 |  | 647.2
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.008 |  | 377.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 58039.8
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 7022.2888 |  | 0.05 |  | 351.1144
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 351.1144
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.02 | 7022.2888
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7022.2888
EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA)
G112 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 19819.8 | EQUIPO | 14520 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 726 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 25765.74
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 5% |  | 0
Retroexcavadora de orugas balde estandar | [6 empty] | Hora | 145200 |  | 0.1 |  | 14520
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14520
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de equipos y herramientas | [6 empty] | % Maq y Equi | 14520 |  | 5% |  | 726
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 726
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
FORMALETA METÁLICA PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA
G113 | FORMALETA METÁLICA PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 84116.6334 | EQUIPO | 47115.7858 | MATERIAL | 1645.846 | TRANSP. | 2438.0816 | M.O. | 32916.92 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 109351.6234
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Abrazadera 1" | [6 empty] | Unidad | 420.37 |  | 2.38 |  | 1000.4806
Molde symons 8"x24" | [6 empty] | Unidad | 3760.07 |  | 4.76 |  | 17897.9332
Ganchos waler | [6 empty] | Unidad | 132.03 |  | 2.38 |  | 314.2314
Tuberia acero galvanizado 1" SCH 40 | [6 empty] | ml | 16819.99 |  | 0.18 |  | 3027.5982
Separadores hasta 250mm encofrado metálico-muro | [6 empty] | Unidad | 422.48 |  | 12.88 |  | 5441.5424
Cuñas para encofrado metalico de muro | [6 empty] | Unidad | 485.85 |  | 40 |  | 19434
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 47115.7858
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 32916.92 |  | 0.05 |  | 1645.846
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1645.846
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 47115.7858 |  | 5% |  | 2355.7893
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1645.846 |  | 5% |  | 82.2923
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2438.0816
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.25 | 32916.92
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 32916.92
FORMALETA EN MADERA PARA PLACA SUPERIOR
G114 | FORMALETA EN MADERA PARA PLACA SUPERIOR | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 51823.6508 | EQUIPO | 27245.64 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 24578.0108
[10 empty] | AIU | 67370.746
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tabla comun de 3x0,2x0,02m | [6 empty] | Unidad | 1700 |  | 10 |  | 17000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 0.2 |  | 1100
Guadua L=5m | [6 empty] | Unidad | 8500 |  | 0.525 |  | 4462.5
Cuartón de otobo 2"x4"x3m | [6 empty] | Unidad | 6000 |  | 0.5 |  | 3000
Aceite emulsionante anti adherente | [6 empty] | Kg | 6090 |  | 0.2 |  | 1218
Alambre negro calibre 18 | [6 empty] | #N/A | 9302.8 |  | 0.05 |  | 465.14
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 27245.64
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.07 | 24578.0108
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24578.0108
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G115 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 207690.4017 | EQUIPO | 105129.969 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 5256.4985 | M.O. | 49375.38
[10 empty] | AIU | 269997.5222
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Martillo demoledor de concreto | [6 empty] | Dia | 99306 |  | 0.2 |  | 19861.2
Compresor para martillo demoledor | [6 empty] | Dia | 414000 |  | 0.2 |  | 82800
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 49375.38 |  | 5% |  | 2468.769
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 105129.969
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 105129.969 |  | 5% |  | 5256.4985
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5256.4985
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.125 | 49375.38
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49375.38
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø3" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø3" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 127339.4028 | EQUIPO | 1350.4402 | MATERIAL | 66215.83 | TRANSP. | 3378.3135 | M.O. | 27008.8031
[10 empty] | AIU | 165541.2236
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.03 |  | 2427
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.03 |  | 1416
Tee PVC unión mecánica Ø3" | [6 empty] | Unidad | 62372.83 |  | 1 |  | 62372.83
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 66215.83
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 27008.8031 |  | 5% |  | 1350.4402
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1350.4402
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 67566.2702 |  | 5% |  | 3378.3135
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3378.3135
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.076923 | 27008.8031
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 27008.8031
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 600496.1592 | EQUIPO | 987.5076 | MATERIAL | 420126.75 | TRANSP. | 21055.7129 | M.O. | 19750.152
[10 empty] | AIU | 780645.007
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo Ø4" x 90° en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 419000 |  | 1 |  | 419000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 420126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 19750.152 |  | 5% |  | 987.5076
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 987.5076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 421114.2576 |  | 5% |  | 21055.7129
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 21055.7129
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 0.05 | 19750.152
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19750.152
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 210561.1217 | EQUIPO | 1316.6791 | MATERIAL | 127860.95 | TRANSP. | 6458.8815 | M.O. | 26333.583
[10 empty] | AIU | 273729.4582
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.03 |  | 2427
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.03 |  | 1416
Codo PVC Ø4" x 90° union mecánica | [6 empty] | Unidad | 124017.95 |  | 1 |  | 124017.95
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 127860.95
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 26333.583 |  | 5% |  | 1316.6791
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1316.6791
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 129177.6291 |  | 5% |  | 6458.8815
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6458.8815
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.075 | 26333.583
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 26333.583
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 306106.0545 | EQUIPO | 1350.4402 | MATERIAL | 197180.41 | TRANSP. | 9926.5425 | M.O. | 27008.8031
[10 empty] | AIU | 397937.8708
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.03 |  | 2427
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.03 |  | 1416
Tee PVC unión mecánica Ø4" | [6 empty] | Unidad | 193337.41 |  | 1 |  | 193337.41
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 197180.41
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 27008.8031 |  | 5% |  | 1350.4402
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1350.4402
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 198530.8502 |  | 5% |  | 9926.5425
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9926.5425
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.076923 | 27008.8031
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 27008.8031
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø6"
G120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø6" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1099106.1162 | EQUIPO | 817107 | MATERIAL | 1350.4402 | TRANSP. | 0 | M.O. | 27008.8031
[10 empty] | AIU | 1428837.9511
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.03 |  | 2427
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.03 |  | 1416
Tee PVC unión mecánica Ø6" | [6 empty] | Unidad | 813264 |  | 1 |  | 813264
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 817107
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 27008.8031 |  | 5% |  | 1350.4402
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1350.4402
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.076923 | 27008.8031
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 27008.8031
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø3"
G121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø3" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 8167256.96 | EQUIPO | 4100000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 205000 | M.O. | 3862256.96 | NO SE APLICA ???
[10 empty] | AIU | 10617434.048
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Macromedidor tipo woltman Ø3" | [6 empty] | Unidad | 2500000 |  | 1 |  | 2500000
Kit de instalacion macromedidor tipo woltman | [6 empty] | Unidad | 1600000 |  | 1 |  | 1600000
Concreto 4000 PSI | [6 empty] | m3 |  |  | 10.45 |  | 0
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg |  |  | 836.16 |  | 0
Tapa para pozos de inspeccion en HF liviano (Incluye aro) | [6 empty] | Unidad |  |  | 2 |  | 0
Suministro e instalacion pasos para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" antideslizante con aclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. L=0,30 m AN= 0,30 (Incluye materiales, equipos y mano de obra) | [6 empty] | Unidad |  |  | 8 |  | 0
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg |  |  | 131.7 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4100000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. |  |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % |  |  | 1% |  | 0
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 4100000 |  | 5% |  | 205000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 205000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 8 | 3862256.96
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3862256.96
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CON VOLANTE Ø8" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CON VOLANTE Ø8" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3055202.0972 | EQUIPO | 10533.4332 | MATERIAL | 2834000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 210668.664
[10 empty] | AIU | 3971762.7264
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula compuerta con volante bridada Ø8" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 2834000 |  | 1 |  | 2834000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2834000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 210668.664 |  | 5% |  | 10533.4332
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10533.4332
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.6 | 210668.664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 210668.664
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 947278.7689 | EQUIPO | 10533.4332 | MATERIAL | 691000 | TRANSP. | 35076.6717 | M.O. | 210668.664
|  |  |  | con aiu | 1231462.3995 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo Ø6" x 90° en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 691000 |  | 1 |  | 691000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 691000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 210668.664 |  | 5% |  | 10533.4332
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10533.4332
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 701533.4332 |  | 5% |  | 35076.6717
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35076.6717
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.6 | 210668.664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 210668.664
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 992167.5405 | EQUIPO | 4388.9305 | MATERIAL | 900000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 1289817.8026
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión de desmontaje Ø6" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 900000 |  | 1 |  | 900000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 900000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1016342.5405 | EQUIPO | 4388.9305 | MATERIAL | 924175 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 1321245.3026
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro Ø10" (0,50 M) | [6 empty] | Unidad | 924175 |  | 1 |  | 924175
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 924175
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2412167.5405 | EQUIPO | 4388.9305 | MATERIAL | 2320000 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61 | N,A AIU
[10 empty] | AIU | 3135817.8026
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión de desmontaje Ø10" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 2320000 |  | 1 |  | 2320000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2320000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø4"
G127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø4" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 27271892.2678 | EQUIPO | 22202680.0078 | MATERIAL | 241391.06 | TRANSP. | 0 | M.O. | 4827821.2
[10 empty] | AIU | 35453459.9482
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Macromedidor tipo woltman Ø4" | [6 empty] | Unidad | 2975000 |  | 1 |  | 2975000
Kit de instalacion macromedidor tipo woltman | [6 empty] | Unidad | 1600000 |  | 1 |  | 1600000
Concreto 4000 PSI | [6 empty] | m3 | 790161.8247 |  | 10.45 |  | 8257191.0679
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 836.16 |  | 4919243.8339
Tapa para pozos de inspeccion en HF liviano (Incluye aro) | [6 empty] | Unidad | 276410.71 |  | 2 |  | 552821.42
Escalera tipo gato | [6 empty] | Unidad | 291900 |  | 8 |  | 2335200
Impermeabilizante para concreto | [6 empty] | Kg | 11869.58 |  | 131.7 |  | 1563223.686
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 22202680.0078
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 4827821.2 |  | 5% |  | 241391.06
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 241391.06
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 10 | 4827821.2
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4827821.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC Ø6"
G128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC Ø6" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 203848.3688 | EQUIPO | 199240 | MATERIAL | 219.4461 | TRANSP. | 0 | M.O. | 4388.9227
[10 empty] | AIU | 265002.8794
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.03 |  | 2427
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.03 |  | 1416
Codo PVC Ø6" x 90° union mecánica | [6 empty] | Unidad | 195397 |  | 1 |  | 195397
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 199240
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 4388.9227 |  | 5% |  | 219.4461
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 219.4461
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.033333 | 4388.9227
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9227
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 519978.4249 | EQUIPO | 109.7231 | MATERIAL | 517674.2405 | TRANSP. | 0 | M.O. | 2194.4613
[10 empty] | AIU | 675971.9524
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tapa para pozos de inspeccion en HF liviano (Incluye aro) | [6 empty] | Unidad | 276410.71 |  | 1 |  | 276410.71
Concreto simple 3000 PSI a todo costo | [6 empty] | m3 | 965054.1221 |  | 0.25 |  | 241263.5305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 517674.2405
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 2194.4613 |  | 5% |  | 109.7231
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 109.7231
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.016667 | 2194.4613
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2194.4613
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 4789283.0065 | EQUIPO | 4488879.934 | MATERIAL | 146790.6225 | TRANSP. | 0 | M.O. | 153612.45
[10 empty] | AIU | 6226067.9085
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 360 |  | 2117929.32
Alambre negro calibre 17 | [6 empty] | Kg | 9302.8 |  | 0.05 |  | 465.14
Concreto 4000 PSI | [6 empty] | m3 | 790161.8247 |  | 3 |  | 2370485.474
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4488879.934
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 153612.45 |  | 5% |  | 7680.6225
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.5 |  | 53535.5
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.75 |  | 53824.5
Formaleta | [6 empty] | m2 | 12700 |  | 2.5 |  | 31750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 146790.6225
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 7: 1 OfcA + 3 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 326835 |  | 1.88 | 0.25 | 153612.45
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 153612.45
RELLENO CON GRAVA TRITURADA
G131 | RELLENO CON GRAVA TRITURADA | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 202813.7703 | EQUIPO | 85680 | MATERIAL | 2194.4653 | TRANSP. | 71050 | M.O. | 43889.305
[10 empty] | AIU | 263657.9013
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gravilla de 1/2" | [6 empty] | m3 | 71400 |  | 1.2 |  | 85680
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 85680
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 43889.305 |  | 5% |  | 2194.4653
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2194.4653
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | KM/M3 | 1450 |  | 49 |  | 71050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 71050
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.125 | 43889.305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 43889.305
MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M (INCLUYE PAÑETE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G132 | MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M (INCLUYE PAÑETE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 135727.7972 | EQUIPO | 1755.5722 | MATERIAL | 64239.241 | TRANSP. | 3299.7407 | M.O. | 35111.444
[10 empty] | AIU | 176446.1364
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Ladrillo tolete común | [6 empty] | Unidad | 897.06 |  | 55 |  | 49338.3
Suministro e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado | [6 empty] | m3 | 745047.0497 |  | 0.02 |  | 14900.941
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 64239.241
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 35111.444 |  | 5% |  | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 64239.241 |  | 5% |  | 3211.962
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3299.7407
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.1 | 35111.444
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35111.444
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CUBIERTA PARA LECHO DE SECADO EN ESTRUCTURA METÁLICA PERLÍN EN CAJÓN
G133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CUBIERTA PARA LECHO DE SECADO EN ESTRUCTURA METÁLICA PERLÍN EN CAJÓN | UNIDAD: | UND | TOTAL | 7473335.3604 | EQUIPO | 5655951 | MATERIAL | 73075.5624 | TRANSP. | 282797.55 | M.O. | 1461511.248
[10 empty] | AIU | 9715335.9685
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estructura metálica para lecho de secado Cal. 10 | [6 empty] | Unidad | 5655951 |  | 1 |  | 5655951
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5655951
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1461511.248 |  | 5% |  | 73075.5624
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 73075.5624
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 5655951 |  | 5% |  | 282797.55
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 282797.55
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 210108 |  | 1.88 | 3.7 | 1461511.248
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1461511.248
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA 4"x4" PVC
G134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA 4"x4" PVC | UNIDAD: | UND | TOTAL | 38972.5745 | EQUIPO | 27900 | MATERIAL | 460.8369 | TRANSP. | 1395 | M.O. | 9216.7376
[10 empty] | AIU | 50664.3468
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Yee sanitaria Ø4"x4" PVC | [6 empty] | Unidad | 27900 |  | 1 |  | 27900
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 27900
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 9216.7376 |  | 5% |  | 460.8369
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 460.8369
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 27900 |  | 5% |  | 1395
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1395
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.07 | 9216.7376
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9216.7376
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø4" x 45° PVC
G135 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø4" x 45° PVC | UNIDAD: | UND | TOTAL | 119371.994 | EQUIPO | 91743 | MATERIAL | 1097.2307 | TRANSP. | 4587.15 | M.O. | 21944.6133
[10 empty] | AIU | 155183.5922
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo PVC Ø4" x 45° unión mecánica | [6 empty] | Unidad | 87900 |  | 1 |  | 87900
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.03 |  | 2427
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.03 |  | 1416
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 91743
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 21944.6133 |  | 5% |  | 1097.2307
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1097.2307
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 91743 |  | 5% |  | 4587.15
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4587.15
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.16667 | 21944.6133
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 21944.6133
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO FILTRANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (INCLUYE CAPA DE ARENA, ANTRÁCITA Y GRAVA DE SOPORTE)
G136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO FILTRANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (INCLUYE CAPA DE ARENA, ANTRÁCITA Y GRAVA DE SOPORTE) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3989681.5197 | EQUIPO | 3448582.2454 | MATERIAL | 17555.722 | TRANSP. | 172429.1123 | M.O. | 351114.44
[10 empty] | AIU | 5186585.9756
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 2 |  | 180000
Antracita | [6 empty] | m3 | 833789.63 |  | 2.58 |  | 2151177.2454
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 2 |  | 166000
Tubería PVC Ø3" RDE 21 | [6 empty] | ml | 47570.25 |  | 20 |  | 951405
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3448582.2454
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 351114.44 |  | 5% |  | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 3448582.2454 |  | 5% |  | 172429.1123
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 172429.1123
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 1 | 351114.44
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 351114.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO FILTRANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (INCLUYE CAPA DE ARENA, ANTRACITA Y GRAVA DE SOPORTE)
G136 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO FILTRANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (INCLUYE CAPA DE ARENA, ANTRACITA Y GRAVA DE SOPORTE) | UNIDAD: | UND | TOTAL | #N/A | EQUIPO | #N/A | MATERIAL | 17555.722 | TRANSP. | #N/A | M.O. | 351114.44
[10 empty] | AIU | #N/A
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gravilla de río | [6 empty] | #N/A | #N/A |  | 2 |  | #N/A
Antracita | [6 empty] | m3 | 833789.63 |  | 2.58 |  | 2151177.2454
Arena lavada de río | [6 empty] | #N/A | #N/A |  | 2 |  | #N/A
Tubería PVC Ø3" RDE 21 | [6 empty] | ml | 47570.25 |  | 20 |  | 951405
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #N/A
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 351114.44 |  | 5% |  | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | #N/A |  | 5% |  | #N/A
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #N/A
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 1 | 351114.44
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 351114.44
SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE HIDRÓXIDO DE CLORO
G137 | SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE HIDRÓXIDO DE CLORO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3460684.5 | EQUIPO | 2535300 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 126765 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 4498889.85
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Dosificador de hidróxido de cloro | [6 empty] | Día | 2535300 |  | 1 |  | 2535300
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2535300
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 2535300 |  | 5% |  | 126765
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 126765
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO PUESTA A PUNTO, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAP
G138 | SUMINISTRO PUESTA A PUNTO, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAP | UNIDAD: | GLB | TOTAL | 94011600 | EQUIPO | 94011600 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 122215080
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Puesta a punto, mantenimiento y optimización de PTAP | [6 empty] | GLB | 94011600 |  | 1 |  | 94011600
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 94011600
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 15A - 31W
G139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 15A - 31W | UNIDAD: | GLB | TOTAL | #N/A | EQUIPO | #N/A | MATERIAL | 35111.444 | TRANSP. | #N/A | M.O. | 702228.88
[10 empty] | AIU | #N/A
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Motobomba 15A - 31W Hato Nuevo | [6 empty] | #N/A | #N/A |  | 1 |  | #N/A
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #N/A
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 702228.88 |  | 5% |  | 35111.444
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35111.444
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | #N/A |  | 5% |  | #N/A
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #N/A
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 2 | 702228.88
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 702228.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE ALMACENAMIENTO DE CLORO 150 LB
G140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE ALMACENAMIENTO DE CLORO 150 LB | UNIDAD: | UND | TOTAL | 8545015.7116 | EQUIPO | 13004.2385 | MATERIAL | 6000000 | TRANSP. | 300000 | M.O. | 260084.7704
[10 empty] | AIU | 11108520.425
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cilindro de almacenamiento 150LB | [6 empty] | Unidad | 6000000 |  | 1 |  | 6000000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6000000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 260084.7704 |  | 5% |  | 13004.2385
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13004.2385
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 6000000 |  | 5% |  | 300000
Transporte de herramientas y equipos | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 300000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.74074 | 260084.7704
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 260084.7704
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CUADRADO PRFV L=50CM
G141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CUADRADO PRFV L=50CM | UNIDAD: | UND | TOTAL | 45443.7081 | EQUIPO | 25724 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 1286.2 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 59076.8205
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo cuadrado PRFV L=50cm | [6 empty] | Unidad | 25724 |  | 1 |  | 25724
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 25724
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 25724 |  | 5% |  | 1286.2
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1286.2
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE CIERRE Ø=1,00M
G142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE CIERRE Ø=1,00M | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1699069.974 | EQUIPO | 915933 | MATERIAL | 35111.444 | TRANSP. | 45796.65 | M.O. | 702228.88
[10 empty] | AIU | 2208790.9662
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula de compuerta de cierre Ø=1,0M en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 915933 |  | 1 |  | 915933
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 915933
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 702228.88 |  | 5% |  | 35111.444
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35111.444
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 915933 |  | 5% |  | 45796.65
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 45796.65
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 2 | 702228.88
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 702228.88
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE FALSO FONDO
G143 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE FALSO FONDO | UNIDAD: | UND | TOTAL | #N/A | EQUIPO | #N/A | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | #N/A
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estructura de soporte para falso fondo en acero inoxidable | [6 empty] | #N/A | #N/A |  | 1 |  | #N/A
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #N/A
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
5%
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat |  |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE CANALETA PRFV
G144 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE CANALETA PRFV | UNIDAD: | ML | TOTAL | 648365.2039 | EQUIPO | 299017.61 | MATERIAL | 8777.861 | TRANSP. | 15389.7735 | M.O. | 175557.22
[10 empty] | AIU | 842874.7651
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Canaleta 43 fibrocemento x 6,0 | [6 empty] | Unidad | 299017.61 |  | 1 |  | 299017.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 299017.61
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 299017.61 |  | 5% |  | 14950.8805
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 8777.861 |  | 5% |  | 438.8931
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15389.7735
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P D=1/2"
G145 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P D=1/2" | UNIDAD: | ML | TOTAL | 2861.3161 | EQUIPO | 384.3 | MATERIAL | 117.0381 | TRANSP. | 19.215 | M.O. | 2340.7629
[10 empty] | AIU | 3719.7109
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.003 |  | 242.7
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.003 |  | 141.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 384.3
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 2340.7629 |  | 5% |  | 117.0381
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117.0381
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 384.3 |  | 5% |  | 19.215
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19.215
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.0066667 | 2340.7629
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2340.7629
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC Ø1/2" ACUEDUCTO RDE 9
G146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC Ø1/2" ACUEDUCTO RDE 9 | UNIDAD: | ML | TOTAL | 23075.3894 | EQUIPO | 19782.1 | MATERIAL | 109.7231 | TRANSP. | 989.105 | M.O. | 2194.4613
[10 empty] | AIU | 29998.0062
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.01 |  | 809
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.01 |  | 472
Tubería PVC-P 1/2" RDE 9 | [6 empty] | ml | 18501.1 |  | 1 |  | 18501.1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19782.1
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 2194.4613 |  | 5% |  | 109.7231
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 109.7231
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 19782.1 |  | 5% |  | 989.105
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 989.105
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.016667 | 2194.4613
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2194.4613
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=0,25M EN HIERRO DUCTIL
G147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=0,25M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 641708.4005 | EQUIPO | 549540.86 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 834220.9206
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Pasamuro Ø6" L=0,25M en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 549540.86 |  | 1 |  | 549540.86
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 549540.86
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=0,50M EN HIERRO DUCTIL
G148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=0,50M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 641709.4005 | EQUIPO | 549541.86 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 834222.2207
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Pasamuro Ø6" L=0,50M en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 549541.86 |  | 1 |  | 549541.86
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 549541.86
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=1M EN HIERRO DUCTIL
G149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=1M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 641710.4005 | EQUIPO | 549542.86 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 0 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 834223.5206
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Pasamuro Ø6" L=1M en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 549542.86 |  | 1 |  | 549542.86
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 549542.86
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO - VARIOS
G150 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO - VARIOS | UNIDAD: | ML | TOTAL | 1738.937 | EQUIPO | 919.67 | MATERIAL | 39.0127 | TRANSP. | 0 | M.O. | 780.2543
[10 empty] | AIU | 2260.6181
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 0.1 |  | 550
Durmiente ordinario | [6 empty] | ml | 1848.35 |  | 0.2 |  | 369.67
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 919.67
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 780.2543 |  | 5% |  | 39.0127
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 39.0127
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.0022222 | 780.2543
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 780.2543
CERRAMIENTO ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES EN CONCRETO CADA 2,5M
G151 | CERRAMIENTO ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES EN CONCRETO CADA 2,5M | UNIDAD: | ML | TOTAL | 42440.793 | EQUIPO | 39015.3451 | MATERIAL | 70.2229 | TRANSP. | 1950.7673 | M.O. | 1404.4578
[10 empty] | AIU | 55173.0309
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alambre de púas No. 12 | [6 empty] | Kg | 6068.93 |  | 0.15 |  | 910.3395
Grapa industrial | [6 empty] | LB | 8129.57 |  | 0.15 |  | 1219.4355
Poste sencillo H=2,50 Mts | [6 empty] | Unidad | 89801.29 |  | 0.4 |  | 35920.516
Concreto simple 3000 PSI a todo costo | [6 empty] | m3 | 965054.1221 |  | 0.001 |  | 965.0541
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 39015.3451
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1404.4578 |  | 5% |  | 70.2229
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 70.2229
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 39015.3451 |  | 5% |  | 1950.7673
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1950.7673
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.004 | 1404.4578
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1404.4578
CINTA DE CONFINAMIENTO MURO
G152 | CINTA DE CONFINAMIENTO MURO | UNIDAD: | ML | TOTAL | #N/A | EQUIPO | #N/A | MATERIAL | 702.2289 | TRANSP. | #N/A | M.O. | 14044.5776
[10 empty] | AIU | #N/A
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Alambre negro calibre 18 | [6 empty] | #N/A | #N/A |  | 0.03 |  | #N/A
Concreto 3500 PSI | [6 empty] | m3 | 474126.5 |  | 0.02 |  | 9482.53
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 0.06 |  | 330
Repisa en ordinario | [6 empty] | ml | 3084.1 |  | 0.07 |  | 215.887
Tabla chapa ordinario 0,30 | [6 empty] | ml | 4552.22 |  | 0.11 |  | 500.7442
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #N/A
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 14044.5776 |  | 5% |  | 702.2289
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 702.2289
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | #N/A |  | 5% |  | #N/A
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #N/A
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.04 | 14044.5776
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14044.5776
MURO LADRILLO E SOGA LIMPIO 1C
G153 | MURO LADRILLO E SOGA LIMPIO 1C | UNIDAD: | ML | TOTAL | 92846.0999 | EQUIPO | 88199.06 | MATERIAL | 11.2899 | TRANSP. | 4409.953 | M.O. | 225.7971
[10 empty] | AIU | 120699.9299
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Ladrillo prensado macizo | [6 empty] | Unidad | 1200 |  | 59 |  | 70800
Suministro e instalacion de mortero 1:4 | [6 empty] | m3 | 497116 |  | 0.035 |  | 17399.06
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 88199.06
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 225.7971 |  | 5% |  | 11.2899
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11.2899
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 88199.06 |  | 5% |  | 4409.953
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4409.953
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.00064309 | 225.7971
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 225.7971
MALLA ESLABONADA No.10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ANGULO DE HIERRO Y SOLDADURA
G154 | MALLA ESLABONADA No.10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ANGULO DE HIERRO Y SOLDADURA | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 39963.7232 | EQUIPO | 32165.99 | MATERIAL | 2199.4968 | TRANSP. | 1608.2995 | M.O. | 3989.9368
[10 empty] | AIU | 51952.8401
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Malla eslabonada No.10 | [6 empty] | m2 | 13455.99 |  | 1 |  | 13455.99
Soldadura E-6013 | [6 empty] | Kg | 23400 |  | 0.3 |  | 7020
Angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" | [6 empty] | ml | 7000 |  | 1.67 |  | 11690
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 32165.99
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 3989.9368 |  | 5% |  | 199.4968
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.04 |  | 2000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2199.4968
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 32165.99 |  | 5% |  | 1608.2995
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1608.2995
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.011364 | 3989.9368
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3989.9368
POSTE TUBO 2" x 2,3MM
G155 | POSTE TUBO 2" x 2,3MM | UNIDAD: | ML | TOTAL | 36548.2188 | EQUIPO | 28539 | MATERIAL | 1900.743 | TRANSP. | 1426.95 | M.O. | 4681.5259
[10 empty] | AIU | 47512.6845
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tuberia A.N 2" cal 16 para cerramiento | [6 empty] | ml | 22125 |  | 1 |  | 22125
Soldadura electrica 0,004 Kg de 3/23" | [6 empty] | Kg | 21380 |  | 0.3 |  | 6414
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 28539
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 4681.5259 |  | 5% |  | 234.0763
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.033333 |  | 1666.6667
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1900.743
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 28539 |  | 5% |  | 1426.95
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1426.95
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.013333 | 4681.5259
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4681.5259
PORTÓN PARA ACCESO AL PREDIO EN MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE TUBEÍA EN HIERRO GALVANIZADO DE 2", SOLDADURA, MALLA, PINTURA, PORTACANDADO DE 4", BISAGRA DE 3", MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
G156 | PORTÓN PARA ACCESO AL PREDIO EN MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE TUBEÍA EN HIERRO GALVANIZADO DE 2", SOLDADURA, MALLA, PINTURA, PORTACANDADO DE 4", BISAGRA DE 3", MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1673316.1945 | EQUIPO | 133474.8597 | MATERIAL | 1027622.9919 | TRANSP. | 51381.1496 | M.O. | 460837.1933
[10 empty] | AIU | 2175311.0528
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tuberia A.N 2" cal 16 para cerramiento | [6 empty] | ml | 22125 |  | 19 |  | 420375
Soldadura electrica 0,004 Kg de 3/23" | [6 empty] | Kg | 21380 |  | 6 |  | 128280
Malla eslabonada No.10 | [6 empty] | m2 | 13455.99 |  | 11.25 |  | 151379.8875
Pintura anticorrosiva | [6 empty] | Galón | 95900 |  | 0.4 |  | 38360
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 8.64 |  | 50830.3037
Concreto 4000 PSI | [6 empty] | m3 | 790161.8247 |  | 0.11 |  | 86917.8007
Pintura esmalte anticorrosivo negro, para puertas y ventanas | [6 empty] | Galón | 76900 |  | 1.2 |  | 92280
Disolvente thinner | [6 empty] | Galón | 42000 |  | 0.6 |  | 25200
Portacandado 4" | [6 empty] | Unidad | 5500 |  | 2 |  | 11000
bisagra aluminio exterior 3" | [6 empty] | Unidad | 5750 |  | 4 |  | 23000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1027622.9919
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 460837.1933 |  | 5% |  | 23041.8597
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.5 |  | 25000
Compresor de pintura | [6 empty] | Dia | 84000 |  | 0.5 |  | 42000
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.5 |  | 35883
Pistola para pintura | [6 empty] | Dia | 15100 |  | 0.5 |  | 7550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 133474.8597
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 1027622.9919 |  | 5% |  | 51381.1496
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 51381.1496
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 25: 1 OfcC - 4 AyuC | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
Cuadrilla 29: 1 OfcD - 4 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.33333 | 87778.4533
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 460837.1933
CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G157 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 1389173.4069 | EQUIPO | 48670.6085 | MATERIAL | 1005059.3286 | TRANSP. | 148914.0998 | M.O. | 186529.37 | PARA INTERNO NO APLICAR AIU
|  |  |  | CON AIU | 1805925.429 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (3 dias de uso) | [6 empty] | Unidad | 2400 |  | 156 |  | 374400
Polin de 3x0,04x0,04m | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 12 |  | 96000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 5 |  | 27500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1005059.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 186529.37 |  | 0.05 |  | 9326.4685
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22 |  | 23555.62
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22 |  | 15788.52
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48670.6085
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48670.6085 |  | 5% |  | 2433.5304
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 893919.3286 |  | 5% |  | 44695.9664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 148914.0998
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 186529.37
CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G158 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 1917601.7724 | EQUIPO | 54035.7185 | MATERIAL | 1502959.3286 | TRANSP. | 174077.3553 | M.O. | 186529.37
[10 empty] | AIU | 2492882.3041
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (3 dias de uso) | [6 empty] | Unidad | 2400 |  | 312 |  | 748800
Polin de 3x0,04x0,04m | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 24 |  | 192000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 10 |  | 55000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1502959.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 186529.37 |  | 5% |  | 9326.4685
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.25 |  | 26767.75
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.25 |  | 17941.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 54035.7185
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 54035.7185 |  | 5% |  | 2701.7859
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM-M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 1391819.3286 |  | 5% |  | 69590.9664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 174077.3553
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 186529.37
CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)
NO AIU
G159 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 844782.1197 | EQUIPO | 48031.7498 | MATERIAL | 507159.3286 | TRANSP. | 123787.1569 | M.O. | 165803.8844
|  |  |  | CON AIU | 1098216.7556 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 507159.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48031.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48031.7498 |  | 5% |  | 2401.5875
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM-M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 392019.3286 |  | 5% |  | 19600.9664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 123787.1569
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
ENTIBADO METÁLICO TIPO 3; SISTEMA DE GUÍAS CORREDERA COMPUESTA DE 4 PANELES 3,5X2,4 M PARA ALTURA ENTIBADA DE 4,8 M, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 4,0M (INCLUYE CODALES PARA ASEGURACIÓN DE LOS PANELES MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G160 | ENTIBADO METÁLICO TIPO 3; SISTEMA DE GUÍAS CORREDERA COMPUESTA DE 4 PANELES 3,5X2,4 M PARA ALTURA ENTIBADA DE 4,8 M, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 4,0M (INCLUYE CODALES PARA ASEGURACIÓN DE LOS PANELES MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 437985.6027 | EQUIPO | 282552.5322 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 14127.6266 | M.O. | 40231.8433
[10 empty] | AIU | 569381.2836
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 40231.8433 |  | 5% |  | 2011.5922
sistema de guias, se compuesta de 4 paneles base de 3.5 m X 2.4m, con codales para paneles; kit equivale a 33.6 m2 de entibaje. | [6 empty] | m2 | 8270.47 |  | 2 |  | 16540.94
Retroexcavadora de orugas balde estandar | [6 empty] | Hora | 145200 |  | 1.8182 |  | 264000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 282552.5322
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 282552.5322 |  | 5% |  | 14127.6266
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14127.6266
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.083333 | 40231.8433
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 40231.8433
RELLENO CON GRAVA EN AREAS DE TANQUES DE PLANTA DE TRATAMIENTO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G161 | RELLENO CON GRAVA EN AREAS DE TANQUES DE PLANTA DE TRATAMIENTO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 211024.656 | EQUIPO | 460.0548 | MATERIAL | 99578.9025 | TRANSP. | 101784.603 | M.O. | 9201.0957
[10 empty] | AIU | 274332.0528
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Grava 3/4" triturada | [6 empty] | m3 | 94837.05 |  | 1.05 |  | 99578.9025
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 99578.9025
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 9201.0957 |  | 5% |  | 460.0548
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 460.0548
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | M3-KM | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101784.603
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.069881 | 9201.0957
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9201.0957
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø6" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G162 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø6" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 20895988.1304 | EQUIPO | 2413.9106 | MATERIAL | 20845296.0078 | TRANSP. | 0 | M.O. | 48278.212
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Macromedidor tipo woltman Ø6" | [6 empty] | Unidad | 1617616 |  | 1 |  | 1617616
Kit de instalacion macromedidor tipo woltman | [6 empty] | Unidad | 1600000 |  | 1 |  | 1600000
Concreto 4000 PSI | [6 empty] | m3 | 790161.8247 |  | 10.45 |  | 8257191.0679
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 836.16 |  | 4919243.8339
Tapa para pozos de inspeccion en HF liviano (Incluye aro) | [6 empty] | Unidad | 276410.71 |  | 2 |  | 552821.42
Escalera tipo gato | [6 empty] | Unidad | 291900 |  | 8 |  | 2335200
Impermeabilizante para concreto | [6 empty] | Kg | 11869.58 |  | 131.7 |  | 1563223.686
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 20845296.0078
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 48278.212 |  | 5% |  | 2413.9106
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2413.9106
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.1 | 48278.212
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48278.212
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 695651.7187 | EQUIPO | 329.1692 | MATERIAL | 503035.9 | TRANSP. | 25168.2535 | M.O. | 6583.384
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo PVC Ø4" x 90° union mecánica | [6 empty] | Unidad | 124017.95 |  | 2 |  | 248035.9
Niple pasamuro L= 0,50m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 190000 |  | 1 |  | 190000
Niple 0,25m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 65000 |  | 1 |  | 65000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 503035.9
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 6583.384 |  | 5% |  | 329.1692
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 329.1692
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % Mat | 503365.0692 |  | 5% |  | 25168.2535
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 25168.2535
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.05 | 6583.384
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6583.384
CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2)
G164 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 805837.051 | EQUIPO | 32083.6431 | MATERIAL | 309400 | TRANSP. | 112588.7851 | M.O. | 165802.2264 | OJO REVISAR QUE SEA UNICO
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 230 |  | 184000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.6 |  | 49800
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.8 |  | 72000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 309400
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165802.2264 |  | 5% |  | 8290.1113
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5318
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 32083.6431
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de equipos y maquinaria | [6 empty] | % H,M,E | 32083.6431 |  | 5% |  | 1604.1822
Transporte de material de cantera | [6 empty] | Km-M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de material de ferreteria | [6 empty] | % | 184000 |  | 5% |  | 9200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 112588.7851
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165802.2264
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165802.2264
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN PERIMETRAL SIN FORMALETA
G165 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN PERIMETRAL SIN FORMALETA | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 619307.1358 | EQUIPO | 404815 | MATERIAL | 47948.8478 | TRANSP. | 2397.4424 | M.O. | 164145.8456 | CON O SIN AIU
|  |  |  | CON AIU | 805099.2766 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 350 |  | 280000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.555 |  | 46065
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.835 |  | 75150
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 404815
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 164145.8456 |  | 0.05 |  | 8207.2923
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 47948.8478
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 47948.8478 |  | 5% |  | 2397.4424
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2397.4424
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22 | 164145.8456
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 164145.8456
KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 7 HP - LAPICERO
G166 | KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 7 HP - LAPICERO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2664913.3665 | EQUIPO | 2237905.51 | MATERIAL | 15005.361 | TRANSP. | 111895.2755 | M.O. | 300107.22
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Kit de descenso y anclaje automático para bomba | [6 empty] | Unidad | 600000 |  | 1 |  | 600000
Cuadro eléctrico trifásico de 1,5 kW para bomba sumergible | [6 empty] | Unidad | 1500000 |  | 1 |  | 1500000
Regulador de nivel para agua, con cable de 3 m. | [6 empty] | Unidad | 57316.81 |  | 1 |  | 57316.81
Accesorios para instalación de bomba | [6 empty] | Unidad | 57676.48 |  | 1 |  | 57676.48
Conexión a la red eléctrica de bomba | [6 empty] | Unidad | 12845.55 |  | 1 |  | 12845.55
Tubo de PVC 1" | [6 empty] | ml | 5316.67 |  | 1 |  | 5316.67
Codo PVC 1" | [6 empty] | Unidad | 2800 |  | 1 |  | 2800
Adaptador macho PVC 1" | [6 empty] | Unidad | 1950 |  | 1 |  | 1950
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2237905.51
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 300107.22 |  | 5% |  | 15005.361
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15005.361
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 2237905.51 |  | 5% |  | 111895.2755
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 111895.2755
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.5 | 124550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 300107.22
KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 7.5 HP - CENTRIFUGA
G167 | KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 7.5 HP - CENTRIFUGA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2968775.481 | EQUIPO | 8777.861 | MATERIAL | 2651848 | TRANSP. | 132592.4 | M.O. | 175557.22
[10 empty] | AIU | 3859408.1253
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Reducción concéntrica 4" x 2" con extremos bridados ne hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 285000 |  | 2 |  | 570000
Niple 0,25m Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 231924 |  | 2 |  | 463848
Válvula compuerta con volante bridada Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1158000 |  | 1 |  | 1158000
Tee Ø4 en hierro ductil junta rapida | [6 empty] | Unidad | 460000 |  | 1 |  | 460000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2651848
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 2651848 |  | 5% |  | 132592.4
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 132592.4
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA
G168 | KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3470953.6863 | EQUIPO | 8777.861 | MATERIAL | 2366848 | TRANSP. | 118781.2931 | M.O. | 175557.22
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Reducción concéntrica 4" x 2" con extremos bridados ne hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 285000 |  | 1 |  | 285000
Niple 0,25m Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 231924 |  | 2 |  | 463848
Válvula compuerta con volante bridada Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1158000 |  | 1 |  | 1158000
Tee Ø4 en hierro ductil junta rapida | [6 empty] | Unidad | 460000 |  | 1 |  | 460000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2366848
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 2366848 |  | 5% |  | 118342.4
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 8777.861 |  | 5% |  | 438.8931
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 118781.2931
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 25 HP - CENTRIFUGA
G169 | KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 25 HP - CENTRIFUGA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 4519826.031 | EQUIPO | 8777.861 | MATERIAL | 4129039 | TRANSP. | 206451.95 | M.O. | 175557.22
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 45 x 6 plg en hierro ductil con extremos bridados | [6 empty] | Unidad | 643000 |  | 1 |  | 643000
Niple 1m Ø6" en hierro ductil con extremos bridados | [6 empty] | Unidad | 862427 |  | 1 |  | 862427
Codo Ø6" x 90° en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 691000 |  | 1 |  | 691000
Niple 0,5m Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 431213 |  | 1 |  | 431213
Válvula cheque asiento elastico Ø6 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1501399 |  | 1 |  | 1501399
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4129039
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 4129039 |  | 5% |  | 206451.95
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 206451.95
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE)
G170 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 3325.846 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 1680 | TRANSP. | 0 | M.O. | 1645.846
[5 empty] | 4323.5998 |  |  |  |  | AIU | 4323.5998
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 5% |  | 0
Retroexcavadora de llanta, balde estandar | [6 empty] | Hora | 120000 |  | 0.014 |  | 1680
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1680
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.0125 | 1645.846
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1645.846
EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G171 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 27023.1455 | EQUIPO | 987.5076 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 49.3754 | M.O. | 19750.152
[10 empty] | AIU | 35130.0891
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 19750.152 |  | 5% |  | 987.5076
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 987.5076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 987.5076 |  | 5% |  | 49.3754
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49.3754
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.15 | 19750.152
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19750.152
CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) PARA ENCOFRADO DE TUBERÍA DE PASOS FLUVIALES
G172 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) PARA ENCOFRADO DE TUBERÍA DE PASOS FLUVIALES | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 965054.1221 | EQUIPO | 48031.7498 | MATERIAL | 410065 | TRANSP. | 118448.6905 | M.O. | 165803.8844
[10 empty] | AIU | 1254570.3587
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 350 |  | 280000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.555 |  | 46065
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.835 |  | 75150
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
Formaleta en madera x m2 4 usos | [6 empty] | m2 | 8750 |  | 0.6 |  | 5250
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 410065
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48031.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48031.7498 |  | 5% |  | 2401.5875
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 285250 |  | 5% |  | 14262.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 118448.6905
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL)
G173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 13609568.2492 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 10468898.6532 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 17692438.7239
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 4150.0217 |  | 3.78 |  | 15687.0821
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 52660.4886 |  | 6.615 |  | 348349.1322
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 176301.7827 |  | 0.756 |  | 133284.1477
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.189 |  | 117156.6443
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 8006.0499 |  | 146.3 |  | 1171285.0973
Concreto de 4000 PSI impermeabilizado (No incluye formaleta) | [6 empty] | m3 | 790161.8247 |  | 2.01 |  | 1588225.2676
Formaleta metálica para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | m2 | 84116.6334 |  | 18.2 |  | 1530922.7277
Formaleta en madera para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | m2 | 14730.7192 |  | 2.08 |  | 30639.896
Suministro e instalacion pasos para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" antideslizante con aclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. L=0,30 m AN= 0,30 (Incluye materiales, equipos y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 102940.4474 |  | 4 |  | 411761.7896
Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 833487.79 |  | 1 |  | 833487.79
Suministro e instalación de unión de desmontaje Ø3" en hierro ductil (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 633135.1749 |  | 1 |  | 633135.1749
Suministro e instalacion de unión universal Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 172078.17 |  | 2 |  | 344156.34
Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,87 m en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 450049.642 |  | 1 |  | 450049.642
Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,73m en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 392494.732 |  | 1 |  | 392494.732
Suministro e instalación de válvula ventosa triple acción Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1873532.6494 |  | 1 |  | 1873532.6494
Cinta para junta de construcción SIKA WATERBAR | [6 empty] | ml | 79860 |  | 5.8 |  | 463188
Suministro e instalación de niple EBxEB de Ø3" L=0,15 m en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 131542.5405 |  | 1 |  | 131542.5405
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10468898.6532
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
G174 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 5920.63 | EQUIPO | 1972.545 | MATERIAL | 182.8721 | TRANSP. | 107.7709 | M.O. | 3657.4421
[10 empty] | AIU | 7696.8191
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estaca | [6 empty] | Unidad | 3741.67 |  | 0.3 |  | 1122.501
Pintura en aceite | [6 empty] | Galón | 75900 |  | 0.008 |  | 607.2
Clavo de alta velocidad 1/4"X2" | [6 empty] | Libra | 4487 |  | 0.012 |  | 53.844
Cuerda de Naylon 0.5 mm | [6 empty] | ml | 189 |  | 1 |  | 189
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1972.545
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 3657.4421 |  | 0.05 |  | 182.8721
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 182.8721
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 2155.4171 |  | 0.05 |  | 107.7709
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 107.7709
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.010417 | 3657.4421
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3657.4421
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN ASTM-536 CON RESISTENCIA D400 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
G175 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN ASTM-536 CON RESISTENCIA D400 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 869480.9804 | EQUIPO | 785400 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 39313.8893 | M.O. | 43889.305
[10 empty] | AIU | 1130325.2745
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Suministro de tapa de seguridad para pozos de inspección D400 en hierro ductil (Incluye aro en hierro ductil) | [6 empty] | Unidad | 785400 |  | 1 |  | 785400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 785400
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 43889.305 |  | 2% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 785400 |  | 5% |  | 39270
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 877.7861 |  | 5% |  | 43.8893
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 39313.8893
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.125 | 43889.305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 43889.305
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,87 M EN HIERRO DUCTIL
G176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,87 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 450049.642 | EQUIPO | 340631.1 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 17251.0015 | M.O. | 87778.61 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 585064.5346
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 391530 |  | 0.87 |  | 340631.1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 340631.1
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 340631.1 |  | 5% |  | 17031.555
Transporte de herramintas y equipos | [6 empty] | % | 4388.9305 |  | 5% |  | 219.4465
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17251.0015
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EBxEB Ø4" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL
G177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EBxEB Ø4" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 238499.422 | EQUIPO | 139154.7 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 7177.1815 | M.O. | 87778.61 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 310049.2486
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 1m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 927698 |  | 0.15 |  | 139154.7
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 139154.7
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 139154.7 |  | 5% |  | 6957.735
Transporte de herramienta y equipos | [6 empty] | % | 4388.9305 |  | 5% |  | 219.4465
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7177.1815
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,73 M EN HIERRO DUCTIL
G178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,73 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 392494.732 | EQUIPO | 285816.9 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 14510.2915 | M.O. | 87778.61 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 510243.1516
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 391530 |  | 0.73 |  | 285816.9
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 285816.9
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 285816.9 |  | 5% |  | 14290.845
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 4388.9305 |  | 5% |  | 219.4465
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14510.2915
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280/CM2) (NO INCLUYE FORMALETA)
G179 | CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280/CM2) (NO INCLUYE FORMALETA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | #REF! | EQUIPO | 507159.3286 | MATERIAL | 48031.7498 | TRANSP. | #REF! | M.O. | 165803.8844
[10 empty] | AIU | #REF!
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 507159.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 0.05 |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48031.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48031.7498 |  | 5% |  | 2401.5875
Transporte de materiales | [6 empty] | KM/M | #REF! |  | 49 |  | #REF!
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #REF!
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
FORMALETA EN MADERA PARA ESTUCTURA HIDRÁULICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G180 | FORMALETA EN MADERA PARA ESTUCTURA HIDRÁULICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 14730.7192 | EQUIPO | 8750 | MATERIAL | 263.3358 | TRANSP. | 450.6668 | M.O. | 5266.7166 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 19149.935
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Formaleta en madera x m2 4 usos | [6 empty] | m2 | 8750 |  | 1 |  | 8750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8750
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 5266.7166 |  | 0.05 |  | 263.3358
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 263.3358
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | KM/M | 8750 |  | 5% |  | 437.5
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 263.3358 |  | 5% |  | 13.1668
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 450.6668
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.015 | 5266.7166
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5266.7166
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE Ø4" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, CABEZAL DE DESCARGA, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL)
G181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE Ø4" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, CABEZAL DE DESCARGA, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 15332184.998 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 11793988.46 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 19931840.4974
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 4150.0217 |  | 2.925 |  | 12138.8135
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 52660.4886 |  | 6.201 |  | 326547.6899
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 176301.7827 |  | 0.585 |  | 103136.5429
Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 18218.94 |  | 0.936 |  | 17052.9278
Disposición de material proveniente de excavación (Incluye transporte) | [6 empty] | m3 | 5573.4897 |  | 5.265 |  | 29344.4233
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.14625 |  | 90656.9271
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 8006.0499 |  | 165.46 |  | 1324681.0129
Concreto de 4000 PSI impermeabilizado (No incluye formaleta) | [6 empty] | m3 | 790161.8247 |  | 2.19 |  | 1730454.396
Formaleta metálica para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | m2 | 84116.6334 |  | 23.584 |  | 1983806.6819
Formaleta en madera para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | m2 | 14730.7192 |  | 2.925 |  | 43087.3537
Suministro e instalacion pasos para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" antideslizante con aclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. L=0,30 m AN= 0,30 (Incluye materiales, equipos y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 102940.4474 |  | 4 |  | 411761.7896
Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 833487.79 |  | 1 |  | 833487.79
Suministro e instalación de unión de desmontaje Ø4" en hierro ductil (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 825285.1749 |  | 1 |  | 825285.1749
Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,31 m en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 248407.5405 |  | 1 |  | 248407.5405
Suministro e instalación de niple EBxEB de Ø4" L=0,15 m en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 238499.422 |  | 1 |  | 238499.422
Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,40 m en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 277788.09 |  | 1 |  | 277788.09
Suministro e instalación de tee Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 501433.5081 |  | 1 |  | 501433.5081
Suministro e instalación de válvula de compuerta con volante de Ø4" y hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1339082.6494 |  | 1 |  | 1339082.6494
Suministro e instalación de tubería novafort 6" para alcantarillado | [6 empty] | ml | 36032.1156 |  | 12 |  | 432385.387
Suministro e instalacion de apoyo en neopreno | [6 empty] | Unidad | 289509.7381 |  | 1 |  | 289509.7381
Construcción de cabezal de descarga de 4000 PSI | [6 empty] | Unidad | 735440.6012 |  | 1 |  | 735440.6012
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11793988.46
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,31 M EN HIERRO DUCTIL
G182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,31 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 219610.5555 | EQUIPO | 121374.3 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 6068.715 | M.O. | 87778.61 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 285493.7222
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 391530 |  | 0.31 |  | 121374.3
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 121374.3
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 121374.3 |  | 5% |  | 6068.715
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6068.715
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL
G183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 153833.5155 | EQUIPO | 58729.5 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 2936.475 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 199983.5702
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 391530 |  | 0.15 |  | 58729.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 58729.5
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 58729.5 |  | 5% |  | 2936.475
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2936.475
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,40 M EN HIERRO DUCTIL
G182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,40 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 256610.1405 | EQUIPO | 156612 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 7830.6 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 333593.1826
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 391530 |  | 0.4 |  | 156612
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 156612
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 156612 |  | 5% |  | 7830.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7830.6
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" PARA ALCANTARILLADO
G183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" PARA ALCANTARILLADO | UNIDAD: | M | TOTAL | 36032.1156 | EQUIPO | 26984 | MATERIAL | 365.7442 | TRANSP. | 1367.4872 | M.O. | 7314.8842
[10 empty] | AIU | 46841.7503
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Suministro de tubería novafort 6" para alcantarillado | [6 empty] | ml | 26984 |  | 1 |  | 26984
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 26984
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 7314.8842 |  | 5% |  | 365.7442
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 365.7442
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 26984 |  | 5% |  | 1349.2
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 365.7442 |  | 5% |  | 18.2872
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1367.4872
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.020833 | 7314.8842
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7314.8842
CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 10 M (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G184 | CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 10 M (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | #REF! | EQUIPO | 134638.4421 | MATERIAL | #REF! | TRANSP. | #REF! | M.O. | 607168.842
[10 empty] | AIU | #REF!
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (Incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 5395.0282 |  | #REF! |  | #REF!
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 68458.6352 |  | #REF! |  | #REF!
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 229192.3175 |  | #REF! |  | #REF!
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | #REF! |  | #REF!
Acero de anclaje para estructuras de viaducto A36 (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | Kg | 28758.6411 |  | #REF! |  | #REF!
Concreto de anclaje para estructuras de viaducto (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 956390.75 |  | #REF! |  | #REF!
Acero de cercha para estructuras de viaducto (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | Kg | 7475.412 |  | #REF! |  | #REF!
Suministro y aplicación de pintura epóxica para recubrimiento de tuberías | [6 empty] | m2 | 28126.05 |  | #REF! |  | #REF!
Soldadura por pieza de 20mm | [6 empty] | Unidad | 24472.487 |  | #REF! |  | #REF!
Neopreno 35cm x 45cm x 5cm dureza 60 | [6 empty] | Unidad | 289509.7381 |  | #REF! |  | #REF!
Pernos para estructuras metálicas | [6 empty] | Unidad | 31952 |  | #REF! |  | #REF!
Abrazadora metálica de 4" doble oreja | [6 empty] | Unidad | 12360 |  | #REF! |  | #REF!
Tornillos para abrazadera metálica x100 unidades | [6 empty] | Unidad | 14900 |  | 0.1 |  | 1490
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #REF!
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 607168.842 |  | 5% |  | 30358.4421
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.5 |  | 25000
Compresor de pintura | [6 empty] | Dia | 84000 |  | 0.8 |  | 67200
Pistola para pintura | [6 empty] | Dia | 15100 |  | 0.8 |  | 12080
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 134638.4421
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | #REF! |  | 5% |  | #REF!
[10 empty] | SUBTOTAL |  | #REF!
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.375 | 131667.915
Cuadrilla Soldadura | [6 empty] | Cuadrilla | 207031.25 |  | 1.88 | 0.5 | 194609.375
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.8 | 280891.552
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 607168.842
ACERO DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS DE VIADUCTO A-36 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G185 | ACERO DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS DE VIADUCTO A-36 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | KG | TOTAL | 28758.6411 | EQUIPO | 11298 | MATERIAL | 2297.4072 | TRANSP. | 679.7704 | M.O. | 14483.4636 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 37386.2335
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Acero estructural A-36 para estructura viaducto | [6 empty] | Kg | 10760 |  | 1.05 |  | 11298
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11298
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 14483.4636 |  | 5% |  | 724.1732
Perforadora | [6 empty] | Día | 174571 |  | 0.004 |  | 698.284
Articulado | [6 empty] | Día | 87495 |  | 0.01 |  | 874.95
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2297.4072
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 11298 |  | 5% |  | 564.9
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 2297.4072 |  | 5% |  | 114.8704
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 679.7704
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.03 | 14483.4636
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14483.4636
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL Ø3" EN HIERRO DUCTIL
G186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL Ø3" EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | KG | TOTAL | 175893.8454 | EQUIPO | 153000 | MATERIAL | 724.1732 | TRANSP. | 7686.2087 | M.O. | 14483.4636
[10 empty] | AIU | 228661.9991
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Unión universal Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 153000 |  | 1 |  | 153000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 153000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 14483.4636 |  | 5% |  | 724.1732
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 724.1732
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 153000 |  | 5% |  | 7650
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 724.1732 |  | 5% |  | 36.2087
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7686.2087
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.03 | 14483.4636
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14483.4636
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EBxEB Ø3" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL
G177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EBxEB Ø3" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 131542.5405 | EQUIPO | 37500 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 1875 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 171005.3026
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple 1m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 250000 |  | 0.15 |  | 37500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 37500
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 37500 |  | 5% |  | 1875
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1875
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø4" L=0,31 M EN HIERRO DUCTIL
G182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø4" L=0,31 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 248407.5405 | EQUIPO | 148800 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 7440 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 322929.8027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 480000 |  | 0.31 |  | 148800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 148800
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 148800 |  | 5% |  | 7440
Transporte de herramientas y equipos | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7440
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø4" L=0,40 M EN HIERRO DUCTIL
G182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø4" L=0,40 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 293986.987 | EQUIPO | 192000 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 9819.4465 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 382183.0831
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Niple pasamuro L= 1m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 480000 |  | 0.4 |  | 192000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 192000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 192000 |  | 5% |  | 9600
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 4388.9305 |  | 5% |  | 219.4465
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9819.4465
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EBxEB Ø4" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL
G183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EBxEB Ø4" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL | UNIDAD: | UND | TOTAL | 129731.1995 | EQUIPO | 35774.9133 | MATERIAL | 4388.9305 | TRANSP. | 1788.7457 | M.O. | 87778.61
[10 empty] | AIU | 168650.5593
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Suministro e instalación de niple EBxEB de Ø4" L=0,15 m en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 238499.422 |  | 0.15 |  | 35774.9133
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35774.9133
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 87778.61 |  | 5% |  | 4388.9305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4388.9305
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 35774.9133 |  | 5% |  | 1788.7457
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1788.7457
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.25 | 87778.61
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87778.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYO EN NEOPRENO 35CM X 45CM X 5CM DUREZA 60
G184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYO EN NEOPRENO 35CM X 45CM X 5CM DUREZA 60 | UNIDAD: | UND | TOTAL | 289509.7381 | EQUIPO | 227330.4 | MATERIAL | 2413.9106 | TRANSP. | 11487.2155 | M.O. | 48278.212
[10 empty] | AIU | 376362.6596
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Apoyo elastomérico estructural, neopreno | [6 empty] | m3 | 27478800 |  | 0.008 |  | 219830.4
Pernos para neopreno | [6 empty] | Unidad | 1875 |  | 4 |  | 7500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 227330.4
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 48278.212 |  | 5% |  | 2413.9106
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2413.9106
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 227330.4 |  | 5% |  | 11366.52
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 2413.9106 |  | 5% |  | 120.6955
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11487.2155
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.1 | 48278.212
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48278.212
CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PSI
G185 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PSI | UNIDAD: | UND | TOTAL | 735440.6012 | EQUIPO | 735440.6012 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 956072.7815
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (Incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 4150.0217 |  | 0.71625 |  | 2972.4531
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 52660.4886 |  | 0.14325 |  | 7543.615
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 176301.7827 |  | 0.14325 |  | 25255.2304
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.035812 |  | 22199.3245
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 8006.0499 |  | 22 |  | 176133.0973
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 909113.4069 |  | 0.26 |  | 236369.4858
Formaleta metálica para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | m2 | 84116.6334 |  | 3.15 |  | 264967.3952
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 735440.6012
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
% Mat
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SOLDADURA POR PIEZA DE 20 MM (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G186 | SOLDADURA POR PIEZA DE 20 MM (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 24472.487 | EQUIPO | 18925 | MATERIAL | 520.8333 | TRANSP. | 972.2917 | M.O. | 4054.362
[10 empty] | AIU | 31814.2331
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura E-7018 | [6 empty] | Kg | 24900 |  | 0.15 |  | 3735
Spray galvanizado en frío x 400ml | [6 empty] | Unidad | 32900 |  | 0.1 |  | 3290
Disco de corte para metal 4 1/2" de uso general | [6 empty] | Unidad | 11900 |  | 1 |  | 11900
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18925
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.010417 |  | 520.8333
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 520.8333
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 18925 |  | 5% |  | 946.25
Transporte de equipos y maquinaria | [6 empty] | % H, M, E | 520.8333 |  | 5% |  | 26.0417
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 972.2917
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla Soldadura | [6 empty] | Cuadrilla | 207031.25 |  | 1.88 | 0.010417 | 4054.362
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4054.362
TRANSPORTE PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (INCLUYE CONDUCTOR)
G187 | TRANSPORTE PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (INCLUYE CONDUCTOR) | UNIDAD: | M3-KM | TOTAL | 2077.2368 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 1714.5036 | TRANSP. | 0 | M.O. | 362.7332
[10 empty] | AIU | 2700.4078
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Velocidad promedio transporte cargado | [6 empty] | Km/h |  |  | 20
Velocidad promedio transporte vacio | [6 empty] | Km/h |  |  | 60
Capacidad de carga transporte (volqueta) | [6 empty] | m3 |  |  | 6
Capacidad de carga transporte (volqueta) para el tipo de material | [6 empty] | Ton |  |  | 10.14
Capacidad de carga del cucharon (retroexcavadora) | [6 empty] | m3 |  |  | 0.2
Tiempo de giro, posicionamiento y descarga (retroexcavadora) | [6 empty] | min/ciclo |  |  | 1
Tiempo de posicionamiento en el punto de cargue | [6 empty] | min |  |  | 1
Distancia estimada a recorrer | [6 empty] | Km |  |  | 61.1
Factor de llenado de balde | [6 empty] | % |  |  | 0.05
Factor de esponjamiento del material | [6 empty] | % |  |  | 0.3
Densidad del material | [6 empty] | Ton/m3 |  |  | 1.69
Tarifa transporte (volqueta 6m3) | [6 empty] | COP/hr | 120000
Costo por disposición final viaje de volqueta sencilla 6 m3 | [6 empty] | COP/viaje | 0
Costo por disposición final | [6 empty] | COP/m3 | 0
Número de paladas por cargue de volqueta | [6 empty] | un |  |  | 46
Tiempo de cargue de volqueta | [6 empty] | hr |  |  | 0.76667
Tiempo de posicionamiento de equipo de cargue y de transporte | [6 empty] | hr |  |  | 0.016667
Tiempo de transporte a sitio seleccionado | [6 empty] | hr |  |  | 3.055
Tiempo de transporte de retorno a obra | [6 empty] | hr |  |  | 1.0183
Tiempo total de ciclo para una volqueta | [6 empty] | hr |  |  | 4.8567
Combustible (ACPM) | [6 empty] | Galón | 9357
Rendimiento combustible | [6 empty] | Galón/100KM |  |  | 8
Consumo combustible | [6 empty] | COP |  |  |  |  | 45737.016
Costo por cada ciclo de volqueta | [6 empty] | COP |  |  |  |  | 628537.016
Cantidad de transporte por cada ciclo | [6 empty] | m3-Km |  |  | 366.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1714.5036
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Conductor | [6 empty] | Cuadrilla | 116727 |  | 1.8765 | 0.001656 | 362.7332
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 362.7332
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO
G188 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 19819.8 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 14520 | TRANSP. | 726 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 25765.74
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Retroexcavadora de orugas balde estandar | [6 empty] | Hora | 145200 |  | 0.1 |  | 14520
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14520
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 14520 |  | 5% |  | 726
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 726
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
REPOSICIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G189 | REPOSICIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 232984.83 | EQUIPO | 93743.274 | MATERIAL | 24273.4895 | TRANSP. | 102998.2774 | M.O. | 11969.7891
[10 empty] | AIU | 302880.279
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Afirmado | [6 empty] | m3 | 71340.98 |  | 1.3 |  | 92743.274
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 50 |  | 1000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 93743.274
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 11969.7891 |  | 0.05 |  | 598.4895
Motoniveladora | [6 empty] | Día | 407000 |  | 0.025 |  | 10175
Bobcat | [6 empty] | Día | 350000 |  | 0.025 |  | 8750
Vibrocompactadora a gasolina tipo rana (Incluye combustible) | [6 empty] | Día | 190000 |  | 0.025 |  | 4750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24273.4895
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Maquinaria y Equipo | [6 empty] | % M y E | 24273.4895 |  | 5% |  | 1213.6745
Transporte de material | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 102998.2774
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.090909 | 11969.7891
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11969.7891
REPOSICIÓN DE ANDEN DE CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G190 | REPOSICIÓN DE ANDEN DE CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 279672.6074 | EQUIPO | 2194.4653 | MATERIAL | 131804.2342 | TRANSP. | 101784.603 | M.O. | 43889.305
[10 empty] | AIU | 363574.3897
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Concreto simple 3000 PSI a todo costo | [6 empty] | m3 | 965054.1221 |  | 0.1 |  | 96505.4122
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 6 |  | 35298.822
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 131804.2342
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 43889.305 |  | 5% |  | 2194.4653
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2194.4653
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101784.603
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.125 | 43889.305
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 43889.305
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G191 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 109783.5081 | EQUIPO | 87000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 4350 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 142718.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 11,25° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 87000 |  | 1 |  | 87000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 87000 |  | 5% |  | 4350
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4350
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G192 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 174883.5081 | EQUIPO | 877.7861 | MATERIAL | 149000 | TRANSP. | 7450 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 227348.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 11,25° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 149000 |  | 1 |  | 149000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 149000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 149000 |  | 5% |  | 7450
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7450
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 229483.5081 | EQUIPO | 201000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 10050 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 298328.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 11,25° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 201000 |  | 1 |  | 201000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 201000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 201000 |  | 5% |  | 10050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10050
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 112933.5081 | EQUIPO | 90000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 4500 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 146813.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 22,5° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 90000 |  | 1 |  | 90000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 90000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 90000 |  | 5% |  | 4500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4500
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 269720.6166 | EQUIPO | 877.7861 | MATERIAL | 180000 | TRANSP. | 9043.8893 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 350636.8016
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 22,5° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 180000 |  | 1 |  | 180000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 180000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 180000 |  | 5% |  | 9000
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 877.7861 |  | 5% |  | 43.8893
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9043.8893
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G196 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 239983.5081 | EQUIPO | 211000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 10550 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 311978.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 22,5° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 211000 |  | 1 |  | 211000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 211000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 211000 |  | 5% |  | 10550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10550
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G197 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 127633.5081 | EQUIPO | 104000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 5200 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 165923.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 45° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 104000 |  | 1 |  | 104000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 104000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 104000 |  | 5% |  | 5200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5200
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G198 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 174883.5081 | EQUIPO | 877.7861 | MATERIAL | 149000 | TRANSP. | 7450 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 227348.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 45° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 149000 |  | 1 |  | 149000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 149000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 149000 |  | 5% |  | 7450
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7450
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G199 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 239983.5081 | EQUIPO | 211000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 10550 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 311978.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 45° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 211000 |  | 1 |  | 211000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 211000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 211000 |  | 5% |  | 10550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10550
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G200 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 134983.5081 | EQUIPO | 111000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 5550 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 175478.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 90° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 111000 |  | 1 |  | 111000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 111000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 111000 |  | 5% |  | 5550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5550
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 302480.6166 | EQUIPO | 877.7861 | MATERIAL | 204000 | TRANSP. | 10243.8893 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 393224.8016
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 90° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 204000 |  | 1 |  | 204000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 204000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 204000 |  | 5% |  | 10200
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 877.7861 |  | 5% |  | 43.8893
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10243.8893
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 323983.5081 | EQUIPO | 291000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 14550 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 421178.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo 90° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 291000 |  | 1 |  | 291000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 291000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 291000 |  | 5% |  | 14550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14550
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 151783.5081 | EQUIPO | 127000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 6350 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 197318.5605
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee de Ø2x2" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 127000 |  | 1 |  | 127000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 127000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 127000 |  | 5% |  | 6350
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6350
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 402125.6166 | EQUIPO | 877.7861 | MATERIAL | 277000 | TRANSP. | 13893.8893 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 522763.3016
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee de Ø3x3" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 277000 |  | 1 |  | 277000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 277000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 277000 |  | 5% |  | 13850
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 877.7861 |  | 5% |  | 43.8893
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13893.8893
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 501433.5081 | EQUIPO | 460000 | MATERIAL | 877.7861 | TRANSP. | 23000 | M.O. | 17555.722 | N.A AIU
[5 empty] | 651863.5605 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee de Ø4x4" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 460000 |  | 1 |  | 460000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 460000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 877.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 460000 |  | 5% |  | 23000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 23000
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø2" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G206 | VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø2" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2252651.691 | EQUIPO | 31919.4945 | MATERIAL | 1506992.6719 | TRANSP. | 75349.6336 | M.O. | 638389.8909
[10 empty] | AIU | 2928447.1983
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 5395.0282 |  | 0.25 |  | 1348.7571
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 68458.6352 |  | 0.5 |  | 34229.3176
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 10407.8648 |  | 3 |  | 31223.5945
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1389173.4069 |  | 0.0375 |  | 52094.0028
Llave telescópica para válvula de compuerta | [6 empty] | Unidad | 560347 |  | 1 |  | 560347
Tapa polimérica para válvula tipo chorote | [6 empty] | Unidad | 253000 |  | 1 |  | 253000
Tubería PVC Ø6" | [6 empty] | ml | 54300 |  | 1.5 |  | 81450
Válvula de compuerta elástica Ø2" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 460000 |  | 1 |  | 460000
Tubo pead RDE 11 de Ø2" para válvula tipo chorote | [6 empty] | ml | 33300 |  | 1 |  | 33300
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1506992.6719
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 638389.8909 |  | 5% |  | 31919.4945
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 31919.4945
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 1506992.6719 |  | 5% |  | 75349.6336
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 75349.6336
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 1.8182 | 638389.8909
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 638389.8909
VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø3" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G207 | VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø3" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2662634.9767 | EQUIPO | 1314808.8321 | MATERIAL | 31919.4945 | TRANSP. | 63062.5337 | M.O. | 638389.8909
[10 empty] | AIU | 3461425.4697
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 4150.0217 |  | 0.25 |  | 1037.5054
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 52660.4886 |  | 0.5 |  | 26330.2443
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 8006.0499 |  | 3 |  | 24018.1496
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 909113.4069 |  | 0.0375 |  | 34091.7528
Llave telescópica para válvula de compuerta | [6 empty] | Unidad | 560347 |  | 0.33 |  | 184914.51
Tapa polimérica para válvula tipo chorote | [6 empty] | Unidad | 253000 |  | 1 |  | 253000
Tubería PVC Ø6" | [6 empty] | ml | 54300 |  | 1.5 |  | 81450
Válvula de compuerta elástica Ø3" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 655000 |  | 1 |  | 655000
Tubo pead RDE 11 de Ø3" para válvula tipo chorote | [6 empty] | ml | 54966.67 |  | 1 |  | 54966.67
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1314808.8321
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 638389.8909 |  | 5% |  | 31919.4945
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 31919.4945
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 1229331.18 |  | 5% |  | 61466.559
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 31919.4945 |  | 5% |  | 1595.9747
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 63062.5337
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 1.8182 | 638389.8909
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 638389.8909
VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø4" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G208 | VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø4" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2618635.3574 | EQUIPO | 31919.4945 | MATERIAL | 1948325.9719 | TRANSP. | 0 | M.O. | 638389.8909
[10 empty] | AIU | 3404225.9646
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 5395.0282 |  | 0.25 |  | 1348.7571
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 68458.6352 |  | 0.5 |  | 34229.3176
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 10407.8648 |  | 3 |  | 31223.5945
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1389173.4069 |  | 0.0375 |  | 52094.0028
Llave telescópica para válvula de compuerta | [6 empty] | Unidad | 560347 |  | 1 |  | 560347
Tapa polimérica para válvula tipo chorote | [6 empty] | Unidad | 253000 |  | 1 |  | 253000
Tubería PVC Ø6" | [6 empty] | ml | 54300 |  | 1.5 |  | 81450
Válvula de compuerta elástica Ø4" con unión mecánica en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 868000 |  | 1 |  | 868000
Tubo pead RDE 11 de Ø4" para válvula tipo chorote | [6 empty] | ml | 66633.3 |  | 1 |  | 66633.3
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1948325.9719
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 638389.8909 |  | 5% |  | 31919.4945
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 31919.4945
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 1.8182 | 638389.8909
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 638389.8909
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø2"
G209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø2" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 25796892.2678 | EQUIPO | 20727680.0078 | MATERIAL | 241391.06 | TRANSP. | 0 | M.O. | 4827821.2
[10 empty] | AIU | 33535959.9482
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Macromedidor tipo woltman Ø2" | [6 empty] | Unidad | 1500000 |  | 1 |  | 1500000
Kit de instalacion macromedidor tipo woltman | [6 empty] | Unidad | 1600000 |  | 1 |  | 1600000
Concreto 4000 PSI | [6 empty] | m3 | 790161.8247 |  | 10.45 |  | 8257191.0679
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 836.16 |  | 4919243.8339
Tapa para pozos de inspeccion en HF liviano (Incluye aro) | [6 empty] | Unidad | 276410.71 |  | 2 |  | 552821.42
Escalera tipo gato | [6 empty] | Unidad | 291900 |  | 8 |  | 2335200
Impermeabilizante para concreto | [6 empty] | Kg | 11869.58 |  | 131.7 |  | 1563223.686
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 20727680.0078
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 4827821.2 |  | 5% |  | 241391.06
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 241391.06
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 10 | 4827821.2
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4827821.2
ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø2" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G210 | ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø2" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 31218224.3606 | EQUIPO | 29128164.5982 | MATERIAL | 30173.8825 | TRANSP. | 1456408.2299 | M.O. | 603477.65
[10 empty] | AIU | 40583691.6688
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 5395.0282 |  | 3.04 |  | 16400.8858
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 68458.6352 |  | 5.472 |  | 374605.6518
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 229192.3175 |  | 0.608 |  | 139348.929
Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 18218.94 |  | 0 |  | 0
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.152 |  | 94221.2166
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 10407.8648 |  | 225.92 |  | 2351344.8252
Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 844782.1197 |  | 0.608 |  | 513627.5288
Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1917601.7724 |  | 1.296 |  | 2485211.8971
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1389173.4069 |  | 0.456 |  | 633463.0736
Paso para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" recubierta con material de polipropileno de alto impacto antideslizante con anclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. Longitud 0,30 m para soporte de pie y dos ancles de 0,30 m | [6 empty] | Unidad | 78000 |  | 4 |  | 312000
Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 833487.79 |  | 1 |  | 833487.79
Suministro e instalación de tee Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 151783.5081 |  | 2 |  | 303567.0162
Válvula compuerta con volante bridada Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 564000 |  | 3 |  | 1692000
Suministro e instalación de macromedidor tipo woltman Ø2" | [6 empty] | Unidad | 25796892.2678 |  | 1 |  | 25796892.2678
Suministro e instalación de unión de desmontaje Ø2" | [6 empty] | Unidad | 440738.298 |  | 1 |  | 440738.298
Suministro e instalación de codo 90° de Ø2" | [6 empty] | Unidad | 134983.5081 |  | 2 |  | 269967.0162
Niple pasamuro L= 0,50m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 140000 |  | 2 |  | 280000
Niple 0,5m Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 90000 |  | 2 |  | 180000
Filtro en yee Ø2" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 165000 |  | 1 |  | 165000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 29128164.5982
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta menor | [6 empty] | % M.O. | 603477.65 |  | 5% |  | 30173.8825
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 30173.8825
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 29128164.5982 |  | 5% |  | 1456408.2299
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1456408.2299
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.75 | 362086.59
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.5 | 241391.06
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 603477.65
ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G211 | ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 18744228.0246 | EQUIPO | 27979.4055 | MATERIAL | 13628469.4265 | TRANSP. | 202600 | M.O. | 559588.11
[10 empty] | AIU | 24367496.432
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 4150.0217 |  | 3.04 |  | 12616.066
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 52660.4886 |  | 5.472 |  | 288158.1937
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 176301.7827 |  | 0.608 |  | 107191.4839
Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 18218.94 |  | 0 |  | 0
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.152 |  | 94221.2166
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 8006.0499 |  | 225.92 |  | 1808726.7886
Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 844782.1197 |  | 0.608 |  | 513627.5288
Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 935642.8375 |  | 1.296 |  | 1212593.1174
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 909113.4069 |  | 0.456 |  | 414555.7136
Paso para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" recubierta con material de polipropileno de alto impacto antideslizante con anclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. Longitud 0,30 m para soporte de pie y dos ancles de 0,30 m | [6 empty] | Unidad | 78000 |  | 4 |  | 312000
Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 833487.79 |  | 1 |  | 833487.79
Suministro e instalación de tee Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 402125.6166 |  | 2 |  | 804251.2333
Válvula compuerta con volante bridada Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 886000 |  | 3 |  | 2658000
Suministro e instalación de macromedidor tipo woltman Ø3" | [6 empty] | Unidad | 8167256.96 |  | 1 |  | 8167256.96
Unión de desmontaje Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 504000 |  | 1 |  | 504000
Suministro e instalación de codo 90° de Ø3" | [6 empty] | Unidad | 302480.6166 |  | 2 |  | 604961.2333
Niple pasamuro L= 0,50m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 190000 |  | 2 |  | 380000
Niple 0,5m Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 130000 |  | 2 |  | 260000
Filtro en yee Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 250000 |  | 1 |  | 250000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13628469.4265
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta menor | [6 empty] | % M.O. | 559588.11 |  | 5% |  | 27979.4055
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 27979.4055
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 4052000 |  | 5% |  | 202600
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 202600
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.75 | 559588.11
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 559588.11
ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø4" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G212 | ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø4" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 37731668.6236 | EQUIPO | 30173.8825 | MATERIAL | 35331444.8486 | TRANSP. | 1766572.2424 | M.O. | 603477.65
[10 empty] | AIU | 49051169.2106
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 5395.0282 |  | 3.04 |  | 16400.8858
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 68458.6352 |  | 5.472 |  | 374605.6518
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 229192.3175 |  | 0.608 |  | 139348.929
Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 18218.94 |  | 0 |  | 0
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.152 |  | 94221.2166
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 10407.8648 |  | 225.92 |  | 2351344.8252
Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 844782.1197 |  | 0.608 |  | 513627.5288
Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1917601.7724 |  | 1.296 |  | 2485211.8971
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1389173.4069 |  | 0.456 |  | 633463.0736
Paso para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" recubierta con material de polipropileno de alto impacto antideslizante con anclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. Longitud 0,30 m para soporte de pie y dos ancles de 0,30 m | [6 empty] | Unidad | 78000 |  | 4 |  | 312000
Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 833487.79 |  | 1 |  | 833487.79
Suministro e instalación de tee Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 642792.7823 |  | 2 |  | 1285585.5646
Válvula compuerta con volante bridada Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1158000 |  | 3 |  | 3474000
Suministro e instalación de macromedidor tipo woltman Ø4" | [6 empty] | Unidad | 27271892.2678 |  | 1 |  | 27271892.2678
Unión de desmontaje Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 687000 |  | 1 |  | 687000
Suministro e instalación de codo 90° de Ø4" | [6 empty] | Unidad | 323983.5081 |  | 2 |  | 647967.0162
Niple pasamuro L= 0,50m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 245000 |  | 2 |  | 490000
Niple 0,5m Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 490000 |  | 2 |  | 980000
Filtro en yee Ø4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 495000 |  | 1 |  | 495000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35331444.8486
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta menor | [6 empty] | % M.O. | 603477.65 |  | 5% |  | 30173.8825
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 30173.8825
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 35331444.8486 |  | 5% |  | 1766572.2424
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1766572.2424
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.75 | 362086.59
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.5 | 241391.06
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 603477.65
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21
G213 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 | UNIDAD: | ML | TOTAL | 90570.375 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 86257.5 | TRANSP. | 4312.875 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 117741.4875
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC Ø4" RDE 21 | [6 empty] | ml | 82150 |  | 1.05 |  | 86257.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 86257.5
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 86257.5 |  | 5% |  | 4312.875
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4312.875
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 134636.4483 | EQUIPO | 438.8931 | MATERIAL | 89836 | TRANSP. | 4513.7447 | M.O. | 8777.861
[10 empty] | AIU | 175027.3828
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.06 |  | 4854
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.06 |  | 2832
Tubería PVC Ø4" RDE 21 | [6 empty] | ml | 82150 |  | 1 |  | 82150
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 89836
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 8777.861 |  | 5% |  | 438.8931
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 438.8931
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 89836 |  | 5% |  | 4491.8
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 438.8931 |  | 5% |  | 21.9447
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4513.7447
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.025 | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø3"
G215 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø3" | UNIDAD: | ML | TOTAL | 52446.2006 | EQUIPO | 49948.7625 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 2497.4381 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 68180.0608
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC Ø3" RDE 21 | [6 empty] | ml | 47570.25 |  | 1.05 |  | 49948.7625
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49948.7625
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 49948.7625 |  | 5% |  | 2497.4381
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2497.4381
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 83937.9596 | EQUIPO | 438.8931 | MATERIAL | 52694.25 | TRANSP. | 2656.6572 | M.O. | 8777.861
[10 empty] | AIU | 109119.3474
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.04 |  | 3236
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.04 |  | 1888
Tubería PVC Ø3" RDE 21 | [6 empty] | ml | 47570.25 |  | 1 |  | 47570.25
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 52694.25
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 8777.861 |  | 5% |  | 438.8931
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 438.8931
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 53133.143 |  | 5% |  | 2656.6572
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2656.6572
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.025 | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø2"
G217 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø2" | UNIDAD: | ML | TOTAL | 18907.875 | EQUIPO | 18007.5 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 900.375 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 24580.2375
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC Ø2" RDE 21 | [6 empty] | ml | 17150 |  | 1.05 |  | 18007.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18007.5
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 18007.5 |  | 5% |  | 900.375
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 900.375
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø2"
G218 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø2" | UNIDAD: | ML | TOTAL | 8654.4032 | EQUIPO | 1281 | MATERIAL | 351.1144 | TRANSP. | 0 | M.O. | 7022.2888
[10 empty] | AIU | 11250.7242
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.01 |  | 809
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.01 |  | 472
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1281
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 7022.2888 |  | 5% |  | 351.1144
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 351.1144
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.02 | 7022.2888
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7022.2888
CONSTRUCCIÓN DE CAJA 1,50x1,50x1,50M EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN (INCLUYE ESCALERA TIPO GATO, TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G219 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA 1,50x1,50x1,50M EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN (INCLUYE ESCALERA TIPO GATO, TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 7753711.7978 | EQUIPO | 7753711.7978 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0 | no aparece caja sola en el presupuesto
[10 empty] | AIU | 10079825.3371
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 5395.0282 |  | 3.04 |  | 16400.8858
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 68458.6352 |  | 5.472 |  | 374605.6518
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 229192.3175 |  | 0.608 |  | 139348.929
Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 18218.94 |  | 0 |  | 0
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.152 |  | 94221.2166
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 10407.8648 |  | 225.92 |  | 2351344.8252
Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 844782.1197 |  | 0.608 |  | 513627.5288
Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1917601.7724 |  | 1.296 |  | 2485211.8971
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1389173.4069 |  | 0.456 |  | 633463.0736
Paso para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" recubierta con material de polipropileno de alto impacto antideslizante con anclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. Longitud 0,30 m para soporte de pie y dos ancles de 0,30 m | [6 empty] | Unidad | 78000 |  | 4 |  | 312000
Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) | [6 empty] | Unidad | 833487.79 |  | 1 |  | 833487.79
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7753711.7978
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
LECHO FILTRANTE CON ARENA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G220 | LECHO FILTRANTE CON ARENA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 247885.4727 | EQUIPO | 1170.3815 | MATERIAL | 64260 | TRANSP. | 101843.122 | M.O. | 23407.6293
[10 empty] | AIU | 322251.1145
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Arena para lecho filtrante | [6 empty] | m3 | 64260 |  | 1 |  | 64260
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 64260
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 23407.6293 |  | 5% |  | 1170.3815
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1170.3815
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | M3-KM | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1170.3815 |  | 5% |  | 58.5191
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101843.122
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.066667 | 23407.6293
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 23407.6293
SUMINISTRO DE MANGUERA PEAD DE Ø1/2" PARA ACOMETIDA RDE 9
G221 | SUMINISTRO DE MANGUERA PEAD DE Ø1/2" PARA ACOMETIDA RDE 9 | UNIDAD: | ML | TOTAL | 4347.5213 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 4140.4965 | TRANSP. | 207.0248 | M.O. | 0 | N.A AIU
[10 empty] | AIU | 5651.7777
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Manguera pead para acometida domiciliaria de 1/2" RDE 9 | [6 empty] | ml | 3943.33 |  | 1.05 |  | 4140.4965
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4140.4965
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 4140.4965 |  | 5% |  | 207.0248
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 207.0248
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PEAD DE Ø1/2" PARA ACOMETIDA RDE 9 (INCLUYE MANGUERA PEAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PEAD DE Ø1/2" PARA ACOMETIDA RDE 9 (INCLUYE MANGUERA PEAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 10720.5603 | EQUIPO | 195.0636 | MATERIAL | 3943.33 | TRANSP. | 206.9197 | M.O. | 3901.2716
[10 empty] | AIU | 13936.7283
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Manguera pead para acometida domiciliaria de 1/2" RDE 9 | [6 empty] | ml | 3943.33 |  | 1 |  | 3943.33
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3943.33
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 3901.2716 |  | 5% |  | 195.0636
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 195.0636
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % | 3943.33 |  | 5% |  | 197.1665
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 195.0636 |  | 5% |  | 9.7532
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 206.9197
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.011111 | 3901.2716
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3901.2716
MICROMEDIDOR DE Ø1/2" (INCLUYE CAJA, TEE, CODO, ADAPTADORES, VÁLVULAS, MEDIDOR, COLLAR DE DERIVACIÓN, TAPÓN, RACOR, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G223 | MICROMEDIDOR DE Ø1/2" (INCLUYE CAJA, TEE, CODO, ADAPTADORES, VÁLVULAS, MEDIDOR, COLLAR DE DERIVACIÓN, TAPÓN, RACOR, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 661066.0901 | EQUIPO | 11703.8147 | MATERIAL | 294430.88 | TRANSP. | 15306.7347 | M.O. | 234076.2933
[10 empty] | AIU | 859385.9171
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee de 1/2" PVC | [6 empty] | Unidad | 874.14 |  | 1 |  | 874.14
Tapón de 1/2" | [6 empty] | Unidad | 490 |  | 1 |  | 490
Adaptador macho pf + aud PVC 1/2" | [6 empty] | Unidad | 4258 |  | 4 |  | 17032
Codo 90° de 1/2" | [6 empty] | Unidad | 584.74 |  | 1 |  | 584.74
Válvula de bola PVC soldada 1/2" | [6 empty] | Unidad | 15000 |  | 1 |  | 15000
Racor con tuerca 1/2" | [6 empty] | Unidad | 5500 |  | 2 |  | 11000
Medidor de velocidad 1/2" R100 | [6 empty] | Unidad | 119000 |  | 1 |  | 119000
Registro de corte antifraude 1/2" x 1/2" inserto DZR | [6 empty] | Unidad | 16830 |  | 1 |  | 16830
Registro de incorporación antifraude macho-hembra de 1/2" | [6 empty] | Unidad | 22658 |  | 1 |  | 22658
Collar de derivación inserto metálico PVC | [6 empty] | Unidad | 12557 |  | 1 |  | 12557
Caja para acometida domiciliaría plastica larga de 364*172 mm | [6 empty] | Unidad | 72000 |  | 1 |  | 72000
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.05 |  | 4045
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.05 |  | 2360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 294430.88
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 234076.2933 |  | 5% |  | 11703.8147
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11703.8147
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 294430.88 |  | 5% |  | 14721.544
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 11703.8147 |  | 5% |  | 585.1907
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15306.7347
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.66667 | 234076.2933
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 234076.2933
REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MDC-19, CON ESPESOR DE 7CM (INCLUYE APISONADOR TIPO BENITIN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G224 | REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MDC-19, CON ESPESOR DE 7CM (INCLUYE APISONADOR TIPO BENITIN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 159736.9699 | EQUIPO | 8618.688 | MATERIAL | 63427 | TRANSP. | 20984.205 | M.O. | 29844.6992
[10 empty] | AIU | 207658.0609
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Concreto asfaltico (MDC-19)-puesta en planta | [6 empty] | m2 | 595000 |  | 0.1 |  | 59500
Emulsion asfaltica CRL-1(imprimante o liga) -pura (puesta en planta) | [6 empty] | Galón | 13090 |  | 0.3 |  | 3927
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 63427
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 29844.6992 |  | 5% |  | 1492.235
Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas, incluye combustible | [6 empty] | Día | 346987 |  | 0.020538 |  | 7126.4531
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8618.688
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | km-m2 | 415.4474 |  | 49 |  | 20356.9206
Transporte de equipos y maquinaria | [6 empty] | % M, H, E | 8618.688 |  | 5% |  | 430.9344
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 3927 |  | 5% |  | 196.35
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 20984.205
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.04 | 29844.6992
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 29844.6992
LECHO FILTRANTE CON GRAVA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G225 | LECHO FILTRANTE CON GRAVA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 319634.7346 | EQUIPO | 1755.5722 | MATERIAL | 107133.475 | TRANSP. | 101872.3816 | M.O. | 35111.444
[10 empty] | AIU | 415525.155
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gravilla para lecho filtrante | [6 empty] | m3 | 85706.78 |  | 1.25 |  | 107133.475
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 107133.475
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 35111.444 |  | 5% |  | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | M3-KM | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101872.3816
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.1 | 35111.444
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35111.444
CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE COLUMNAS Y VIGAS DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G226 | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE COLUMNAS Y VIGAS DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 1292458.1119 | EQUIPO | 48670.6085 | MATERIAL | 953040 | TRANSP. | 104218.1334 | M.O. | 186529.37
[10 empty] | AIU | 1680195.5455
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (3 dias de uso) | [6 empty] | Unidad | 2400 |  | 156 |  | 374400
Polin de 3x0,04x0,04m | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 12 |  | 96000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 5 |  | 27500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 953040
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 186529.37 |  | 5% |  | 9326.4685
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22 |  | 23555.62
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22 |  | 15788.52
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48670.6085
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48670.6085 |  | 5% |  | 2433.5304
Transporte de materiales | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 104218.1334
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 186529.37
CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G227 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 1811642.8375 | EQUIPO | 1502959.3286 | MATERIAL | 48670.6085 | TRANSP. | 73483.5304 | M.O. | 186529.37 | SIN AIU
|  |  |  | CON AIU | 2355135.6888 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (3 dias de uso) | [6 empty] | Unidad | 2400 |  | 312 |  | 748800
Polin de 3x0,04x0,04m | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 24 |  | 192000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 10 |  | 55000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1502959.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 186529.37 |  | 0.05 |  | 9326.4685
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22 |  | 23555.62
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22 |  | 15788.52
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48670.6085
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48670.6085 |  | 5% |  | 2433.5304
Transporte de materiales | [6 empty] | KM/M3 | 1450 |  | 49 |  | 71050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 73483.5304
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 186529.37
CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)
G228 | CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 745823.1913 | EQUIPO | 8290.1942 | MATERIAL | 469530 | TRANSP. | 102199.1127 | M.O. | 165803.8844
[10 empty] | AIU | 969570.1487
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 350 |  | 280000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.555 |  | 46065
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.835 |  | 75150
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
Formaleta en madera x m2 4 usos | [6 empty] | m2 | 8750 |  | 2.5 |  | 21875
Piedra seleccionada de 3" a 15" | [6 empty] | m3 | 107100 |  | 0.4 |  | 42840
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 469530
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8290.1942
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 8290.1942 |  | 5% |  | 414.5097
Transporte de materiales | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 102199.1127
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
CORREA METÁLICA DE PERFIL EN C GRADO 50, CON DIMENSIONES DE 150x50x2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE PINTURA, TORNILLOS, SOLDADURA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G229 | CORREA METÁLICA DE PERFIL EN C GRADO 50, CON DIMENSIONES DE 150x50x2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE PINTURA, TORNILLOS, SOLDADURA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 122235.4082 | EQUIPO | 5636.7706 | MATERIAL | 55911 | TRANSP. | 3077.3885 | M.O. | 29402.078
[10 empty] | AIU | 158906.0306
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Perfil en C para correas metálicas Gr 50 (150x50x2mm) | [6 empty] | ml | 32350 |  | 1 |  | 32350
Soldadura electrica 0,004 Kg de 3/23" | [6 empty] | Kg | 21380 |  | 0.3 |  | 6414
Tornillos autoperforantes 2" para cubiertas con arandela | [6 empty] | Unidad | 1739 |  | 6 |  | 10434
Pintura anticorrosiva | [6 empty] | Galón | 95900 |  | 0.07 |  | 6713
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 55911
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 29402.078 |  | 5% |  | 1470.1039
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.083333 |  | 4166.6667
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5636.7706
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 5636.7706 |  | 5% |  | 281.8385
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 55911 |  | 5% |  | 2795.55
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3077.3885
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.060901 | 29402.078
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 29402.078
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA E=2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE TORNILLOS, TUBO CUADRADO, TEJA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA E=2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE TORNILLOS, TUBO CUADRADO, TEJA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 177033.9847 | EQUIPO | 2495.3616 | MATERIAL | 82314.67 | TRANSP. | 4240.5016 | M.O. | 47129.455
[10 empty] | AIU | 230144.1802
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Teja termoacústica ecoroof 36 UPVC para cubierta e=2mm | [6 empty] | m2 | 55166.27 |  | 1 |  | 55166.27
Tornillos autoperforantes 1 1/2" para cubiertas con arandela | [6 empty] | Unidad | 429 |  | 6 |  | 2574
Tubo cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" x 0,8mm | [6 empty] | ml | 9325 |  | 2 |  | 18650
Caballete para cubierta 0,6x0,94m e=2mm UPVC | [6 empty] | Unidad | 19748 |  | 0.3 |  | 5924.4
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 82314.67
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 47129.455 |  | 5% |  | 2356.4728
Andamio metálico tubular (2 secciones de 1,50 x 1,50 m) | [6 empty] | Dia | 2500 |  | 0.055556 |  | 138.8889
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2495.3616
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 2495.3616 |  | 5% |  | 124.7681
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 82314.67 |  | 5% |  | 4115.7335
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4240.5016
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.13423 | 47129.455
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 47129.455
CERCHA METÁLICA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO 1x1/8" DE 12 M (INCLUYE SOLDADURA, PINTURA, PLATINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)
G231 | CERCHA METÁLICA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO 1x1/8" DE 12 M (INCLUYE SOLDADURA, PINTURA, PLATINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 5462614.775 | EQUIPO | 3240.1485 | MATERIAL | 5137533 | TRANSP. | 257038.6574 | M.O. | 64802.9691
[10 empty] | AIU | 7101399.2075
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Ángulo metálico 1x1/8" | [6 empty] | ml | 7558.33 |  | 100 |  | 755833
Soldadura e-6013 | [6 empty] | Kg | 23400 |  | 2 |  | 46800
Pintura anticorrosiva | [6 empty] | Galón | 95900 |  | 1 |  | 95900
Platina de 1" x 1/8" | [6 empty] | Unidad | 23550 |  | 180 |  | 4239000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5137533
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 64802.9691 |  | 5% |  | 3240.1485
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3240.1485
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 3240.1485 |  | 5% |  | 162.0074
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 5137533 |  | 5% |  | 256876.65
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 257038.6574
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.13423 | 64802.9691
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 64802.9691
CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,10 x 1,10 M (INCLUYE TAPA EN CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G232 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,10 x 1,10 M (INCLUYE TAPA EN CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1836090.1978 | EQUIPO | 12069.553 | MATERIAL | 1581912.9699 | TRANSP. | 716.6149 | M.O. | 241391.06
[10 empty] | AIU | 2386917.2571
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 4150.0217 |  | 1.21 |  | 5021.5263
Excavación manual en material común (Incluye mano de obra, equipos y materiales) | [6 empty] | m3 | 51472.658 |  | 1.331 |  | 68510.1079
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 176301.7827 |  | 0.242 |  | 42665.0314
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.0605 |  | 37502.5237
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 8006.0499 |  | 97.536 |  | 780878.081
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 909113.4069 |  | 0.121 |  | 110002.7222
Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 935642.8375 |  | 0.408 |  | 381742.2777
Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 844782.1197 |  | 0.1815 |  | 153327.9547
Varilla de 1/2" corrugada (1Kg/ml) | [6 empty] | Kg | 4525.49 |  | 0.5 |  | 2262.745
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1581912.9699
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 241391.06 |  | 5% |  | 12069.553
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12069.553
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 12069.553 |  | 5% |  | 603.4777
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 2262.745 |  | 5% |  | 113.1372
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 716.6149
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.5 | 241391.06
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 241391.06
OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASRELAS PTAP
G233 | OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASRELAS PTAP | UNIDAD: |  | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E |  |  | 5% |  | 0
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
LECHO FILTRANTE CON ANTRACITA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G234 | LECHO FILTRANTE CON ANTRACITA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 554651.6192 | EQUIPO | 1755.5722 | MATERIAL | 416000 | TRANSP. | 101784.603 | M.O. | 35111.444
[10 empty] | AIU | 721047.1049
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Antracita para lecho filtrante | [6 empty] | m3 | 416000 |  | 1 |  | 416000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 416000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 35111.444 |  | 5% |  | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | M3-KM | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101784.603
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.1 | 35111.444
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35111.444
PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1:4 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G235 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1:4 (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 42573.7886 | EQUIPO | 1595.9747 | MATERIAL | 8550.972 | TRANSP. | 507.3473 | M.O. | 31919.4945
[10 empty] | AIU | 55345.9252
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Suministro e instalacion de mortero 1:4 | [6 empty] | m3 | 497116 |  | 0.017 |  | 8450.972
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 5 |  | 100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8550.972
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 31919.4945 |  | 5% |  | 1595.9747
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1595.9747
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 8550.972 |  | 5% |  | 427.5486
Transporte de Maquinaria y equipos | [6 empty] | % M y E | 1595.9747 |  | 5% |  | 79.7987
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 507.3473
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.090909 | 31919.4945
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 31919.4945
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO PARA FILTROS (INCLUYE PLACA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO PARA FILTROS (INCLUYE PLACA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 2368255.743 | EQUIPO | 1024.083 | MATERIAL | 2235000 | TRANSP. | 111750 | M.O. | 20481.66
[10 empty] | AIU | 3078732.4659
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Soporte para falso fondo en PRFV | [6 empty] | m2 | 2235000 |  | 1 |  | 2235000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2235000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 20481.66 |  | 5% |  | 1024.083
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1024.083
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 2235000 |  | 5% |  | 111750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 111750
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 7: 1 OfcA + 3 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 326835 |  | 1.88 | 0.033333 | 20481.66
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 20481.66
SUMINISTRO DE PTAP COMPACTA EN PRFV DE CICLO COMPLETO PARA CAUDAL DE 3 LPS (INCLUYE BANDEJAS DE AIREACIÓN, UNIDAD DE MEZCLA RÁPIDA, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, TANQUE DE CONTACTO CLORO, FILTRACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA)
G237 | SUMINISTRO DE PTAP COMPACTA EN PRFV DE CICLO COMPLETO PARA CAUDAL DE 3 LPS (INCLUYE BANDEJAS DE AIREACIÓN, UNIDAD DE MEZCLA RÁPIDA, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, TANQUE DE CONTACTO CLORO, FILTRACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 158083200 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 158083200 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 205508160
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Ptap compacta de ciclo completo para caudal de 3 Lps | [6 empty] | Unidad | 158083200 |  | 1 |  | 158083200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 158083200
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
ADECUACIÓN DE PTAP DE CICLO COMPLETO PARA CAUDAL DE 4,5 LPS (INCLUYE LECHO FILTRANTE, MODULO DE SEDIMENTACION, PINTURA, ACCESORIOS, TUBERIAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G238 | ADECUACIÓN DE PTAP DE CICLO COMPLETO PARA CAUDAL DE 4,5 LPS (INCLUYE LECHO FILTRANTE, MODULO DE SEDIMENTACION, PINTURA, ACCESORIOS, TUBERIAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Ptap para caudal de 4,5 Lps | [6 empty] | Unidad | 0 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[7 empty] | % Mat | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
ADECUACIÓN DE PTAP COMPACTA TIPO MODUPACK PARA CAUDAL DE 6-10 LPS (INCLUYE LIMPIEZA, GRATEO Y PINTURA GENERAL, RECONSTRUCCIÓN DE F. FONDOS, CAMBIO Y ADAPTACIÓN DE MOD. SED. Y L. FILTRANTES, ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)
G239 | ADECUACIÓN DE PTAP COMPACTA TIPO MODUPACK PARA CAUDAL DE 6-10 LPS (INCLUYE LIMPIEZA, GRATEO Y PINTURA GENERAL, RECONSTRUCCIÓN DE F. FONDOS, CAMBIO Y ADAPTACIÓN DE MOD. SED. Y L. FILTRANTES, ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 128325834 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 94011600 | TRANSP. | 4700580 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 166823584.2
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Ptap para caudal de 6 a 10 Lps | [6 empty] | Unidad | 94011600 |  | 1 |  | 94011600
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 94011600
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 94011600 |  | 5% |  | 4700580
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4700580
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE KIT DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE AGUA
G240 | SUMINISTRO DE KIT DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE AGUA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 16626721.956 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 12539006 | TRANSP. | 250780.12 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 21614738.5428
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Kit de laboratorio para análisis de agua (Incluye Test combinado, Combo turbidez, cloro libre, color y pH y Jarras) | [6 empty] | Unidad | 12539006 |  | 1 |  | 12539006
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12539006
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 12539006 |  | 2% |  | 250780.12
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 250780.12
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 HP - CENTRIFUGA
G241 | SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 HP - CENTRIFUGA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3269175 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 2395000 | TRANSP. | 119750 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 4249927.5
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Bomba centrífuga de 3 HP | [6 empty] | Unidad | 2395000 |  | 1 |  | 2395000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2395000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 2395000 |  | 5% |  | 119750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 119750
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
KIT DE INTERCONEXIÓN PARA RECOLECCIÓN DE LODOS PRODUCIDOS POR LA PTAP (INCLUYE CODO, TUBERÍA, VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA)
G242 | KIT DE INTERCONEXIÓN PARA RECOLECCIÓN DE LODOS PRODUCIDOS POR LA PTAP (INCLUYE CODO, TUBERÍA, VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1235912.181 | EQUIPO | 8777.861 | MATERIAL | 1001502 | TRANSP. | 50075.1 | M.O. | 175557.22
[10 empty] | AIU | 1606685.8353
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC 3" RDE 26 con unión mecánica | [6 empty] | ml | 30500 |  | 20 |  | 610000
Codo PVC x 90° 3" | [6 empty] | Unidad | 6200 |  | 7 |  | 43400
Válvula mariposa 3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 191352 |  | 1 |  | 191352
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 1.5 |  | 121350
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.75 |  | 35400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1001502
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 1001502 |  | 5% |  | 50075.1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 50075.1
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
KIT DE TUBERÍA PERFORADA DE RECOLECCIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G243 | KIT DE TUBERÍA PERFORADA DE RECOLECCIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 0 |  | 5% |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
KIT DE TUBERÍA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PARA LECHOS DE SECADO TIPO 1 DE Ø4" (INCLUYE NIPLE, PASAMURO, CODO, TEE, TUBERÍA PERFORADA Y NO PERFORADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G244 | KIT DE TUBERÍA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PARA LECHOS DE SECADO TIPO 1 DE Ø4" (INCLUYE NIPLE, PASAMURO, CODO, TEE, TUBERÍA PERFORADA Y NO PERFORADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 626072.437 | EQUIPO | 1755.5722 | MATERIAL | 423466.0833 | TRANSP. | 21261.0828 | M.O. | 35111.444
[10 empty] | AIU | 813894.1681
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería de drenaje perforada de Ø4" PVC | [6 empty] | ml | 17990 |  | 6.9 |  | 124131
Tee PVC 4" | [6 empty] | Unidad | 18900 |  | 6 |  | 113400
Tapón PVC 4" | [6 empty] | Unidad | 3200 |  | 6 |  | 19200
Tubería PVC 4" de desagüe novafort | [6 empty] | ml | 16999.1667 |  | 1.1 |  | 18699.0833
Pasamuro 4" en hierro ductil con unión mecánica | [6 empty] | Unidad | 43536 |  | 1 |  | 43536
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.5 |  | 23600
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 1 |  | 80900
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 423466.0833
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 35111.444 |  | 5% |  | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 423466.0833 |  | 5% |  | 21173.3042
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 21261.0828
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.1 | 35111.444
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35111.444
KIT DE TUBERÍA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PARA LECHOS DE SECADO TIPO 2 Ø4" (INCLUYE NIPLE, PASAMURO, CODO, TEE, TUBERÍA PERFORADA Y NO PERFORADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G245 | KIT DE TUBERÍA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PARA LECHOS DE SECADO TIPO 2 Ø4" (INCLUYE NIPLE, PASAMURO, CODO, TEE, TUBERÍA PERFORADA Y NO PERFORADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3371119.381 | EQUIPO | 8777.861 | MATERIAL | 3035032.6667 | TRANSP. | 151751.6333 | M.O. | 175557.22
[10 empty] | AIU | 4382455.1953
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería de drenaje perforada de Ø4" PVC | [6 empty] | ml | 17990 |  | 37.6 |  | 676424
Tapón PVC 4" | [6 empty] | Unidad | 3200 |  | 8 |  | 25600
Tubería PVC 4" de desagüe novafort | [6 empty] | ml | 16999.1667 |  | 16 |  | 271986.6667
Pasamuro 4" en hierro ductil con unión mecánica | [6 empty] | Unidad | 43536 |  | 2 |  | 87072
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 1 |  | 47200
Yee sanitaria Ø4"x4" PVC | [6 empty] | Unidad | 27900 |  | 8 |  | 223200
Codo PVC Ø4" x 45° unión mecánica | [6 empty] | Unidad | 87900 |  | 18 |  | 1582200
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 1.5 |  | 121350
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3035032.6667
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 3035032.6667 |  | 5% |  | 151751.6333
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 151751.6333
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
ESTRUCTURA DE COLUMNA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G246 | ESTRUCTURA DE COLUMNA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 1520733.3539 | EQUIPO | 34730.4688 | MATERIAL | 894017.6385 | TRANSP. | 46437.4054 | M.O. | 194609.375
[10 empty] | AIU | 1976953.3601
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Perfil en C para correas metálicas Gr 50 (150x50x2mm) | [6 empty] | ml | 32350 |  | 2 |  | 64700
Pernos para estructuras metálicas | [6 empty] | Unidad | 31952 |  | 8 |  | 255616
Pintura anticorrosiva | [6 empty] | Galón | 95900 |  | 0.1 |  | 9590
Acero de anclaje para estructuras de viaducto A36 (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | Kg | 28758.6411 |  | 6 |  | 172551.8468
Soldadura por pieza de 20mm | [6 empty] | Unidad | 24472.487 |  | 16 |  | 391559.7917
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 894017.6385
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 194609.375 |  | 5% |  | 9730.4688
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.5 |  | 25000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 34730.4688
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 894017.6385 |  | 5% |  | 44700.8819
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 34730.4688 |  | 5% |  | 1736.5234
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 46437.4054
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla Soldadura | [6 empty] | Cuadrilla | 207031.25 |  | 1.88 | 0.5 | 194609.375
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 194609.375
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 182951.8564 | EQUIPO | 658.3384 | MATERIAL | 169126.75 | TRANSP. | 0 | M.O. | 13166.768
[10 empty] | AIU | 237837.4133
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Adaptador brida universal Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 168000 |  | 1 |  | 168000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 169126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 13166.768 |  | 5% |  | 658.3384
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 658.3384
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.05 | 13166.768
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13166.768
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G248 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 167951.8564 | EQUIPO | 154126.75 | MATERIAL | 658.3384 | TRANSP. | 0 | M.O. | 13166.768
[10 empty] | AIU | 218337.4133
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Adaptador brida universal Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 153000 |  | 1 |  | 153000
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 154126.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 13166.768 |  | 5% |  | 658.3384
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 658.3384
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.05 | 13166.768
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13166.768
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 90° PVC Ø3"
G249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 90° PVC Ø3" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 19607.8867 | EQUIPO | 87.7786 | MATERIAL | 12605 | TRANSP. | 634.6389 | M.O. | 1755.5722 | OJO ESTA CON AIU
[10 empty] | AIU | 25490.2527
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo PVC x 90° 3" | [6 empty] | Unidad | 6200 |  | 1 |  | 6200
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.05 |  | 4045
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.05 |  | 2360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12605
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87.7786
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 12605 |  | 5% |  | 630.25
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 87.7786 |  | 5% |  | 4.3889
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 634.6389
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.005 | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 90° PVC Ø4"
G250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 90° PVC Ø4" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 19698.6008 | EQUIPO | 87.7786 | MATERIAL | 17005 | TRANSP. | 850.25 | M.O. | 1755.5722
[10 empty] | AIU | 25608.1811
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo de 4" x 90° sanitaria CxC | [6 empty] | Unidad | 10600 |  | 1 |  | 10600
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.05 |  | 4045
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.05 |  | 2360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17005
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87.7786
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 17005 |  | 5% |  | 850.25
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 850.25
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.005 | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø3"
G251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø3" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 23293.3867 | EQUIPO | 87.7786 | MATERIAL | 15305 | TRANSP. | 769.6389 | M.O. | 1755.5722 | OJO ESTA CON AIU
[10 empty] | AIU | 30281.4027
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee PVC 3" | [6 empty] | Unidad | 8900 |  | 1 |  | 8900
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.05 |  | 4045
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.05 |  | 2360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15305
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87.7786
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 15305 |  | 5% |  | 765.25
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 87.7786 |  | 5% |  | 4.3889
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 769.6389
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.005 | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4"
G252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 28413.6008 | EQUIPO | 87.7786 | MATERIAL | 25305 | TRANSP. | 1265.25 | M.O. | 1755.5722
[10 empty] | AIU | 36937.6811
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tee PVC 4" | [6 empty] | Unidad | 18900 |  | 1 |  | 18900
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.05 |  | 4045
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.05 |  | 2360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 25305
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87.7786
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 25305 |  | 5% |  | 1265.25
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1265.25
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.005 | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 45° PVC Ø3"
G253 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 45° PVC Ø3" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 17913.6008 | EQUIPO | 87.7786 | MATERIAL | 15305 | TRANSP. | 765.25 | M.O. | 1755.5722
[10 empty] | AIU | 23287.6811
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo PVC x 45° 3" | [6 empty] | Unidad | 8900 |  | 1 |  | 8900
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.05 |  | 4045
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.05 |  | 2360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15305
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1755.5722 |  | 5% |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87.7786
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 15305 |  | 5% |  | 765.25
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 765.25
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.005 | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ PVC Ø4"
G254 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ PVC Ø4" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 16968.6008 | EQUIPO | 87.7786 | MATERIAL | 14405 | TRANSP. | 720.25 | M.O. | 1755.5722
[10 empty] | AIU | 22059.1811
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cruz PVC 4" | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 1 |  | 8000
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.05 |  | 4045
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.05 |  | 2360
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14405
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1755.5722 |  | 0.05 |  | 87.7786
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 87.7786
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 14405 |  | 5% |  | 720.25
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 720.25
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.005 | 1755.5722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1755.5722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G255 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 347794.8564 | EQUIPO | 658.3384 | MATERIAL | 333969.75 | TRANSP. | 0 | M.O. | 13166.768
[10 empty] | AIU | 452133.3133
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula mariposa 4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 332843 |  | 1 |  | 332843
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 333969.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 13166.768 |  | 5% |  | 658.3384
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 658.3384
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.05 | 13166.768
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13166.768
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G256 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 206303.8564 | EQUIPO | 658.3384 | MATERIAL | 192478.75 | TRANSP. | 0 | M.O. | 13166.768
[10 empty] | AIU | 268195.0133
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula mariposa 3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 191352 |  | 1 |  | 191352
Lubricante 500 gr | [6 empty] | Unidad | 22535 |  | 0.05 |  | 1126.75
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 192478.75
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 13166.768 |  | 5% |  | 658.3384
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 658.3384
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [11 empty] | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.05 | 13166.768
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13166.768
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL CON CAJA DE CONCRETO DE 0,80x0,80x0,80 M (INCLUYE CAJA PARA VÁLVULA, TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G257 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL CON CAJA DE CONCRETO DE 0,80x0,80x0,80 M (INCLUYE CAJA PARA VÁLVULA, TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3864165.0203 | EQUIPO | 5851.9073 | MATERIAL | 2849544.577 | TRANSP. | 0 | M.O. | 117038.1467
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 4150.0217 |  | 1.21 |  | 5021.5263
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 52660.4886 |  | 0.484 |  | 25487.6765
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 176301.7827 |  | 0.242 |  | 42665.0314
Extendido manual de tierras con material de la propia excavación | [6 empty] | m3 | 20787.035 |  | 0.484 |  | 10060.9249
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.0605 |  | 37502.5237
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 8006.0499 |  | 41.832 |  | 334909.0785
Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 844782.1197 |  | 0.1815 |  | 153327.9547
Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 935642.8375 |  | 0.384 |  | 359286.8496
Concreto para placa de soporte de válvulas (Concreto 3000 PSI) | [6 empty] | m3 | 742349.3247 |  | 0.025 |  | 18558.7331
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 909113.4069 |  | 0.1815 |  | 165004.0834
Válvula compuerta con volante bridada Ø4 en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 1158000 |  | 1 |  | 1158000
Tapa de acceso en lámina alfajor | [6 empty] | Unidad | 539720.1948 |  | 1 |  | 539720.1948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2849544.577
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3 EN HIERRO DUCTIL CON CAJA DE CONCRETO DE 0,80x0,80x0,80 M (INCLUYE CAJA PARA VÁLVULA, TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3 EN HIERRO DUCTIL CON CAJA DE CONCRETO DE 0,80x0,80x0,80 M (INCLUYE CAJA PARA VÁLVULA, TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3295648.6432 | EQUIPO | 5851.9073 | MATERIAL | 3172758.5892 | TRANSP. | 0 | M.O. | 117038.1467
[10 empty] | AIU | 4284343.2362
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) | [6 empty] | m2 | 5395.0282 |  | 1.21 |  | 6527.9842
Excavación manual en conglomerado | [6 empty] | m3 | 68458.6352 |  | 0.484 |  | 33133.9794
Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) | [6 empty] | m3 | 229192.3175 |  | 0.242 |  | 55464.5408
Extendido manual de tierras con material de la propia excavación | [6 empty] | m3 | 27023.1455 |  | 0.484 |  | 13079.2024
Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 619876.4247 |  | 0.0605 |  | 37502.5237
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) | [6 empty] | Kg | 10407.8648 |  | 41.832 |  | 435381.8021
Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 844782.1197 |  | 0.1815 |  | 153327.9547
Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1917601.7724 |  | 0.384 |  | 736359.0806
Concreto para placa de soporte de válvulas (Concreto 3000 PSI) | [6 empty] | m3 | 965054.1221 |  | 0.025 |  | 24126.3531
Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) | [6 empty] | m3 | 1389173.4069 |  | 0.1815 |  | 252134.9734
Válvula compuerta con volante bridada Ø3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 886000 |  | 1 |  | 886000
Tapa de acceso en lámina alfajor | [6 empty] | Unidad | 539720.1948 |  | 1 |  | 539720.1948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3172758.5892
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 117038.1467 |  | 5% |  | 5851.9073
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5851.9073
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.33333 | 117038.1467
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 117038.1467
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO
G259 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 222418.1518 | EQUIPO | 98833.6533 | MATERIAL | 2491 | TRANSP. | 19946.2327 | M.O. | 49820
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería conduit EMT ø 3/4" | [6 empty] | m | 8461.9733 |  | 3.5 |  | 29616.9067
Adaptador Terminal EMT 3/4" | [6 empty] | Unidad | 1865.92 |  | 2 |  | 3731.84
Union EMT de 3/4" | [6 empty] | Unidad | 1697.36 |  | 1 |  | 1697.36
Caja tipo ratwell 2"X4" | [6 empty] | Unidad | 2963.52 |  | 1 |  | 2963.52
Switch sencillo Leviton Arquea | [6 empty] | Unidad | 8639.68 |  | 1 |  | 8639.68
Varilla roscada 3/8" | [6 empty] | m | 4532.8267 |  | 1 |  | 4532.8267
Chazo Expansion Hembra Rosca Interna 5/16 | [6 empty] | Unidad | 780.08 |  | 2 |  | 1560.16
Grapa para tubería | [6 empty] | Unidad | 1058.4 |  | 2 |  | 2116.8
Cable Cu THHN/THWN No 12 AWG | [6 empty] | m | 3169.32 |  | 12 |  | 38031.84
Conector tipo resorte para cableNo 12 | [6 empty] | Unidad | 1470 |  | 3 |  | 4410
Fungibles para instalación de tuberías | [6 empty] | Unidad | 1532.72 |  | 1 |  | 1532.72
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 98833.6533
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 49820 |  | 5% |  | 2491
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2491
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.2 |  | 14880
Transporte | [6 empty] | % | 101324.6533 |  | 5% |  | 5066.2327
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19946.2327
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.2 | 49820
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49820
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS SEGÚN OBRA EJECUTADA
G260 | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS SEGÚN OBRA EJECUTADA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 650000 | EQUIPO | 500000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 845000
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Actualización de planos | [6 empty] | Unidad | 500000 |  | 1 |  | 500000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 500000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
CABLEADO DE CONEXIÓN DE LA PUESTA A TIERRA CU 2 AWG EN TUBERÍA PVC 1"
G261 | CABLEADO DE CONEXIÓN DE LA PUESTA A TIERRA CU 2 AWG EN TUBERÍA PVC 1" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 83344.1 | EQUIPO | 49748.6 | MATERIAL | 1245.5 | TRANSP. | 7440 | M.O. | 24910
[10 empty] | AIU | 108347.33
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería conduit PVC ø 1" | [6 empty] | Unidad | 6550 |  | 1 |  | 6550
Adaptador Terminal PVC 1" | [6 empty] | Unidad | 3938 |  | 0.3 |  | 1181.4
Excabación 75cm x 20 cm x 100 cm | [6 empty] | m3 | 35584 |  | 0.3 |  | 10675.2
Cable Cu 2 AWG desnudo | [6 empty] | m | 31342 |  | 1 |  | 31342
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49748.6
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 24910 |  | 5% |  | 1245.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1245.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.1 |  | 7440
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7440
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.1 | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
SALIDA PARA LUMINARIA LED HERMÉTICA SYLVANIA 50W O LUMINARIA TIPO PANEL LED 60x60
G262 | SALIDA PARA LUMINARIA LED HERMÉTICA SYLVANIA 50W O LUMINARIA TIPO PANEL LED 60x60 | UNIDAD: | UND | TOTAL | 172597.4107 | EQUIPO | 105406.4107 | MATERIAL | 2491 | TRANSP. | 14880 | M.O. | 49820
[10 empty] | AIU | 224376.6339
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería conduit EMT ø 3/4" | [6 empty] | m | 8461.9733 |  | 5 |  | 42309.8667
Adaptador Terminal EMT 3/4" | [6 empty] | Unidad | 1865.92 |  | 2 |  | 3731.84
Union EMT de 3/4" | [6 empty] | Unidad | 1697.36 |  | 1 |  | 1697.36
Caja de paso tipo hexagonal | [6 empty] | Unidad | 2751.84 |  | 1 |  | 2751.84
Varilla roscada 3/8" | [6 empty] | m | 4532.8267 |  | 1 |  | 4532.8267
Chazo Expansion Hembra Rosca Interna 5/16 | [6 empty] | Unidad | 780.08 |  | 2 |  | 1560.16
Grapa para tubería | [6 empty] | Unidad | 1058.4 |  | 2 |  | 2116.8
Cable Cu No 12 AWG | [6 empty] | m | 6737.64 |  | 3.5 |  | 23581.74
Conector tipo resorte para cableNo 12 | [6 empty] | Unidad | 1470 |  | 5 |  | 7350
Fungibles para instalación de tuberías | [6 empty] | Unidad | 1532.72 |  | 1 |  | 1532.72
Riel chanel 4X2 | [6 empty] | m | 16322.9733 |  | 0.1 |  | 1632.2973
Cable encauchetado LSHF No 3x16 AWG | [6 empty] | m | 4277 |  | 2 |  | 8554
Prensa estopa 1/2" | [6 empty] | Unidad | 3094 |  | 1 |  | 3094
Suplemento metálico para caja 2400 | [6 empty] | Unidad | 960.96 |  | 1 |  | 960.96
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 105406.4107
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 49820 |  | 5% |  | 2491
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2491
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.2 |  | 14880
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14880
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.2 | 49820
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49820
CERTIFICACIÓN RETIE
G263 | CERTIFICACIÓN RETIE | UNIDAD: | UND | TOTAL | 5850000 | EQUIPO | 4500000 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 7605000
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Certificación Retie y Retilap | [6 empty] | Unidad | 4500000 |  | 1 |  | 4500000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4500000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3x8F + 1x10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 1" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 1" - 2M (INCLUYE CAJA DE PASO 10x10CM, FIJACIONES HERRAJES, MARCACIÓN, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS)
G264 | SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3x8F + 1x10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 1" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 1" - 2M (INCLUYE CAJA DE PASO 10x10CM, FIJACIONES HERRAJES, MARCACIÓN, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 744453.1627 | EQUIPO | 385111.8133 | MATERIAL | 6227.5 | TRANSP. | 56766.9657 | M.O. | 124550
[10 empty] | AIU | 967789.1115
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Caja de paso 12x12x5cm | [6 empty] | Unidad | 9660 |  | 1 |  | 9660
Chazo Expansion Hembra Rosca Interna 5/16 | [6 empty] | Unidad | 780.08 |  | 6 |  | 4680.48
Cable Cu THHN No 8 | [6 empty] | m | 6412 |  | 24 |  | 153888
Cable Cu THHN No 10 | [6 empty] | m | 4620 |  | 8 |  | 36960
Terminales 10 AWG | [6 empty] | Unidad | 2240 |  | 6 |  | 13440
Terminales 10 AWG | [6 empty] | Unidad | 2240 |  | 2 |  | 4480
Tubería EMT 1" | [6 empty] | m | 23893.3333 |  | 4 |  | 95573.3333
Coraza Liquid tight 1" | [6 empty] | m | 16940 |  | 2 |  | 33880
Conector curvo coraza liquid 1" | [6 empty] | Unidad | 9240 |  | 2 |  | 18480
Elementos de Marcación | [6 empty] | Unidad | 14070 |  | 1 |  | 14070
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 385111.8133
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 124550 |  | 5% |  | 6227.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6227.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.5 |  | 37200
Transporte | [6 empty] | % | 391339.3133 |  | 5% |  | 19566.9657
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 56766.9657
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.5 | 124550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 124550
SALIDA PARA TOMACORRIENTE LEVITON CON POLO A TIERRA EMPOTRADO EN PARED
G265 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE LEVITON CON POLO A TIERRA EMPOTRADO EN PARED | UNIDAD: | UND | TOTAL | 231175.6278 | EQUIPO | 105249.3867 | MATERIAL | 2491 | TRANSP. | 20267.0193 | M.O. | 49820
[10 empty] | AIU | 300528.3161
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería conduit EMT ø 3/4" | [6 empty] | m | 8461.9733 |  | 5 |  | 42309.8667
Adaptador Terminal EMT 3/4" | [6 empty] | Unidad | 1865.92 |  | 2 |  | 3731.84
Union EMT de 3/4" | [6 empty] | Unidad | 1697.36 |  | 1 |  | 1697.36
Toma doble Leviton blanca con polo a tierra | [6 empty] | Un | 3092.88 |  | 1 |  | 3092.88
Grapa para tubería | [6 empty] | Unidad | 1058.4 |  | 2 |  | 2116.8
Cable Cu LSHF No 12 AWG | [6 empty] | m | 7726.32 |  | 6 |  | 46357.92
Conector tipo resorte para cableNo 12 | [6 empty] | Unidad | 1470 |  | 3 |  | 4410
Fungibles para instalación de canaletas | [6 empty] | Un | 1532.72 |  | 1 |  | 1532.72
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 105249.3867
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 49820 |  | 5% |  | 2491
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2491
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.2 |  | 14880
Transporte | [6 empty] | % | 107740.3867 |  | 5% |  | 5387.0193
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 20267.0193
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.2 | 49820
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49820
SOLDADURA EXOTÉRMICA
G266 | SOLDADURA EXOTÉRMICA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 153284.5353 | EQUIPO | 30302.72 | MATERIAL | 3736.5 | TRANSP. | 9141.961 | M.O. | 74730
[10 empty] | AIU | 199269.8959
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Fundente soldadura exotérmica grounding 150g | [6 empty] | Un | 28770 |  | 1 |  | 28770
Fungibles para instalación | [6 empty] | Un | 1532.72 |  | 1 |  | 1532.72
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 30302.72
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 74730 |  | 5% |  | 3736.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3736.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.1 |  | 7440
Transporte | [6 empty] | % | 34039.22 |  | 5% |  | 1701.961
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9141.961
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.3 | 74730
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74730
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CU DESNUDO No. 2/0 AWG 80CM DE PROFUNDIDAD
G267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CU DESNUDO No. 2/0 AWG 80CM DE PROFUNDIDAD | UNIDAD: | M | TOTAL | 145466.3799 | EQUIPO | 70861.7153 | MATERIAL | 1245.5 | TRANSP. | 14880 | M.O. | 24910
[10 empty] | AIU | 189106.2938
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cable 2/0 desnudo | [6 empty] | m | 62212.2353 |  | 1 |  | 62212.2353
Fungibles para instalación | [6 empty] | Un | 1532.72 |  | 1 |  | 1532.72
Excabación 0,8x1x0,2 | [6 empty] | m3 | 35583.8 |  | 0.2 |  | 7116.76
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 70861.7153
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 24910 |  | 5% |  | 1245.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1245.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.2 |  | 14880
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14880
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.1 | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN CON CAJA PARA CONTADOR TRIFÁSICO TETRAFILAR ADOSADA A MURO (INCLUYE CT'S 300:5 A 5V, CONTADOR CALIBRADO NORMAS ELECTRO HUILA, PUESTA A TIERRA Y FLEJES DE FIJACIÓN)
G268 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN CON CAJA PARA CONTADOR TRIFÁSICO TETRAFILAR ADOSADA A MURO (INCLUYE CT'S 300:5 A 5V, CONTADOR CALIBRADO NORMAS ELECTRO HUILA, PUESTA A TIERRA Y FLEJES DE FIJACIÓN) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 5321093.549 | EQUIPO | 4723583.549 | MATERIAL | 24910 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 498200
[10 empty] | AIU | 6917421.6137
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Caja para Grupo de medida en media tensión de 2 compartimientos | [6 empty] | Un | 2291030 |  | 1 |  | 2291030
Flejes y fungibles para instalación | [6 empty] | Un | 47523 |  | 1 |  | 47523
Contador trifásico tetrafilar calibrado clase 1 corriente 1 (6)A | [6 empty] | Un | 1050000 |  | 1 |  | 1050000
Suministro e instalación Varilla de Cobre 5/8"x8' | [6 empty] | Un | 381176.4706 |  | 1 |  | 381176.4706
Gel para puesta a tierra Hidrosolta | [6 empty] | Un | 91000 |  | 1 |  | 91000
Cinta en cero inoxidable 3/4" | [6 empty] | m | 6129.8039 |  | 2 |  | 12259.6078
Hebilla en acero inoxidable para fleje | [6 empty] | Un | 635.2941 |  | 2 |  | 1270.5882
Cable THHN/THWN 2 AWG | [6 empty] | m | 31341.8 |  | 10 |  | 313418
Cable de medidaTHHN/THWN 10 AWG | [6 empty] | m | 4480 |  | 15 |  | 67200
Calibración medidor | [6 empty] | Un | 129882.3529 |  | 1 |  | 129882.3529
CT tipo anillo 3000:5 5V | [6 empty] | Un | 112941.1765 |  | 3 |  | 338823.5294
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4723583.549
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 498200 |  | 5% |  | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 2 | 498200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 498200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA SYLVANIA 50W (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE)
G269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA SYLVANIA 50W (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 281449.1498 | EQUIPO | 149165.52 | MATERIAL | 2491 | TRANSP. | 15022.826 | M.O. | 49820
[10 empty] | AIU | 365883.8947
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Luminaria Sylvania LED tipo herméticas 50W, 6500K, 5300 Lm P24359 | [6 empty] | Unidad | 149165.52 |  | 1 |  | 149165.52
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 149165.52
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 49820 |  | 5% |  | 2491
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2491
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.1 |  | 7440
Transporte | [6 empty] | % | 151656.52 |  | 5% |  | 7582.826
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15022.826
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.2 | 49820
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49820
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED AUTÓNOMO CON PANEL SAOLAR Y BATERÍA DE 12 H DE AUTONOMÍA >12000 CICLOS, INSTALADA EN POSTE DE MADERA DE 6 METROS
G270 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED AUTÓNOMO CON PANEL SAOLAR Y BATERÍA DE 12 H DE AUTONOMÍA >12000 CICLOS, INSTALADA EN POSTE DE MADERA DE 6 METROS | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1285122 | EQUIPO | 1106100 | MATERIAL | 4982 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 99640
[10 empty] | AIU | 1670658.6
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Lámpara solar Lámpara solar para exteriores de alumbrado residencial tipo reflector de 3.000 lúmenes | [6 empty] | Unidad | 673400 |  | 1 |  | 673400
Poste Alfarda inmunizada 600 x Ø10 cm | [6 empty] | Unidad | 428400 |  | 1 |  | 428400
Fleje 1/2" | [6 empty] | Unidad | 1750 |  | 2 |  | 3500
Hebilla de acero inoxidable para fleje | [6 empty] | Unidad | 400 |  | 2 |  | 800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1106100
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 99640 |  | 5% |  | 4982
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4982
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.4 | 99640
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 99640
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO TIPO LUMINEX 8 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE BREQUES TIPO ENCHUFABLE 1X20A Y 2X30A)
G271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO TIPO LUMINEX 8 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE BREQUES TIPO ENCHUFABLE 1X20A Y 2X30A) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 857628 | EQUIPO | 558873 | MATERIAL | 12455 | TRANSP. | 37200 | M.O. | 249100
[10 empty] | AIU | 1114916.4
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tablero bifásico luminex 8 circuitos | [6 empty] | Unidad | 211400 |  | 1 |  | 211400
Breque enchufable 1x20A | [6 empty] | Unidad | 19600 |  | 6 |  | 117600
Breque enchufable 2x30A | [6 empty] | Unidad | 33600 |  | 1 |  | 33600
Anclaje y fungibes para instalación | [6 empty] | Unidad | 47523 |  | 1 |  | 47523
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 558873
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 249100 |  | 5% |  | 12455
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12455
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.5 |  | 37200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 37200
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1 | 249100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 249100
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 60A 440V DE DOS CONTACTORES TRIPOLARES ENCLAVADO MECÁNICAMENTE, CON TRANSFERENCIA ELEGIBLE MEDIANTE UN SELECTOR (INCLUYE CAÍDA DE FASE, PROTECCIÓN DE CONTROL Y CONTACTO PARA ENCENDIDO DE PLANTA)
G272 | SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 60A 440V DE DOS CONTACTORES TRIPOLARES ENCLAVADO MECÁNICAMENTE, CON TRANSFERENCIA ELEGIBLE MEDIANTE UN SELECTOR (INCLUYE CAÍDA DE FASE, PROTECCIÓN DE CONTROL Y CONTACTO PARA ENCENDIDO DE PLANTA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 5517446 | EQUIPO | 4919936 | MATERIAL | 24910 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 498200
[10 empty] | AIU | 7172679.8
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transferencia automática 40A 220V | [6 empty] | Unidad | 4919936 |  | 1 |  | 4919936
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4919936
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 498200 |  | 5% |  | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 2 | 498200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 498200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30CM
G273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30CM | UNIDAD: | UND | TOTAL | 315800.2575 | EQUIPO | 121019 | MATERIAL | 3736.5 | TRANSP. | 43437.775 | M.O. | 74730
[10 empty] | AIU | 410540.3348
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Caja de inspección prefabricada 30x30 | [6 empty] | Unidad | 114500 |  | 1 |  | 114500
Adaptador terminal PVC 1" | [6 empty] | Unidad | 3938 |  | 0.3 |  | 1181.4
Excavación 50x50x50cm | [6 empty] | m3 | 35584 |  | 0.15 |  | 5337.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 121019
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 74730 |  | 5% |  | 3736.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3736.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.5 |  | 37200
Transporte | [6 empty] | % | 124755.5 |  | 5% |  | 6237.775
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 43437.775
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.3 | 74730
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74730
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN BT NORMA CODENSA CS274
G274 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN BT NORMA CODENSA CS274 | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2140038.498 | EQUIPO | 1729683.498 | MATERIAL | 12455 | TRANSP. | 148800 | M.O. | 249100
[10 empty] | AIU | 2782050.0474
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Marco metáico 72x72cm (2 1/2" x 2 1/2" x 3/16") | [6 empty] | un | 31637.76 |  | 1 |  | 31637.76
Kg acero de refuerzo 60000 PSI | [6 empty] | kg | 8698.45 |  | 50 |  | 434922.5
M3 hormigón en masa de 3500 PSI (Impermeabilizado e incluye formaleta) | [6 empty] | m3 | 1220265.2 |  | 0.4 |  | 488106.08
Sello para ducto | [6 empty] | un | 45623.2 |  | 1 |  | 45623.2
Rejilla para drenaje 4" | [6 empty] | un | 57482.6 |  | 1 |  | 57482.6
Tubería 4" drenaje | [6 empty] | un | 150211.6 |  | 1 |  | 150211.6
Caliche o material seleccionado | [6 empty] | m3 | 59610.6 |  | 1.35 |  | 80474.31
Tablestacado en madera | [6 empty] | m2 | 18911.2 |  | 0.6 |  | 11346.72
Válvula cheque para drenaje 4" | [6 empty] | un | 345717.4 |  | 1 |  | 345717.4
Sellante elástico | [6 empty] | ml | 68250 |  | 0.28 |  | 19110
Placa de identificación codensa para tapa de concreto | [6 empty] | un | 9882.6 |  | 1 |  | 9882.6
Platina 2" x 3/16" para tapa de concreto | [6 empty] | ml | 1470 |  | 2.88 |  | 4233.6
Varilla 1/4" para tapa de concreto | [6 empty] | ml | 3312.4 |  | 5.76 |  | 19079.424
Concreto 2500 PSI 1:3:3 para tapa de concreto | [6 empty] | m3 | 394251.88 |  | 0.05 |  | 19712.594
Varilla de acero 3/8" para manija para tapa de concreto | [6 empty] | ml | 22828.4 |  | 0.5 |  | 11414.2
Tubo de acero galvanizado 1/2" para tapa de concreto | [6 empty] | ml | 14578.2 |  | 0.05 |  | 728.91
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1729683.498
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 249100 |  | 5% |  | 12455
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12455
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 2 |  | 148800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 148800
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1 | 249100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 249100
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE 13,2/0,440KV 112,5KVA CONEXIÓN DYN 5, (INCLUYE PROTECCIONES DE MT, DPS Y HERRAJES DE INSTALACIÓN, ESTRUCTURA FINLA DE CIRCUITO CTU 500 CODENSA)
G275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE 13,2/0,440KV 112,5KVA CONEXIÓN DYN 5, (INCLUYE PROTECCIONES DE MT, DPS Y HERRAJES DE INSTALACIÓN, ESTRUCTURA FINLA DE CIRCUITO CTU 500 CODENSA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 36751676.8 | EQUIPO | 36238508 | MATERIAL | 14946 | TRANSP. | 199302.8 | M.O. | 298920
[10 empty] | AIU | 47777179.84
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tornillo de acero galvanizado con tuerca 5/8" x 12" | [6 empty] | Unidad | 10475 |  | 4 |  | 41900
Perno corto acero galvanizado 3/4 "- 3/4" x 3" | [6 empty] | Unidad | 7165 |  | 1 |  | 7165
Transformador trifásico 13,2/0,22 KV 30KVA conexión dyn 5 ABB | [6 empty] | Unidad | 31302600 |  | 1 |  | 31302600
Cruceta angular metálica 2400 mm | [6 empty] | Unidad | 207529 |  | 1 |  | 207529
Arandela plana redonda 5/8" | [6 empty] | Unidad | 1680 |  | 10 |  | 16800
Arandela curva cuadrada 2-1/4" x 2-1/4" x 3/16" | [6 empty] | Unidad | 824 |  | 4 |  | 3296
Tubo portafusible de expulsión 15KV 100A | [6 empty] | Unidad | 239153 |  | 3 |  | 717459
Soporte p/secc. Fusible en cruceta angular | [6 empty] | Unidad | 15482 |  | 3 |  | 46446
Base corta ciucuito fusible KV 100A | [6 empty] | Unidad | 447341 |  | 3 |  | 1342023
Fusible de expulsión tipo dúal 1A | [6 empty] | Unidad | 17724 |  | 3 |  | 53172
Conector cuña c/estribos ACSR (P-1/0/D-2) o AAAC (p-123,3/d2) | [6 empty] | Unidad | 61666 |  | 3 |  | 184998
Conector amobible (p:acsr 2-2/0- d:cu 6-2/0) | [6 empty] | Unidad | 44800 |  | 3 |  | 134400
Abrazadera de 200mm de una salida para trasformador | [6 empty] | Unidad | 22456 |  | 2 |  | 44912
Terminal comprensión bim. Tipo pletina 4/0 AWG, 2 per 1/2" b corto | [6 empty] | Unidad | 9306 |  | 4 |  | 37224
Arandela de presión de 1/2" en acero inoxidable | [6 empty] | Unidad | 1820 |  | 8 |  | 14560
Arandela plana redonda de 1/2" en acero inoxidable | [6 empty] | Unidad | 1400 |  | 16 |  | 22400
Tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 2" | [6 empty] | Unidad | 2060 |  | 8 |  | 16480
Pararayos polímerico 12KV | [6 empty] | Unidad | 170882 |  | 3 |  | 512646
Diagonal metálica en varialla tipo 1 | [6 empty] | Unidad | 15190 |  | 2 |  | 30380
Poste 12m 510 Kgf | [6 empty] | Unidad | 1262118 |  | 1 |  | 1262118
Excavación a mano en material común roca descompuesta, a cualquier profundidad (Incluye retiro a lugar autorizado) | [6 empty] | m3 | 25417 |  | 2 |  | 50834
Subida a poste | [6 empty] | Unidad | 189166 |  | 1 |  | 189166
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 36238508
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 298920 |  | 5% |  | 14946
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14946
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
Camión con grúa hasta 6TON | [6 empty] | Día | 141935 |  | 0.88 |  | 124902.8
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 199302.8
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.2 | 298920
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 298920
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 3" Y TUBERÍA SUBTERRANEA 3" CON CABLEADO CU 3X4/0F + 1X4/0N DEL TRANSFORMADOR AL CONTADOR CON CAPACETE ROSCADO 2", ADOSADA AL POSTE (INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)
G276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 3" Y TUBERÍA SUBTERRANEA 3" CON CABLEADO CU 3X4/0F + 1X4/0N DEL TRANSFORMADOR AL CONTADOR CON CAPACETE ROSCADO 2", ADOSADA AL POSTE (INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 10963310 | EQUIPO | 10575044 | MATERIAL | 14946 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 298920
[10 empty] | AIU | 14252303
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería IMC 3" | [6 empty] | m | 190960 |  | 6 |  | 1145760
Capacete roscado en aluminio 3" | [6 empty] | Unidad | 64400 |  | 1 |  | 64400
Cable de acometida tipo THHN/THWN 4/0 | [6 empty] | m | 98560 |  | 80 |  | 7884800
Bornas para ponchar 4/0 AWG | [6 empty] | Unidad | 11340 |  | 4 |  | 45360
Fleje de 1/2" | [6 empty] | Unidad | 2450 |  | 4 |  | 9800
Ebilla de acero inoxidable para fleje | [6 empty] | Unidad | 560 |  | 4 |  | 2240
Tubería con duit PVC 3" | [6 empty] | m | 63980 |  | 18 |  | 1151640
Adaptador terminal PVC 3" tipo campana | [6 empty] | Unidad | 8456 |  | 4 |  | 33824
Excavación de 75x20x100cm | [6 empty] | ml | 11861 |  | 20 |  | 237220
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10575044
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 298920 |  | 5% |  | 14946
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 14946
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.2 | 298920
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 298920
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" SUBTERRANEA 75CM DE PROFUNDIDAD CON CABLEADO CU 1X12F + 1X12N +1X12T
G277 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" SUBTERRANEA 75CM DE PROFUNDIDAD CON CABLEADO CU 1X12F + 1X12N +1X12T | UNIDAD: | UND | TOTAL | 65039.1 | EQUIPO | 38139.6 | MATERIAL | 1245.5 | TRANSP. | 744 | M.O. | 24910
[10 empty] | AIU | 84550.83
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC 1" | [6 empty] | m | 6113 |  | 1 |  | 6113
Cable THHN/THWN 12 | [6 empty] | m | 3220 |  | 6 |  | 19320
Kit de Adaptador terminal 1" y demás accesorios | [6 empty] | Unidad | 8456 |  | 0.1 |  | 845.6
Excavación 75x20x100cm | [6 empty] | ml | 11861 |  | 1 |  | 11861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 38139.6
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 24910 |  | 5% |  | 1245.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1245.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.01 |  | 744
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 744
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.1 | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON VARIADOR 6SL3210-5BE32-2UV0 PARA MOTORES 30HP 440V-2UN, PLC LOGO 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 1200X700X300
G278 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON VARIADOR 6SL3210-5BE32-2UV0 PARA MOTORES 30HP 440V-2UN, PLC LOGO 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 1200X700X300 | UNIDAD: | UND | TOTAL | 40898346.5 | EQUIPO | 40431614 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 53167850.45
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Variador de velocidad siemens 6SL3210-5BE32-2UV0 | [6 empty] | Unidad | 18163600 |  | 2 |  | 36327200
Controlador lógico programable siemens logo! 8 | [6 empty] | Unidad | 1719304 |  | 1 |  | 1719304
Pulsadores N.A | [6 empty] | Unidad | 72965 |  | 4 |  | 291860
Lamparas de señalización | [6 empty] | Unidad | 89106 |  | 4 |  | 356424
Bloque de contacto | [6 empty] | Unidad | 49576 |  | 2 |  | 99152
Cableado de control AWG 16 | [6 empty] | ml | 4118 |  | 10 |  | 41180
Kit de marcación, herrajes, rieles y accesorios | [6 empty] | Unidad | 395294 |  | 1 |  | 395294
Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m con llave | [6 empty] | Unidad | 1201200 |  | 1 |  | 1201200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 40431614
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X50A - 10KA BARRAJE PRINCIPAL, BREQUES (INCLUYE TRASFORMADOR REDUCTOR, ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO
G279 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X50A - 10KA BARRAJE PRINCIPAL, BREQUES (INCLUYE TRASFORMADOR REDUCTOR, ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 4244150.5 | EQUIPO | 3777418 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 5517395.65
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gabinete de acero de pared 1,2x0,8x0,3m con llave | [6 empty] | Unidad | 1542716 |  | 1 |  | 1542716
Breque 3x50-10KA tipo industrial | [6 empty] | Unidad | 295100 |  | 1 |  | 295100
Breque 3x40-10KA tipo industrial | [6 empty] | Unidad | 295100 |  | 2 |  | 590200
Breque tipo riel 2x20-10KA | [6 empty] | Unidad | 49400 |  | 1 |  | 49400
Anclaje y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 66532 |  | 1 |  | 66532
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
Trasformador 3KBA 440/220V | [6 empty] | Unidad | 1084720 |  | 1 |  | 1084720
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3777418
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
TGA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X180A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL, BREAKER INDUSTRIAL 3X165A, 3X60A Y 3X70A, ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO
G280 | TGA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X180A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL, BREAKER INDUSTRIAL 3X165A, 3X60A Y 3X70A, ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 6405760.5 | EQUIPO | 5939028 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 8327488.65
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gabinete de acero de pared 1,2x0,8x0,3m con llave | [6 empty] | Unidad | 1542716 |  | 1 |  | 1542716
Breque 3x180-10KA | [6 empty] | Unidad | 1114360 |  | 1 |  | 1114360
Breque 3x165-10KA | [6 empty] | Unidad | 777920 |  | 1 |  | 777920
Breque 3x70-10KA | [6 empty] | Unidad | 295100 |  | 1 |  | 295100
Breque 2x60-10KA | [6 empty] | Unidad | 295100 |  | 1 |  | 295100
Breque monopolar tipo riel 20A | [6 empty] | Unidad | 26390 |  | 5 |  | 131950
DPS tipo l+ll 80KA 440V | [6 empty] | Unidad | 1566600 |  | 1 |  | 1566600
Anclaje y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 66532 |  | 1 |  | 66532
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 5939028
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
VARILLA CU 5/8"X8' Y TRATAMIENTO DEL TERRENO
G281 | VARILLA CU 5/8"X8' Y TRATAMIENTO DEL TERRENO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1084375.6378 | EQUIPO | 509292.72 | MATERIAL | 12455 | TRANSP. | 63287.386 | M.O. | 249100
[10 empty] | AIU | 1409688.3291
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Varilla de cobre 5/8"x8' | [6 empty] | Unidad | 381176 |  | 1 |  | 381176
Fungibles para instalación | [6 empty] | Un | 1532.72 |  | 1 |  | 1532.72
Gel para puesta a tierra Hidrosolta | [6 empty] | Un | 91000 |  | 1 |  | 91000
Exacavación | [6 empty] | m3 | 35584 |  | 1 |  | 35584
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 509292.72
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 249100 |  | 5% |  | 12455
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12455
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.5 |  | 37200
Transporte | [6 empty] | % | 521747.72 |  | 5% |  | 26087.386
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 63287.386
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1 | 249100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 249100
CABLEADO DE CONEXIÓN DE LA PUESTA A TIERRA CU 6 AWG EN TUBERÍA PVC 1"
G282 | CABLEADO DE CONEXIÓN DE LA PUESTA A TIERRA CU 6 AWG EN TUBERÍA PVC 1" | UNIDAD: | UND | TOTAL | 78179.998 | EQUIPO | 25219.7 | MATERIAL | 1245.5 | TRANSP. | 8763.26 | M.O. | 24910
[10 empty] | AIU | 101633.9974
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería con duit PVC 1" | [6 empty] | Unidad | 6550 |  | 1 |  | 6550
Adaptador terminal PVC 1" | [6 empty] | Unidad | 3938 |  | 0.3 |  | 1181.4
Excavación 75x20x100cm | [6 empty] | ml | 11861 |  | 0.3 |  | 3558.3
Cable Cu 6 AWG desnudo | [6 empty] | m | 13930 |  | 1 |  | 13930
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 25219.7
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 24910 |  | 5% |  | 1245.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1245.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.1 |  | 7440
Transporte | [6 empty] | % | 26465.2 |  | 5% |  | 1323.26
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8763.26
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.1 | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3X2F + 1X8T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 2" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 2" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS
G283 | SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3X2F + 1X8T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 2" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 2" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1833197.8925 | EQUIPO | 1182727 | MATERIAL | 6227.5 | TRANSP. | 96647.725 | M.O. | 124550
[10 empty] | AIU | 2383157.2603
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Caja de paso 12x12x5cm | [6 empty] | Unidad | 9660 |  | 1 |  | 9660
Chazo expansión hembra rosca interna 5/16" | [6 empty] | Unidad | 780 |  | 6 |  | 4680
Cable Cu THHN No. 8 | [6 empty] | Unidad | 6412 |  | 6 |  | 38472
Cable Cu THHN No. 2 | [6 empty] | m | 39410 |  | 18 |  | 709380
Bornas 2 AWG | [6 empty] | m | 7000 |  | 6 |  | 42000
Terminales 8 AWG | [6 empty] | m | 4200 |  | 2 |  | 8400
Tubería EMT 2" | [6 empty] | Unidad | 52033 |  | 5 |  | 260165
Coraza liquid tight 2" | [6 empty] | Unidad | 45500 |  | 1 |  | 45500
Conector recto coraza liquid 2" | [6 empty] | m | 25200 |  | 2 |  | 50400
Elementos de marcación | [6 empty] | Unidad | 14070 |  | 1 |  | 14070
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1182727
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 124550 |  | 5% |  | 6227.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6227.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.5 |  | 37200
Transporte | [6 empty] | % | 1188954.5 |  | 5% |  | 59447.725
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 96647.725
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.5 | 124550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 124550
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4047-1BB14 - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS
G284 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4047-1BB14 - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS | UNIDAD: | UND | TOTAL | 24950435.289 | EQUIPO | 18358369 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 441941.03 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 32435565.8757
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Arracandor suave siemens 3RW4047-1BB14 | [6 empty] | Unidad | 14393499 |  | 1 |  | 14393499
Controlador lógico programable siemenes logo DM16230R | [6 empty] | Unidad | 1903902 |  | 1 |  | 1903902
Pulsadores N.A | [6 empty] | Unidad | 72965 |  | 2 |  | 145930
Lamparas de señalización | [6 empty] | Unidad | 89106 |  | 2 |  | 178212
Bloque de contacto | [6 empty] | Unidad | 49576 |  | 2 |  | 99152
Cableado de control AWG 16 | [6 empty] | ml | 4118 |  | 10 |  | 41180
Kit de marcacion, herrajes, rieles y accesorios | [6 empty] | Unidad | 395294 |  | 1 |  | 395294
Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m con llave | [6 empty] | Unidad | 1201200 |  | 1 |  | 1201200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18358369
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
Transporte | [6 empty] | % | 18377051.5 |  | 2% |  | 367541.03
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 441941.03
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4028-1BB14 PARA MOTOR 7HP 220V - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 900X700X300
G285 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4028-1BB14 PARA MOTOR 7HP 220V - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 900X700X300 | UNIDAD: | UND | TOTAL | 14414823.0655 | EQUIPO | 10311682 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 384310.935 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 18739269.9852
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Arrancador suave siemens 3RW4028 -1BB14 | [6 empty] | Unidad | 6552000 |  | 1 |  | 6552000
Controlador lógico programable logo 8 | [6 empty] | Unidad | 1719304 |  | 1 |  | 1719304
Pulsadores N.A | [6 empty] | Unidad | 72965 |  | 2 |  | 145930
Lamparas de señalización | [6 empty] | Unidad | 89106 |  | 2 |  | 178212
Bloque de contacto | [6 empty] | Unidad | 49576 |  | 2 |  | 99152
Cableado de control AWG 16 | [6 empty] | ml | 4118 |  | 5 |  | 20590
Kit de marcacion, herrajes, rieles y accesorios | [6 empty] | Unidad | 395294 |  | 1 |  | 395294
Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m con llave | [6 empty] | Unidad | 1201200 |  | 1 |  | 1201200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 10311682
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
Transporte | [6 empty] | % | 10330364.5 |  | 3% |  | 309910.935
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 384310.935
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X100A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR 56-80A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO
G286 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X100A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR 56-80A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3908346.8775 | EQUIPO | 2417861 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 196227.175 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 5080850.9408
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gabinete en acero de pared 1,2x0,8x0,3m com llave | [6 empty] | Unidad | 1101940 |  | 1 |  | 1101940
Guardamotor chint 56-80A15KA | [6 empty] | Unidad | 226576 |  | 1 |  | 226576
Breque 3x100-25KA DRX125, l nominal 100A | [6 empty] | Unidad | 570370 |  | 1 |  | 570370
Breque tipo riel 1x20-10KA | [6 empty] | Unidad | 57117 |  | 6 |  | 342702
Anclaje y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 47523 |  | 1 |  | 47523
Herrajes y marquillas | [6 empty] | Unidad | 128750 |  | 1 |  | 128750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2417861
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
Transporte | [6 empty] | % | 2436543.5 |  | 5% |  | 121827.175
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 196227.175
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
SALIDA PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRIFÁSICA EN CABLE ENCAUCHETADO TIPO TERMOFLEX PROCABLES S 4X4AWG APTO PARA BOMBAS SUMERGIBLES - 90M, EN TUBERÍA EMT 2" - 6M Y TUBERÍA PVC 2" - 6M, INCLUYE FIJACIONES, HERRAJES, MARCACIÓN, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS
G287 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRIFÁSICA EN CABLE ENCAUCHETADO TIPO TERMOFLEX PROCABLES S 4X4AWG APTO PARA BOMBAS SUMERGIBLES - 90M, EN TUBERÍA EMT 2" - 6M Y TUBERÍA PVC 2" - 6M, INCLUYE FIJACIONES, HERRAJES, MARCACIÓN, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS | UNIDAD: | UND | TOTAL | 11689452.5 | EQUIPO | 11222720 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 15196288.25
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería con duit EMT 2" | [6 empty] | m | 52033 |  | 6 |  | 312198
Curva EMT 2" | [6 empty] | Unidad | 23100 |  | 3 |  | 69300
Accesorios EMT 2" | [6 empty] | Unidad | 9940 |  | 4 |  | 39760
Tubería con duit PVC 2" | [6 empty] | m | 20067 |  | 6 |  | 120402
Adaptador terminal PVC 2" tipo campana | [6 empty] | Unidad | 6650 |  | 4 |  | 26600
Cable termoflex procable 4x4 acto para bombas sumergibles | [6 empty] | m | 114387 |  | 90 |  | 10294830
Terminales 4 AWG | [6 empty] | Unidad | 2520 |  | 8 |  | 20160
Elementos de marcación | [6 empty] | Unidad | 14070 |  | 1 |  | 14070
Elementos de fijación | [6 empty] | Unidad | 16270 |  | 20 |  | 325400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11222720
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO 510KGF, INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA 140MM, HICADA Y PLOMADA
G288 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO 510KGF, INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA 140MM, HICADA Y PLOMADA | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2656251.13 | EQUIPO | 1483707 | MATERIAL | 12455 | TRANSP. | 298008.1 | M.O. | 249100
[10 empty] | AIU | 3453126.469
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Poste de concreto pretensado 510kgf 12m | [6 empty] | Unidad | 1157459 |  | 1 |  | 1157459
Brazo para luminaria 1,2m 5-6 codensa | [6 empty] | Unidad | 138212 |  | 2 |  | 276424
Abrazadera para poste 5-6 140mm | [6 empty] | Unidad | 24912 |  | 2 |  | 49824
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1483707
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 249100 |  | 5% |  | 12455
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12455
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 3 |  | 223200
Transporte | [6 empty] | % | 1496162 |  | 5% |  | 74808.1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 298008.1
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1 | 249100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 249100
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED AUTÓNOMO CON PANEL SOLAR Y BATERÍA LED SOLAR INTEGRADA S40 6K SILVANYA, 50000 HORAS
G289 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED AUTÓNOMO CON PANEL SOLAR Y BATERÍA LED SOLAR INTEGRADA S40 6K SILVANYA, 50000 HORAS | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1981380.5375 | EQUIPO | 1309000 | MATERIAL | 6227.5 | TRANSP. | 84361.375 | M.O. | 124550
[10 empty] | AIU | 2575794.6987
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Led solar integrada S40 6K P25441 | [6 empty] | Unidad | 1309000 |  | 1 |  | 1309000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1309000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 124550 |  | 5% |  | 6227.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6227.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.25 |  | 18600
Transporte | [6 empty] | % | 1315227.5 |  | 5% |  | 65761.375
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 84361.375
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.5 | 124550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 124550
SALIDA PARA MOTOR MONOFÁSICO EN CABLE 2X10F + 1X10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 3/4" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 3/4" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS
G290 | SALIDA PARA MOTOR MONOFÁSICO EN CABLE 2X10F + 1X10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 3/4" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 3/4" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS | UNIDAD: | UND | TOTAL | 553558.1675 | EQUIPO | 245262 | MATERIAL | 6227.5 | TRANSP. | 49774.475 | M.O. | 124550
[10 empty] | AIU | 719625.6177
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cada de paso 12x12x5 | [6 empty] | Unidad | 9660 |  | 1 |  | 9660
Chazo de expansión hembra rosca interna 5/16" | [6 empty] | Unidad | 780 |  | 6 |  | 4680
Cable Cu THHN No. 10 | [6 empty] | m | 4620 |  | 24 |  | 110880
Terminales 10 AWG | [6 empty] | Unidad | 2240 |  | 4 |  | 8960
Tubería EMT 3/4" | [6 empty] | m | 13333 |  | 4 |  | 53332
Coraza liquid tight 3/4" | [6 empty] | m | 12600 |  | 2 |  | 25200
Conector curvo coraza liquid 3/4" | [6 empty] | Unidad | 9240 |  | 2 |  | 18480
Elementos de marcación | [6 empty] | Unidad | 14070 |  | 1 |  | 14070
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 245262
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 124550 |  | 5% |  | 6227.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6227.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.5 |  | 37200
Transporte | [6 empty] | % | 251489.5 |  | 5% |  | 12574.475
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49774.475
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.5 | 124550
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 124550
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4027-1BB14 PARA MOTOR 4HP 220V - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 1200X700X300
G291 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4027-1BB14 PARA MOTOR 4HP 220V - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 1200X700X300 | UNIDAD: | UND | TOTAL | 9648106.5 | EQUIPO | 9181374 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 12542538.45
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Arrancador suave siemens 3RW4027-1BB14 | [6 empty] | Unidad | 5076960 |  | 1 |  | 5076960
Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m con llave | [6 empty] | Unidad | 1201200 |  | 1 |  | 1201200
Controlador lógico programable siemens logo 8 | [6 empty] | Unidad | 1719304 |  | 1 |  | 1719304
Pulsadores N.A | [6 empty] | Unidad | 72965 |  | 4 |  | 291860
Lamparas de señalización | [6 empty] | Unidad | 89106 |  | 4 |  | 356424
Bloque de contacto | [6 empty] | Unidad | 49576 |  | 2 |  | 99152
Cableado de control AWG 16 | [6 empty] | ml | 4118 |  | 10 |  | 41180
Kit de marcación, herrajes, rieles y accesorios | [6 empty] | Unidad | 395294 |  | 1 |  | 395294
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 9181374
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO TIPO LUMINEX 12 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1X20A - 6 UN, BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30A - 1 UN
G292 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO TIPO LUMINEX 12 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1X20A - 6 UN, BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30A - 1 UN | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1152052.72 | EQUIPO | 558873 | MATERIAL | 12455 | TRANSP. | 65766.4 | M.O. | 249100
[10 empty] | AIU | 1497668.536
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tablero bifásico luminex 8 ctos | [6 empty] | Unidad | 211400 |  | 1 |  | 211400
Breque enchufable 1x20A | [6 empty] | Unidad | 19600 |  | 6 |  | 117600
Breque enchufable 2x30A | [6 empty] | Unidad | 33600 |  | 1 |  | 33600
Anclaje y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 47523 |  | 1 |  | 47523
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 558873
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 249100 |  | 5% |  | 12455
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 12455
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.5 |  | 37200
Transporte | [6 empty] | % | 571328 |  | 5% |  | 28566.4
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 65766.4
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1 | 249100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 249100
TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X80A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL, BREAKER 3X75A, RIEL 2X20A (INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO)
G293 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X80A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL, BREAKER 3X75A, RIEL 2X20A (INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 3444717.8025 | EQUIPO | 2078206 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 179244.425 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 4478133.1432
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gabinete en acero de pared 1,2x0,8x0,3 con llave | [6 empty] | Unidad | 1101940 |  | 1 |  | 1101940
Breque 3x80-10KA tipo industrial | [6 empty] | Unidad | 361438 |  | 1 |  | 361438
Breque 3x75-10KA tipo industrial | [6 empty] | Unidad | 361438 |  | 1 |  | 361438
Breque tipo riel 1x20-10KA | [6 empty] | Unidad | 57117 |  | 1 |  | 57117
Anclaje y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 47523 |  | 1 |  | 47523
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2078206
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
Transporte | [6 empty] | % | 2096888.5 |  | 5% |  | 104844.425
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 179244.425
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE ACOMETIDA AÉREA TIPO TRÉBOL 3X8 + 10 AWG CU CENTELSA 75° 600V, INCLUYE TEMPLES, ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR AL CONTADOR, CON CAPACETE ROSCADO 2" PARA RECEPCIÓN DE ACOMETIDA Y BORNAS
G294 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE ACOMETIDA AÉREA TIPO TRÉBOL 3X8 + 10 AWG CU CENTELSA 75° 600V, INCLUYE TEMPLES, ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR AL CONTADOR, CON CAPACETE ROSCADO 2" PARA RECEPCIÓN DE ACOMETIDA Y BORNAS | UNIDAD: | M | TOTAL | 105029.4447 | EQUIPO | 48837.56 | MATERIAL | 871.85 | TRANSP. | 13645.4705 | M.O. | 17437
[10 empty] | AIU | 136538.278
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería IMC 2" | [6 empty] | m | 60392 |  | 0.03 |  | 1811.76
Capacete roscado en aluminio 2" | [6 empty] | Unidad | 17150 |  | 0.03 |  | 514.5
Cable de acometida tipo concéntrica a CU 3x8F+1x10N | [6 empty] | m | 45353 |  | 1 |  | 45353
Bornas para ponchar 8AWG | [6 empty] | Unidad | 3346 |  | 0.2 |  | 669.2
Fleje 1/2" | [6 empty] | Unidad | 1750 |  | 0.05 |  | 87.5
Hebilla de acero inoxidable para fleje | [6 empty] | Unidad | 400 |  | 0.08 |  | 32
Tensor para anclaje de acometida | [6 empty] | Unidad | 4620 |  | 0.08 |  | 369.6
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48837.56
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17437 |  | 5% |  | 871.85
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 871.85
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 0.15 |  | 11160
Transporte | [6 empty] | % | 49709.41 |  | 5% |  | 2485.4705
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 13645.4705
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 0.07 | 17437
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17437
TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X40A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, BREAKER INDUSTRIAL 3X25A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO
G295 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X40A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, BREAKER INDUSTRIAL 3X25A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 4784332.15 | EQUIPO | 3213523 | MATERIAL | 18682.5 | TRANSP. | 74400 | M.O. | 373650
[10 empty] | AIU | 6219631.795
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gabinete en acero de ared 1,2x0,80x0,30m con llave | [6 empty] | Unidad | 1101940 |  | 1 |  | 1101940
Guardamotor chint 24-32A | [6 empty] | Unidad | 486090 |  | 1 |  | 486090
Breaker 3x40-10KA tipo industrial | [6 empty] | Unidad | 295100 |  | 1 |  | 295100
Breaker tipo riel 2x20-10KA | [6 empty] | Unidad | 49400 |  | 1 |  | 49400
Anclajes y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 47523 |  | 1 |  | 47523
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
Transformdor 3KVA 440/220V | [6 empty] | Unidad | 1084720 |  | 1 |  | 1084720
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3213523
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 373650 |  | 5% |  | 18682.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 18682.5
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 1 |  | 74400
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 74400
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 1.5 | 373650
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 373650
TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 2X40A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR CHINT 9-14A - 2 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN (INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO)
G296 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 2X40A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR CHINT 9-14A - 2 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN (INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 2733137 | EQUIPO | 2061227 | MATERIAL | 24910 | TRANSP. | 148800 | M.O. | 498200
[10 empty] | AIU | 3553078.1
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Gabinete en acero de pared 1,20x0,80x0,30m con llave | [6 empty] | Unidad | 1101940 |  | 1 |  | 1101940
Guardamotor chint 9-14A | [6 empty] | Unidad | 154000 |  | 2 |  | 308000
Breaker 2x40-10KA iterruptor TX nominal 40 A | [6 empty] | Unidad | 112312 |  | 1 |  | 112312
Breaker tipo riel 1x20-10KA | [6 empty] | Unidad | 57117 |  | 6 |  | 342702
Anclajes y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 47523 |  | 1 |  | 47523
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2061227
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 498200 |  | 5% |  | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 2 |  | 148800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 148800
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 2 | 498200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 498200
TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR CHINT 6-10A, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO
G297 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR CHINT 6-10A, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO | UNIDAD: | UND | TOTAL | 1277044 | EQUIPO | 605134 | MATERIAL | 24910 | TRANSP. | 148800 | M.O. | 498200
[10 empty] | AIU | 1660157.2
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tablero electrico 12 ctos tipo riel | [6 empty] | Unidad | 211344 |  | 1 |  | 211344
Guardamotor chint 6-10A | [6 empty] | Unidad | 140400 |  | 1 |  | 140400
Breaker tipo riel 1x20-10KA | [6 empty] | Unidad | 57117 |  | 1 |  | 57117
Anclajes y fungibles para instalación | [6 empty] | Unidad | 47523 |  | 1 |  | 47523
Herrajes varios y marquillas | [6 empty] | Unidad | 148750 |  | 1 |  | 148750
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 605134
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 498200 |  | 5% |  | 24910
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 24910
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Vehículo | [6 empty] | Día | 74400 |  | 2 |  | 148800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 148800
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla eléctrica | [6 empty] | Cuadrilla | 132500 |  | 1.88 | 2 | 498200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 498200
ESTRUCTURA DE VIGA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G298 | ESTRUCTURA DE VIGA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 1520733.3539 | EQUIPO | 34730.4688 | MATERIAL | 894017.6385 | TRANSP. | 46437.4054 | M.O. | 194609.375
[10 empty] | AIU | 1976953.3601
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Perfil en C para correas metálicas Gr 50 (150x50x2mm) | [6 empty] | ml | 32350 |  | 2 |  | 64700
Pernos para estructuras metálicas | [6 empty] | Unidad | 31952 |  | 8 |  | 255616
Pintura anticorrosiva | [6 empty] | Galón | 95900 |  | 0.1 |  | 9590
Acero de anclaje para estructuras de viaducto A36 (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra) | [6 empty] | Kg | 28758.6411 |  | 6 |  | 172551.8468
Soldadura por pieza de 20mm | [6 empty] | Unidad | 24472.487 |  | 16 |  | 391559.7917
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 894017.6385
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 194609.375 |  | 5% |  | 9730.4688
Equipo de soldadura | [6 empty] | Dia | 50000 |  | 0.5 |  | 25000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 34730.4688
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 894017.6385 |  | 5% |  | 44700.8819
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 34730.4688 |  | 5% |  | 1736.5234
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 46437.4054
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla Soldadura | [6 empty] | Cuadrilla | 207031.25 |  | 1.88 | 0.5 | 194609.375
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 194609.375
KIT DE ENTRADA PARA RECOLECCIÓN DE LODOS DESDE LA PTAP MÓDULAR TIPO 1 (INCLUYE VÁLVULA, CODO, TEE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G299 | KIT DE ENTRADA PARA RECOLECCIÓN DE LODOS DESDE LA PTAP MÓDULAR TIPO 1 (INCLUYE VÁLVULA, CODO, TEE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 516032.181 | EQUIPO | 8777.861 | MATERIAL | 315902 | TRANSP. | 15795.1 | M.O. | 175557.22
[10 empty] | AIU | 670841.8353
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Tubería PVC 3" RDE 26 con unión mecánica | [6 empty] | ml | 30500 |  | 2.7 |  | 82350
Codo PVC x 90° 3" | [6 empty] | Unidad | 6200 |  | 2 |  | 12400
Válvula mariposa 3" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 191352 |  | 1 |  | 191352
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.2 |  | 16180
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.1 |  | 4720
Tee PVC 3" | [6 empty] | Unidad | 8900 |  | 1 |  | 8900
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 315902
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 315902 |  | 5% |  | 15795.1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 15795.1
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
KIT DE ENTRADA PARA RECOLECCIÓN DE LODOS DESDE LA PTAP MÓDULAR TIPO 2 (INCLUYE VÁLVULA, CODO, TEE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G300 | KIT DE ENTRADA PARA RECOLECCIÓN DE LODOS DESDE LA PTAP MÓDULAR TIPO 2 (INCLUYE VÁLVULA, CODO, TEE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 0 | EQUIPO | 0 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 0 | M.O. | 0
[10 empty] | AIU | 0
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
KIT DE TUBERIA DE SALIDA PARA RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PROVENIENTE DE LOS LECOS DE SECADO (INCLUYE CODO, TUBERÍA NOVAFORT PARA DESAGÜE, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA)
G301 | KIT DE TUBERIA DE SALIDA PARA RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PROVENIENTE DE LOS LECOS DE SECADO (INCLUYE CODO, TUBERÍA NOVAFORT PARA DESAGÜE, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 984836.181 | EQUIPO | 8777.861 | MATERIAL | 762382 | TRANSP. | 38119.1 | M.O. | 175557.22
[10 empty] | AIU | 1280287.0353
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Codo PVC Ø6" x 90° union mecánica | [6 empty] | Unidad | 195397 |  | 1 |  | 195397
Suministro de tubería novafort 6" para alcantarillado | [6 empty] | ml | 26984 |  | 20 |  | 539680
Soldadura para PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 80900 |  | 0.25 |  | 20225
Limpiador PVC 1/4 Galon | [6 empty] | Galón | 47200 |  | 0.15 |  | 7080
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 762382
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 175557.22 |  | 5% |  | 8777.861
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 762382 |  | 5% |  | 38119.1
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 38119.1
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.5 | 175557.22
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 175557.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA)
G302 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 5442359.9708 | EQUIPO | 1097.2326 | MATERIAL | 3965080 | TRANSP. | 198308.8616 | M.O. | 21944.6525
[10 empty] | AIU | 7075067.962
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Válvula flotador 4" en hierro ductil | [6 empty] | Unidad | 3965080 |  | 1 |  | 3965080
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3965080
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 21944.6525 |  | 5% |  | 1097.2326
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1097.2326
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material | [6 empty] | % Mat | 3965080 |  | 5% |  | 198254
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1097.2326 |  | 5% |  | 54.8616
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 198308.8616
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.0625 | 21944.6525
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 21944.6525
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
G303 | CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | ML | TOTAL | 13452.4947 | EQUIPO | 7327.4619 | MATERIAL | 100 | TRANSP. | 371.3731 | M.O. | 2549.2379
[10 empty] | AIU | 17488.2431
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 5 |  | 100
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 100
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 2549.2379 |  | 5% |  | 127.4619
Cortadora de disco para concreto (Incluye disco y combustible) | [6 empty] | Dia | 180000 |  | 0.04 |  | 7200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 7327.4619
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 100 |  | 5% |  | 5
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 7327.4619 |  | 5% |  | 366.3731
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 371.3731
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.019361 | 2549.2379
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2549.2379
SUMINISTRO, PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G304 | SUMINISTRO, PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 745047.0497 | EQUIPO | 32083.7498 | MATERIAL | 427562.5 | TRANSP. | 119596.9155 | M.O. | 165803.8844 | N.A AIU ES BASICO
[10 empty] | AIU | 968561.1646
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 190 |  | 3800
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 364 |  | 291200
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 1.2 |  | 99600
Impermeabilizante para mortero (SIKA-1) | [6 empty] | Kg | 21975 |  | 1.5 |  | 32962.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 427562.5
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 32083.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % Mat | 324162.5 |  | 5% |  | 16208.125
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM-M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 32083.7498 |  | 5% |  | 1604.1875
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 119596.9155
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844

## BASICOS SIN AIU
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO
G004 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 52660.4886 | EQUIPO | 2501.6859 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 125.0843 | M.O. | 50033.7184
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 50033.7184 |  | 5% |  | 2501.6859
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2501.6859
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 2501.6859 |  | 5% |  | 125.0843
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 125.0843
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.38 | 50033.7184
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 50033.7184
RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
G022 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 176301.7827 | EQUIPO | 3164.4256 | MATERIAL | 62416.6875 | TRANSP. | 101942.8242 | M.O. | 8777.8453
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Recebo común | [6 empty] | m3 | 49933.35 |  | 1.25 |  | 62416.6875
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 62416.6875
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 8777.8453 |  | 5% |  | 438.8923
Apisonador tipo canguro, incluye combustible | [6 empty] | Dia | 81766 |  | 0.033333 |  | 2725.5333
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3164.4256
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | M3/KM | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de Maquinaria y Equipos | [6 empty] | % M y E | 3164.4256 |  | 5% |  | 158.2213
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 101942.8242
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A | [6 empty] | Cuadrilla | 140072 |  | 1.88 | 0.033333 | 8777.8453
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8777.8453
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M
G023 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 11901.3586 | EQUIPO | 35.1114 | MATERIAL | 8015.0432 | TRANSP. | 402.5077 | M.O. | 702.2289
[10 empty] | AIU | 15471.7662
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Malla electrosoldada 15x15cm 4mm | [6 empty] | m2 | 7510.64 |  | 1.03 |  | 7735.9592
Alambre negro calibre 17 | [6 empty] | Kg | 9302.8 |  | 0.03 |  | 279.084
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8015.0432
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 702.2289 |  | 5% |  | 35.1114
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 35.1114
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Materiales | [6 empty] | % Mat | 8015.0432 |  | 5% |  | 400.7522
Transorte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 35.1114 |  | 5% |  | 1.7556
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 402.5077
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.002 | 702.2289
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 702.2289
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA)
G043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | UND | TOTAL | 102940.4474 | EQUIPO | 3318.7861 | MATERIAL | 78000 | TRANSP. | 4065.9393 | M.O. | 17555.722
[10 empty] | AIU | 133822.5816
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Paso para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" recubierta con material de polipropileno de alto impacto antideslizante con anclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. Longitud 0,30 m para soporte de pie y dos ancles de 0,30 m | [6 empty] | Unidad | 78000 |  | 1 |  | 78000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 78000
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 17555.722 |  | 5% |  | 877.7861
Taladro rotopercutor hasta 1 1/4" | [6 empty] | Día | 49230 |  | 0.033333 |  | 1641
Compresor redondo | [6 empty] | Hora | 40000 |  | 0.02 |  | 800
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 3318.7861
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % Mat | 78000 |  | 5% |  | 3900
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 3318.7861 |  | 5% |  | 165.9393
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 4065.9393
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 186763 |  | 1.88 | 0.05 | 17555.722
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 17555.722
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G010 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 20403.1394 | EQUIPO | 8031.7622 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 401.5881 | M.O. | 11969.7891
[10 empty] | AIU | 26524.0812
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 11969.7891 |  | 5% |  | 598.4895
Apisonador tipo canguro, incluye combustible | [6 empty] | Dia | 81766 |  | 0.090909 |  | 7433.2727
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 8031.7622
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de Maquinaria y Equipo | [6 empty] | % M y E | 8031.7622 |  | 5% |  | 401.5881
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 401.5881
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.090909 | 11969.7891
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 11969.7891
CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)
G011 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 619876.4247 | EQUIPO | 32083.7498 | MATERIAL | 309400 | TRANSP. | 112588.7905 | M.O. | 165803.8844
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 230 |  | 184000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.6 |  | 49800
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.8 |  | 72000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 309400
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 32083.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de equipos y maquinaria | [6 empty] | % H,M,E | 32083.7498 |  | 5% |  | 1604.1875
Transporte de material de cantera | [6 empty] | Km/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de material de ferreteria | [6 empty] | % | 184000 |  | 5% |  | 9200
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 112588.7905
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
G002 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | UNIDAD: | M2 | TOTAL | 4150.0217 | EQUIPO | 475.076 | MATERIAL | 1972.545 | TRANSP. | 122.381 | M.O. | 1580.0197
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estaca | [6 empty] | Unidad | 3741.67 |  | 0.3 |  | 1122.501
Pintura en aceite | [6 empty] | Galón | 75900 |  | 0.008 |  | 607.2
Clavo de alta velocidad 1/4"X2" | [6 empty] | Libra | 4487 |  | 0.012 |  | 53.844
Cuerda de Naylon 0.5 mm | [6 empty] | ml | 189 |  | 1 |  | 189
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1972.545
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1580.0197 |  | 5% |  | 79.001
Equipo de topografía; (Incluye: estación total, 2 prismas y dos radios, con certificación de calibración máximo de 6 meses) | [6 empty] | Dia | 237645 |  | 0.0016667 |  | 396.075
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 475.076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 2447.621 |  | 5% |  | 122.381
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 122.381
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Comisión de Topografía | [6 empty] | Cuadrilla | 420218 |  | 1.88 | 0.002 | 1580.0197
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1580.0197
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)
G014 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) | UNIDAD: | KG | TOTAL | 8006.0499 | EQUIPO | 53.6425 | MATERIAL | 6549.4059 | TRANSP. | 330.1524 | M.O. | 1072.8492
[10 empty] | AIU | 10407.8648
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Acero de refuerzo de 60000 PSI | [6 empty] | Kg | 5883.137 |  | 1.05 |  | 6177.2939
Alambre negro calibre 17 | [6 empty] | Kg | 9302.8 |  | 0.04 |  | 372.112
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 6549.4059
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1072.8492 |  | 5% |  | 53.6425
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 53.6425
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de materiales | [6 empty] | % MAT | 6549.4059 |  | 5% |  | 327.4703
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 53.6425 |  | 5% |  | 2.6821
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 330.1524
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 256799 |  | 1.88 | 0.0022222 | 1072.8492
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1072.8492
EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G171 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 20787.035 | EQUIPO | 987.5076 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 49.3754 | M.O. | 19750.152
[10 empty] | AIU | 27023.1455
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 19750.152 |  | 5% |  | 987.5076
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 987.5076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 987.5076 |  | 5% |  | 49.3754
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 49.3754
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.15 | 19750.152
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 19750.152
CONCRETO PARA MUROS DE CAJA DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G227 | CONCRETO PARA MUROS DE CAJA DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 935642.8375 | EQUIPO | 626959.3286 | MATERIAL | 48670.6085 | TRANSP. | 73483.5304 | M.O. | 186529.37
CONCRETO PARA MUROS DE LECHO DE SECADO |  |  |  | CON AIU | 1216335.6888 |  |  |  |  | AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (2 dias de uso) | [6 empty] | Unidad | 2400 |  | 32 |  | 76800
Polin de 3x0,04x0,04m | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 4 |  | 32000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 2 |  | 11000
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 626959.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 186529.37 |  | 0.05 |  | 9326.4685
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22 |  | 23555.62
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22 |  | 15788.52
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48670.6085
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48670.6085 |  | 5% |  | 2433.5304
Transporte de materiales | [6 empty] | KM/M3 | 1450 |  | 49 |  | 71050
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 73483.5304
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 186529.37
CONCRETO PARA PISO CAJA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G159 | CONCRETO PARA PISO CAJA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 844782.1197 | EQUIPO | 48031.7498 | MATERIAL | 507159.3286 | TRANSP. | 123787.1569 | M.O. | 165803.8844
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 507159.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48031.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48031.7498 |  | 5% |  | 2401.5875
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM-M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 392019.3286 |  | 5% |  | 19600.9664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 123787.1569
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844
CONCRETO PARA TAPA CAJA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)
G157 | CONCRETO PARA TAPA CAJA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 909113.4069 | EQUIPO | 48670.6085 | MATERIAL | 547859.3286 | TRANSP. | 126054.0998 | M.O. | 186529.37
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 425 |  | 340000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.58 |  | 48140
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.7 |  | 63000
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 200 |  | 4000
Impermeabilizante plastocrete DM | [6 empty] | Kg | 24422.22 |  | 2.13 |  | 52019.3286
Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (3 dias de uso) | [6 empty] | Unidad | 2400 |  | 8 |  | 19200
Polin de 3x0,04x0,04m | [6 empty] | Unidad | 8000 |  | 2 |  | 16000
Puntilla de 2" c/cabeza | [6 empty] | LB | 5500 |  | 1 |  | 5500
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 547859.3286
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 186529.37 |  | 0.05 |  | 9326.4685
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22 |  | 23555.62
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22 |  | 15788.52
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48670.6085
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48670.6085 |  | 5% |  | 2433.5304
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 436719.3286 |  | 5% |  | 21835.9664
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 126054.0998
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.25 | 186529.37
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 186529.37
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
G001 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | UNIDAD: | M | TOTAL | 4201.4717 | EQUIPO | 2021.545 | MATERIAL | 475.076 | TRANSP. | 124.831 | M.O. | 1580.0197
[10 empty] | AIU | 5461.9132
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Estaca | [6 empty] | Unidad | 3741.67 |  | 0.3 |  | 1122.501
Pintura en aceite | [6 empty] | Galón | 75900 |  | 0.008 |  | 607.2
Clavo de alta velocidad 1/4"X2" | [6 empty] | Libra | 4487 |  | 0.012 |  | 53.844
Cinta señalización | [6 empty] | ml | 238 |  | 1 |  | 238
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2021.545
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1580.0197 |  | 0.05 |  | 79.001
Equipo de topografía; (Incluye: estación total, 2 prismas y dos radios, con certificación de calibración máximo de 6 meses) | [6 empty] | Dia | 237645 |  | 0.0016667 |  | 396.075
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 475.076
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte | [6 empty] | % | 2496.621 |  | 0.05 |  | 124.831
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 124.831
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Comisión de Topografía | [6 empty] | Cuadrilla | 420218 |  | 1.88 | 0.002 | 1580.0197
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1580.0197
DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE)
G028 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 5573.4897 | EQUIPO | 1762.2923 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 2165.3514 | M.O. | 1645.846
[10 empty] | AIU | 7245.5366
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 1645.846 |  | 5% |  | 82.2923
Retroexcavadora de llanta, balde estandar | [6 empty] | Hora | 120000 |  | 0.014 |  | 1680
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1762.2923
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de material sobrante | [6 empty] | M3/Km | 2077.2368 |  | 1 |  | 2077.2368
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1762.2923 |  | 5% |  | 88.1146
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 2165.3514
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.0125 | 1645.846
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1645.846
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)
G003 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 39594.3523 | EQUIPO | 1880.9669 | MATERIAL | 0 | TRANSP. | 94.0483 | M.O. | 37619.3371
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 0
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 37619.3371 |  | 5% |  | 1880.9669
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 1880.9669
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de herramientas y equipos | [6 empty] | % | 1880.9669 |  | 5% |  | 94.0483
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 94.0483
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A | [6 empty] | Cuadrilla | 70036 |  | 1.88 | 0.28571 | 37619.3371
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 37619.3371
CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)
G012 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) | UNIDAD: | M3 | TOTAL | 742349.3247 | EQUIPO | 48031.7498 | MATERIAL | 410065 | TRANSP. | 118448.6905 | M.O. | 165803.8844
AIU
A - MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Cemento gris | [6 empty] | Kg | 800 |  | 350 |  | 280000
Arena triturada pasante 3/8" | [6 empty] | m3 | 83000 |  | 0.555 |  | 46065
Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8" | [6 empty] | m3 | 90000 |  | 0.835 |  | 75150
Agua | [6 empty] | Lt | 20 |  | 180 |  | 3600
Formaleta en madera x m2 4 usos | [6 empty] | m2 | 8750 |  | 0.6 |  | 5250
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 410065
B - HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Herramienta Menor | [6 empty] | % M.O. | 165803.8844 |  | 5% |  | 8290.1942
Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 107071 |  | 0.22222 |  | 23793.5556
Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible | [6 empty] | Dia | 71766 |  | 0.22222 |  | 15948
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 48031.7498
C - TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | CANTIDAD |  | SUB - TOTAL
Transporte de maquinaria y equipos | [6 empty] | % H,M,E | 48031.7498 |  | 5% |  | 2401.5875
Transporte de materiales de cantera | [6 empty] | KM/M3 | 2077.2368 |  | 49 |  | 101784.603
Transporte de materiales de ferreteria | [6 empty] | % | 285250 |  | 5% |  | 14262.5
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 118448.6905
D - MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | TARIFA |  | F.M. | REND. | SUB - TOTAL
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA | [6 empty] | Cuadrilla | 396871 |  | 1.88 | 0.22222 | 165803.8844
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 165803.8844

## precios
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [12 empty] | LISTA DE MATERIALES |  | FECHA
2026-06-30
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ID | FECHA | 1: MATERIAL; 7: UNIDAD; 8: COSTO TOTAL; 10: I.V.A.; 12: COSTO DIRECTO | COTIZACIÓN 1
M001 | 2023-04-16 | 1: Herramienta Menor; 7: % M.O.; 8: 0; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0 | 0
M002 | 2023-04-16 | 1: Equipo de topografía; (Incluye: estación total, 2 prismas y dos radios, con certificación de calibración máximo de 6 meses); 7: Día; 8: 237645; 10: 37943.3193; 12: 199701.6807 | 237645 | 0
M003 | 2023-04-16 | 1: Estaca; 7: Unidad; 8: 3741.67; 10: 597.4095; 12: 3144.2605 | 3741.67 | 0
M004 | 2023-04-16 | 1: Pintura en aceite; 7: Galón; 8: 75900; 10: 12118.4874; 12: 63781.5126 | 75900 | 0
M005 | 2023-04-16 | 1: Clavo de alta velocidad 1/4"X2"; 7: Libra; 8: 4487; 10: 716.4118; 12: 3770.5882 | 4487 | 0
M006 | 2023-04-16 | 1: Cinta señalización; 7: ml; 8: 238; 10: 38; 12: 200 | 238 | 0
M007 | 2023-04-16 | 1: Cuerda de Naylon 0.5 mm; 7: ml; 8: 189; 10: 30.1765; 12: 158.8235 | 189 | 0
M008 | 2023-04-17 | 1: Cemento gris; 7: Kg; 8: 800; 10: 108.2521; 12: 569.7479 | 800 | 0
M009 | 2023-04-16 | 1: Arena triturada pasante 3/8"; 7: m3; 8: 83000; 10: 10234.92; 12: 53868 | 62000 | 0
M010 | 2023-04-16 | 1: Triturado pasante de 3/4" retenido en 3/8"; 7: m3; 8: 90000; 10: 13684.2758; 12: 72022.5042 | 77000 | 0
M011 | 2023-04-16 | 1: Agua; 7: Lt; 8: 20; 10: 3.1933; 12: 16.8067 | 20 | 0
M012 | 2023-04-16 | 1: Acero de refuerzo de 60000 PSI; 7: Kg; 8: 5883.137; 10: 939.3244; 12: 4943.8126 | 5883.137 | 0
M013 | 2023-04-19 | 1: Alambre negro calibre 17; 7: Kg; 8: 9302.8; 10: 1485.321; 12: 7817.479 | 9302.8 | 0
M014 | 2023-04-17 | 1: Subbase granular; 7: m3; 8: 83330; 10: 11385.8634; 12: 59925.5966 | 71311.46 | 0
M015 | 2023-04-17 | 1: Concreto simple 3000 PSI a todo costo; 7: m3; 8: 965054.1221; 10: 87257.7395; 12: 459251.2605 | 546509 | 0
M016 | 2023-04-17 | 1: Formaleta en madera x m2 4 usos; 7: m2; 8: 8750; 10: 1397.0588; 12: 7352.9412 | 8750 | 0
M017 | 2023-04-17 | 1: Concreto ciclopeo de 2500 PSI a todo costo; 7: m3; 8: 418293; 10: 66786.2773; 12: 351506.7227 | 418293 | 0
M018 | 2023-04-21 | 1: Malla eslabonada calibre 10 rombo de 2 1/4"; 7: m2; 8: 20125; 10: 3213.2353; 12: 16911.7647 | 20125 | 0
M019 | 2023-05-16 | 1: Soldadura E-6013; 7: Kg; 8: 23400; 10: 3736.1345; 12: 19663.8655 | 23400 | 0
M020 | 2023-04-21 | 1: Tuberia A.N 2" cal 16 para cerramiento; 7: ml; 8: 22125; 10: 3532.563; 12: 18592.437 | 22125 | 0
M021 | 2023-04-21 | 1: Pintura anticorrosiva; 7: Galón; 8: 95900; 10: 15311.7647; 12: 80588.2353 | 95900 | 0
M022 | 2023-04-21 | 1: Ladrillo prensado a la vista; 7: Unidad; 8: 1900; 10: 303.3613; 12: 1596.6387 | 1900 | 0
M023 | 2023-04-21 | 1: Suministro e instalacion de mortero 1:4; 7: m3; 8: 497116; 10: 79371.4622; 12: 417744.5378 | 497116 | 0
M024 | 2023-04-21 | 1: Angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4"; 7: ml; 8: 7000; 10: 1117.6471; 12: 5882.3529 | 7000 | 0
M025 | 2023-04-21 | 1: Platina de 1" x 1/8"; 7: Unidad; 8: 23550; 10: 3760.084; 12: 19789.916 | 23550 | 0
M026 | 2023-04-21 | 1: Alambre de puas calibre 12,5 - rollo 350m-32,8 kilos; 7: ml; 8: 868.29; 10: 138.6345; 12: 729.6555 | 868.29 | 0
M027 | 2023-04-22 | 1: Tuberia PVC sanitaria de D=4"; 7: ml; 8: 19650; 10: 3137.395; 12: 16512.605 | 19650 | 0
M028 | 2023-04-22 | 1: Codo de 4" x 90° sanitaria CxC; 7: Unidad; 8: 10600; 10: 1692.437; 12: 8907.563 | 10600 | 0
M029 | 2023-04-22 | 1: Soldadura para PVC 1/4 Galon; 7: Galón; 8: 80900; 10: 12916.8067; 12: 67983.1933 | 80900 | 0
M030 | 2023-04-22 | 1: Tabla comun de 3x0,25x0,02m; 7: Unidad; 8: 25000; 10: 3991.5966; 12: 21008.4034 | 25000 | 0
M031 | 2023-04-22 | 1: Polin de 2,90x0,05x0,05m; 7: Unidad; 8: 12000; 10: 1915.9664; 12: 10084.0336 | 12000 | 0
M032 | 2023-04-22 | 1: Cerco de 3x0,05x0,10; 7: Unidad; 8: 18000; 10: 2873.9496; 12: 15126.0504 | 18000 | 0
M033 | 2023-04-22 | 1: Puntilla de 2" c/cabeza; 7: LB; 8: 5500; 10: 878.1513; 12: 4621.8487 | 5500 | 0
M034 | 2023-04-22 | 1: Concreto de 3000 PSI impermeabilizado; 7: m3; 8: 539482; 10: 86135.7815; 12: 453346.2185 | 539482 | 0
M035 | 2023-04-22 | 1: Suministro de acero de refuerzo de 60000 PSI cortado y figurado; 7: Kg; 8: 6303.68; 10: 1006.4699; 12: 5297.2101 | 13369.44 | 0
M036 | 2023-04-23 | 1: Geotextil NT 2000 no tejido; 7: m2; 8: 7857.14; 10: 1254.5013; 12: 6602.6387 | 7857.14 | 0
M037 | 2023-04-22 | 1: Base granular; 7: m3; 8: 95200; 10: 13271.31; 12: 69849 | 83120.31 | 0
M038 | 2023-04-25 | 1: Limpiador PVC 1/4 Galon; 7: Galón; 8: 47200; 10: 7536.1345; 12: 39663.8655 | 47200 | 0
M039 | 2023-04-25 | 1: Mezcla de semilla para grama; 7: Kg; 8: 10433.73; 10: 1665.8897; 12: 8767.8403 | 10433.73 | 0
M040 | 2023-04-25 | 1: Tierra vegetal cribada, suministrada a granel; 7: m3; 8: 49455.87; 10: 7896.3154; 12: 41559.5546 | 49455.87 | 0
M041 | 2023-04-25 | 1: Mantillo limpio cribado; 7: Kg; 8: 62.6; 10: 9.995; 12: 52.605 | 62.6 | 0
M042 | 2023-04-25 | 1: Abono para presiembra de grama; 7: Kg; 8: 855.57; 10: 136.6036; 12: 718.9664 | 855.57 | 0
M043 | 2023-04-25 | 1: Recebo común; 7: m3; 8: 49933.35; 10: 7972.5517; 12: 41960.7983 | 85500 | 0
M044 | 2023-04-25 | 1: Malla electrosoldada 15x15cm 4mm; 7: m2; 8: 7510.64; 10: 1199.1778; 12: 6311.4622 | 5629.98 | 0
M045 | 2023-04-25 | 1: Impermeabilizante para mortero (SIKA-1); 7: Kg; 8: 21975; 10: 3508.6134; 12: 18466.3866 | 21975 | 0
M046 | 2023-04-25 | 1: Piedra caliza de granulometria entre 100 y 200 mm; 7: m3; 8: 38203.96; 10: 6099.7919; 12: 32104.1681 | 38203.96 | 0
M047 | 2023-04-25 | 1: Tubo de PVC serie B de 75mm y 3mm de espesor; 7: ml; 8: 7889.29; 10: 1259.6345; 12: 6629.6555 | 7889.29 | 0
M048 | 2023-04-25 | 1: Clavos de acero; 7: Kg; 8: 23800; 10: 3800; 12: 20000 | 23800 | 0
M049 | 2023-04-25 | 1: Tablón de madera de pino de 20x7,2cm; 7: ml; 8: 8320.98; 10: 1328.5598; 12: 6992.4202 | 8320.98 | 0
M050 | 2023-04-25 | 1: Cable de acero de 2mm de diametros para sujeción de malla; 7: ml; 8: 2110.38; 10: 336.9514; 12: 1773.4286 | 2110.38 | 0
M051 | 2023-04-25 | 1: Caja de 2x1x1m de malla de triple torsion hexagonal de 50x70mm, de alambre de acero galvanizado de 2mm para gavión; 7: Unidad; 8: 56982.56; 10: 9098.0558; 12: 47884.5042 | 56982.56 | 0
M052 | 2023-04-25 | 1: Tuberia HG 1 1/2"; 7: ml; 8: 18316.67; 10: 2924.5103; 12: 15392.1597 | 18316.67 | 0
M053 | 2023-04-25 | 1: Platina de 4 x 3/16"; 7: Unidad; 8: 24887; 10: 3973.5546; 12: 20913.4454 | 24887 | 0
M054 | 2023-04-25 | 1: Reduccion acero negro 1" 200 PSI roscar; 7: Unidad; 8: 2841; 10: 453.605; 12: 2387.395 | 2841 | 0
M055 | 2023-04-25 | 1: Soldadura electrica 0,004 Kg de 3/23"; 7: Kg; 8: 21380; 10: 3413.6134; 12: 17966.3866 | 21380 | 0
M056 | 2023-04-25 | 1: Placa de anclaje de acero galvanizado para fijación; 7: Unidad; 8: 70615.46; 10: 11274.7373; 12: 59340.7227 | 70615.46 | 0
M057 | 2023-04-25 | 1: Fijación compuesta por chazo quimico, arandela y tornillo de acero de 12mm; 7: Unidad; 8: 14423.59; 10: 2302.9261; 12: 12120.6639 | 14423.59 | 0
M058 | 2023-04-25 | 1: Linea de anclaje flexible, absorbedor de energia, tensor, cordones etc; 7: Unidad; 8: 2584225.38; 10: 412607.4136; 12: 2171617.9664 | 2584225.38 | 0
M059 | 2023-04-25 | 1: Tableta cerámica para piso de alto tráfico; 7: m2; 8: 85800; 10: 13699.1597; 12: 72100.8403 | 42100 | 0
M060 | 2023-04-25 | 1: Pegacor, fijador de cerámica; 7: Kg; 8: 1596; 10: 254.8235; 12: 1341.1765 | 1596 | 0
M061 | 2023-04-25 | 1: Boquilla para pisos y enchapes; 7: Kg; 8: 6800; 10: 1085.7143; 12: 5714.2857 | 6800 | 0
M062 | 2023-04-25 | 1: Tableta cerámica para pared 25x40cm; 7: m2; 8: 39900; 10: 6370.5882; 12: 33529.4118 | 39900 | 0
M063 | 2023-04-25 | 1: Pintura vinilo T1 para muros; 7: Galón; 8: 80900; 10: 12916.8067; 12: 67983.1933 | 80900 | 0
M064 | 2023-04-25 | 1: Pintura esmalte anticorrosivo negro, para puertas y ventanas; 7: Galón; 8: 76900; 10: 12278.1513; 12: 64621.8487 | 76900 | 0
M065 | 2023-04-25 | 1: Kit de señalizacion x16; 7: Unidad; 8: 185200; 10: 29569.7479; 12: 155630.2521 | 185200 | 0
M066 | 2023-04-25 | 1: Pintura epóxica gris (Componentes: pintura + catalizador); 7: Galón; 8: 199900; 10: 31916.8067; 12: 167983.1933 | 199900 | 0
M067 | 2023-04-26 | 1: Bomba sumergible para achique de aguas con 2HP; 7: Unidad; 8: 2898840; 10: 462840; 12: 2436000 | 1502000 | 0
M068 | 2023-04-26 | 1: Kit de descenso y anclaje automático para bomba; 7: Unidad; 8: 600000; 10: 120381.6258; 12: 633587.5042 | 753969.13 | 0
M069 | 2023-04-26 | 1: Cuadro eléctrico trifásico de 1,5 kW para bomba sumergible; 7: Unidad; 8: 1500000; 10: 369637.9397; 12: 1945462.8403 | 2315100.78 | 0
M070 | 2023-04-26 | 1: Regulador de nivel para agua, con cable de 3 m.; 7: Unidad; 8: 57316.81; 10: 9151.4234; 12: 48165.3866 | 57316.81 | 0
M071 | 2023-04-26 | 1: Accesorios para instalación de bomba; 7: Unidad; 8: 57676.48; 10: 9208.8497; 12: 48467.6303 | 57676.48 | 0
M072 | 2023-04-26 | 1: Conexión a la red eléctrica de bomba; 7: Unidad; 8: 12845.55; 10: 2050.9702; 12: 10794.5798 | 12845.55 | 0
M073 | 2023-04-26 | 1: Bomba 7 HP lapicero; 7: Unidad; 8: 8590900; 10: 1371656.3025; 12: 7219243.6975 | 2395000 | 0
M074 | 2023-04-26 | 1: Bomba centrifuga 7,5 HP; 7: Unidad; 8: 4044000; 10: 645680.6723; 12: 3398319.3277 | 4044000 | 0
M075 | 2023-04-26 | 1: Pluma de grúa hidráulica 2TON; 7: Unidad; 8: 2473900; 10: 394992.437; 12: 2078907.563 | 2473900 | 0
M076 | 2023-04-26 | 1: Escalera tipo gato; 7: Unidad; 8: 291900; 10: 46605.8824; 12: 245294.1176 | 291900 | 0
M077 | 2023-04-26 | 1: Unión universal Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 161000; 10: 25705.8824; 12: 135294.1176 | 161000 | 0
M078 | 2023-04-26 | 1: Unión universal Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 253000; 10: 40394.958; 12: 212605.042 | 253000 | 0
M079 | 2023-04-26 | 1: Adaptador brida universal Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 168000; 10: 26823.5294; 12: 141176.4706 | 168000 | 0
M080 | 2023-04-26 | 1: Adaptador brida universal Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 275000; 10: 43907.563; 12: 231092.437 | 275000 | 0
M081 | 2023-04-26 | 1: Tapón hembra Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 119000; 10: 19000; 12: 100000 | 119000 | 0
M082 | 2023-04-26 | 1: Tapón hembra Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 242000; 10: 38638.6555; 12: 203361.3445 | 242000 | 0
M083 | 2023-04-26 | 1: Tapón macho Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 109000; 10: 17403.3613; 12: 91596.6387 | 109000 | 0
M084 | 2023-04-26 | 1: Tapón macho Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 274000; 10: 43747.8992; 12: 230252.1008 | 274000 | 0
M085 | 2023-04-26 | 1: Válvula cheque asiento elastico Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 856443; 10: 136743; 12: 719700 | 856443 | 0
M086 | 2023-04-26 | 1: Válvula cheque asiento elastico Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1501399; 10: 239719.1681; 12: 1261679.8319 | 1501399 | 0
M087 | 2023-04-26 | 1: Yee Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 495000; 10: 79033.6134; 12: 415966.3866 | 495000 | 0
M088 | 2023-04-26 | 1: Yee Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 900000; 10: 143697.479; 12: 756302.521 | 900000 | 0
M089 | 2023-04-26 | 1: Tee Ø4 en hierro ductil junta rapida; 7: Unidad; 8: 460000; 10: 112882.3529; 12: 594117.6471 | 707000 | 0
M090 | 2023-04-26 | 1: Tee Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1029000; 10: 164294.1176; 12: 864705.8824 | 1029000 | 0
M091 | 2023-04-29 | 1: Válvula compuerta con volante bridada Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1158000; 10: 184890.7563; 12: 973109.2437 | 1158000 | 0
M092 | 2023-04-29 | 1: Válvula compuerta con volante bridada Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1956000; 10: 312302.521; 12: 1643697.479 | 1956000 | 0
M093 | 2023-04-27 | 1: Niple 0,25m Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 231924; 10: 37029.8824; 12: 194894.1176 | 0 | 0
M094 | 2023-04-27 | 1: Niple 0,25m Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 0; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0
M095 | 2023-04-27 | 1: Niple 0,5m Ø4 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 0; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0
M096 | 2023-04-27 | 1: Niple 0,5m Ø6 en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 431213; 10: 68849.1345; 12: 362363.8655 | 0 | 0
M097 | 2023-04-27 | 1: Lámina de alfajor de 2,5mm cal 14; 7: m2; 8: 180540; 10: 28825.7143; 12: 151714.2857 | 180540 | 0
M098 | 2023-04-27 | 1: Regleta para aforo y medición de caudal (Limnimétrica); 7: Unidad; 8: 209612; 10: 33467.4622; 12: 176144.5378 | 209612 | 0
M099 | 2023-04-27 | 1: Suministro e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado; 7: m3; 8: 745047.0497; 10: 87525.9748; 12: 460663.0252 | 747304 | 0
M100 | 2023-04-27 | 1: Vertedero; 7: Unidad; 8: 250000; 10: 39915.9664; 12: 210084.0336 | 250000 | 0
M101 | 2023-04-27 | 1: Angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"; 7: ml; 8: 6669; 10: 1064.7983; 12: 5604.2017 | 6669 | 0
M102 | 2023-04-27 | 1: Varilla de 1/2" corrugada (1Kg/ml); 7: Kg; 8: 4525.49; 10: 722.5572; 12: 3802.9328 | 4525.49 | 0
M103 | 2023-04-27 | 1: Válvula de compuerta con vastago ascendente; 7: Unidad; 8: 422126; 10: 67398.2689; 12: 354727.7311 | 422126 | 0
M104 | 2023-04-27 | 1: Bomba centrifuga 20 HP; 7: Unidad; 8: 10722000; 10: 1711915.9664; 12: 9010084.0336 | 10722000 | 0
M105 | 2023-04-27 | 1: Bomba centrifuga 25 HP; 7: Unidad; 8: 17051000; 10: 2722428.5714; 12: 14328571.4286 | 17051000 | 0
M106 | 2023-04-27 | 1: Niple pasamuro Ø4 (0 - 1M); 7: Unidad; 8: 306103; 10: 48873.5882; 12: 257229.4118 | 306103 | 0
M107 | 2023-04-27 | 1: Niple pasamuro Ø6 (0 - 1M); 7: Unidad; 8: 588564; 10: 93972.4034; 12: 494591.5966 | 588564 | 0
M108 | 2023-04-29 | 1: Suministro e instalacion de tableta industrial para piso; 7: m2; 8: 176760.0333; 10: 11779.8036; 12: 61998.9664 | 73778.77 | 0
M109 | 2023-04-29 | 1: Módulo de sedimentación acelerada; 7: m2; 8: 759220; 10: 255462.1849; 12: 1344537.8151 | 1600000 | 0
M110 | 2023-04-29 | 1: Falso fondo para módulo de sedimentación; 7: m2; 8: 1500000; 10: 239495.7983; 12: 1260504.2017 | 1500000 | 0
M111 | 2023-04-29 | 1: Estructura de soporte para falso fondo en acero estructural ASTM-572 GR 50; 7: ml; 8: 71933.33; 10: 11485.1535; 12: 60448.1765 | 351888.87 | 0
M112 | 2023-04-30 | 1: Compuerta deslizante con rueda de manejo y vastago ascendente Ø6" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 2856000; 10: 456000; 12: 2400000 | 2856000 | 0
M113 | 2023-04-30 | 1: Arena para lecho filtrante; 7: m3; 8: 64260; 10: 10260; 12: 54000 | 96582 | 0
M114 | 2023-04-30 | 1: Gravilla para lecho filtrante; 7: m3; 8: 85706.78; 10: 13684.2758; 12: 72022.5042 | 107649 | 0
M115 | 2023-04-30 | 1: Tee Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 258000; 10: 41193.2773; 12: 216806.7227 | 258000 | 0
M116 | 2023-05-01 | 1: Tee Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 419000; 10: 66899.1597; 12: 352100.8403 | 419000 | 0
M117 | 2023-04-30 | 1: Lubricante 500 gr; 7: Unidad; 8: 22535; 10: 3598.0252; 12: 18936.9748 | 22535 | 0
M118 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 0,25m Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0
M119 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 0,50m Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 140000; 10: 22352.9412; 12: 117647.0588 | 0 | 0
M120 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 1m Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 261020; 10: 41675.4622; 12: 219344.5378 | 0 | 0
M121 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 0,25m Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0
M122 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 0,50m Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 190000; 10: 30336.1345; 12: 159663.8655 | 0 | 0
M123 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 1m Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 391530; 10: 62513.1933; 12: 329016.8067 | 0 | 0
M124 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 0,25m Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0
M125 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 0,50m Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 245000; 10: 39117.6471; 12: 205882.3529 | 0 | 0
M126 | 2023-05-01 | 1: Niple pasamuro L= 1m Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 480000; 10: 76638.6555; 12: 403361.3445 | 0 | 0
M127 | 2023-05-01 | 1: Válvula compuerta con volante bridada Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 564000; 10: 90050.4202; 12: 473949.5798 | 564000 | 0
M128 | 2023-05-01 | 1: Válvula compuerta con volante bridada Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 886000; 10: 141462.1849; 12: 744537.8151 | 886000 | 0
M129 | 2023-05-01 | 1: Niple 0,25m Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 65000; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0
M130 | 2023-05-01 | 1: Niple 0,5m Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 90000; 10: 14369.7479; 12: 75630.2521 | 0 | 0
M131 | 2023-05-01 | 1: Niple 1m Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 168000; 10: 26823.5294; 12: 141176.4706 | 0 | 0
M132 | 2023-05-01 | 1: Niple 0,25m Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 10: 0; 12: 0 | 0 | 0
M133 | 2023-05-01 | 1: Niple 0,5m Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 130000; 10: 20756.3025; 12: 109243.6975 | 0 | 0
M134 | 2023-05-01 | 1: Niple 1m Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 250000; 10: 39915.9664; 12: 210084.0336 | 0 | 0
M135 | 2023-05-01 | 1: Niple 1m Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 927698; 10: 148119.8487; 12: 779578.1513 | 0 | 0
M136 | 2023-05-01 | 1: Unión de desmontaje Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 321000; 10: 51252.1008; 12: 269747.8992 | 321000 | 0
M137 | 2023-05-01 | 1: Unión de desmontaje Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 504000; 10: 80470.5882; 12: 423529.4118 | 504000 | 0
M138 | 2023-05-01 | 1: Unión de desmontaje Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 687000; 10: 109689.0756; 12: 577310.9244 | 687000 | 0
M139 | 2023-05-01 | 1: Válvula ventosa triple accion Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1341000; 10: 214109.2437; 12: 1126890.7563 | 1341000 | 0
M140 | 2023-05-01 | 1: Válvula ventosa triple accion Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1667000; 10: 266159.6639; 12: 1400840.3361 | 1667000 | 0
M141 | 2023-05-01 | 1: Válvula ventosa triple accion Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 2206000; 10: 352218.4874; 12: 1853781.5126 | 2206000 | 0
M142 | 2023-05-01 | 1: Tubería PVC Ø3" RDE 21; 7: ml; 8: 47570.25; 10: 7595.25; 12: 39975 | 47570.25 | 0
M143 | 2023-05-01 | 1: Impermeabilizante para concreto; 7: Kg; 8: 11869.58; 10: 1895.143; 12: 9974.437 | 11869.58 | 0
M144 | 2023-05-01 | 1: Tubería PVC Ø4" RDE 21; 7: ml; 8: 82150; 10: 13116.3866; 12: 69033.6134 | 0 | 0
M145 | 2023-05-01 | 1: Aditivos; 7: Lt; 8: 19749.88; 10: 3153.3422; 12: 16596.5378 | 19749.88 | 0
M146 | 2023-05-01 | 1: Antisol; 7: Kg; 8: 14016.83; 10: 2237.9813; 12: 11778.8487 | 14016.83 | 0
M147 | 2023-05-01 | 1: Sellante elastomérico con base en poliuretano, autonivelante; 7: ml; 8: 2782.03; 10: 444.1897; 12: 2337.8403 | 2782.03 | 0
M148 | 2023-05-01 | 1: Codo de Ø10" x 90° en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 2496000; 10: 398521.0084; 12: 2097478.9916 | 2496000 | 0
M149 | 2023-05-01 | 1: Codo de Ø10" x 45° en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1797000; 10: 286915.9664; 12: 1510084.0336 | 1797000 | 0
M150 | 2023-05-01 | 1: Codo de Ø10" x 22,5° en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1879000; 10: 300008.4034; 12: 1578991.5966 | 1879000 | 0
M151 | 2023-05-01 | 1: Tee Ø10" x 90° en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 3128000; 10: 499428.5714; 12: 2628571.4286 | 3128000 | 0
M152 | 2023-05-01 | 1: Válvula compuerta con volante bridada Ø10" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 5082000; 10: 811411.7647; 12: 4270588.2353 | 5082000 | 0
M153 | 2023-05-01 | 1: Tubería PVC Ø6" RDE 13.5; 7: ml; 8: 232059.93; 10: 37051.5855; 12: 195008.3445 | 232059.93 | 0
M154 | 2023-05-01 | 1: Bomba centrífuga autocebante 25 HP; 7: Unidad; 8: 22633230.59; 10: 3613709.0858; 12: 19019521.5042 | 22633230.59 | 0
M155 | 2023-05-01 | 1: Tubería PVC Ø6"; 7: ml; 8: 54300; 10: 8669.7479; 12: 45630.2521 | 54650 | 0
M156 | 2023-05-01 | 1: Abrazadera 1"; 7: Unidad; 8: 420.37; 10: 67.1179; 12: 353.2521 | 420.37 | 0
M157 | 2023-05-01 | 1: Molde symons 8"x24"; 7: Unidad; 8: 3760.07; 10: 600.3473; 12: 3159.7227 | 3760.07 | 0
M158 | 2023-05-01 | 1: Ganchos waler; 7: Unidad; 8: 132.03; 10: 21.0804; 12: 110.9496 | 132.03 | 0
M159 | 2023-05-01 | 1: Tuberia acero galvanizado 1" SCH 40; 7: ml; 8: 16819.99; 10: 2685.5446; 12: 14134.4454 | 16819.99 | 0
M160 | 2023-05-01 | 1: Separadores hasta 250mm encofrado metálico-muro; 7: Unidad; 8: 422.48; 10: 67.4548; 12: 355.0252 | 422.48 | 0
M161 | 2023-05-01 | 1: Cuñas para encofrado metalico de muro; 7: Unidad; 8: 485.85; 10: 77.5727; 12: 408.2773 | 485.85 | 0
M162 | 2023-05-01 | 1: Tabla comun de 3x0,2x0,02m; 7: Unidad; 8: 1700; 10: 271.4286; 12: 1428.5714 | 1700 | 0
M163 | 2023-05-01 | 1: Guadua L=5m; 7: Unidad; 8: 8500; 10: 1357.1429; 12: 7142.8571 | 8500 | 0
M164 | 2023-05-01 | 1: Cuartón de otobo 2"x4"x3m; 7: Unidad; 8: 6000; 10: 957.9832; 12: 5042.0168 | 6000 | 0
M165 | 2023-05-01 | 1: Aceite emulsionante anti adherente; 7: Kg; 8: 6090; 10: 972.3529; 12: 5117.6471 | 6090 | 0
M166 | 2023-05-01 | 1: Tee PVC unión mecánica Ø3"; 7: Unidad; 8: 62372.83; 10: 9958.6871; 12: 52414.1429 | 62372.83 | 0
M167 | 2023-05-01 | 1: Codo Ø4" x 90° en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 419000; 10: 66899.1597; 12: 352100.8403 | 419000 | 0
M168 | 2023-05-01 | 1: Codo PVC Ø4" x 90° union mecánica; 7: Unidad; 8: 124017.95; 10: 19801.1853; 12: 104216.7647 | 124017.95 | 0
M169 | 2023-05-02 | 1: Tee PVC unión mecánica Ø4"; 7: Unidad; 8: 193337.41; 10: 30868.9982; 12: 162468.4118 | 193337.41 | 0
M170 | 2023-05-02 | 1: Tee PVC unión mecánica Ø6"; 7: Unidad; 8: 813264; 10: 129848.8739; 12: 683415.1261 | 813264 | 0
M171 | 2023-05-02 | 1: Macromedidor tipo woltman Ø3"; 7: Unidad; 8: 2500000; 10: 418000; 12: 2200000 | 2618000 | 0
M172 | 2023-05-02 | 1: Kit de instalacion macromedidor tipo woltman; 7: Unidad; 8: 1600000; 10: 286200.6196; 12: 1506319.0504 | 1792519.67 | 0
M173 | 2023-05-02 | 1: Concreto 4000 PSI; 7: m3; 8: 790161.8247; 10: 105730.3234; 12: 556475.3866 | 662205.71 | 0
M174 | 2023-05-02 | 1: Tapa para pozos de inspeccion en HF liviano (Incluye aro); 7: Unidad; 8: 276410.71; 10: 44132.8024; 12: 232277.9076 | 276410.71 | 0
M175 | 2023-05-02 | 1: Válvula compuerta con volante bridada Ø8" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 2834000; 10: 452487.395; 12: 2381512.605 | 2834000 | 0
M176 | 2023-05-02 | 1: Codo Ø6" x 90° en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 691000; 10: 110327.7311; 12: 580672.2689 | 691000 | 0
M177 | 2023-05-02 | 1: Unión de desmontaje Ø6" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 900000; 10: 143697.479; 12: 756302.521 | 900000 | 0
M178 | 2023-05-02 | 1: Niple pasamuro Ø10" (0,50 M); 7: Unidad; 8: 924175; 10: 147557.3529; 12: 776617.6471 | 924175 | 0
M179 | 2023-05-02 | 1: Unión de desmontaje Ø10" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 2320000; 10: #N/A; 12: 1949579.8319 | 2320000 | 0
M180 | 2023-05-02 | 1: Macromedidor tipo woltman Ø4"; 7: Unidad; 8: 2975000; 10: #N/A; 12: 2500000 | 2975000 | 0
M181 | 2023-05-02 | 1: Codo PVC Ø6" x 90° union mecánica; 7: Unidad; 8: 195397; 10: #N/A; 12: 164199.1597 | 195397 | 0
M182 | 2023-05-03 | 1: Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (3 dias de uso); 7: Unidad; 8: 2400; 10: #N/A; 12: 2016.8067 | 2400 | 0
M183 | 2023-05-03 | 1: Impermeabilizante plastocrete DM; 7: Kg; 8: 24422.22; 10: #N/A; 12: 20522.8739 | 24422.22 | 0
M184 | 2023-05-03 | 1: Polin de 3x0,04x0,04m; 7: Unidad; 8: 8000; 10: #N/A; 12: 6722.6891 | 8000 | 0
M185 | 2023-05-03 | 1: Gravilla de 1/2"; 7: m3; 8: 71400; 10: #N/A; 12: 60000 | 71400 | 0
M186 | 2023-05-03 | 1: Ladrillo tolete común; 7: Unidad; 8: 897.06; 10: #N/A; 12: 753.8319 | 897.06 | 0
M187 | 2023-05-03 | 1: Estructura metálica para lecho de secado Cal. 10; 7: Unidad; 8: 5655951; 10: #N/A; 12: 4752900 | 5655951 | 0
M188 | 2023-05-03 | 1: Yee sanitaria Ø4"x4" PVC; 7: Unidad; 8: 27900; 10: #N/A; 12: 23445.3782 | 27900 | 0
M189 | 2023-05-03 | 1: Codo PVC Ø4" x 45° unión mecánica; 7: Unidad; 8: 87900; 10: #N/A; 12: 73865.5462 | 87900 | 0
M190 | 2023-05-03 | 1: Antracita; 7: m3; 8: 833789.63; 10: #N/A; 12: 700663.5546 | 833789.63 | 0
M191 | 2023-05-03 | 1: Dosificador de hidróxido de cloro; 7: Unidad; 8: 2535300; 10: #N/A; 12: 2130504.2017 | 2535300 | 0
M192 | 2023-05-03 | 1: Puesta a punto, mantenimiento y optimización de PTAP; 7: GLB; 8: 94011600; 10: #N/A; 12: 79001344.5378 | 94011600 | 0
M193 | 2023-05-03 | 1: Motobomba 15A - 3TW Hato Nuevo; 7: Unidad; 8: 2395000; 10: #N/A; 12: 2012605.042 | 2395000 | 0
M194 | 2023-05-03 | 1: Cilindro de almacenamiento 150LB; 7: Unidad; 8: 6000000; 10: #N/A; 12: 5042016.8067 | 6000000 | 0
M195 | 2023-05-04 | 1: Codo cuadrado PRFV L=50cm; 7: Unidad; 8: 25724; 10: #N/A; 12: 21616.8067 | 25724 | 0
M196 | 2023-05-04 | 1: Válvula de compuerta de cierre Ø=1,0M en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 915933; 10: #N/A; 12: 769691.5966 | 915933 | 0
M197 | 2023-05-04 | 1: Canaleta 43 fibrocemento x 6,0; 7: Unidad; 8: 299017.61; 10: #N/A; 12: 251275.3025 | 299017.61 | 0
M198 | 2023-05-04 | 1: Tubería PVC-P 1/2" RDE 9; 7: ml; 8: 18501.1; 10: #N/A; 12: 15547.1429 | 18501.1 | 0
M199 | 2023-05-04 | 1: Pasamuro Ø6" L=0,25M en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 549540.86; 10: #N/A; 12: 461799.042 | 549540.86 | 0
M200 | 2023-05-04 | 1: Pasamuro Ø6" L=0,50M en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 549541.86; 10: #N/A; 12: 461799.8824 | 549541.86 | 0
M201 | 2023-05-04 | 1: Pasamuro Ø6" L=1M en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 549542.86; 10: #N/A; 12: 461800.7227 | 549542.86 | 0
M202 | 2023-05-04 | 1: Durmiente ordinario; 7: ml; 8: 1848.35; 10: #N/A; 12: 1553.2353 | 1848.35 | 0
M203 | 2023-05-04 | 1: Poste sencillo H=2,50 Mts; 7: Unidad; 8: 89801.29; 10: #N/A; 12: 75463.2689 | 89801.29 | 0
M204 | 2023-05-04 | 1: Grapa industrial; 7: LB; 8: 8129.57; 10: #N/A; 12: 6831.5714 | 8129.57 | 0
M205 | 2023-05-04 | 1: Alambre de púas No. 12; 7: Kg; 8: 6068.93; 10: #N/A; 12: 5099.9412 | 6068.93 | 0
M206 | 2023-05-04 | 1: Concreto 3500 PSI; 7: m3; 8: 474126.5; 10: #N/A; 12: 398425.6303 | 474126.5 | 0
M207 | 2023-05-04 | 1: Repisa en ordinario; 7: ml; 8: 3084.1; 10: #N/A; 12: 2591.6807 | 3084.1 | 0
M208 | 2023-05-04 | 1: Tabla chapa ordinario 0,30; 7: ml; 8: 4552.22; 10: #N/A; 12: 3825.395 | 4552.22 | 0
M209 | 2023-05-04 | 1: Ladrillo prensado macizo; 7: Unidad; 8: 1200; 10: #N/A; 12: 1008.4034 | 1200 | 0
M210 | 2023-05-04 | 1: Malla eslabonada No.10; 7: m2; 8: 13455.99; 10: #N/A; 12: 11307.5546 | 13455.99 | 0
M211 | 2023-05-04 | 1: Portacandado 4"; 7: Unidad; 8: 5500; 10: #N/A; 12: 4621.8487 | 5500 | 0
M212 | 2023-05-04 | 1: bisagra aluminio exterior 3"; 7: Unidad; 8: 5750; 10: #N/A; 12: 4831.9328 | 5750 | 0
M213 | 2023-05-04 | 1: Disolvente thinner; 7: Galón; 8: 42000; 10: #N/A; 12: 35294.1176 | 42000 | 0
M214 | 2023-05-08 | 1: Grava 3/4" triturada; 7: m3; 8: 94837.05; 10: #N/A; 12: 79695 | 94837.05 | 0
M215 | 2023-05-09 | 1: Macromedidor tipo woltman Ø6"; 7: Unidad; 8: 1617616; 10: #N/A; 12: 1359341.1765 | 1617616 | 0
M216 | 2023-05-09 | 1: Codo acero negro 2" 200 PSI roscar; 7: Unidad; 8: 10605; 10: #N/A; 12: 8911.7647 | 10605 | 0
M217 | 2023-05-10 | 1: Transporte cantera; 7: Km; 8: 2077.2368; 10: #N/A; 12: 1320.2499 | 2077.2368 | 0
M218 | 2023-05-11 | 1: Disposición de material; 7: m3; 8: 1132; 10: #N/A; 12: 951.2605 | 1132 | 0
M219 | 2023-05-11 | 1: Adaptador macho PVC 1"; 7: Unidad; 8: 1950; 10: #N/A; 12: 1638.6555 | 1950 | 0
M220 | 2023-05-11 | 1: Codo PVC 1"; 7: Unidad; 8: 2800; 10: #N/A; 12: 2352.9412 | 2800 | 0
M221 | 2023-05-11 | 1: Tubo de PVC 1"; 7: ml; 8: 5316.67; 10: #N/A; 12: 4467.7899 | 5316.67 | 0
M222 | 2023-05-11 | 1: Reducción concéntrica 4" x 2" con extremos bridados ne hierro ductil; 7: Unidad; 8: 285000; 10: #N/A; 12: 239495.7983 | 285000 | 0
M223 | 2023-05-11 | 1: Codo 45 x 6 plg en hierro ductil con extremos bridados; 7: Unidad; 8: 643000; 10: #N/A; 12: 540336.1345 | 643000 | 0
M224 | 2023-05-11 | 1: Niple 1m Ø6" en hierro ductil con extremos bridados; 7: Unidad; 8: 862427; 10: #N/A; 12: 724728.5714 | 862427 | 0
M225 | 2023-05-11 | 1: Cheque Ø6" en hierro ductil con extremos bridados; 7: Unidad; 10: #N/A; 12: 0 | 0 | 0
M226 | 2023-05-11 | 1: Manguera de descarga PVC plana azul 58 PSI para bomba sumergible; 7: ml; 8: 5900; 10: #N/A; 12: 4957.9832 | 5900 | 0
M227 | 2023-05-11 | 1: Kit de acople conexión rápida para bomba sumergible; 7: Unidad; 8: 52900; 10: #N/A; 12: 44453.7815 | 52900 | 0
M228 | 2023-05-11 | 1: Paso para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" recubierta con material de polipropileno de alto impacto antideslizante con anclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. Longitud 0,30 m para soporte de pie y dos ancles de 0,30 m; 7: Unidad; 8: 78000; 10: #N/A; 12: 65546.2185 | 78000 | 0
M229 | 2023-05-14 | 1: Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía); 7: m2; 8: 5395.0282; 10: #N/A; 12: 4080.2185 | 5395.0282 | 0
M230 | 2023-05-14 | 1: Excavación manual en material común (Incluye mano de obra, equipos y materiales); 7: m3; 8: 51472.658; 10: #N/A; 12: 27438.6303 | 51472.658 | 0
M231 | 2023-05-14 | 1: Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra); 7: m3; 8: 229192.3175; 10: #N/A; 12: 126767.6134 | 229192.3175 | 0
M232 | 2023-05-14 | 1: Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra); 7: m3; 8: 18218.94; 10: #N/A; 12: 15310.0336 | 18218.94 | 0
M233 | 2023-05-14 | 1: Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2); 7: m3; 8: 619876.4247; 10: #N/A; 12: 411246.0588 | 619876.4247 | 0
M234 | 2023-05-14 | 1: Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%); 7: Kg; 8: 10407.8648; 10: #N/A; 12: 6694.3062 | 10407.8648 | 0
M235 | 2023-05-14 | 1: Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2); 7: m3; 8: 1389173.4069; 10: #N/A; 12: 1000114.2605 | 1389173.4069 | 0
M236 | 2023-05-14 | 1: Concreto para muros de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2); 7: m3; 8: 1917601.7724; 10: #N/A; 12: 1418517.6218 | 1917601.7724 | 0
M237 | 2023-05-14 | 1: Concreto para piso de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2); 7: m3; 8: 844782.1197; 10: #N/A; 12: 573588.521 | 844782.1197 | 0
M238 | 2023-05-14 | 1: Suministro e instalacion pasos para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" antideslizante con aclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. L=0,30 m AN= 0,30 (Incluye materiales, equipos y mano de obra); 7: Unidad; 8: 133822.5816; 10: #N/A; 12: 82078.8655 | 133822.5816 | 0
M239 | 2023-05-14 | 1: Suministro de tapa de seguridad para pozos de inspección D400 en hierro ductil (Incluye aro en hierro ductil); 7: Unidad; 8: 785400; 10: #N/A; 12: 660000 | 785400 | 0
M240 | 2023-05-14 | 1: Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra); 7: Unidad; 8: 833487.79; 10: #N/A; 12: 700409.9076 | 833487.79 | 0
M241 | 2023-05-14 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,87 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 450049.642; 10: #N/A; 12: 364580.4622 | 450049.642 | 0
M242 | 2023-05-14 | 1: Suministro e instalación de niple EBxEB de Ø3" L=0,15 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 131542.5405; 10: #N/A; 12: 97111.8403 | 131542.5405 | 0
M243 | 2023-05-14 | 1: Suministro e instalación de tee Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 642792.7823; 10: #N/A; 12: 631762.4538 | 642792.7823 | 0
M244 | 2023-05-14 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,73 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 310816.04; 10: #N/A; 12: 261189.9496 | 310816.04 | 0
M245 | 2023-05-14 | 1: Suministro e instalación de válvula ventosa triple acción Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 2405185.7; 10: #N/A; 12: 2021164.4538 | 2405185.7 | 0
M246 | 2023-05-15 | 1: Excavación manual en conglomerado; 7: m3; 8: 68458.6352; 10: #N/A; 12: 48017.605 | 68458.6352 | 0
M247 | 2023-05-15 | 1: Disposición de material proveniente de excavación (Incluye transporte); 7: m3; 8: 6384.6288; 10: #N/A; 12: 3891.6555 | 6384.6288 | 0
M248 | 2023-05-15 | 1: Concreto de 4000 PSI impermeabilizado (No incluye formaleta); 7: m3; 8: 790161.8247; 10: #N/A; 12: 508094.3782 | 790161.8247 | 0
M249 | 2023-05-15 | 1: Formaleta metálica para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra); 7: m2; 8: 84116.6334; 10: #N/A; 12: 63601.8992 | 84116.6334 | 0
M250 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,31 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 219610.5555; 10: #N/A; 12: 171118.5792 | 219610.5555 | 0
M251 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,15 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 153833.5155; 10: #N/A; 12: 115843.7556 | 153833.5155 | 0
M252 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,40 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 256610.1405; 10: #N/A; 12: 202210.6674 | 256610.1405 | 0
M253 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de tee EBxEB de Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 437269.03; 10: #N/A; 12: 367452.9664 | 437269.03 | 0
M254 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de válvula de compuerta con volante de Ø3" y hierro ductil; 7: Unidad; 8: 987584.13; 10: #N/A; 12: 829902.6303 | 987584.13 | 0
M255 | 2023-05-15 | 1: Suministro de tubería novafort 6" para alcantarillado; 7: ml; 8: 26984; 10: #N/A; 12: 22675.6303 | 26984 | 0
M256 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de tubería novafort 6" para alcantarillado; 7: ml; 8: 36032.1156; 10: #N/A; 12: 29144.7143 | 36032.1156 | 0
M257 | 2023-05-15 | 1: Localización y replanteo de estructuras de acueductos (Incluye equipo de topografía); 7: m2; 8: 5395.0282; 10: #N/A; 12: 4977.8824 | 5395.0282 | 0
M258 | 2023-05-15 | 1: Acero estructural A-36 para estructura viaducto; 7: Kg; 8: 10760; 10: #N/A; 12: 9042.0168 | 10760 | 0
M259 | 2023-05-15 | 1: Acero de anclaje para estructuras de viaducto A36 (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra); 7: Kg; 8: 28758.6411; 10: #N/A; 12: 20419.6639 | 28758.6411 | 0
M260 | 2023-05-15 | 1: Concreto de anclaje para estructuras de viaducto (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra); 7: m3; 8: 956390.75; 10: #N/A; 12: 459251.2605 | 956390.75 | 0
M261 | 2023-05-15 | 1: Acero de cercha para estructuras de viaducto (Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra); 7: Kg; 8: 7475.412; 10: #N/A; 12: 5234.8824 | 7475.412 | 0
M262 | 2023-05-15 | 1: Suministro y aplicación de pintura epóxica para recubrimiento de tuberías; 7: m2; 8: 28126.05; 10: #N/A; 12: 23635.3361 | 28126.05 | 0
M263 | 2023-05-15 | 1: Pernos para estructuras metálicas; 7: Unidad; 8: 31952; 10: #N/A; 12: 26850.4202 | 31952 | 0
M264 | 2023-05-15 | 1: Neopreno 35cm x 45cm x 5cm dureza 60; 7: Unidad; 8: 289509.7381; 10: #N/A; 12: 529839.4958 | 289509.7381 | 0
M265 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de unión de desmontaje Ø3" en hierro ductil (Incluye materiales, herramientas y mano de obra); 7: Unidad; 8: 633135.1749; 10: #N/A; 12: 516732.2868 | 633135.1749 | 0
M266 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,73m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 392494.732; 10: #N/A; 12: 316214.9916 | 392494.732 | 0
M267 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de válvula ventosa triple acción Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1496935.7; 10: #N/A; 12: 1257929.1597 | 1496935.7 | 0
M268 | 2023-05-15 | 1: Junta de construcción hidrofílica para unión de estructuras; 7: mililitro; 8: 623; 10: #N/A; 12: 523.5294 | 623 | 0
M269 | 2023-05-15 | 1: Cinta para junta de construcción SIKA WATERBAR; 7: ml; 8: 79860; 10: #N/A; 12: 67109.2437 | 79860 | 0
M270 | 2023-05-15 | 1: Formaleta en madera para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra); 7: m2; 8: 14730.7192; 10: #N/A; 12: 11081.8151 | 14730.7192 | 0
M271 | 2023-05-15 | 1: Unión universal Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 153000; 10: #N/A; 12: 128571.4286 | 153000 | 0
M272 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalacion de unión universal Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 172078.17; 10: #N/A; 12: 144603.5042 | 172078.17 | 0
M273 | 2023-05-15 | 1: Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra); 7: m3; 8: 26524.0812; 10: #N/A; 12: 15310.0336 | 26524.0812 | 0
M274 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de unión de desmontaje Ø4" en hierro ductil (Incluye materiales, herramientas y mano de obra); 7: Unidad; 8: 825285.1749; 10: #N/A; 12: 678202.875 | 825285.1749 | 0
M275 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,31 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 248407.5405; 10: #N/A; 12: 195317.7227 | 248407.5405 | 0
M276 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,40 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 277788.09; 10: #N/A; 12: 233435.3697 | 277788.09 | 0
M277 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de niple EBxEB de Ø4" L=0,15 m en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 238499.422; 10: #N/A; 12: 100789.605 | 238499.422 | 0
M278 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalación de válvula de compuerta con volante de Ø4" y hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1740807.4442; 10: #N/A; 12: 1058474.0588 | 1740807.4442 | 0
M279 | 2023-05-15 | 1: Apoyo elastomérico estructural, neopreno; 7: m3; 8: 27478800; 10: #N/A; 12: 23091428.5714 | 27478800 | 0
M280 | 2023-05-15 | 1: Pernos para neopreno; 7: Unidad; 8: 1875; 10: #N/A; 12: 1575.6303 | 1875 | 0
M281 | 2023-05-15 | 1: Suministro e instalacion de apoyo en neopreno; 7: Unidad; 8: 289509.7381; 10: #N/A; 12: 191033.9496 | 289509.7381 | 0
M282 | 2023-05-15 | 1: Construcción de cabezal de descarga de 4000 PSI; 7: Unidad; 8: 735440.6012; 10: #N/A; 12: 620245.5042 | 735440.6012 | 0
M283 | 2023-05-15 | 1: Abrazadora metálica de 4" doble oreja; 7: Unidad; 8: 12360; 10: #N/A; 12: 10386.5546 | 12360 | 0
M284 | 2023-05-15 | 1: Tornillos para abrazadera metálica x100 unidades; 7: Unidad; 8: 14900; 10: #N/A; 12: 12521.0084 | 14900 | 0
M285 | 2023-05-16 | 1: Soldadura E-7018; 7: Kg; 8: 24900; 10: #N/A; 12: 20924.3697 | 24900 | 0
M286 | 2023-05-16 | 1: Disco de corte para metal 4 1/2" de uso general; 7: Unidad; 8: 11900; 10: #N/A; 12: 10000 | 11900 | 0
M287 | 2023-05-16 | 1: Disco desbaste para metal 4 1/2" de uso general; 7: Unidad; 8: 15900; 10: #N/A; 12: 13361.3445 | 15900 | 0
M288 | 2023-05-19 | 1: Spray galvanizado en frío x 400ml; 7: Unidad; 8: 32900; 10: #N/A; 12: 27647.0588 | 32900 | 0
M289 | 2023-05-16 | 1: Soldadura por pieza de 20mm; 7: Unidad; 8: 24472.487; 10: #N/A; 12: 20558.8629 | 24472.487 | 0
M290 | 2023-05-16 | 1: Afirmado; 7: m3; 8: 71340.98; 10: #N/A; 12: 59950.4034 | 71340.98 | 0
M291 | 2023-05-16 | 1: Codo 11,25° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 87000; 10: #N/A; 12: 73109.2437 | 87000 | 0
M292 | 2023-05-16 | 1: Codo 11,25° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 149000; 10: #N/A; 12: 125210.084 | 149000 | 0
M293 | 2023-05-16 | 1: Codo 11,25° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 201000; 10: #N/A; 12: 168907.563 | 201000 | 0
M294 | 2023-05-16 | 1: Codo 22,5° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 90000; 10: #N/A; 12: 75630.2521 | 90000 | 0
M295 | 2023-05-16 | 1: Codo 22,5° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 180000; 10: #N/A; 12: 125210.084 | 180000 | 0
M296 | 2023-05-16 | 1: Codo 22,5° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 211000; 10: #N/A; 12: 177310.9244 | 211000 | 0
M297 | 2023-05-16 | 1: Codo 45° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 104000; 10: #N/A; 12: 87394.958 | 104000 | 0
M298 | 2023-05-16 | 1: Codo 45° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 149000; 10: #N/A; 12: 125210.084 | 149000 | 0
M299 | 2023-05-16 | 1: Codo 45° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 211000; 10: #N/A; 12: 177310.9244 | 211000 | 0
M300 | 2023-05-16 | 1: Codo 90° de Ø2" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 111000; 10: #N/A; 12: 93277.3109 | 111000 | 0
M301 | 2023-05-16 | 1: Codo 90° de Ø3" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 204000; 10: #N/A; 12: 131092.437 | 204000 | 0
M302 | 2023-05-16 | 1: Codo 90° de Ø4" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 291000; 10: #N/A; 12: 244537.8151 | 291000 | 0
M303 | 2023-05-17 | 1: Tee de Ø2x2" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 127000; 10: #N/A; 12: 106722.6891 | 127000 | 0
M304 | 2023-05-17 | 1: Tee de Ø3x3" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 277000; 10: #N/A; 12: 190756.3025 | 277000 | 0
M305 | 2023-05-17 | 1: Tee de Ø4x4" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 460000; 10: #N/A; 12: 317647.0588 | 460000 | 0
M306 | 2023-05-17 | 1: Tapa polimérica para válvula tipo chorote; 7: Unidad; 8: 253000; 10: #N/A; 12: 212605.042 | 253000 | 0
M307 | 2023-05-17 | 1: Válvula de compuerta elástica Ø2" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 460000; 10: #N/A; 12: 386554.6218 | 460000 | 0
M308 | 2023-05-17 | 1: Tubo pead RDE 11 de Ø2" para válvula tipo chorote; 7: ml; 8: 33300; 10: #N/A; 12: 27983.1933 | 33300 | 0
M309 | 2023-05-17 | 1: Tubo pead RDE 11 de Ø3" para válvula tipo chorote; 7: ml; 8: 54966.67; 10: #N/A; 12: 46190.479 | 54966.67 | 0
M310 | 2023-05-17 | 1: Tubo pead RDE 11 de Ø4" para válvula tipo chorote; 7: ml; 8: 66633.3; 10: #N/A; 12: 55994.3697 | 66633.3 | 0
M311 | 2023-05-17 | 1: Válvula de compuerta elástica Ø3" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 655000; 10: #N/A; 12: 550420.1681 | 655000 | 0
M312 | 2023-05-17 | 1: Válvula de compuerta elástica Ø4" con unión mecánica en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 868000; 10: #N/A; 12: 729411.7647 | 868000 | 0
M313 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de tee Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 151783.5081; 10: #N/A; 12: 124863.5452 | 151783.5081 | 0
M314 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de tee Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 402125.6166; 10: #N/A; 12: 213098.8394 | 402125.6166 | 0
M315 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de tee Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 501433.5081; 10: #N/A; 12: 346334.1335 | 501433.5081 | 0
M316 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de válvula de corte tipo chorote Ø2"; 7: Unidad; 8: 2252651.691; 10: #N/A; 12: 1777164.5784 | 2252651.691 | 0
M317 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de válvula de corte tipo chorote Ø3"; 7: Unidad; 8: 2662634.9767; 10: #N/A; 12: 1896783.2039 | 2662634.9767 | 0
M318 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de válvula de corte tipo chorote Ø4"; 7: Unidad; 8: 2618635.3574; 10: #N/A; 12: 2085578.6913 | 2618635.3574 | 0
M319 | 2023-05-17 | 1: Macromedidor tipo woltman Ø2"; 7: Unidad; 8: 1500000; 10: #N/A; 12: 1900000 | 1500000 | 0
M320 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de macromedidor tipo woltman Ø2"; 7: Unidad; 8: 25796892.2678; 10: #N/A; 12: 20617143.6952 | 25796892.2678 | 0
M321 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de macromedidor tipo woltman Ø3"; 7: Unidad; 8: 8167256.96; 10: #N/A; 12: 20917143.6952 | 8167256.96 | 0
M322 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de macromedidor tipo woltman Ø4"; 7: Unidad; 8: 27271892.2678; 10: #N/A; 12: 21217143.6952 | 27271892.2678 | 0
M323 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de unión de desmontaje Ø2"; 7: Unidad; 8: 440738.298; 10: #N/A; 12: 355261.6985 | 440738.298 | 0
M324 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de codo 90° de Ø2"; 7: Unidad; 8: 134983.5081; 10: #N/A; 12: 110745.8982 | 134983.5081 | 0
M325 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de codo 90° de Ø3"; 7: Unidad; 8: 302480.6166; 10: #N/A; 12: 150451.7805 | 302480.6166 | 0
M326 | 2023-05-17 | 1: Suministro e instalación de codo 90° de Ø4"; 7: Unidad; 8: 323983.5081; 10: #N/A; 12: 269569.4276 | 323983.5081 | 0
M327 | 2023-05-17 | 1: Tubo sanitario PVC 2"; 7: ml; 8: 7816.67; 10: #N/A; 12: 6568.6303 | 7816.67 | 0
M328 | 2023-05-17 | 1: Tubo sanitario PVC 3"; 7: ml; 8: 11966.67; 10: #N/A; 12: 10056.0252 | 11966.67 | 0
M329 | 2023-05-17 | 1: Extendido manual de tierras con material de la propia excavación; 7: m3; 8: 27023.1455; 10: #N/A; 12: 14405.2809 | 27023.1455 | 0
M330 | 2023-05-17 | 1: Construcción de caja 1,5x1,5x1,5m en concreto de 4000 PSI para estación de macromedición; 7: Unidad; 8: 7753711.7978; 10: #N/A; 12: 5532905.5168 | 7753711.7978 | 0
M331 | 2023-05-18 | 1: Manguera pead para acometida domiciliaria de 1/2" RDE 9; 7: ml; 8: 3943.33; 10: #N/A; 12: 3313.7227 | 3943.33 | 0
M332 | 2023-05-18 | 1: Medidor de velocidad 1/2" R100; 7: Unidad; 8: 119000; 10: #N/A; 12: 100000 | 119000 | 0
M333 | 2023-05-18 | 1: Caja para acometida domiciliaría plastica larga de 364*172 mm; 7: Unidad; 8: 72000; 10: #N/A; 12: 165546.2185 | 72000 | 0
M334 | 2023-05-18 | 1: Registro de corte antifraude 1/2" x 1/2" inserto DZR; 7: Unidad; 8: 16830; 10: #N/A; 12: 14142.8571 | 16830 | 0
M335 | 2023-05-18 | 1: Collar de derivación inserto metálico PVC; 7: Unidad; 8: 12557; 10: #N/A; 12: 10552.1008 | 12557 | 0
M336 | 2023-05-18 | 1: Adaptador macho pf + aud PVC 1/2"; 7: Unidad; 8: 4258; 10: #N/A; 12: 3578.1513 | 4258 | 0
M337 | 2023-05-18 | 1: Válvula de bola PVC soldada 1/2"; 7: Unidad; 8: 15000; 10: #N/A; 12: 12605.042 | 15000 | 0
M338 | 2023-05-18 | 1: Tee de 1/2" PVC; 7: Unidad; 8: 874.14; 10: #N/A; 12: 734.5714 | 874.14 | 0
M339 | 2023-05-18 | 1: Codo 90° de 1/2"; 7: Unidad; 8: 584.74; 10: #N/A; 12: 491.3782 | 584.74 | 0
M340 | 2023-05-18 | 1: Tapón de 1/2"; 7: Unidad; 8: 490; 10: #N/A; 12: 411.7647 | 490 | 0
M341 | 2023-05-18 | 1: Racor con tuerca 1/2"; 7: Unidad; 8: 5500; 10: #N/A; 12: 4621.8487 | 5500 | 0
M342 | 2023-05-18 | 1: Tuerca para racor 1/2"; 7: Unidad; 10: #N/A; 12: 0 | 0 | 0
M343 | 2023-05-18 | 1: Registro de incorporación antifraude macho-hembra de 1/2"; 7: Unidad; 8: 22658; 10: #N/A; 12: 19040.3361 | 22658 | 0
M344 | 2023-05-18 | 1: Llave telescópica para válvula de compuerta; 7: Unidad; 8: 560347; 10: #N/A; 12: 470879.8319 | 560347 | 0
M345 | 2023-05-18 | 1: Suministro e instalación de válvula ventosa triple acción Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 1873532.6494; 10: #N/A; 12: 1545576.218 | 1873532.6494 | 0
M346 | 2023-05-19 | 1: Niple 0,5m Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 490000; 10: #N/A; 12: 411764.7059 | 490000 | 0
M347 | 2023-05-19 | 1: Filtro en yee Ø2" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 165000; 10: #N/A; 12: 138655.4622 | 165000 | 0
M348 | 2023-05-19 | 1: Filtro en yee Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 250000; 10: #N/A; 12: 210084.0336 | 250000 | 0
M349 | 2023-05-19 | 1: Filtro en yee Ø4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 495000; 10: #N/A; 12: 415966.3866 | 495000 | 0
M350 | 2023-05-19 | 1: Concreto asfaltico (MDC-19)-puesta en planta; 7: m2; 8: 595000; 10: #N/A; 12: 500000 | 595000 | 0
M351 | 2023-05-19 | 1: Emulsion asfaltica CRL-1(imprimante o liga) -pura (puesta en planta); 7: Galón; 8: 13090; 10: #N/A; 12: 11000 | 13090 | 0
M352 | 2023-05-19 | 1: Tubería PVC Ø2" RDE 21; 7: ml; 8: 17150; 10: #N/A; 12: 14411.7647 | 17150 | 0
M353 | 2023-05-20 | 1: Piedra seleccionada de 3" a 15"; 7: m3; 8: 107100; 10: #N/A; 12: 61948 | 107100 | 0
M354 | 2023-05-20 | 1: Perfil en C para correas metálicas Gr 50 (150x50x2mm); 7: ml; 8: 32350; 10: #N/A; 12: 27184.8739 | 32350 | 0
M355 | 2023-05-20 | 1: Tornillos autoperforantes 1 1/2" para cubiertas con arandela; 7: Unidad; 8: 429; 10: #N/A; 12: 360.5042 | 429 | 0
M356 | 2023-05-20 | 1: Tornillos autoperforantes 2" para cubiertas con arandela; 7: Unidad; 8: 1739; 10: #N/A; 12: 1461.3445 | 1739 | 0
M357 | 2023-05-20 | 1: Teja termoacústica ecoroof 36 UPVC para cubierta e=2mm; 7: m2; 8: 55166.27; 10: #N/A; 12: 46358.2101 | 55166.27 | 0
M358 | 2023-05-20 | 1: Tubo cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" x 0,8mm; 7: ml; 8: 9325; 10: #N/A; 12: 7836.1345 | 9325 | 0
M359 | 2023-05-20 | 1: Ángulo metálico 1x1/8"; 7: ml; 8: 7558.33; 10: #N/A; 12: 6351.5378 | 7558.33 | 0
M360 | 2023-05-20 | 1: Antracita para lecho filtrante; 7: m3; 8: 416000; 10: #N/A; 12: 349579.8319 | 416000 | 0
M361 | 2023-05-20 | 1: Caballete para cubierta 0,6x0,94m e=2mm UPVC; 7: Unidad; 8: 19748; 10: #N/A; 12: 16594.958 | 19748 | 0
M362 | 2023-05-20 | 1: Soporte para falso fondo en PRFV; 7: m2; 8: 2235000; 10: #N/A; 12: 1878151.2605 | 2235000 | 0
M363 | 2023-05-20 | 1: Ptap compacta de ciclo completo para caudal de 3 Lps; 7: Unidad; 8: 158083200; 10: #N/A; 12: 115546218.4874 | 158083200 | 0
M364 | 2023-05-20 | 1: Ptap para caudal de 4,5 Lps; 7: Unidad; 10: #N/A; 12: 0 | 0 | 0
M365 | 2023-05-20 | 1: Ptap para caudal de 6 a 10 Lps; 7: Unidad; 8: 94011600; 10: #N/A; 12: 65966386.5546 | 94011600 | 0
M366 | 2023-05-20 | 1: Bomba centrífuga de 3 HP; 7: Unidad; 8: 2395000; 10: #N/A; 12: 2012605.042 | 2395000 | 0
M367 | 2023-05-20 | 1: Kit de laboratorio para análisis de agua (Incluye Test combinado, Combo turbidez, cloro libre, color y pH y Jarras); 7: Unidad; 8: 12539006; 10: #N/A; 12: 2700000 | 12539006 | 0
M368 | 2023-05-20 | 1: Kit de interconexión de tratamiento; 7: Unidad; 10: #N/A; 12: 0 | 0 | 0
M369 | 2023-05-20 | 1: Tubería de drenaje perforada de Ø6" PVC; 7: ml; 8: 40998; 10: #N/A; 12: 34452.1008 | 40998 | 0
M370 | 2023-05-20 | 1: Tubería de drenaje perforada de Ø4" PVC; 7: ml; 8: 17990; 10: #N/A; 12: 15117.6471 | 17990 | 0
M371 | 2023-05-20 | 1: Adaptador brida universal Ø3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 153000; 10: #N/A; 12: 0 | 153000 | 0
M372 | 2023-05-20 | 1: Codo PVC x 90° 3"; 7: Unidad; 8: 6200; 10: #N/A; 12: 5210.084 | 6200 | 0
M373 | 2023-05-20 | 1: Tee PVC 3"; 7: Unidad; 8: 8900; 10: #N/A; 12: 7478.9916 | 8900 | 0
M374 | 2023-05-20 | 1: Tee PVC 4"; 7: Unidad; 8: 18900; 10: #N/A; 12: 15882.3529 | 18900 | 0
M375 | 2023-05-20 | 1: Codo PVC x 45° 3"; 7: Unidad; 8: 8900; 10: #N/A; 12: 7478.9916 | 8900 | 0
M376 | 2023-05-20 | 1: Cruz PVC 4"; 7: Unidad; 8: 8000; 10: #N/A; 12: 6722.6891 | 8000 | 0
M377 | 2023-05-20 | 1: Válvula mariposa 4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 332843; 10: #N/A; 12: 279700 | 332843 | 0
M378 | 2023-05-20 | 1: Tapón PVC 4"; 7: Unidad; 8: 3200; 10: #N/A; 12: 2689.0756 | 3200 | 0
M379 | 2023-05-20 | 1: Tubería PVC 4"; 7: ml; 8: 19816.67; 10: #N/A; 12: 16652.6639 | 19816.67 | 0
M380 | 2023-05-20 | 1: Tubería PVC 4" de desagüe novafort; 7: ml; 8: 16999.1667; 10: #N/A; 12: 14285.014 | 16999.1667 | 0
M381 | 2023-05-20 | 1: Pasamuro 4" en hierro ductil con unión mecánica; 7: Unidad; 8: 43536; 10: #N/A; 12: 36584.8739 | 43536 | 0
M382 | 2023-05-20 | 1: Válvula mariposa 3" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 191352; 10: #N/A; 12: 160800 | 191352 | 0
M383 | 2023-05-20 | 1: Concreto para placa de soporte de válvulas (Concreto 3000 PSI); 7: m3; 8: 965054.1221; 10: #N/A; 12: 510732.9753 | 965054.1221 | 0
M384 | 2023-05-20 | 1: Tapa de acceso en lámina alfajor; 7: Unidad; 8: 539720.1948; 10: #N/A; 12: 328095.0951 | 539720.1948 | 0
M385 | 2023-05-22 | 1: Tubería conduit EMT ø 3/4"; 7: m; 8: 8461.9733; 10: #N/A; 12: 7110.902 | 8461.9733 | 0
M386 | 2023-05-22 | 1: Adaptador Terminal EMT 3/4"; 7: Unidad; 8: 1865.92; 10: #N/A; 12: 1568 | 1865.92 | 0
M387 | 2023-05-22 | 1: Union EMT de 3/4"; 7: Unidad; 8: 1697.36; 10: #N/A; 12: 1426.3529 | 1697.36 | 0
M388 | 2023-05-22 | 1: Caja tipo ratwell 2"X4"; 7: Unidad; 8: 2963.52; 10: #N/A; 12: 2490.3529 | 2963.52 | 0
M389 | 2023-05-22 | 1: Switch sencillo Leviton Arquea; 7: Unidad; 8: 8639.68; 10: #N/A; 12: 7260.2353 | 8639.68 | 0
M390 | 2023-05-22 | 1: Varilla roscada 3/8"; 7: m; 8: 4532.8267; 10: #N/A; 12: 3809.098 | 4532.8267 | 0
M391 | 2023-05-22 | 1: Chazo Expansion Hembra Rosca Interna 5/16; 7: Unidad; 8: 780.08; 10: #N/A; 12: 655.5294 | 780.08 | 0
M392 | 2023-05-22 | 1: Grapa para tubería; 7: Unidad; 8: 1058.4; 10: #N/A; 12: 889.4118 | 1058.4 | 0
M393 | 2023-05-22 | 1: Cable Cu THHN/THWN No 12 AWG; 7: m; 8: 3169.32; 10: #N/A; 12: 2663.2941 | 3169.32 | 0
M394 | 2023-05-22 | 1: Conector tipo resorte para cableNo 12; 7: Unidad; 8: 1470; 10: #N/A; 12: 1235.2941 | 1470 | 0
M395 | 2023-05-22 | 1: Fungibles para instalación de tuberías; 7: Unidad; 8: 1532.72; 10: #N/A; 12: 1288 | 1532.72 | 0
M396 | 2023-05-23 | 1: Actualización de planos; 7: Unidad; 8: 500000; 10: #N/A; 12: 420168.0672 | 500000 | 0
M397 | 2023-05-23 | 1: Tubería conduit PVC ø 1"; 7: Unidad; 8: 6550; 10: #N/A; 12: 5504.2017 | 6550 | 0
M398 | 2023-05-23 | 1: Adaptador Terminal PVC 1"; 7: Unidad; 8: 3938; 10: #N/A; 12: 3309.2437 | 3938 | 0
M399 | 2023-05-23 | 1: Excabación 75cm x 20 cm x 100 cm; 7: m3; 8: 35584; 10: #N/A; 12: 29902.521 | 35584 | 0
M400 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu 2 AWG desnudo; 7: m; 8: 31342; 10: #N/A; 12: 26337.8151 | 31342 | 0
M401 | 2023-05-23 | 1: Tubería conduit EMT ø 3/4"; 7: m; 8: 7857.5467; 10: #N/A; 12: 6602.9804 | 7857.5467 | 0
M402 | 2023-05-23 | 1: Adaptador Terminal EMT 3/4"; 7: Unidad; 8: 1732.64; 10: #N/A; 12: 1456 | 1732.64 | 0
M403 | 2023-05-23 | 1: Union EMT de 3/4"; 7: Unidad; 8: 1576.12; 10: #N/A; 12: 1324.4706 | 1576.12 | 0
M404 | 2023-05-23 | 1: Caja de paso tipo hexagonal; 7: Unidad; 8: 2751.84; 10: #N/A; 12: 2312.4706 | 2751.84 | 0
M405 | 2023-05-23 | 1: Varilla roscada 3/8"; 7: m; 8: 4209.0533; 10: #N/A; 12: 3537.0196 | 4209.0533 | 0
M406 | 2023-05-23 | 1: Chazo Expansion Hembra Rosca Interna 5/16; 7: Unidad; 8: 724.36; 10: #N/A; 12: 608.7059 | 724.36 | 0
M407 | 2023-05-23 | 1: Grapa para tubería; 7: Unidad; 8: 982.8; 10: #N/A; 12: 825.8824 | 982.8 | 0
M408 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu No 12 AWG; 7: m; 8: 6737.64; 10: #N/A; 12: 5661.8824 | 6737.64 | 0
M409 | 2023-05-23 | 1: Conector tipo resorte para cableNo 12; 7: Unidad; 8: 1365; 10: #N/A; 12: 1147.0588 | 1365 | 0
M410 | 2023-05-23 | 1: Fungibles para instalación de tuberías; 7: Unidad; 8: 1423.24; 10: #N/A; 12: 1196 | 1423.24 | 0
M411 | 2023-05-23 | 1: Riel chanel 4X2; 7: m; 8: 16322.9733; 10: #N/A; 12: 13716.7843 | 16322.9733 | 0
M412 | 2023-05-23 | 1: Cable encauchetado LSHF No 3x16 AWG; 7: m; 8: 4277; 10: #N/A; 12: 3594.1176 | 4277 | 0
M413 | 2023-05-23 | 1: Prensa estopa 1/2"; 7: Unidad; 8: 3094; 10: #N/A; 12: 2600 | 3094 | 0
M414 | 2023-05-23 | 1: Suplemento metálico para caja 2400; 7: Unidad; 8: 960.96; 10: #N/A; 12: 807.5294 | 960.96 | 0
M415 | 2023-05-23 | 1: Certificación Retie y Retilap; 7: Unidad; 8: 4500000; 10: #N/A; 12: 3781512.605 | 4500000 | 0
M416 | 2023-05-23 | 1: Caja de paso 12x12x5cm; 7: Unidad; 8: 9660; 10: #N/A; 12: 8117.6471 | 9660 | 0
M417 | 2023-05-23 | 1: Chazo Expansion Hembra Rosca Interna 5/16; 7: Unidad; 8: 780.08; 10: #N/A; 12: 655.5294 | 780.08 | 0
M418 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu THHN No 8; 7: m; 8: 6412; 10: #N/A; 12: 5388.2353 | 6412 | 0
M419 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu THHN No 10; 7: m; 8: 4620; 10: #N/A; 12: 3882.3529 | 4620 | 0
M420 | 2023-05-23 | 1: Terminales 10 AWG; 7: Unidad; 8: 2240; 10: #N/A; 12: 1882.3529 | 2240 | 0
M421 | 2023-05-23 | 1: Terminales 10 AWG; 7: Unidad; 8: 1120; 10: #N/A; 12: 941.1765 | 1120 | 0
M422 | 2023-05-23 | 1: Tubería EMT 1"; 7: m; 8: 23893.3333; 10: #N/A; 12: 20078.4314 | 23893.3333 | 0
M423 | 2023-05-23 | 1: Coraza Liquid tight 1"; 7: m; 8: 16940; 10: #N/A; 12: 14235.2941 | 16940 | 0
M424 | 2023-05-23 | 1: Conector curvo coraza liquid 1"; 7: Unidad; 8: 9240; 10: #N/A; 12: 7764.7059 | 9240 | 0
M425 | 2023-05-23 | 1: Elementos de Marcación; 7: Unidad; 8: 14070; 10: #N/A; 12: 11823.5294 | 14070 | 0
M426 | 2023-05-23 | 1: Tubería conduit EMT ø 3/4"; 7: m; 8: 8461.9733; 10: #N/A; 12: 7110.902 | 8461.9733 | 0
M427 | 2023-05-23 | 1: Adaptador Terminal EMT 3/4"; 7: Un; 8: 1865.92; 10: #N/A; 12: 1568 | 1865.92 | 0
M428 | 2023-05-23 | 1: Union EMT de 3/4"; 7: Un; 8: 1697.36; 10: #N/A; 12: 1426.3529 | 1697.36 | 0
M429 | 2023-05-23 | 1: Toma doble Leviton blanca con polo a tierra; 7: Un; 8: 3092.88; 10: #N/A; 12: 2599.0588 | 3092.88 | 0
M430 | 2023-05-23 | 1: Grapa para tubería; 7: Un; 8: 1058.4; 10: #N/A; 12: 889.4118 | 1058.4 | 0
M431 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu LSHF No 12 AWG; 7: m; 8: 7726.32; 10: #N/A; 12: 6492.7059 | 7726.32 | 0
M432 | 2023-05-23 | 1: Conector tipo resorte para cableNo 12; 7: Un; 8: 1470; 10: #N/A; 12: 1235.2941 | 1470 | 0
M433 | 2023-05-23 | 1: Fungibles para instalación de canaletas; 7: Un; 8: 1532.72; 10: #N/A; 12: 1288 | 1532.72 | 0
M434 | 2023-05-23 | 1: Fundente soldadura exotérmica grounding 150g; 7: Un; 8: 28770; 10: #N/A; 12: 24176.4706 | 28770 | 0
M435 | 2023-05-23 | 1: Fungibles para instalación; 7: Un; 8: 1532.72; 10: #N/A; 12: 1288 | 1532.72 | 0
M436 | 2023-05-23 | 1: Cable 2/0 desnudo; 7: m; 8: 62212.2353; 10: #N/A; 12: 52279.1893 | 62212.2353 | 0
M437 | 2023-05-23 | 1: Fungibles para instalación; 7: Un; 8: 1532.72; 10: #N/A; 12: 1288 | 1532.72 | 0
M438 | 2023-05-23 | 1: Excabación 0,8x1x0,2; 7: m3; 8: 35583.8; 10: #N/A; 12: 29902.3529 | 35583.8 | 0
M439 | 2023-05-23 | 1: Caja para Grupo de medida en media tensión de 2 compartimientos; 7: Un; 8: 2291030; 10: #N/A; 12: 1925235.2941 | 2291030 | 0
M440 | 2023-05-23 | 1: Flejes y fungibles para instalación; 7: Un; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M441 | 2023-05-23 | 1: Contador trifásico tetrafilar calibrado clase 1 corriente 1 (6)A; 7: Un; 8: 1050000; 10: #N/A; 12: 882352.9412 | 1050000 | 0
M442 | 2023-05-23 | 1: Suministro e instalación Varilla de Cobre 5/8"x8'; 7: Un; 8: 381176.4706; 10: #N/A; 12: 320316.3618 | 381176.4706 | 0
M443 | 2023-05-23 | 1: Gel para puesta a tierra Hidrosolta; 7: Un; 8: 91000; 10: #N/A; 12: 76470.5882 | 91000 | 0
M444 | 2023-05-23 | 1: Cinta en cero inoxidable 3/4"; 7: m; 8: 6129.8039; 10: #N/A; 12: 5151.0957 | 6129.8039 | 0
M445 | 2023-05-23 | 1: Hebilla en acero inoxidable para fleje; 7: Un; 8: 635.2941; 10: #N/A; 12: 533.8606 | 635.2941 | 0
M446 | 2023-05-23 | 1: Cable THHN/THWN 2 AWG; 7: m; 8: 31341.8; 10: #N/A; 12: 26337.6471 | 31341.8 | 0
M447 | 2023-05-23 | 1: Cable de medidaTHHN/THWN 10 AWG; 7: m; 8: 4480; 10: #N/A; 12: 3764.7059 | 4480 | 0
M448 | 2023-05-23 | 1: Calibración medidor; 7: Un; 8: 129882.3529; 10: #N/A; 12: 109144.8344 | 129882.3529 | 0
M449 | 2023-05-23 | 1: CT tipo anillo 3000:5 5V; 7: Un; 8: 112941.1765; 10: #N/A; 12: 94908.5517 | 112941.1765 | 0
M450 | 2023-05-23 | 1: Luminaria Sylvania LED tipo herméticas 50W, 6500K, 5300 Lm P24359; 7: Unidad; 8: 149165.52; 10: #N/A; 12: 125349.1765 | 149165.52 | 0
M451 | 2023-05-23 | 1: Lámpara solar Lámpara solar para exteriores de alumbrado residencial tipo reflector de 3.000 lúmenes; 7: Unidad; 8: 673400; 10: #N/A; 12: 565882.3529 | 673400 | 0
M452 | 2023-05-23 | 1: Poste Alfarda inmunizada 600 x Ø10 cm; 7: Unidad; 8: 428400; 10: #N/A; 12: 360000 | 428400 | 0
M453 | 2023-05-23 | 1: Fleje 1/2"; 7: Unidad; 8: 1750; 10: #N/A; 12: 1470.5882 | 1750 | 0
M454 | 2023-05-23 | 1: Hebilla de acero inoxidable para fleje; 7: Unidad; 8: 400; 10: #N/A; 12: 336.1345 | 400 | 0
M455 | 2023-05-23 | 1: Tablero bifásico luminex 8 circuitos; 7: Unidad; 8: 211400; 10: #N/A; 12: 177647.0588 | 211400 | 0
M456 | 2023-05-23 | 1: Breque enchufable 1x20A; 7: Unidad; 8: 19600; 10: #N/A; 12: 16470.5882 | 19600 | 0
M457 | 2023-05-23 | 1: Breque enchufable 2x30A; 7: Unidad; 8: 33600; 10: #N/A; 12: 28235.2941 | 33600 | 0
M458 | 2023-05-23 | 1: Anclaje y fungibes para instalación; 7: Unidad; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M459 | 2023-05-23 | 1: Herrajes varios y marquillas; 7: Unidad; 8: 148750; 10: #N/A; 12: 125000 | 148750 | 0
M460 | 2023-05-23 | 1: Transferencia automática 40A 220V; 7: Unidad; 8: 4919936; 10: #N/A; 12: 4134400 | 4919936 | 0
M461 | 2023-05-23 | 1: Caja de inspección prefabricada 30x30; 7: Unidad; 8: 114500; 10: #N/A; 12: 96218.4874 | 114500 | 0
M462 | 2023-05-23 | 1: Adaptador terminal PVC 1"; 7: Unidad; 8: 3938; 10: #N/A; 12: 3309.2437 | 3938 | 0
M463 | 2023-05-23 | 1: Excavación 50x50x50cm; 7: m3; 8: 35584; 10: #N/A; 12: 29902.521 | 35584 | 0
M464 | 2023-05-23 | 1: Marco metáico 72x72cm (2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"); 7: un; 8: 31637.76; 10: #N/A; 12: 26586.3529 | 31637.76 | 0
M465 | 2023-05-23 | 1: Kg acero de refuerzo 60000 PSI; 7: kg; 8: 8698.45; 10: #N/A; 12: 7309.6218 | 8698.45 | 0
M466 | 2023-05-23 | 1: M3 hormigón en masa de 3500 PSI (Impermeabilizado e incluye formaleta); 7: m3; 8: 1220265.2; 10: #N/A; 12: 1025432.9412 | 1220265.2 | 0
M467 | 2023-05-23 | 1: Sello para ducto; 7: un; 8: 45623.2; 10: #N/A; 12: 38338.8235 | 45623.2 | 0
M468 | 2023-05-23 | 1: Rejilla para drenaje 4"; 7: un; 8: 57482.6; 10: #N/A; 12: 48304.7059 | 57482.6 | 0
M469 | 2023-05-23 | 1: Tubería 4" drenaje; 7: un; 8: 150211.6; 10: #N/A; 12: 126228.2353 | 150211.6 | 0
M470 | 2023-05-23 | 1: Caliche o material seleccionado; 7: m3; 8: 59610.6; 10: #N/A; 12: 50092.9412 | 59610.6 | 0
M471 | 2023-05-23 | 1: Tablestacado en madera; 7: m2; 8: 18911.2; 10: #N/A; 12: 15891.7647 | 18911.2 | 0
M472 | 2023-05-23 | 1: Válvula cheque para drenaje 4"; 7: un; 8: 345717.4; 10: #N/A; 12: 290518.8235 | 345717.4 | 0
M473 | 2023-05-23 | 1: Sellante elástico; 7: ml; 8: 68250; 10: #N/A; 12: 57352.9412 | 68250 | 0
M474 | 2023-05-23 | 1: Placa de identificación codensa para tapa de concreto; 7: un; 8: 9882.6; 10: #N/A; 12: 8304.7059 | 9882.6 | 0
M475 | 2023-05-23 | 1: Platina 2" x 3/16" para tapa de concreto; 7: ml; 8: 1470; 10: #N/A; 12: 1235.2941 | 1470 | 0
M476 | 2023-05-23 | 1: Varilla 1/4" para tapa de concreto; 7: ml; 8: 3312.4; 10: #N/A; 12: 2783.5294 | 3312.4 | 0
M477 | 2023-05-23 | 1: Concreto 2500 PSI 1:3:3 para tapa de concreto; 7: m3; 8: 394251.88; 10: #N/A; 12: 331304.1008 | 394251.88 | 0
M478 | 2023-05-23 | 1: Varilla de acero 3/8" para manija para tapa de concreto; 7: ml; 8: 22828.4; 10: #N/A; 12: 19183.5294 | 22828.4 | 0
M479 | 2023-05-23 | 1: Tubo de acero galvanizado 1/2" para tapa de concreto; 7: ml; 8: 14578.2; 10: #N/A; 12: 12250.5882 | 14578.2 | 0
M480 | 2023-05-23 | 1: Tornillo de acero galvanizado con tuerca 5/8" x 12"; 7: Unidad; 8: 10475; 10: #N/A; 12: 8802.521 | 10475 | 0
M481 | 2023-05-23 | 1: Perno corto acero galvanizado 3/4 "- 3/4" x 3"; 7: Unidad; 8: 7165; 10: #N/A; 12: 6021.0084 | 7165 | 0
M482 | 2023-05-23 | 1: Transformador trifásico 13,2/0,22 KV 30KVA conexión dyn 5 ABB; 7: Unidad; 8: 31302600; 10: #N/A; 12: 26304705.8824 | 31302600 | 0
M483 | 2023-05-23 | 1: Cruceta angular metálica 2400 mm; 7: Unidad; 8: 207529; 10: #N/A; 12: 174394.1176 | 207529 | 0
M484 | 2023-05-23 | 1: Arandela plana redonda 5/8"; 7: Unidad; 8: 1680; 10: #N/A; 12: 1411.7647 | 1680 | 0
M485 | 2023-05-23 | 1: Arandela curva cuadrada 2-1/4" x 2-1/4" x 3/16"; 7: Unidad; 8: 824; 10: #N/A; 12: 692.437 | 824 | 0
M486 | 2023-05-23 | 1: Tubo portafusible de expulsión 15KV 100A; 7: Unidad; 8: 239153; 10: #N/A; 12: 200968.9076 | 239153 | 0
M487 | 2023-05-23 | 1: Soporte p/secc. Fusible en cruceta angular; 7: Unidad; 8: 15482; 10: #N/A; 12: 13010.084 | 15482 | 0
M488 | 2023-05-23 | 1: Base corta ciucuito fusible KV 100A; 7: Unidad; 8: 447341; 10: #N/A; 12: 375916.8067 | 447341 | 0
M489 | 2023-05-23 | 1: Fusible de expulsión tipo dúal 1A; 7: Unidad; 8: 17724; 10: #N/A; 12: 14894.1176 | 17724 | 0
M490 | 2023-05-23 | 1: Conector cuña c/estribos ACSR (P-1/0/D-2) o AAAC (p-123,3/d2); 7: Unidad; 8: 61666; 10: #N/A; 12: 51820.1681 | 61666 | 0
M491 | 2023-05-23 | 1: Conector amobible (p:acsr 2-2/0- d:cu 6-2/0); 7: Unidad; 8: 44800; 10: #N/A; 12: 37647.0588 | 44800 | 0
M492 | 2023-05-23 | 1: Abrazadera de 200mm de una salida para trasformador; 7: Unidad; 8: 22456; 10: #N/A; 12: 18870.5882 | 22456 | 0
M493 | 2023-05-23 | 1: Terminal comprensión bim. Tipo pletina 4/0 AWG, 2 per 1/2" b corto; 7: Unidad; 8: 9306; 10: #N/A; 12: 7820.1681 | 9306 | 0
M494 | 2023-05-23 | 1: Arandela de presión de 1/2" en acero inoxidable; 7: Unidad; 8: 1820; 10: #N/A; 12: 1529.4118 | 1820 | 0
M495 | 2023-05-23 | 1: Arandela plana redonda de 1/2" en acero inoxidable; 7: Unidad; 8: 1400; 10: #N/A; 12: 1176.4706 | 1400 | 0
M496 | 2023-05-23 | 1: Tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 2"; 7: Unidad; 8: 2060; 10: #N/A; 12: 1731.0924 | 2060 | 0
M497 | 2023-05-23 | 1: Pararayos polímerico 12KV; 7: Unidad; 8: 170882; 10: #N/A; 12: 143598.3193 | 170882 | 0
M498 | 2023-05-23 | 1: Diagonal metálica en varialla tipo 1; 7: Unidad; 8: 15190; 10: #N/A; 12: 12764.7059 | 15190 | 0
M499 | 2023-05-23 | 1: Poste 12m 510 Kgf; 7: Unidad; 8: 1262118; 10: #N/A; 12: 1060603.3613 | 1262118 | 0
M500 | 2023-05-23 | 1: Excavación a mano en material común roca descompuesta, a cualquier profundidad (Incluye retiro a lugar autorizado); 7: m3; 8: 25417; 10: #N/A; 12: 21358.8235 | 25417 | 0
M501 | 2023-05-23 | 1: Subida a poste; 7: Unidad; 8: 189166; 10: #N/A; 12: 158963.0252 | 189166 | 0
M502 | 2023-05-23 | 1: Tubería IMC 3"; 7: m; 8: 190960; 10: #N/A; 12: 160470.5882 | 190960 | 0
M503 | 2023-05-23 | 1: Capacete roscado en aluminio 3"; 7: Unidad; 8: 64400; 10: #N/A; 12: 54117.6471 | 64400 | 0
M504 | 2023-05-23 | 1: Cable de acometida tipo THHN/THWN 4/0; 7: m; 8: 98560; 10: #N/A; 12: 82823.5294 | 98560 | 0
M505 | 2023-05-23 | 1: Bornas para ponchar 4/0 AWG; 7: Unidad; 8: 11340; 10: #N/A; 12: 9529.4118 | 11340 | 0
M506 | 2023-05-23 | 1: Fleje de 1/2"; 7: Unidad; 8: 2450; 10: #N/A; 12: 2058.8235 | 2450 | 0
M507 | 2023-05-23 | 1: Ebilla de acero inoxidable para fleje; 7: Unidad; 8: 560; 10: #N/A; 12: 470.5882 | 560 | 0
M508 | 2023-05-23 | 1: Tubería con duit PVC 3"; 7: m; 8: 63980; 10: #N/A; 12: 53764.7059 | 63980 | 0
M509 | 2023-05-23 | 1: Adaptador terminal PVC 3" tipo campana; 7: Unidad; 8: 8456; 10: #N/A; 12: 7105.8824 | 8456 | 0
M510 | 2023-05-23 | 1: Excavación de 75x20x100cm; 7: ml; 8: 11861; 10: #N/A; 12: 9967.2269 | 11861 | 0
M511 | 2023-05-23 | 1: Tubería PVC 1"; 7: m; 8: 6113; 10: #N/A; 12: 5136.9748 | 6113 | 0
M512 | 2023-05-23 | 1: Cable THHN/THWN 12; 7: m; 8: 3220; 10: #N/A; 12: 2705.8824 | 3220 | 0
M513 | 2023-05-23 | 1: Kit de Adaptador terminal 1" y demás accesorios; 7: Unidad; 8: 8456; 10: #N/A; 12: 7105.8824 | 8456 | 0
M514 | 2023-05-23 | 1: Excavación 75x20x100cm; 7: ml; 8: 11861; 10: #N/A; 12: 9967.2269 | 11861 | 0
M515 | 2023-05-23 | 1: Variador de velocidad siemens 6SL3210-5BE32-2UV0; 7: Unidad; 8: 18163600; 10: #N/A; 12: 15263529.4118 | 18163600 | 0
M516 | 2023-05-23 | 1: Controlador lógico programable siemens logo! 8; 7: Unidad; 8: 1719304; 10: #N/A; 12: 1444793.2773 | 1719304 | 0
M517 | 2023-05-23 | 1: Pulsadores N.A; 7: Unidad; 8: 72965; 10: #N/A; 12: 61315.1261 | 72965 | 0
M518 | 2023-05-23 | 1: Lamparas de señalización; 7: Unidad; 8: 89106; 10: #N/A; 12: 74878.9916 | 89106 | 0
M519 | 2023-05-23 | 1: Bloque de contacto; 7: Unidad; 8: 49576; 10: #N/A; 12: 41660.5042 | 49576 | 0
M520 | 2023-05-23 | 1: Cableado de control AWG 16; 7: ml; 8: 4118; 10: #N/A; 12: 3460.5042 | 4118 | 0
M521 | 2023-05-23 | 1: Kit de marcación, herrajes, rieles y accesorios; 7: Unidad; 8: 395294; 10: #N/A; 12: 332179.8319 | 395294 | 0
M522 | 2023-05-23 | 1: Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m con llave; 7: Unidad; 8: 1201200; 10: #N/A; 12: 1009411.7647 | 1201200 | 0
M523 | 2023-05-23 | 1: Gabinete de acero de pared 1,2x0,8x0,3m con llave; 7: Unidad; 8: 1542716; 10: #N/A; 12: 1296400 | 1542716 | 0
M524 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x50-10KA tipo industrial; 7: Unidad; 8: 295100; 10: #N/A; 12: 247983.1933 | 295100 | 0
M525 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x40-10KA tipo industrial; 7: Unidad; 8: 295100; 10: #N/A; 12: 247983.1933 | 295100 | 0
M526 | 2023-05-23 | 1: Breque tipo riel 2x20-10KA; 7: Unidad; 8: 49400; 10: #N/A; 12: 41512.605 | 49400 | 0
M527 | 2023-05-23 | 1: Anclaje y fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 66532; 10: #N/A; 12: 55909.2437 | 66532 | 0
M528 | 2023-05-23 | 1: Herrajes varios y marquillas; 7: Unidad; 8: 208250; 10: #N/A; 12: 175000 | 208250 | 0
M529 | 2023-05-23 | 1: Trasformador 3KBA 440/220V; 7: Unidad; 8: 1084720; 10: #N/A; 12: 911529.4118 | 1084720 | 0
M530 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x180-10KA; 7: Unidad; 8: 1114360; 10: #N/A; 12: 936436.9748 | 1114360 | 0
M531 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x165-10KA; 7: Unidad; 8: 777920; 10: #N/A; 12: 653714.2857 | 777920 | 0
M532 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x70-10KA; 7: Unidad; 8: 295100; 10: #N/A; 12: 247983.1933 | 295100 | 0
M533 | 2023-05-23 | 1: Breque 2x60-10KA; 7: Unidad; 8: 295100; 10: #N/A; 12: 247983.1933 | 295100 | 0
M534 | 2023-05-23 | 1: Breque monopolar tipo riel 20A; 7: Unidad; 8: 26390; 10: #N/A; 12: 22176.4706 | 26390 | 0
M535 | 2023-05-23 | 1: DPS tipo l+ll 80KA 440V; 7: Unidad; 8: 1566600; 10: #N/A; 12: 1316470.5882 | 1566600 | 0
M536 | 2023-05-23 | 1: Varilla de cobre 5/8"x8'; 7: Unidad; 8: 381176; 10: #N/A; 12: 320315.9664 | 381176 | 0
M537 | 2023-05-23 | 1: Fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 1533; 10: #N/A; 12: 1288.2353 | 1533 | 0
M538 | 2023-05-23 | 1: Gel para puesta a tierra Hidrosolta; 7: Unidad; 8: 91000; 10: #N/A; 12: 76470.5882 | 91000 | 0
M539 | 2023-05-23 | 1: Exacavación; 7: m3; 8: 35584; 10: #N/A; 12: 29902.521 | 35584 | 0
M540 | 2023-05-23 | 1: Tubería con duit PVC 1"; 7: Unidad; 8: 6550; 10: #N/A; 12: 5504.2017 | 6550 | 0
M541 | 2023-05-23 | 1: Adaptador terminal PVC 1"; 7: Unidad; 8: 3938; 10: #N/A; 12: 3309.2437 | 3938 | 0
M542 | 2023-05-23 | 1: Excavación 75x20x100cm; 7: m3; 8: 35584; 10: #N/A; 12: 29902.521 | 35584 | 0
M543 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu 6 AWG desnudo; 7: m; 8: 13930; 10: #N/A; 12: 11705.8824 | 13930 | 0
M544 | 2023-05-23 | 1: Caja de paso 12x12x5cm; 7: Unidad; 8: 9660; 10: #N/A; 12: 8117.6471 | 9660 | 0
M545 | 2023-05-23 | 1: Chazo expansión hembra rosca interna 5/16"; 7: Unidad; 8: 780; 10: #N/A; 12: 655.4622 | 780 | 0
M546 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu THHN No. 8; 7: Unidad; 8: 6412; 10: #N/A; 12: 5388.2353 | 6412 | 0
M547 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu THHN No. 2; 7: m; 8: 39410; 10: #N/A; 12: 33117.6471 | 39410 | 0
M548 | 2023-05-23 | 1: Bornas 2 AWG; 7: m; 8: 7000; 10: #N/A; 12: 5882.3529 | 7000 | 0
M549 | 2023-05-23 | 1: Terminales 8 AWG; 7: m; 8: 4200; 10: #N/A; 12: 3529.4118 | 4200 | 0
M550 | 2023-05-23 | 1: Tubería EMT 2"; 7: Unidad; 8: 52033; 10: #N/A; 12: 43725.2101 | 52033 | 0
M551 | 2023-05-23 | 1: Coraza liquid tight 2"; 7: Unidad; 8: 45500; 10: #N/A; 12: 38235.2941 | 45500 | 0
M552 | 2023-05-23 | 1: Conector recto coraza liquid 2"; 7: m; 8: 25200; 10: #N/A; 12: 21176.4706 | 25200 | 0
M553 | 2023-05-23 | 1: Elementos de marcación; 7: Unidad; 8: 14070; 10: #N/A; 12: 11823.5294 | 14070 | 0
M554 | 2023-05-23 | 1: Arracandor suave siemens 3RW4047-1BB14; 7: Unidad; 8: 14393499; 10: #N/A; 12: 12095377.3109 | 14393499 | 0
M555 | 2023-05-23 | 1: Controlador lógico programable siemenes logo DM16230R; 7: Unidad; 8: 1903902; 10: #N/A; 12: 1599917.6471 | 1903902 | 0
M556 | 2023-05-23 | 1: Pulsadores N.A; 7: Unidad; 8: 72965; 10: #N/A; 12: 61315.1261 | 72965 | 0
M557 | 2023-05-23 | 1: Lamparas de señalización; 7: Unidad; 8: 86106; 10: #N/A; 12: 72357.9832 | 86106 | 0
M558 | 2023-05-23 | 1: Bloque de contacto; 7: Unidad; 8: 49576; 10: #N/A; 12: 41660.5042 | 49576 | 0
M559 | 2023-05-23 | 1: Cableado de control AWG 16; 7: ml; 8: 4118; 10: #N/A; 12: 3460.5042 | 4118 | 0
M560 | 2023-05-23 | 1: Kit de marcacion, herrajes, rieles y accesorios; 7: Unidad; 8: 395294; 10: #N/A; 12: 332179.8319 | 395294 | 0
M561 | 2023-05-23 | 1: Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m con llave; 7: Unidad; 8: 1201200; 10: #N/A; 12: 1009411.7647 | 1201200 | 0
M562 | 2023-05-23 | 1: Arrancador suave siemens 3RW4028 -1BB14; 7: Unidad; 8: 6552000; 10: #N/A; 12: 5505882.3529 | 6552000 | 0
M563 | 2023-05-23 | 1: Controlador lógico programable logo 8; 7: Unidad; 8: 1719304; 10: #N/A; 12: 1444793.2773 | 1719304 | 0
M564 | 2023-05-23 | 1: Pulsadores N.A; 7: Unidad; 8: 72965; 10: #N/A; 12: 61315.1261 | 72965 | 0
M565 | 2023-05-23 | 1: Lamparas de señalización; 7: Unidad; 8: 89106; 10: #N/A; 12: 74878.9916 | 89106 | 0
M566 | 2023-05-23 | 1: Bloque de contacto; 7: Unidad; 8: 49576; 10: #N/A; 12: 41660.5042 | 49576 | 0
M567 | 2023-05-23 | 1: Cableado de control AWG 16; 7: m; 8: 4118; 10: #N/A; 12: 3460.5042 | 4118 | 0
M568 | 2023-05-23 | 1: Kit de marcación, herrajes, rieles y accesorios; 7: Unidad; 8: 395294; 10: #N/A; 12: 332179.8319 | 395294 | 0
M569 | 2023-05-23 | 1: Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m; 7: Unidad; 8: 1201200; 10: #N/A; 12: 1009411.7647 | 1201200 | 0
M570 | 2023-05-23 | 1: Gabinete en acero de pared 1,2x0,8x0,3m com llave; 7: Unidad; 8: 1101940; 10: #N/A; 12: 926000 | 1101940 | 0
M571 | 2023-05-23 | 1: Guardamotor chint 56-80A15KA; 7: Unidad; 8: 226576; 10: #N/A; 12: 190400 | 226576 | 0
M572 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x100-25KA DRX125, l nominal 100A; 7: Unidad; 8: 570370; 10: #N/A; 12: 479302.521 | 570370 | 0
M573 | 2023-05-23 | 1: Breque tipo riel 1x20-10KA; 7: Unidad; 8: 57117; 10: #N/A; 12: 47997.479 | 57117 | 0
M574 | 2023-05-23 | 1: Anclaje y fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M575 | 2023-05-23 | 1: Herrajes y marquillas; 7: Unidad; 8: 128750; 10: #N/A; 12: 108193.2773 | 128750 | 0
M576 | 2023-05-23 | 1: Tubería con duit EMT 2"; 7: m; 8: 52033; 10: #N/A; 12: 43725.2101 | 52033 | 0
M577 | 2023-05-23 | 1: Curva EMT 2"; 7: Unidad; 8: 23100; 10: #N/A; 12: 19411.7647 | 23100 | 0
M578 | 2023-05-23 | 1: Accesorios EMT 2"; 7: Unidad; 8: 9940; 10: #N/A; 12: 8352.9412 | 9940 | 0
M579 | 2023-05-23 | 1: Tubería con duit PVC 2"; 7: m; 8: 20067; 10: #N/A; 12: 16863.0252 | 20067 | 0
M580 | 2023-05-23 | 1: Adaptador terminal PVC 2" tipo campana; 7: Unidad; 8: 6650; 10: #N/A; 12: 5588.2353 | 6650 | 0
M581 | 2023-05-23 | 1: Cable termoflex procable 4x4 acto para bombas sumergibles; 7: m; 8: 114387; 10: #N/A; 12: 96123.5294 | 114387 | 0
M582 | 2023-05-23 | 1: Terminales 4 AWG; 7: Unidad; 8: 2520; 10: #N/A; 12: 2117.6471 | 2520 | 0
M583 | 2023-05-23 | 1: Elementos de marcación; 7: Unidad; 8: 14070; 10: #N/A; 12: 11823.5294 | 14070 | 0
M584 | 2023-05-23 | 1: Elementos de fijación; 7: Unidad; 8: 16270; 10: #N/A; 12: 13672.2689 | 16270 | 0
M585 | 2023-05-23 | 1: Poste de concreto pretensado 510kgf 12m; 7: Unidad; 8: 1157459; 10: #N/A; 12: 972654.6218 | 1157459 | 0
M586 | 2023-05-23 | 1: Brazo para luminaria 1,2m 5-6 codensa; 7: Unidad; 8: 138212; 10: #N/A; 12: 116144.5378 | 138212 | 0
M587 | 2023-05-23 | 1: Abrazadera para poste 5-6 140mm; 7: Unidad; 8: 24912; 10: #N/A; 12: 20934.4538 | 24912 | 0
M588 | 2023-05-23 | 1: Led solar integrada S40 6K P25441; 7: Unidad; 8: 1309000; 10: #N/A; 12: 1100000 | 1309000 | 0
M589 | 2023-05-23 | 1: Cada de paso 12x12x5; 7: Unidad; 8: 9660; 10: #N/A; 12: 8117.6471 | 9660 | 0
M590 | 2023-05-23 | 1: Chazo de expansión hembra rosca interna 5/16"; 7: Unidad; 8: 780; 10: #N/A; 12: 655.4622 | 780 | 0
M591 | 2023-05-23 | 1: Cable Cu THHN No. 10; 7: m; 8: 4620; 10: #N/A; 12: 3882.3529 | 4620 | 0
M592 | 2023-05-23 | 1: Terminales 10 AWG; 7: Unidad; 8: 1120; 10: #N/A; 12: 941.1765 | 1120 | 0
M593 | 2023-05-23 | 1: Tubería EMT 3/4"; 7: m; 8: 13333; 10: #N/A; 12: 11204.2017 | 13333 | 0
M594 | 2023-05-23 | 1: Coraza liquid tight 3/4"; 7: m; 8: 12600; 10: #N/A; 12: 10588.2353 | 12600 | 0
M595 | 2023-05-23 | 1: Conector curvo coraza liquid 3/4"; 7: Unidad; 8: 9240; 10: #N/A; 12: 7764.7059 | 9240 | 0
M596 | 2023-05-23 | 1: Elementos de marcación; 7: Unidad; 8: 8070; 10: #N/A; 12: 6781.5126 | 8070 | 0
M597 | 2023-05-23 | 1: Arrancador suave siemens 3RW4027-1BB14; 7: Unidad; 8: 5076960; 10: #N/A; 12: 4266352.9412 | 5076960 | 0
M598 | 2023-05-23 | 1: Gabinete en acero de pared 0,9x0,7x0,3m con llave; 7: Unidad; 8: 1201200; 10: #N/A; 12: 1009411.7647 | 1201200 | 0
M599 | 2023-05-23 | 1: Controlador lógico programable siemens logo 8; 7: Unidad; 8: 1719304; 10: #N/A; 12: 1444793.2773 | 1719304 | 0
M600 | 2023-05-23 | 1: Pulsadores N.A; 7: Unidad; 8: 72965; 10: #N/A; 12: 61315.1261 | 72965 | 0
M601 | 2023-05-23 | 1: Lamparas de señalización; 7: Unidad; 8: 89106; 10: #N/A; 12: 74878.9916 | 89106 | 0
M602 | 2023-05-23 | 1: Bloque de contacto; 7: Unidad; 8: 49576; 10: #N/A; 12: 41660.5042 | 49576 | 0
M603 | 2023-05-23 | 1: Cableado de control AWG 16; 7: m; 8: 4118; 10: #N/A; 12: 3460.5042 | 4118 | 0
M604 | 2023-05-23 | 1: Kit de marcación, herrajes, rieles y accesorios; 7: Unidad; 8: 395294; 10: #N/A; 12: 332179.8319 | 395294 | 0
M605 | 2023-05-23 | 1: Tablero bifásico luminex 8 ctos; 7: Unidad; 8: 211400; 10: #N/A; 12: 177647.0588 | 211400 | 0
M606 | 2023-05-23 | 1: Breque enchufable 1x20A; 7: Unidad; 8: 19600; 10: #N/A; 12: 16470.5882 | 19600 | 0
M607 | 2023-05-23 | 1: Breque enchufable 2x30A; 7: Unidad; 8: 33600; 10: #N/A; 12: 28235.2941 | 33600 | 0
M608 | 2023-05-23 | 1: Anclaje y fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M609 | 2023-05-23 | 1: Herrajes varios y marquillas; 7: Unidad; 8: 148750; 10: #N/A; 12: 125000 | 148750 | 0
M610 | 2023-05-23 | 1: Gabinete en acero de pared 1,2x0,8x0,3 con llave; 7: Unidad; 8: 1101940; 10: #N/A; 12: 926000 | 1101940 | 0
M611 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x80-10KA tipo industrial; 7: Unidad; 8: 361438; 10: #N/A; 12: 303729.4118 | 361438 | 0
M612 | 2023-05-23 | 1: Breque 3x75-10KA tipo industrial; 7: Unidad; 8: 361438; 10: #N/A; 12: 303729.4118 | 361438 | 0
M613 | 2023-05-23 | 1: Breque tipo riel 1x20-10KA; 7: Unidad; 8: 29900; 10: #N/A; 12: 25126.0504 | 29900 | 0
M614 | 2023-05-23 | 1: Anclaje y fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M615 | 2023-05-23 | 1: Herrajes varios y marquillas; 7: Unidad; 8: 148750; 10: #N/A; 12: 125000 | 148750 | 0
M616 | 2023-05-23 | 1: Tubería IMC 2"; 7: m; 8: 60392; 10: #N/A; 12: 50749.5798 | 60392 | 0
M617 | 2023-05-23 | 1: Capacete roscado en aluminio 2"; 7: Unidad; 8: 17150; 10: #N/A; 12: 14411.7647 | 17150 | 0
M618 | 2023-05-23 | 1: Cable de acometida tipo concéntrica a CU 3x8F+1x10N; 7: m; 8: 45353; 10: #N/A; 12: 38111.7647 | 45353 | 0
M619 | 2023-05-23 | 1: Bornas para ponchar 8AWG; 7: Unidad; 8: 3346; 10: #N/A; 12: 2811.7647 | 3346 | 0
M620 | 2023-05-23 | 1: Fleje 1/2"; 7: Unidad; 8: 2450; 10: #N/A; 12: 2058.8235 | 2450 | 0
M621 | 2023-05-23 | 1: Hebilla de acero inoxidable para fleje; 7: Unidad; 8: 560; 10: #N/A; 12: 470.5882 | 560 | 0
M622 | 2023-05-23 | 1: Tensor para anclaje de acometida; 7: Unidad; 8: 4620; 10: #N/A; 12: 3882.3529 | 4620 | 0
M623 | 2023-05-23 | 1: Gabinete en acero de ared 1,2x0,80x0,30m con llave; 7: Unidad; 8: 1101940; 10: #N/A; 12: 926000 | 1101940 | 0
M624 | 2023-05-23 | 1: Guardamotor chint 24-32A; 7: Unidad; 8: 486090; 10: #N/A; 12: 408478.9916 | 486090 | 0
M625 | 2023-05-23 | 1: Breaker 3x40-10KA tipo industrial; 7: Unidad; 8: 295100; 10: #N/A; 12: 247983.1933 | 295100 | 0
M626 | 2023-05-23 | 1: Breaker tipo riel 2x20-10KA; 7: Unidad; 8: 49400; 10: #N/A; 12: 41512.605 | 49400 | 0
M627 | 2023-05-23 | 1: Anclajes y fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M628 | 2023-05-23 | 1: Herrajes varios y marquillas; 7: Unidad; 8: 148750; 10: #N/A; 12: 125000 | 148750 | 0
M629 | 2023-05-23 | 1: Transformdor 3KVA 440/220V; 7: Unidad; 8: 1084720; 10: #N/A; 12: 911529.4118 | 1084720 | 0
M630 | 2023-05-24 | 1: Gabinete en acero de pared 1,20x0,80x0,30m con llave; 7: Unidad; 8: 1101940; 10: #N/A; 12: 926000 | 1101940 | 0
M631 | 2023-05-24 | 1: Guardamotor chint 9-14A; 7: Unidad; 8: 154000; 10: #N/A; 12: 129411.7647 | 154000 | 0
M632 | 2023-05-24 | 1: Breaker 2x40-10KA iterruptor TX nominal 40 A; 7: Unidad; 8: 112312; 10: #N/A; 12: 94379.8319 | 112312 | 0
M633 | 2023-05-24 | 1: Breaker tipo riel 1x20-10KA; 7: Unidad; 8: 57117; 10: #N/A; 12: 47997.479 | 57117 | 0
M634 | 2023-05-24 | 1: Anclajes y fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M635 | 2023-05-24 | 1: Herrajes varios y marquillas; 7: Unidad; 8: 148750; 10: #N/A; 12: 125000 | 148750 | 0
M636 | 2023-05-24 | 1: Tablero electrico 12 ctos tipo riel; 7: Unidad; 8: 211344; 10: #N/A; 12: 177600 | 211344 | 0
M637 | 2023-05-24 | 1: Guardamotor chint 6-10A; 7: Unidad; 8: 140400; 10: #N/A; 12: 117983.1933 | 140400 | 0
M638 | 2023-05-24 | 1: Breaker tipo riel 1x20-10KA; 7: Unidad; 8: 21190; 10: #N/A; 12: 17806.7227 | 21190 | 0
M639 | 2023-05-24 | 1: Anclajes y fungibles para instalación; 7: Unidad; 8: 47523; 10: #N/A; 12: 39935.2941 | 47523 | 0
M640 | 2023-05-24 | 1: Herrajes varios y marquillas; 7: Unidad; 8: 148750; 10: #N/A; 12: 125000 | 148750 | 0
M641 | 2023-05-24 | 1: Tubería PVC 3" RDE 26 con unión mecánica; 7: ml; 8: 30500; 10: #N/A; 12: 25630.2521 | 30500 | 0
M642 | 2023-05-27 | 1: Válvula flotador 4" en hierro ductil; 7: Unidad; 8: 3965080; 10: #N/A; 12: 3332000 | 3965080 | 0
|  | 1: Alquiler de camillas de 0,70 x 1,40m (2 dias de uso); 7: Unidad; 8: 2400 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## aiu
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [7 empty] | FECHA |  | 598396164
2026-06-30
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD E IMPREVISTOS (A.I.U)
| COSTO DIRECTO OC |  | 1994653879.848
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CARGO/OFICIO |  |  | SMLMV | CANTIDAD | DEDICAC. (Mes) | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL |  | DURACIÓN (Meses) | IMPACTO (%) | VALOR PARCIAL ($)
A.01 | Director de obra |  |  |  | 1 | 30% | 6500000 |  | 7 | 2.737% | 13650000
A.02 | Especialista Estructural |  |  |  | 1 | 20% | 5500000 |  | 6 | 1.324% | 6600000
A.04 | Especialista Hidráulico |  |  |  | 1 | 20% | 5500000 |  | 6 | 1.324% | 6600000
A.05 | Profesional Civil (Residente de Obra) |  |  |  | 1 | 100% | 3500000 |  | 7 | 4.913% | 24500000
A.06 | Profesional Topógrafo |  |  |  | 1 | 50% | 3500000 |  | 6 | 2.106% | 10500000
A.10 | Profesional QHSE |  |  |  | 1 | 100% | 3500000 |  | 6 | 4.211% | 21000000
A.11 | Profesional Eléctrico |  |  |  | 1 | 20% | 5500000 |  | 6 | 1.324% | 6600000
[5 empty] | Subtotal Costos Directos de Personal | [5 empty] | 89450000
[5 empty] | Factor Prestacional | [5 empty] | 1.88
[5 empty] | Total Costos Directos de Personal Incluyendo Factor Prestacional | [5 empty] | 168166000
B | OTROS COSTOS DIRECTOS
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL |  | DURACIÓN (Meses) | IMPACTO (%) | VALOR PARCIAL ($)
B.02 | Servicios Públicos |  |  |  | MES | 1 | 500000 |  | 7 | 0.7019% | 3500000
B.03 | Gastos de oficina (papelería, mensajería, alquiler equipos de computo) |  |  |  | MES | 1 | 662451.7143 |  | 7 | 0.9299% | 4637162
B.04 | Vehículo camionetas pick up doble cabina |  |  |  | MES | 1 | 6000000 |  | 6 | 7.219% | 36000000
B.05 | Ensayos y pruebas |  |  |  | MES | 1 | 900000 |  | 6 | 1.083% | 5400000
B.07 | Instalaciones provisionales movilización y desmovilización- Dotación |  |  |  | MES | 1 | 2000000 |  | 1 | 0.4011% | 2000000
B.08 | valladel proyecto |  |  |  | MES | 1 | 2000000 |  | 6 | 2.406% | 12000000
B.09 | Alquiler de equipo de topografía |  |  |  | MES | 1 | 2000000 |  | 6 | 2.406% | 12000000
[5 empty] | Subtotal Otros Costos Directos | [5 empty] | 75537162
C | GARANTÍAS
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL |  | DURACIÓN (Meses) | IMPACTO (%) | VALOR PARCIAL ($)
C.01 | Garantías |  |  |  | MES | 1 | 45521651 |  | 1 | 9.129% | 45521651
[5 empty] | Subtotal Otros Costos Directos | [5 empty] | 45521651
D | ESTAMPILLAS
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA |  | DURACIÓN (Meses) | IMPACTO (%) | VALOR PARCIAL ($)
D.01 | Pro Cultura |  |  |  | Unidad | 1.5% | 29919808 |  |  | 6% | 29919808
D.02 | Pro desarrollo |  |  |  | Unidad | 2% | 39893078 |  |  | 8% | 39893078
D.03 | Pro Usco |  |  |  | Unidad | 0.5% | 9973269 |  |  | 2% | 9973269
D.05 | Pro Deporte |  |  |  | Unidad | 1.5% | 29919808 |  |  | 6% | 29919808
D.07 | Contribución Obras Públicas |  |  |  | Unidad | 5% | 99732694 |  |  | 20% | 99732694
[5 empty] | Subtotal Otros Costos Directos | [5 empty] | 209438657
|  | Jayler Moises Cleves Celis |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B) | [5 empty] | 498663470
|  | Secretario de Planeación e Infraestructura |  |  | AJUSTE | [5 empty] | 1 |  | 498663469.962
|  | Alcaldia de Villavieja |  |  | VALOR TOTAL | [5 empty] | 498663470
[9 empty] | imprevistos |  |  | 39893078
[9 empty] | utilidad |  |  | 59839616
[12 empty] | 598396164 | 598396163.962

## F.P
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA |  |  | FECHA |  | F.M. | F.P
|  |  | 2026-06-30 |  | 2.2 | 1.88
FACTOR MULTIPLICADOR - FACTOR PRESTACIONAL
SMLMV |  | SDLMV | AUX TRANSPORTE M |  | AUX TRANSPORTE D
1750905 |  | 58363.5 | 249095 |  | 8303
A | SUELDO ANUAL BASICO |  |  |  |  | %
A.01 | Salario Basico |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 100%
B | PRESTACIONES SOCIALES |  |  |  |  | %
B.01 | Auxilio de trasporte |  |  |  |  | 12.12%
B.02 | Primas anuales |  |  |  |  | 8.33%
B.03 | Cesantias anuales |  |  |  |  | 8.33%
B.04 | Intereses sobre las cesatias (mensual) |  |  |  |  | 1%
B.05 | Vacaciones anuales |  |  |  |  | 4.165%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 33.95%
C | SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  | %
C.01 | Pensión |  |  |  |  | 12%
C.02 | Riesgos profesional |  |  |  |  | 6.96%
C.03 | Salud |  |  |  |  | 12.5%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 31.46%
D | APORTES PARAFISCALES |  |  |  |  | %
D.01 | Caja de compensación |  |  |  |  | 4%
D.02 | Aportes SENA |  |  |  |  | 2%
D.03 | Fondo Ind. Construcción |  |  |  |  | 1.75%
D.04 | Subsidio familiar |  |  |  |  | 0%
D.05 | Seguros de Ley |  |  |  |  | 0%
D.06 | ICBF |  |  |  |  | 3%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 10.75%
E | OTROS APORTES |  |  |  |  | %
E.01 | Dotacion (Oberol, casco, botas, gafas, guantes, chalecos) |  |  |  |  | 15%
E.02 | Seguro colectivo |  |  |  |  | 0.5%
E.03 | Examen medico de ingreso |  |  |  |  | 5%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 20.5%
|  |  | SUB TOTAL F.P. |  | 196.7% |  | 1.9666
|  |  | AJUSTADO |  | 188%
F | IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS |  |  |  |  | %
F.01 | Pro Cultura |  |  |  |  | 1.5%
F.02 | Pro desarrollo |  |  |  |  | 4%
F.03 | Pro Usco |  |  |  |  | 1%
F.04 | #REF! |  |  |  |  | 1%
F.05 | Pro Deporte |  |  |  |  | 1%
F.06 | #REF! |  |  |  |  | 0.7%
F.07 | Contribución Obras Públicas |  |  |  |  | 5%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 14.2%
G | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | %
G.01 | Asesoria legal, contable y financiera permanente y personal técnico administrativo adicional |  |  |  |  | 2%
G.02 | Seguros, incendio y robos |  |  |  |  | 1%
G.03 | Salarios y prestaciones personal auxiliar (administrativo y Tecnico) |  |  |  |  | 5%
G.04 | Gastos bancarios |  |  |  |  | 0%
G.05 | Preparacion de propuestas |  |  |  |  | 1%
G.06 | Servicios de Oficina Públicos y comunicaciones |  |  |  |  | 3%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 12%
H | PÓLIZAS |  |  |  |  | %
H.01 | Calidad |  |  |  |  | 0.34%
H.02 | Cumplimiento, anticipo y salarios |  |  |  |  | 0.06%
H.03 | Seriedad de la propuesta |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0.4%
|  |  |  | F.M. | Calculado | 2.2326
[5 empty] | Ajustado | 220% | 220%
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja
Note on B34: ====== ID#AAAA8VVll7w Autor (2023-03-03 01:19:19) varia entre 0 y 1 S/ FONADE

## POLIZA
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | FECHA |  | 45521651
2026-06-30
DESAGREGADO PÓLIZAS
| Valor del contrato: | 2593050043.8024 |  | PESOS COLOMBIANOS | Plazo de ejecucion (meses): |  | 6 | Plazo de ejecucion (dias): |  |  | 180
AMPARO | CUMPLIMIENTO |  | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (100% DEL ANTICIPO) |  | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | ESTABILIDAD DE LA OBRA |  |  | SALARIOS Y PRESTACIONES
% | 30% |  | 100% |  | 20% | 20% |  |  | 10%
VIGENCIA | Término igual a la vigencia del contrato y 6 meses más. |  | Término igual a la vigencia del contrato y 6 meses más. |  | Término igual a la vigencia del contrato y 6 meses más. | Término igual a cinco (5) años a partir del acta de recibo final |  |  | Término de la vigencia del contrato y tres (3) años más.
TASA | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% | 0.5% |  |  | 0.5%
VALOR ASEGURADO | 777915013.1407 |  | 2593050043.8024 |  | 518610008.7605 | 518610008.7605 |  |  | 259305004.3802
DÍAS ADICIONALES | 180 |  | 180 |  | 180 | 1800 |  |  | 1080
TOTAL DÍAS | 360 |  | 360 |  | 360 | 1980 |  |  | 1260
PRIMA | 3889575.0657 |  | 12965250.219 |  | 2593050.0438 | 14261775.2409 |  |  | 4537837.5767
[8 empty] | Total Prima Neta: |  | 38247488.1461
[8 empty] | Gastos de Expedición: |  | 6000
[8 empty] | I.V.A. | 19% | 7268162.7478
[8 empty] | Total Prima: |  | 45521651
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja

## consolidado
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [10 empty] | FECHA
2026-06-30
LISTA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
APU | NOMBRE | [5 empty] | UNIDAD | EQUIPO | MAT. | TRANSP. | M.O. | COSTO
G001 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | [5 empty] | M | 2021.545 | 475.076 | 124.831 | 1580.0197 | 5461.9132
G002 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | [5 empty] | M2 | 475.076 | 1972.545 | 122.381 | 1580.0197 | 5395.0282 |  | 4150.02 | 5395.03
G003 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) | [5 empty] | M3 | 1880.9669 | 0 | 94.0483 | 37619.3371 | 51472.658
G004 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO | [5 empty] | M3 | 2501.6859 | 0 | 125.0843 | 50033.7184 | 68458.6352
G006 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA BAJO AGUA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE BOMBEO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 23219.6979 | 0 | 1160.9849 | 2393.9578 | 34807.0328
G008 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1170.3815 | 18650 | 991.0191 | 23407.6293 | 57484.7388
G009 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1462.9768 | 24133.8 | 1279.8388 | 29259.5367 | 72976.998
G010 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 8031.7622 | 0 | 401.5881 | 11969.7891 | 26524.0812
G011 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) | [5 empty] | M3 | 32083.7498 | 309400 | 112588.7905 | 165803.8844 | 805839.3521
G012 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) | [5 empty] | M3 | 48031.7498 | 410065 | 118448.6905 | 165803.8844 | 965054.1221
G013 | CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2) | [5 empty] | M3 | 455140 | 48031.7498 | 121186.1905 | 165803.8844 | 790161.8247 | N.A AIU
G014 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) | [5 empty] | KG | 53.6425 | 6549.4059 | 330.1524 | 1072.8492 | 10407.8648
G015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS E - 320 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 5953.5937 | 108829 | 102082.2827 | 37305.874 | 330421.9755
G016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR SEGÚN INVIAS 330 (INCLUYE MATERIAL, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 5953.5937 | 124260 | 102082.2827 | 37305.874 | 350482.2755
G022 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 3164.4256 | 62416.6875 | 101942.8242 | 8777.8453 | 229192.3175
G023 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M | [5 empty] | M2 | 35.1114 | 8015.0432 | 402.5077 | 702.2289 | 11901.3586
G024 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1595.9747 | 8550.972 | 84.7987 | 31919.4945 | 54796.612
G026 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA ACHIQUE (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1404.4578 | 291386.3492 | 4820.2229 | 28089.1552 | 423410.2405
G027 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) | [5 empty] | M3-KM | 6000 | 0 | 2377.2368 | 0 | 10890.4078
G028 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) | [5 empty] | M3 | 1762.2923 | 0 | 1503.1146 | 1645.846 | 6384.6288
G029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", PLATINA DE 4 X 3/16" (INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 19744.0948 | 116249.9111 | 6799.7003 | 194881.8967 | 438978.2838
G030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO LÍNEA DE VIDA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 11937.891 | 1109414.0154 | 56067.5953 | 238757.8192 | 1841030.5171 | N.A AIU
G031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO DE ALTO TRÁFICO (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1228.9005 | 104858 | 5304.345 | 24578.0108 | 176760.0333
G032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 25 X 40CM PARA PAREDES Y MUROS (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1032.6895 | 51235 | 2613.3845 | 20653.7906 | 98195.324
G033 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 526.6717 | 5663 | 309.4836 | 10533.4332 | 22142.365
G034 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1097.2326 | 4614 | 285.5616 | 21944.6525 | 36323.8808
G035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINESCENTE (INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 2468.769 | 185200 | 9383.4384 | 49375.38 | 320355.8637 | N.A AIU
G036 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS Y ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 877.7861 | 12274.7 | 657.6243 | 17555.722 | 40775.5821
G037 | SUMINISTRO DE BOMBA 2 HP - SUMERGIBLE DE LIMPIEZA (INCLUYE MANGUERA DE DESCARGA, KIT DE ACOPLE Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 0 | 2981240 | 149062 | 0 | 4069392.6
G040 | SUMINISTRO DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA | [5 empty] | UND | 0 | 10722000 | 214440 | 0 | 14217372
G042 | SUMINISTRO DE PLUMA GRÚA HIDRÁULICA CON BRAZO EXTENDIBLE DE 4 POSICIONES, CAPACIDAD DE CARGA DE 2000 KG, 4 PATAS PLEGABLES CON RUEDAS Y PASADORES DE SEGURIDAD Y PLUMA COMPLETAMENTE AJUSTABLES | [5 empty] | UND | 0 | 2473900 | 123695 | 0 | 3376873.5
G043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 3318.7861 | 78000 | 4065.9393 | 17555.722 | 133822.5816
G054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 544.2274 | 460000 | 23027.2114 | 10884.5476 | 642792.7823 | ?
G056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 5851.9073 | 1158000 | 58192.5954 | 117038.1467 | 1740807.4442
G062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) | [5 empty] | UND | 72486.1573 | 232960.0784 | 0 | 109723.145 | 539720.1948
G063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA LIMNIMÉTRICA DE AFORO Y MEDICIÓN DE CAUDAL CALIBRADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 585.1907 | 254314.823 | 10509.8595 | 11703.8147 | 360247.7943
G065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 4388.9305 | 306103 | 15524.5965 | 87778.61 | 413795.137
G066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 4388.9305 | 588564 | 29647.6465 | 87778.61 | 710379.187
G070 | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 1170.3815 | 83000 | 101843.122 | 23407.6293 | 272247.4727
G084 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 5851.9073 | 886000 | 44592.5954 | 117038.1467 | 1053482.6494
G093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 4937.538 | 504000 | 25446.8769 | 98750.76 | 633135.1749
G112 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 14520 | 0 | 726 | 0 | 19819.8
G113 | FORMALETA METÁLICA PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA | [5 empty] | M2 | 47115.7858 | 1645.846 | 2438.0816 | 32916.92 | 84116.6334
G115 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 105129.969 | 0 | 5256.4985 | 49375.38 | 207690.4017
G116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø3" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 1350.4402 | 66215.83 | 3378.3135 | 27008.8031 | 127339.4028
G117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 987.5076 | 420126.75 | 21055.7129 | 19750.152 | 600496.1592
G118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 1316.6791 | 127860.95 | 6458.8815 | 26333.583 | 210561.1217
G119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 1350.4402 | 197180.41 | 9926.5425 | 27008.8031 | 306106.0545
G123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 10533.4332 | 691000 | 35076.6717 | 210668.664 | 947278.7689
G132 | MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M (INCLUYE PAÑETE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 1755.5722 | 64239.241 | 3299.7407 | 35111.444 | 135727.7972
G137 | SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE HIDRÓXIDO DE CLORO | [5 empty] | UND | 2535300 | 0 | 126765 | 0 | 3460684.5
G140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE ALMACENAMIENTO DE CLORO 150 LB | [5 empty] | UND | 13004.2385 | 6000000 | 300000 | 260084.7704 | 8545015.7116
G144 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE CANALETA PRFV | [5 empty] | ML | 299017.61 | 8777.861 | 15389.7735 | 175557.22 | 648365.2039
G157 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | [5 empty] | M3 | 48670.6085 | 1005059.3286 | 148914.0998 | 186529.37 | 1389173.4069
G158 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | [5 empty] | M3 | 54035.7185 | 1502959.3286 | 174077.3553 | 186529.37 | 1917601.7724
G159 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | [5 empty] | M3 | 48031.7498 | 507159.3286 | 123787.1569 | 165803.8844 | 844782.1197
G160 | ENTIBADO METÁLICO TIPO 3; SISTEMA DE GUÍAS CORREDERA COMPUESTA DE 4 PANELES 3,5X2,4 M PARA ALTURA ENTIBADA DE 4,8 M, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 4,0M (INCLUYE CODALES PARA ASEGURACIÓN DE LOS PANELES MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 282552.5322 | 0 | 14127.6266 | 40231.8433 | 437985.6027
G163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 329.1692 | 503035.9 | 25168.2535 | 6583.384 | 695651.7187
G164 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2) | [5 empty] | M3 | 32083.6431 | 309400 | 112588.7851 | 165802.2264 | 805837.051
G168 | KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA | [5 empty] | UND | 8777.861 | 2366848 | 118781.2931 | 175557.22 | 3470953.6863
G171 | EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 987.5076 | 0 | 49.3754 | 19750.152 | 27023.1455
G172 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) PARA ENCOFRADO DE TUBERÍA DE PASOS FLUVIALES | [5 empty] | M3 | 48031.7498 | 410065 | 118448.6905 | 165803.8844 | 965054.1221
G173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL) | [5 empty] | UND | 0 | 10468898.6532 | 0 | 0 | 13609568.2492
G176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,87 M EN HIERRO DUCTIL | [5 empty] | UND | 340631.1 | 4388.9305 | 17251.0015 | 87778.61 | 450049.642
G177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EBxEB Ø4" L=0,15 M EN HIERRO DUCTIL | [5 empty] | UND | 139154.7 | 4388.9305 | 7177.1815 | 87778.61 | 238499.422
G178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EBxEB DE Ø3" L=0,73 M EN HIERRO DUCTIL | [5 empty] | UND | 285816.9 | 4388.9305 | 14510.2915 | 87778.61 | 392494.732
G180 | FORMALETA EN MADERA PARA ESTUCTURA HIDRÁULICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 8750 | 263.3358 | 450.6668 | 5266.7166 | 14730.7192
G181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE Ø4" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, CABEZAL DE DESCARGA, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL) | [5 empty] | UND | 0 | 11793988.46 | 0 | 0 | 15332184.998
G188 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO | [5 empty] | M3 | 0 | 14520 | 726 | 0 | 19819.8
G195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 877.7861 | 180000 | 9043.8893 | 17555.722 | 269720.6166
G201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 877.7861 | 204000 | 10243.8893 | 17555.722 | 302480.6166
G204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 877.7861 | 277000 | 13893.8893 | 17555.722 | 402125.6166
G207 | VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE DE Ø3" (INCLUYE LLAVE PARA VÁLVULA, TAPA DE SEGURIDAD, TUBERÁ SANITARIA, VÁLVULA DE COMPUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 1314808.8321 | 31919.4945 | 63062.5337 | 638389.8909 | 2662634.9767
G211 | ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y ESCALERA DE GATO, VÁLVULAS, CODOS, TEES, UNIONES, FILTRO EN YEE, NIPLES, PASAMUROS, MACROMEDIDOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 27979.4055 | 13628469.4265 | 202600 | 559588.11 | 18744228.0246
G214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 438.8931 | 89836 | 4513.7447 | 8777.861 | 134636.4483
G216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (INCLUYE PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 438.8931 | 52694.25 | 2656.6572 | 8777.861 | 83937.9596
G220 | LECHO FILTRANTE CON ARENA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 1170.3815 | 64260 | 101843.122 | 23407.6293 | 247885.4727
G222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PEAD DE Ø1/2" PARA ACOMETIDA RDE 9 (INCLUYE MANGUERA PEAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 195.0636 | 3943.33 | 206.9197 | 3901.2716 | 10720.5603
G223 | MICROMEDIDOR DE Ø1/2" (INCLUYE CAJA, TEE, CODO, ADAPTADORES, VÁLVULAS, MEDIDOR, COLLAR DE DERIVACIÓN, TAPÓN, RACOR, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 11703.8147 | 294430.88 | 15306.7347 | 234076.2933 | 661066.0901
G224 | REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MDC-19, CON ESPESOR DE 7CM (INCLUYE APISONADOR TIPO BENITIN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 8618.688 | 63427 | 20984.205 | 29844.6992 | 159736.9699
G225 | LECHO FILTRANTE CON GRAVA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M3 | 1755.5722 | 107133.475 | 101872.3816 | 35111.444 | 319634.7346
G229 | CORREA METÁLICA DE PERFIL EN C GRADO 50, CON DIMENSIONES DE 150x50x2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE PINTURA, TORNILLOS, SOLDADURA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 5636.7706 | 55911 | 3077.3885 | 29402.078 | 122235.4082
G230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA E=2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE TORNILLOS, TUBO CUADRADO, TEJA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | M2 | 2495.3616 | 82314.67 | 4240.5016 | 47129.455 | 177033.9847
G232 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,10 x 1,10 M (INCLUYE TAPA EN CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 12069.553 | 1581912.9699 | 716.6149 | 241391.06 | 1836090.1978
G239 | ADECUACIÓN DE PTAP COMPACTA TIPO MODUPACK PARA CAUDAL DE 6-10 LPS (INCLUYE LIMPIEZA, GRATEO Y PINTURA GENERAL, RECONSTRUCCIÓN DE F. FONDOS, CAMBIO Y ADAPTACIÓN DE MOD. SED. Y L. FILTRANTES, ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) | [5 empty] | UND | 0 | 94011600 | 4700580 | 0 | 128325834
G240 | SUMINISTRO DE KIT DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE AGUA | [5 empty] | UND | 0 | 12539006 | 250780.12 | 0 | 16626721.956
G241 | SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 HP - CENTRIFUGA | [5 empty] | UND | 0 | 2395000 | 119750 | 0 | 3269175
G244 | KIT DE TUBERÍA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PARA LECHOS DE SECADO TIPO 1 DE Ø4" (INCLUYE NIPLE, PASAMURO, CODO, TEE, TUBERÍA PERFORADA Y NO PERFORADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 1755.5722 | 423466.0833 | 21261.0828 | 35111.444 | 626072.437
G246 | ESTRUCTURA DE COLUMNA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 34730.4688 | 894017.6385 | 46437.4054 | 194609.375 | 1520733.3539
G249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO x 90° PVC Ø3" | [5 empty] | UND | 87.7786 | 12605 | 634.6389 | 1755.5722 | 19607.8867
G251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø3" | [5 empty] | UND | 87.7786 | 15305 | 769.6389 | 1755.5722 | 23293.3867
G259 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO | [5 empty] | UND | 98833.6533 | 2491 | 19946.2327 | 49820 | 222418.1518
G260 | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS SEGÚN OBRA EJECUTADA | [5 empty] | UND | 500000 | 0 | 0 | 0 | 650000
G263 | CERTIFICACIÓN RETIE | [5 empty] | UND | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 5850000
G264 | SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3x8F + 1x10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 1" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 1" - 2M (INCLUYE CAJA DE PASO 10x10CM, FIJACIONES HERRAJES, MARCACIÓN, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | [5 empty] | UND | 385111.8133 | 6227.5 | 56766.9657 | 124550 | 744453.1627
G265 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE LEVITON CON POLO A TIERRA EMPOTRADO EN PARED | [5 empty] | UND | 105249.3867 | 2491 | 20267.0193 | 49820 | 231175.6278
G266 | SOLDADURA EXOTÉRMICA | [5 empty] | UND | 30302.72 | 3736.5 | 9141.961 | 74730 | 153284.5353
G267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CU DESNUDO No. 2/0 AWG 80CM DE PROFUNDIDAD | [5 empty] | M | 70861.7153 | 1245.5 | 14880 | 24910 | 145466.3799
G269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA SYLVANIA 50W (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) | [5 empty] | UND | 149165.52 | 2491 | 15022.826 | 49820 | 281449.1498
G273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30CM | [5 empty] | UND | 121019 | 3736.5 | 43437.775 | 74730 | 315800.2575
G281 | VARILLA CU 5/8"X8' Y TRATAMIENTO DEL TERRENO | [5 empty] | UND | 509292.72 | 12455 | 63287.386 | 249100 | 1084375.6378
G282 | CABLEADO DE CONEXIÓN DE LA PUESTA A TIERRA CU 6 AWG EN TUBERÍA PVC 1" | [5 empty] | UND | 25219.7 | 1245.5 | 8763.26 | 24910 | 78179.998
G283 | SALIDA PARA MOTOR TRIFÁSICO EN CABLE 3X2F + 1X8T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 2" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 2" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1182727 | 6227.5 | 96647.725 | 124550 | 1833197.8925
G284 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4047-1BB14 - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS | [5 empty] | UND | 18358369 | 18682.5 | 441941.03 | 373650 | 24950435.289
G285 | TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 3RW4028-1BB14 PARA MOTOR 7HP 220V - 1 UN, PLC LOGO! 8 SIEMENS CON MÓDULO DE EXPANSIÓN, RELÉS DE INTERPOSICIÓN, PULSADORES, LUCES DE INDICACIÓN, GABINETE RESGUARDO DE EQUIPOS 900X700X300 | [5 empty] | UND | 10311682 | 18682.5 | 384310.935 | 373650 | 14414823.0655
G286 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X100A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, GUARDAMOTOR 56-80A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO | [5 empty] | UND | 2417861 | 18682.5 | 196227.175 | 373650 | 3908346.8775
G288 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO 510KGF, INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA 140MM, HICADA Y PLOMADA | [5 empty] | UND | 1483707 | 12455 | 298008.1 | 249100 | 2656251.13
G289 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED AUTÓNOMO CON PANEL SOLAR Y BATERÍA LED SOLAR INTEGRADA S40 6K SILVANYA, 50000 HORAS | [5 empty] | UND | 1309000 | 6227.5 | 84361.375 | 124550 | 1981380.5375
G290 | SALIDA PARA MOTOR MONOFÁSICO EN CABLE 2X10F + 1X10T THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT 3/4" - 4M Y CORAZA LIQUID THIGHT 3/4" - 2 M, INCLUYE CAJA DE PASO 10X10CM, FIJACIONES, HERRAJES, MARCACION, BORNAS Y DEMÁS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 245262 | 6227.5 | 49774.475 | 124550 | 553558.1675
G292 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO TIPO LUMINEX 12 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1X20A - 6 UN, BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30A - 1 UN | [5 empty] | UND | 558873 | 12455 | 65766.4 | 249100 | 1152052.72
G293 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X80A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL, BREAKER 3X75A, RIEL 2X20A (INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO) | [5 empty] | UND | 2078206 | 18682.5 | 179244.425 | 373650 | 3444717.8025
G294 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE ACOMETIDA AÉREA TIPO TRÉBOL 3X8 + 10 AWG CU CENTELSA 75° 600V, INCLUYE TEMPLES, ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR AL CONTADOR, CON CAPACETE ROSCADO 2" PARA RECEPCIÓN DE ACOMETIDA Y BORNAS | [5 empty] | M | 48837.56 | 871.85 | 13645.4705 | 17437 | 105029.4447
G295 | TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO FABRICACIÓN ESPECIAL CON TOTALIZADOR 3X40A - 10KA, BARRAJE PRINCIPAL TRIFÁSICO, BREAKER INDUSTRIAL 3X25A - 1 UN, BREAKER TIPO RIEL 1X20A - 6 UN, INCLUYE ENCERRAMIENTO METÁLICO, PUERTA Y FRENTE MUERTO | [5 empty] | UND | 3213523 | 18682.5 | 74400 | 373650 | 4784332.15
G298 | ESTRUCTURA DE VIGA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 34730.4688 | 894017.6385 | 46437.4054 | 194609.375 | 1520733.3539
G302 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | UND | 1097.2326 | 3965080 | 198308.8616 | 21944.6525 | 5442359.9708
G303 | CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | [5 empty] | ML | 7327.4619 | 100 | 371.3731 | 2549.2379 | 13452.4947

## CUADRILLAS
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [12 empty] | FECHA
2026-06-30
CUADRILLAS MANO DE OBRA
|  | Salario Minimo 2026 |  | 1750905 |  | auxlio transp | 249095
| ID | DESCRIPCIÓN |  |  | SALARIO | VALOR DÍA
| O-01 | Topógrafo |  |  | 4 | 233454
| O-02 | Cadenero |  |  | 1.2 | 70036
| O-03 | Trochero |  |  | 1 | 58364 |  |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 188%
| O-04 | Ayudante Albañilería |  |  | 1.2 | 70036
| O-05 | Oficial Albañilería |  |  | 2 | 116727
| O-06 | Ayudante B (Inst. Elec, Hidr y San) |  |  | 1.2 | 70036 |  |  | S.M.L.D.V |  |  | 58363.5
| O-07 | Oficial B (Inst. Elec, Hidr y San) |  |  | 2 | 116727
| O-08 | Ayudante C (Carpinterias) |  |  | 1.2 | 70036
| O-09 | Oficial C (Carpinterias) |  |  | 2 | 116727
| O-10 | Ayudante D (Pinturas y Acabados) |  |  | 1.2 | 70036
| O-11 | Oficial D (Pinturas y Acabados) |  |  | 2 | 116727
| O-12 | Maestro de Obra |  |  | 2.8 | 163418
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
CUADRILLA |  |  |  | DÍA |  | TOPÓGRAFO - MAESTRO - OFICIAL |  |  | CADENERO - AYUDANTE |  |  | TROCHERO
Comisión de Topografía |  |  | Cuadrilla | 420218 |  | 1 | 233454 |  | 1 | 70036 |  | 2 | 58364
Cuadrilla 1: 1 Ayudante A |  |  | Cuadrilla | 70036 | [7 empty] | 1 | 70036
Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A |  |  | Cuadrilla | 140072 | [7 empty] | 2 | 70036
Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A |  |  | Cuadrilla | 210108 | [7 empty] | 3 | 70036
Cuadrilla 4: 1 Ayudante B |  |  | Cuadrilla | 70036 | [7 empty] | 1 | 70036
Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA |  |  | Cuadrilla | 186763 |  | 1 |  |  | 1 | 116727 |  | 1 | 70036
Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA |  |  | Cuadrilla | 256799 |  | 1 |  |  | 1 | 116727 |  | 2 | 70036
Cuadrilla 7: 1 OfcA + 3 AyuA |  |  | Cuadrilla | 326835 |  | 1 |  |  | 1 | 116727 |  | 3 | 70036
Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA |  |  | Cuadrilla | 396871 |  | 1 |  |  | 1 | 116727 |  | 4 | 70036
Cuadrilla 9: 1 OfcA + 5 AyuA |  |  | Cuadrilla | 466907 |  | 1 |  |  | 1 | 116727 |  | 5 | 70036
Cuadrilla 10: 1 OfcA + 6 AyuA |  |  | Cuadrilla | 536943 |  | 1 |  |  | 1 | 116727 |  | 6 | 70036
Cuadrilla 11: 1Ma+1OfcA+1AyuA |  |  | Cuadrilla | 350181 |  | 1 | 163418 |  | 1 | 116727 |  | 1 | 70036
Cuadrilla 12: 1Ma+1OfcA+2AyuA |  |  | Cuadrilla | 420217 |  | 1 | 163418 |  | 1 | 116727 |  | 2 | 70036
Cuadrilla 13: 1Ma+1OfcA+3AyuA |  |  | Cuadrilla | 490253 |  | 1 | 163418 |  | 1 | 116727 |  | 3 | 70036
Cuadrilla 14: 1Ma+1OfcA+4AyuA |  |  | Cuadrilla | 560289 |  | 1 | 163418 |  | 1 | 116727 |  | 4 | 70036
Cuadrilla 15: 1Ma+1OfcA+5AyuA |  |  | Cuadrilla | 630325 |  | 1 | 163418 |  | 1 | 116727 |  | 5 | 70036
Cuadrilla 16: 1Ma+1OfcA+6AyuA |  |  | Cuadrilla | 700361 |  | 1 | 163418 |  | 1 | 116727 |  | 6 | 70036
Cuadrilla 17: 1 OfcB + 1 AyuB |  |  | Cuadrilla | 186763 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 1 | 70036
Cuadrilla 18: 1 OfcB + 2 AyuB |  |  | Cuadrilla | 256799 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 2 | 70036
Cuadrilla 19: 1 OfcB + 3 AyuB |  |  | Cuadrilla | 326835 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 3 | 70036
Cuadrilla 20: 1 OfcB + 4 AyuB |  |  | Cuadrilla | 396871 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 4 | 70036
Cuadrilla 21: 1 OfcB + 5 AyuB |  |  | Cuadrilla | 466907 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 5 | 70036
Cuadrilla 22: 1 OfcC - 1 AyuC |  |  | Cuadrilla | 186763 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 1 | 70036
Cuadrilla 23: 1 OfcC - 2 AyuC |  |  | Cuadrilla | 256799 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 2 | 70036
Cuadrilla 24: 1 OfcC - 3 AyuC |  |  | Cuadrilla | 326835 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 3 | 70036
Cuadrilla 25: 1 OfcC - 4 AyuC |  |  | Cuadrilla | 396871 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 4 | 70036
Cuadrilla 26: 1 OfcD - 1 AyuD |  |  | Cuadrilla | 186763 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 1 | 70036
Cuadrilla 27: 1 OfcD - 2 AyuD |  |  | Cuadrilla | 256799 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 2 | 70036
Cuadrilla 28: 1 OfcD - 3 AyuD |  |  | Cuadrilla | 326835 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 3 | 70036
Cuadrilla 29: 1 OfcD - 4 AyuD |  |  | Cuadrilla | 396871 |  |  |  |  | 1 | 116727 |  | 4 | 70036
Cuadrilla 30: 1 OfcA |  |  | Cuadrilla | 116727 |  |  |  |  | 1 | 116727
Cuadrilla 31: 1 OfcB |  |  | Cuadrilla | 116727 |  |  |  |  | 1 | 116727
Cuadrilla 29: 1 OfcC |  |  | Cuadrilla | 116727 |  |  |  |  | 1 | 116727
Cuadrilla 29: 1 OfcD |  |  | Cuadrilla | 116727 |  |  |  |  | 1 | 116727
Maestro |  |  | Cuadrilla | 116727
Ayudante |  |  | Cuadrilla | 70036
Oficial |  |  | Cuadrilla | 116727
Cuadrilla 4: Instalaciones hidráulica y sanitaria |  |  | Cuadrilla | 145750
Cuadrilla 5: Mezclas |  |  | Cuadrilla | 178875
Cuadrilla 6: Pavimentos |  |  | Cuadrilla | 245125
Comisión de topografía |  |  | Cuadrilla | 165625
Conductor |  |  | Cuadrilla | 116727
Cuadrilla Soldadura |  |  | Cuadrilla | 207031.25
Cuadrilla eléctrica |  |  | Cuadrilla | 132500
Oficial + Ayudante |  |  | Cuadrilla | 186763

## EQUIPOS
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [10 empty] | LISTA DE EQUIPOS |  | FECHA
2026-06-30
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ID | FECHA | 1: MATERIAL; 7: UNIDAD; 8: COSTO TOTAL; 10: I.V.A.; 2026-06-30 12: COSTO DIRECTO
E001 |  | 1: Herramienta Menor; 7: % M.O.; 10: 0; 2026-06-30 12: 0
E002 |  | 1: Equipo de topografía; (Incluye: estación total, 2 prismas y dos radios, con certificación de calibración máximo de 6 meses); 7: Dia; 8: 237645; 10: 37943.3193; 2026-06-30 12: 199701.6807
E003 |  | 1: Mezcladora Diesel (1.5 - 2.0 BTOS) incluye combustible; 7: Dia; 8: 107071; 10: 17095.3697; 2026-06-30 12: 89975.6303
E004 |  | 1: Vibrador de Mezcla (diesel) incluye combustible; 7: Dia; 8: 71766; 10: 11458.437; 2026-06-30 12: 60307.563
E005 |  | 1: Apisonador tipo canguro, incluye combustible; 7: Dia; 8: 81766; 10: 13055.0756; 2026-06-30 12: 68710.9244
E006 |  | 1: Retroexcavadora de llanta, balde estandar; 7: Hora; 8: 120000; 10: 19159.6639; 2026-06-30 12: 100840.3361
E007 |  | 1: Retroexcavadora de orugas balde estandar; 7: Hora; 8: 145200; 10: 23183.1933; 2026-06-30 12: 122016.8067
E008 |  | 1: Motobomba succion y descargas (incluye combustible); 7: Dia; 8: 85800; 10: 13699.1597; 2026-06-30 12: 72100.8403
E009 |  | 1: Rodillo ligero; 7: Dia; 8: 240000; 10: 38319.3277; 2026-06-30 12: 201680.6723
E010 |  | 1: Motocultor 60/80 cm; 7: Hora; 8: 7386.61; 10: 1179.3747; 2026-06-30 12: 6207.2353
E011 |  | 1: Camión basculante 12T (Incluye combustible); 7: Hora; 8: 86865.9; 10: 13869.3454; 2026-06-30 12: 72996.5546
E012 |  | 1: Equipo de soldadura; 7: Dia; 8: 50000; 10: 7983.1933; 2026-06-30 12: 42016.8067
E013 |  | 1: Compresor de pintura; 7: Dia; 8: 84000; 10: 13411.7647; 2026-06-30 12: 70588.2353
E014 |  | 1: Andamio metálico tubular (2 secciones de 1,50 x 1,50 m); 7: Dia; 8: 2500; 10: 399.1597; 2026-06-30 12: 2100.8403
E015 |  | 1: Martillo demoledor de concreto; 7: Dia; 8: 99306; 10: 15855.5798; 2026-06-30 12: 83450.4202
E016 |  | 1: Compresor para martillo demoledor; 7: Dia; 8: 414000; 10: 66100.8403; 2026-06-30 12: 347899.1597
E017 |  | 1: Cortadora de disco para concreto (Incluye disco y combustible); 7: Dia; 8: 180000; 10: 28739.4958; 2026-06-30 12: 151260.5042
E018 |  | 1: Formaleta pavimento; 7: ml; 8: 1725.8; 10: 275.5479; 2026-06-30 12: 1450.2521
E019 |  | 1: Formaleta; 7: m2; 8: 12700; 10: 2027.7311; 2026-06-30 12: 10672.2689
E020 |  | 1: Pistola para pintura; 7: Dia; 8: 15100; 10: 2410.9244; 2026-06-30 12: 12689.0756
E021 |  | 1: sistema de guias, se compuesta de 4 paneles base de 3.5 m X 2.4m, con codales para paneles; kit equivale a 33.6 m2 de entibaje.; 7: m2; 8: 8270.47; 10: 1320.4952; 2026-06-30 12: 6949.9748
E022 |  | 1: Gasolina; 7: Galón; 8: 11766; 10: 1878.605; 2026-06-30 12: 9887.395
E023 |  | 1: Acpm; 7: Galón; 8: 9357; 10: 1493.9748; 2026-06-30 12: 7863.0252
E024 |  | 1: Alquiler volqueta 6 m3; 7: Hora; 8: 120000; 10: 19159.6639; 2026-06-30 12: 100840.3361
E025 |  | 1: Compresor redondo; 7: Hora; 8: 40000; 10: 6386.5546; 2026-06-30 12: 33613.4454
E026 |  | 1: Taladro rotopercutor hasta 1 1/4"; 7: Día; 8: 49230; 10: 7860.2521; 2026-06-30 12: 41369.7479
E027 |  | 1: Perforadora; 7: Día; 8: 174571; 10: 27872.6807; 2026-06-30 12: 146698.3193
E028 |  | 1: Articulado; 7: Día; 8: 87495; 10: 13969.7899; 2026-06-30 12: 73525.2101
E029 |  | 1: Motoniveladora; 7: Día; 8: 407000; 10: 64983.1933; 2026-06-30 12: 342016.8067
E030 |  | 1: Bobcat; 7: Día; 8: 350000; 10: 55882.3529; 2026-06-30 12: 294117.6471
E031 |  | 1: Vibrocompactadora a gasolina tipo rana (Incluye combustible); 7: Día; 8: 190000; 10: 30336.1345; 2026-06-30 12: 159663.8655
E032 |  | 1: Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas, incluye combustible; 7: Día; 8: 346987; 10: 55401.2857; 2026-06-30 12: 291585.7143
E033 |  | 1: Equipo diferencial cap 3 toneladas con cadena de 3 metros; 7: Día; 8: 62000; 10: 9899.1597; 2026-06-30 12: 52100.8403
E034 |  | 1: Andamio en tubo redondo reforzado para diferencial; 7: Día; 8: 200000; 10: 31932.7731; 2026-06-30 12: 168067.2269
E035 |  | 1: Vehículo; 7: Día; 8: 74400; 10: 11878.9916; 2026-06-30 12: 62521.0084
E036 |  | 1: Camión con grúa hasta 6TON; 7: Día; 8: 141935; 10: 22661.8908; 2026-06-30 12: 119273.1092
E037 |  | 1: Dosificador de hidróxido de cloro; 7: Día; 8: 2535300; 10: 404795.7983; 2026-06-30 12: 2130504.2017

## CANT BOCA HATO
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | FECHA
2026-06-30
CANTIDADES DE OBRA A- BOCATOMA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | M2 | 20.3688 | SUBTOTAL | 20.3688
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 4.92
|  |  |  | A (m) | 4.14
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) | M3 | 5.436 | SUBTOTAL | 5.436
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 4.92
|  |  |  | A (m) | 4.14
|  |  |  | H (m) | 0.3
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | M3 | 3.624 | SUBTOTAL | 3.624
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 4.92
|  |  |  | A (m) | 4.14
|  |  |  | H (m) | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) | M3 | 0.5 | SUBTOTAL | 0.5
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 1
|  |  |  | A (m) | 0.5
|  |  |  | H (m) | 0.05
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-04.02 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) | M3 | 1.812 | SUBTOTAL | 1.812
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 4.92
|  |  |  | A (m) | 4.14
|  |  |  | H (m) | 0.1
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-04.03 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M | M2 | 18.12 | SUBTOTAL | 18.12
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 4.92
|  |  |  | A (m) | 4.14
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-04.04 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | M2 | 28.336 | SUBTOTAL | 28.336
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 10.12
|  |  |  | A (m) | 2.8
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-04.05 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA ACHIQUE (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | M2 | 1.4625 | SUBTOTAL | 1.4625
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 0.65
|  |  |  | A (m) | 0.65
|  |  |  | H (m) | 0.4
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", PLATINA DE 4 X 3/16" (INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | ML | 6.14 | SUBTOTAL | 6.14
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 4.14
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO LÍNEA DE VIDA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA) | UND | 1 | SUBTOTAL | 1
|  |  |  | CANTIDAD | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO DE ALTO TRÁFICO (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) | M2 | 4.8208 | SUBTOTAL | 4.8208
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 2.62
|  |  |  | A (m) | 1.84
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 25 X 40CM PARA PAREDES Y MUROS (INCLUYE PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE OBRA) | M2 | 13.38 | SUBTOTAL | 13.38
|  |  |  | CANTIDAD | 0
|  |  |  | L (m) | 8.92
|  |  |  | A (m) | 1.5
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M2 | 28.336 | SUBTOTAL | 28.336
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 10.12
|  |  |  | A (m) | 2.8
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M2 | 3 | SUBTOTAL | 3
|  |  |  | CANTIDAD | 0
|  |  |  | L (m) | 3
|  |  |  | A (m) | 1
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINESCENTE (INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MANO DE OBRA) | UND | 1 | SUBTOTAL | 1
|  |  |  | CANTIDAD | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS Y ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M2 | 2.55 | SUBTOTAL | 2.55
CANTIDAD
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.09 | SUMINISTRO DE PLUMA GRÚA HIDRÁULICA CON BRAZO EXTENDIBLE DE 4 POSICIONES, CAPACIDAD DE CARGA DE 2000 KG, 4 PATAS PLEGABLES CON RUEDAS Y PASADORES DE SEGURIDAD Y PLUMA COMPLETAMENTE AJUSTABLES | UND | 1 | SUBTOTAL | 1
|  |  |  | CANTIDAD | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.10 | KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA | UND | 1 | SUBTOTAL | 1 | NO APLICA
CANTIDAD
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.11 | SUMINISTRO DE BOMBA 2 HP - SUMERGIBLE DE LIMPIEZA (INCLUYE MANGUERA DE DESCARGA, KIT DE ACOPLE Y MANO DE OBRA) | UND | 1 | SUBTOTAL | 1
|  |  |  | CANTIDAD | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
A-06.12 | SUMINISTRO DE BOMBA 20 HP - CENTRIFUGA | UND | 1 | SUBTOTAL | 1
CANTIDAD
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja

## CANT PTAP HATO
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | FECHA
2026-06-30
CANTIDADES DE OBRA D - URBANISMO + PTAP
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | M2 | 629 | SUBTOTAL | 629
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 37
|  |  |  | A (m) | 17
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-06.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 3 HP - CENTRIFUGA | UND | 1 | SUBTOTAL | 1
|  |  |  | CANTIDAD | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-06.08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M2 | 3 | SUBTOTAL | 3 | NO APLICA
CANTIDAD
|  |  |  | L (m) | 3
|  |  |  | A (m) | 1
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-06.09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS Y ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M2 | 26.18 | SUBTOTAL | 26.18
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 6.25
|  |  |  | A (m) | 1.9
|  |  |  | H (m) | 3.6
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-06.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CANALETA PRFV | ML | 5.6 | SUBTOTAL | 5.6
|  |  |  | CANTIDAD | 2
|  |  |  | L (m) | 2.8
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-06.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 90° Ø3" | UND | 5 | SUBTOTAL | 5
|  |  |  | CANTIDAD | 5
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-06.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø3" | UND | 2 | SUBTOTAL | 2
|  |  |  | CANTIDAD | 2
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
D-07.01 - 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 | ML | 35 | SUBTOTAL | 35 | NO APLICA
|  |  |  | CANTIDAD | 35
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
CANTIDADES DE OBRA E - LECHOS DE SECADO
|  |  |  | MÓDULOS | 2
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) | M2 | 92.48 | SUBTOTAL | 92.48
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 6.8
|  |  |  | A (m) | 6.8
|  |  |  | H (m) | 1.7
|  |  |  | Ø | 0.25
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 15.028 | SUBTOTAL | 15.028 | #REF!
|  |  |  | % | 1
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 3.4
|  |  |  | A (m) | 3.4
|  |  |  | H (m) | 0.65
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | M3 | 5.78 | SUBTOTAL | 5.78
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 3.4
|  |  |  | A (m) | 3.4
|  |  |  | H (m) | 0.25
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-03.02 | LECHO FILTRANTE CON ARENA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | M3 | 4.5 | SUBTOTAL | 4.5
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 3
|  |  |  | A (m) | 3
|  |  |  | H (m) | 0.25
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-03.03 | LECHO FILTRANTE CON GRAVA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | M3 | 5.4 | SUBTOTAL | 5.4
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 3
|  |  |  | A (m) | 3
|  |  |  | H (m) | 0.3
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) | M3 | 1.156 | SUBTOTAL | 1.156
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 3.4
|  |  |  | A (m) | 3.4
|  |  |  | H (m) | 0.05
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-04.02 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | M3 | 5.78 | SUBTOTAL | 5.78
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 3.4
|  |  |  | A (m) | 3.4
|  |  |  | H (m) | 0.25
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
|  |  |  | VOLÚM. (m3) | 2.89
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-04.03 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) | M3 | 13.6 | SUBTOTAL | 13.6
|  |  |  | CANTIDAD | 2
|  |  |  | L (m) | 3.4
|  |  |  | A (m) | 3.4
|  |  |  | H (m) | 0.25
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-04.04 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, DESPERDICIO DEL 5% | KG | 1456 | SUBTOTAL | 1456
|  |  |  | CANTIDAD | 1
L (m)
A (m)
H (m)
|  |  |  | Ø | 728
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.01 | MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M | M2 | 7.5352 | SUBTOTAL
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.01.01 | MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M PARA LECHOS DE SECADO (INCLUYE PAÑETE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | M2 | 7.072 | SUBTOTAL | 7.072
|  |  |  | CANTIDAD | 4
|  |  |  | L (m) | 3.4
L (m)
|  |  |  | A (m) | 3.4
|  |  |  | H (m) | 1.3
|  |  |  | Ø | 0.2
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
|  |  |  | VOLÚM. (m3) | 60.112
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.01.02 | MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M PARA CAJILLA DE INSPECCIÓN (INCLUYE PAÑETE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | M2 | 0.46317 | SUBTOTAL | 0.46317
|  |  |  | CANTIDAD | 1
|  |  |  | L (m) | 1.04
|  |  |  | A (m) | 0.12
|  |  |  | H (m) | 0.83
|  |  |  | L (m) | 0.8
|  |  |  | A (m) | 0.8
|  |  |  | H (m) | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.02 | CORREA METÁLICA DE PERFIL EN C GRADO 50, CON DIMENSIONES DE 150x50x2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE PINTURA, TORNILLOS, SOLDADURA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | ML | 48 | SUBTOTAL | 48
|  |  |  | CANTIDAD | 6
|  |  |  | L (m) | 4
|  |  |  | A (m) | 1
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.04 | ESTRUCTURA DE VIGA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | UND | 4 | SUBTOTAL | 4 | NO APLICA
|  |  |  | CANTIDAD | 2
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.05 | ESTRUCTURA DE COLUMNA METÁLICA EN ACERO (INCLUYE, PERFIL EN C, SOLDADURA, PITURA, PERNOS DE ANCLAJE, PLACA DE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | ML | 13.2 | SUBTOTAL | 13.2
|  |  |  | CANTIDAD | 4
|  |  |  | L (m) | 1.65
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.06 | KIT DE TUBERÍA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA PARA LECHOS DE SECADO TIPO 1 Ø4" (INCLUYE NIPLE, PASAMURO, CODO, TEE, TUBERÍA PERFORADA Y NO PERFORADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) | UND | 2 | SUBTOTAL | 2
CANTIDAD T1
L (m) Tipo 1
CANTIDAD T2
L (m) Tipo 6
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.08 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,10 x 1,10 M (INCLUYE TAPA EN CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | M2 | 2 | SUBTOTAL | 2 | NO APLICA
CANTIDAD
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
E-06.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA E=2MM PARA CUBIERTAS (INCLUYE TORNILLOS, TUBO CUADRADO, TEJA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) | M2 | 36.8 | SUBTOTAL | 36.8
|  |  |  | CANTIDAD | 2
|  |  |  | L (m) | 4
|  |  |  | A (m) | 2.3
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
|  |  |  | ÁREA (m2) | 9.2
VOLÚM. (m3)
CANTIDADES DE OBRA D - ANDÉN URBANISMO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
AN-02.01 | EXCAVACIÓN EN CONCLOMERADO | M3 | 52.5 | SUBTOTAL | 52.5 | NO APLICA
|  |  |  | A (m) | 1.5
|  |  |  | H (m) | 0.5
|  |  |  | PERÍMET. (m) | 70
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
AN-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | M3 | 21 | SUBTOTAL | 21 | NO APLICA
|  |  |  | A (m) | 1.5
|  |  |  | H (m) | 0.2
|  |  |  | PERÍMET. (m) | 70
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
AN-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) | M3 | 5.25 | SUBTOTAL | 5.25 | NO APLICA
|  |  |  | A (m) | 1.5
|  |  |  | H (m) | 0.05
|  |  |  | PERÍMET. (m) | 70
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
AN-04.02 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) | M3 | 15.75 | SUBTOTAL | 15.75 | NO APLICA
|  |  |  | A (m) | 1.5
|  |  |  | H (m) | 0.15
|  |  |  | PERÍMET. (m) | 70
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES | HATO NUEVO
AN-04.03 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4MM (Xx-084) 6X2,35M | M2 | 105 | SUBTOTAL | 105 | NO APLICA
|  |  |  | A (m) | 1.5
|  |  |  | PERÍMET. (m) | 70
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja

## ALMACENAMIENTO
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSÍ, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [20 empty] | FECHA
2026-06-30
F-ALMACENAMIENTO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) |  |  | M2 | SUBTOTAL |  | 94.35 |  |  |  | 174.47 |  |  |  | 94.35 |  |  |  | 174.47
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 8.5 |  |  |  | 14.6 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 14.6
[5 empty] | A (m) |  | 11.1 |  |  |  | 11.95 |  |  |  | 11.1 |  |  |  | 11.95
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 36.697 |  |  |  | 53.8027 |  |  |  | 36.697 |  |  |  | 53.8027
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Abm (m2) |  | 68.25 |  |  |  | 80.56 |  |  |  | 68.25 |  |  |  | 80.56
[5 empty] | ABM (m2) |  | 153.27 |  |  |  | 246.4 |  |  |  | 153.27 |  |  |  | 246.4
[5 empty] | H (m) |  | 3.4 |  |  |  | 3.45 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.45
[5 empty] | % |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10%
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275 |  |  |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-02.02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 330.2734 |  |  |  | 484.2247 |  |  |  | 330.2734 |  |  |  | 484.2247
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Abm (m2) |  | 68.25 |  |  |  | 80.56 |  |  |  | 68.25 |  |  |  | 80.56
[5 empty] | ABM (m2) |  | 153.27 |  |  |  | 246.4 |  |  |  | 153.27 |  |  |  | 246.4
[5 empty] | H (m) |  | 3.4 |  |  |  | 3.45 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.45
[5 empty] | % |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  | 90%
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275 |  |  |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-02.03 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | M2 | SUBTOTAL |  | 69.44 |  |  |  | 103.62 |  |  |  | 69.44 |  |  |  | 103.62
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 11.7 |  |  |  | 16 |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 16
[5 empty] | A (m) |  | 13.1 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 13.1 |  |  |  | 15.4
[5 empty] | H (m) |  | 1.4 |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.65
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 49.6 |  |  |  | 62.8 |  |  |  | 49.6 |  |  |  | 62.8
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 69.44 |  |  |  | 103.62 |  |  |  | 69.44 |  |  |  | 103.62
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-02.04 | ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | M2 | SUBTOTAL |  | 66.4 |  |  |  | 93.24 |  |  |  | 66.4 |  |  |  | 93.24
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 7.5 |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 13.25
[5 empty] | A (m) |  | 9.1 |  |  |  | 12.65 |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 12.65
[5 empty] | H (m) |  | 2 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.8
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 33.2 |  |  |  | 51.8 |  |  |  | 33.2 |  |  |  | 51.8
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 66.4 |  |  |  | 93.24 |  |  |  | 66.4 |  |  |  | 93.24
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-02.05 | ENTIBADO METÁLICO TIPO 3; SISTEMA DE GUÍAS CORREDERA COMPUESTA DE 4 PANELES 3,5X2,4 M PARA ALTURA ENTIBADA DE 4,8 M, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 4,0M |  |  | M2 | SUBTOTAL |  |  | NO APLICA |  |  | 18.55 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 18.55
[5 empty] | CANTIDAD | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | L (m) | [5 empty] | 7.6 | [7 empty] | 7.6
[5 empty] | A (m) | [5 empty] | 10.6 | [7 empty] | 10.6
[5 empty] | H (m) | [5 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) | [5 empty] | 26.5 | [7 empty] | 26.5
[5 empty] | ÁREA (m2) | [5 empty] | 18.55 | [7 empty] | 18.55
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-03.01 | RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 7.81 |  |  |  | 9.632 |  |  |  | 7.81 |  |  |  | 9.632
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 5.5 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.6
[5 empty] | A (m) |  | 7.1 |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 8.6
[5 empty] | H (m) |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 39.05 |  |  |  | 48.16 |  |  |  | 39.05 |  |  |  | 48.16
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 7.81 |  |  |  | 9.632 |  |  |  | 7.81 |  |  |  | 9.632
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-03.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 224.3554 |  |  |  | 325.8995 |  |  |  | 224.3554 |  |  |  | 325.8995
[5 empty] | V EXCAVADO |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275 |  |  |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275
[5 empty] | V ESTRUCTURA |  | 132.77 |  |  |  | 199.864 |  |  |  | 132.77 |  |  |  | 199.864
V ARENA
V GRAVA
[5 empty] | V SOLADO |  | 2.035 |  |  |  | 2.632 |  |  |  | 2.035 |  |  |  | 2.632
[5 empty] | V RECEBO |  | 7.81 |  |  |  | 9.632 |  |  |  | 7.81 |  |  |  | 9.632
V BASE
V SUB BASE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.01 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 2.035 |  |  |  | 2.632 |  |  |  | 2.035 |  |  |  | 2.632
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 5.5 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.6
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 0.37 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.47
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 2.035 |  |  |  | 2.632 |  |  |  | 2.035 |  |  |  | 2.632
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.02 | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 2.0402 |  |  |  | 1.542 |  |  |  | 2.0402 |  |  |  | 1.542
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
L (m)
[5 empty] | A (m) |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
[5 empty] | H (m) |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 27.203 |  |  |  | 20.56 |  |  |  | 27.203 |  |  |  | 20.56
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 40.8045 |  |  |  | 30.84 |  |  |  | 40.8045 |  |  |  | 30.84
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 2.0402 |  |  |  | 1.542 |  |  |  | 2.0402 |  |  |  | 1.542
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.03 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 6.1207 |  |  |  | 4.626 |  |  |  | 6.1207 |  |  |  | 4.626
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
L (m)
[5 empty] | A (m) |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
[5 empty] | H (m) |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 27.203 |  |  |  | 20.56 |  |  |  | 27.203 |  |  |  | 20.56
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 40.8045 |  |  |  | 30.84 |  |  |  | 40.8045 |  |  |  | 30.84
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 6.1207 |  |  |  | 4.626 |  |  |  | 6.1207 |  |  |  | 4.626
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.04 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 9.625 |  |  |  | 15.568 |  |  |  | 9.625 |  |  |  | 15.568
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 5.5 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.6
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 1.75 |  |  |  | 2.78 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 2.78
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.05 | CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 17.7393 |  |  |  | 42.239 |  |  |  | 17.7393 |  |  |  | 42.239
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 17.7393 |  |  |  | 42.239 |  |  |  | 17.7393 |  |  |  | 42.239
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.06 | CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 6.826 |  |  |  | 16.865 |  |  |  | 6.826 |  |  |  | 16.865
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
[5 empty] | Ø |  | 0.2 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.25
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 34.13 |  |  |  | 67.46 |  |  |  | 34.13 |  |  |  | 67.46
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.07 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) |  |  | KG | SUBTOTAL |  | 4436.0419 | NO APLICA |  |  | 6421.568 | NO APLICA |  |  | 4436.0419 | NO APLICA |  |  | 6421.568 | NO APLICA
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
[5 empty] | Ø |  | 4436.0419 |  |  |  | 6421.568 |  |  |  | 4436.0419 |  |  |  | 6421.568
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-04.08 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  |  | NO APLICA |  |  | 7.475 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA
[5 empty] | CANTIDAD | [5 empty] | 1
[5 empty] | L (m) | [5 empty] | 5
[5 empty] | A (m) | [5 empty] | 4.6
[5 empty] | H (m) | [5 empty] | 1.3
[5 empty] | Ø | [5 empty] | 0.25
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
[5 empty] | VOLÚM. (m3) | [5 empty] | 7.475
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-05.01 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE, MANO DE OBRA) |  |  | M3 | SUBTOTAL |  | 142.615 | NO APLICA |  |  | 212.128 | NO APLICA |  |  | 142.615 | NO APLICA |  |  | 212.128 | NO APLICA
[5 empty] | V EXCAVADO |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275 |  |  |  | 366.9704 |  |  |  | 538.0275
[5 empty] | V REQUERIDO |  | 224.3554 |  |  |  | 325.8995 |  |  |  | 224.3554 |  |  |  | 325.8995
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 3 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 3 |  |  |  |  | NO APLICA
[5 empty] | CANTIDAD |  | 3 | [7 empty] | 3
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4 EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 2 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 2 |  |  |  |  | NO APLICA
[5 empty] | CANTIDAD |  | 2 | [7 empty] | 2
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  |  | NO APLICA |  |  | 5 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 5
[5 empty] | CANTIDAD | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO DE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  |  | NO APLICA |  |  | 3 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 3
[5 empty] | CANTIDAD | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 3
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  |  | NO APLICA |  |  | 4 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 4
[5 empty] | CANTIDAD | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  |  | NO APLICA |  |  | 2 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 2
[5 empty] | CANTIDAD | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
[5 empty] | CANTIDAD |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 15 |  |  |  | 26 |  |  |  | 15 |  |  |  | 26
[5 empty] | CANTIDAD ESCALAS |  | 15 |  |  |  | 26 |  |  |  | 15 |  |  |  | 26
[5 empty] | L (m) |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1
A (m)
[5 empty] | H (m) |  | 0.3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 1 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 1 |  |  |  |  | NO APLICA
[5 empty] | CANTIDAD ESCALAS |  | 1 | [7 empty] | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 4" |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2
[5 empty] | CANTIDAD |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø3" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 1 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 1 |  |  |  |  | NO APLICA
[5 empty] | CANTIDAD ESCALAS |  | 1 | [7 empty] | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 1 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  | 1 |  |  |  |  | NO APLICA
[5 empty] | CANTIDAD ESCALAS |  | 1 | [7 empty] | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | DIMENSIONES |  | POTOSÍ |  |  |  | HATO NUEVO |  |  |  | POLONIA |  |  |  | SAN ALFONSO
F-06.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) |  |  | UND | SUBTOTAL |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6
[5 empty] | CANTIDAD |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 250 M3
97.287
CONCRETO MUROS TANQUE DE 250 M3 - CAJA PEQUEÑA | [5 empty] | CONCRETO MUROS TANQUE DE 250 M3 - CAJA MEDIANA | [6 empty] | CONCRETO MUROS TANQUE DE 250 M3 - CAJA GRANDE
NO APLICA |  |  | DIMENSIONES |  |  | NO APLICA |  |  |  | DERECHA | IZQUIERDA |  | NO APLICA |  |  |  | DERECHA | IZQUIERDA | INTERIOR
|  |  | LARGO | 3.6 |  |  |  |  | LARGO | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | LARGO | 8.8 | 8.8 | 6
|  |  | ANCHO | 2 |  |  |  |  | ANCHO | 2.5 | 2.3 |  |  |  |  | ANCHO | 2.55 | 6.25
|  |  | ALTO | 1.9 |  |  |  |  | ALTO | 5.4 | 5 |  |  |  |  | ALTO | 5.4 | 4.7 | 5
|  |  | ESPESOR | 0.3 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | TOTAL | 6.384 |  |  |  |  | TOTAL | 15.552 | 13.8 |  |  |  |  | TOTAL | 22.518 | 30.033 | 9
TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 100 M3
42.239
CONCRETO MUROS TANQUE DE 100 M3 - CAJA PEQUEÑA | [5 empty] | CONCRETO MUROS TANQUE DE 100 M3 - CAJA MEDIANA | [6 empty] | CONCRETO MUROS TANQUE DE 100 M3 - CAJA GRANDE
NO APLICA |  |  | DIMENSIONES |  |  | NO APLICA |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | DERECHA | IZQUIERDA | INTERIOR
|  |  | LARGO | 2 |  |  |  |  | LARGO | 3 | [5 empty] | LARGO | 5.6 | 3 | 6.2
|  |  | ANCHO | 2.9 |  |  |  |  | ANCHO | 4.5 | [5 empty] | ANCHO | 8.6 | 5.6
|  |  | ALTO | 1 |  |  |  |  | ALTO | 1 | [5 empty] | ALTO | 2.95 | 3.6 | 3.6
|  |  | ESPESOR | 0.25 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.25 | [5 empty] | ESPESOR | 0.25 | 0.3 | 0.3
|  |  | TOTAL | 2.45 |  |  |  |  | TOTAL | 3.75 | [5 empty] | TOTAL | 16.815 | 12.528 | 6.696
TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 50 M3
17.7393
CONCRETO MUROS TANQUE DE 50 M3 - CAJA PEQUEÑA | [5 empty] | CONCRETO MUROS TANQUE DE 50 M3 - CAJA PEQUEÑA | [6 empty] | CONCRETO MUROS TANQUE DE 50 M3 - CAJA GRANDE
NO APLICA |  |  | DIMENSIONES |  |  | NO APLICA |  |  | DIMENSIONES |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | DERECHA | INTERIOR
|  |  | LARGO | 1 |  |  |  |  | LARGO | 1.8 | [5 empty] | LARGO | 5.5 | 3.8
|  |  | ANCHO | 1 |  |  |  |  | ANCHO | 1.6 | [5 empty] | ANCHO | 5.5
|  |  | ALTO | 0.8 |  |  |  |  | ALTO | 1.8 | [5 empty] | ALTO | 2.95 | 2.95
|  |  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.2 | [5 empty] | ESPESOR | 0.25 | 0.25
|  |  | TOTAL | 0.32 |  |  |  |  | TOTAL | 2.448 | [5 empty] | TOTAL | 12.1688 | 2.8025
ACERO PARA TAQUE DE 250 M3
T. CAJA PEQUEÑA |  | 804.5688 | 11988.4686
T. CAJA MEDIANA |  | 1327.9668
T. CAJA GRANDE |  | 7169.06
T. COMPLEMENTOS |  | 2686.873
ACERO PARA TANQUE DE 250 M3 - CAJA PEQUEÑA | [9 empty] | ACERO PARA TANQUE DE 250 M3 - CAJA MEDIANA EXTERIOR
| MUROS EN X |  | MUROS EN Y |  | PISO |  | TAPA |  |  |  | MUROS EN X |  | MUROS EN Y |  |  | PISO |  | TAPA
| 1 | 2 | 1 | 2 | X | Y | X | Y |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | Y | X | Y
SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
LONGITUD | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 1.9 | 3.5 |  | LONGITUD | 2.7 | 2.6 | 4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 4.5
# BARRAS | 8 | 10.5 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 18.5 | 10.5 | 18.5 |  | # BARRAS | 14.5 | 14 | 21 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 23.5 | 14.5 | 23.5
L. BARRA | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 3.8 | 2.2 | 3.8 |  | L. BARRA | 3.1 | 3 | 3.4 | 4.8 | 7.8 | 3 | 4.8 | 3 | 4.8
KG/ML | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 |  | KG/ML | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996
LINEAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | LINEAS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
CANTIDAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | CANTIDAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
TOTAL KG | 82.8672 | 92.0304 | 191.6304 | 158.9616 | 46.0152 | 140.0376 | 23.0076 | 70.0188 |  | TOTAL KG | 179.0808 | 83.664 | 284.4576 | 119.52 | 194.22 | 86.652 | 224.6976 | 43.326 | 112.3488
ACERO PARA TANQUE DE 250 M3 - CAJA GRANDE | [9 empty] | ACERO PARA TANQUE DE 250 M3 - COMPLEMENTOS
| MUROS EN X |  |  | MUROS EN Y |  |  | PISO |  |  |  | CAJA MED. INTERIOR |  | PARED INTERIOR |  | ESQUINA | TAPA |  | ANDEN
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | X | Y |  |  | X | Y | X | Y | X | X | Y | ANCHO = 1,5 M
SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15
LONGITUD | 2.3 | 5.4 | 5.4 | 8.8 | 5.4 | 5.4 | 8.8 | 8.8 |  | LONGITUD | 2.3 | 4.6 | 6 | 4.7 | 5.4 | 8.8 | 8.8 | 1.5
# BARRAS | 12.5 | 28 | 28 | 45 | 28 | 28 | 45 | 45 |  | # BARRAS | 12.5 | 24 | 31 | 24.5 | 28 | 45 | 45 | 11
L. BARRA | 6.2 | 7 | 9.1 | 6.2 | 12 | 9.1 | 9.5 | 9.1 |  | L. BARRA | 0.7 | 1.3 | 5.5 | 6.2 | 0.9 | 9.1 | 9.1 | 54
KG/ML | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  | KG/ML | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.996 | 0.996 | 0.996
LINEAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | LINEAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
CANTIDAD | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1
TOTAL KG | 480.5 | 607.6 | 789.88 | 864.9 | 1041.6 | 789.88 | 1325.25 | 1269.45 |  | TOTAL KG | 27.125 | 96.72 | 528.55 | 470.89 | 156.24 | 407.862 | 407.862 | 591.624
ACERO PARA TAQUE DE 100 M3
T. PARTE 1 |  | 2183.885 | 6421.568
T. PARTE 2 |  | 1258.197
T. CAJA GRANDE |  | 2979.486
ACERO PARA TANQUE DE 100 M3 -PARTE 1 | [9 empty] | ACERO PARA TANQUE DE 100 M3 -PARTE 2
| ESQUINAS |  |  |  | MEDIOS |  | INTERIOR |  |  |  | MUROS PERFIL
| 1A | 1C | 2A | 2C | 1-2 CYA L | 1-2 CYA C | PLANTA | PERFIL |  |  | 1 C | 1 L | 2 C | 2 L | A C | A L | C C | C L
SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
LONGITUD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.2 |  | LONGITUD | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
# BARRAS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 32 |  | # BARRAS | 29 | 29 | 29 | 29 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
L. BARRA | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.7 | 3.94 | 6.6 | 3.66 |  | L. BARRA | 4.19 | 4.36 | 4.89 | 5.06 | 4.19 | 4.36 | 4.19 | 4.36
KG/ML | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.996 |  | KG/ML | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996
LINEAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | LINEAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL KG | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 353.4 | 225.835 | 189.317 | 317.13 | 233.303 |  | TOTAL KG | 121.024 | 125.9342 | 141.2428 | 146.153 | 177.3627 | 184.5588 | 177.3627 | 184.5588
ACERO PARA TANQUE DE 100 M3 - PARTE 3
| PISO |  |  |  | TAPA
| X |  | Y |  | X |  | Y
SEP. | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
LONGITUD | 5.6 |  | 8.3 |  | 5.6 |  | 8.6
# BARRAS | 29 |  | 42.5 |  | 29 |  | 44
L. BARRA | 10.88 |  | 5.8 |  | 8.4 |  | 5.5
KG/ML | 1.55 |  | 1.55 |  | 1.55 |  | 0.996
LINEAS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
CANTIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
TOTAL KG | 978.112 |  | 764.15 |  | 755.16 |  | 482.064
ACERO PARA TAQUE DE 50 M3
T. PARTE 1 |  | 2263.992 | 4436.0419
T. PARTE 2 |  | 2172.0499
ACERO PARA TANQUE DE 50 M3 - PARTE 1 | [9 empty] | ACERO PARA TANQUE DE 50 M3 - PARTE 2
| ESQUINAS |  | PISO |  | MEDIOS |  | INTERIOR |  |  |  | MUROS |  |  |  |  | TAPA
| CORTO | LARGO | X | Y | L=3,30m |  | L=4,20m |  |  |  | 1-2 C | 1-2 L | A-C C | A-C L | B | LC | L1 | L2
SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | SEP. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
LONGITUD | 2.9 | 2.9 | 5 | 5 | 2.9 |  | 2.9 |  |  | LONGITUD | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6
# BARRAS | 15.5 | 15.5 | 26 | 26 | 15.5 |  | 15.5 |  |  | # BARRAS | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 29 | 29 | 29
L. BARRA | 4.84 | 5.2 | 4.84 | 4.84 | 3.3 |  | 4.2 |  |  | L. BARRA | 4.37 | 4.46 | 4.37 | 4.46 | 3.6 | 4.85 | 2.9 | 2.58
KG/ML | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  | 1.55 |  |  | KG/ML | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
LINEAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | LINEAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
CANTIDAD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | CANTIDAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL KG | 465.124 | 499.72 | 390.104 | 390.104 | 317.13 |  | 201.81 |  |  | TOTAL KG | 252.4462 | 257.6453 | 252.4462 | 257.6453 | 223.2 | 436.015 | 260.71 | 231.942

## VENTOSAS
PURGAS - VENTOSAS - CQP - CABEZALES
|  | VIADUCTOS TIPO | TOTAL | CABECERA | HATO NUEVO | POLONIA | POTOSÍ | SAN ALFONSO
|  | Ventosa Ø3" | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | Purga Ø4" | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
VÁLVULA DE VENTOSA Ø3 TRIPLE ACCIÓN
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
1.1 | Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) |  | M2 | 3.78 | SUBTOTAL |  | 3.78
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.1
[5 empty] | A (m) |  | 1.8
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
2.1 | Excavación manual en conglomerado |  | M3 | 6.615 | SUBTOTAL |  | 6.615
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.1
[5 empty] | A (m) |  | 1.8
[5 empty] | H (m) |  | 1.75
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
4.1 | Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) |  | M3 | 0.189 | SUBTOTAL |  | 0.189
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.1
[5 empty] | A (m) |  | 1.8
[5 empty] | H (m) |  | 0.05
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
4.2 | Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) |  | M3 | 0.756 | SUBTOTAL |  | 0.756
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.1
[5 empty] | A (m) |  | 1.8
[5 empty] | H (m) |  | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
4.3 | Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) |  | KG | 146.3 | SUBTOTAL |  | 146.3
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
[5 empty] | Ø |  | 146.3
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
4.4 | Concreto de 4000 PSI impermeabilizado (No incluye formaleta) |  | m3 | 2.01 | SUBTOTAL |  | 2.01
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 2.01
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
4.5 | Formaleta para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | M2 | 18.2 | SUBTOTAL |  | 18.2
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
[5 empty] | H (m) |  | 1.75
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 10.4
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
4.6 | Formaleta para placa de estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | M2 | 2.08 | SUBTOTAL |  | 2.08
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 1.3
[5 empty] | A (m) |  | 1.6
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
4.7 | Cinta para junta de construcción SIKA WATERBAR |  | M | 5.8 | SUBTOTAL |  | 5.8
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 5.8
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 0
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.1 | Suministro e instalacion pasos para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" antideslizante con aclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. L=0,30 m AN= 0,30 (Incluye materiales, equipos y mano de obra) |  | UND | 4 | SUBTOTAL |  | 4
[5 empty] | CANTIDAD |  | 4
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.2 | Suministro e instalación de unión de desmontaje Ø3" en hierro ductil (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.3 | Suministro e instalacion de unión universal Ø3" en hierro ductil |  | UND | 2 | SUBTOTAL |  | 2
[5 empty] | CANTIDAD |  | 3
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.4 | Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,87 m en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.5 | Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,73 m en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.6 | Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø3" L=0,87 m en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.7 | Suministro e instalación de válvula ventosa triple acción Ø2" en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
5.8 | Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
VÁLVULA DE PURGA Ø4 PULGADAS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-01 | Localización y replanteo de estructuras de acueductos (No incluye equipo de topografía) |  | M2 | 2.925 | SUBTOTAL |  | 2.925
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.25
[5 empty] | A (m) |  | 1.3
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-02 | Excavación manual en conglomerado |  | M3 | 6.201 | SUBTOTAL |  | 6.201
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.65
[5 empty] | A (m) |  | 1.3
[5 empty] | H (m) |  | 1.8
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-03 | Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) |  | M3 | 0.14625 | SUBTOTAL |  | 0.14625
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.25
[5 empty] | A (m) |  | 1.3
[5 empty] | H (m) |  | 0.05
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-04 | Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) |  | M3 | 0.585 | SUBTOTAL |  | 0.585
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.25
[5 empty] | A (m) |  | 1.3
[5 empty] | H (m) |  | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-05 | Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (Incluye equipo, herramienta menor y mano de obra) |  | M3 | 0.936 | SUBTOTAL |  | 5.265
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.25
[5 empty] | A (m) |  | 1.3
[5 empty] | H (m) |  | 1.8
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-06 | Concreto de 4000 PSI impermeabilizado (No incluye formaleta) |  | M2 | 2.19 | SUBTOTAL |  | 2.19
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 2.19
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-07 | Formaleta para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | M2 | 23.584 | SUBTOTAL |  | 23.584
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
[5 empty] | H (m) |  | 1.6
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 14.74
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-08 | Formaleta para placa superior de estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | M2 | 2.925 | SUBTOTAL |  | 2.925
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.25
[5 empty] | A (m) |  | 1.3
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-09 | Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) |  | KG | 165.46 | SUBTOTAL |  | 165.46
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
[5 empty] | Ø |  | 165.46
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-10 | Cinta para junta de construcción SIKA WATERBAR |  | UND | 9.7 | SUBTOTAL |  | 9.7
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | L (m) |  | 2.4
[5 empty] | A (m) |  | 2.45
H (m)
Ø
[5 empty] | PERÍMET. (m) |  | 9.7
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-11 | Suministro e instalacion pasos para escalera de gato en varilla PRD-60 de 3/4" antideslizante con aclaje dentado, refuerzo, y tranca pie. L=0,30 m AN= 0,30 (Incluye materiales, equipos y mano de obra) |  | UND | 4 | SUBTOTAL |  | 4
[5 empty] | CANTIDAD |  | 3
PELDAÑOS
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-12 | Unión de desmontaje Ø4" en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-13 | Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,31 m en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-14 | Suministro e instalación de niple EBxEB de Ø4" L=0,15 m en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-15 | Suministro e instalación de niple pasamuro EBxEB de Ø4" L=0,40 m en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-16 | Suministro e instalación de tee EBxEB de Ø4" en hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-17 | Suministro e instalación de válvula de compuerta con volante de Ø4" y hierro ductil |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-18 | Suministro e instalacion de apoyo en neopreno |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
VP-19 | Suministro e instalación de tapa y aro de seguridad para pozos de inspección ASTM-536 con resistencia D400 (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | UND | 1 | SUBTOTAL |  | 1
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
CANTIDADES DE OBRA CABEZAL DE DESCARGA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
CD-01 | Localización y replanteo de estructuras de acueductos (Incluye equipo de topografía) |  | M2 | 0.71625 | SUBTOTAL |  | 0.71625
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | B (m) |  | 1.3
[5 empty] | b (m) |  | 0.61
[5 empty] | L (m) |  | 0.75
Ø
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 0.71625
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
CD-02 | Excavación manual en conglomerado |  | M3 | 0.14325 | SUBTOTAL |  | 0.14325
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
[5 empty] | B (m) |  | 1.3
[5 empty] | b (m) |  | 0.61
[5 empty] | L (m) |  | 0.75
[5 empty] | H (m) |  | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 0.71625
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
CD-03 | Relleno tipo II: Con recebo seleccionado, compactado en capas de 20 cm, proctor modificado 95%, a todo factor (incluye recebo, equipos, herramientas, transporte y mano de obra) |  | M3 | 0.14325 | SUBTOTAL |  | 0.14325
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
[5 empty] | H (m) |  | 0.2
Ø
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 0.71625
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
CD-04 | Concreto para solado de 2000 PSI a todo costo (140 Kg/cm2) |  | M3 | 0.035812 | SUBTOTAL |  | 0.035812
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
[5 empty] | H (m) |  | 0.05
Ø
PERÍMET. (m)
[5 empty] | ÁREA (m2) |  | 0.71625
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
CD-05 | Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye desperdicio del 5%) |  | KG | 22 | SUBTOTAL |  | 22
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
[5 empty] | Ø |  | 22
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
CD-06 | Formaleta metálica para estructura hidráulica (Incluye materiales, herramientas y mano de obra) |  | M2 | 3.15 | SUBTOTAL |  | 3.15
[5 empty] | CANTIDAD |  | 4
[5 empty] | L (m) |  | 0.75
A (m)
[5 empty] | H (m) |  | 1.05
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
VOLÚM. (m3)
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANT. | DIMENSIONES |  | HATO NUEVO
CD-07 | Concreto para tapa de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (280 Kg/cm2) |  | M3 | 0.26 | SUBTOTAL |  | 0.26
[5 empty] | CANTIDAD |  | 1
L (m)
A (m)
H (m)
Ø
PERÍMET. (m)
ÁREA (m2)
[5 empty] | VOLÚM. (m3) |  | 0.26
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja

## DISTRIB
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | TOTAL | HATO
Localización y replanteo |  |  |  | ml | 1470.31 | 1470.31
Corte Flexible |  |  |  | ml | 735.74 | 735.74
Demolición Flexible |  |  |  | m3 | 80.9314 | 80.9314
Excavación manual en tierra seca |  |  |  | m3 | 182.2858 | 182.2858
Excavación manual en conglomerado |  |  |  | m3 | 2440.4458 | 2440.4458
Excavación mecánica en conglomerado |  |  |  | m3 | 611.6067 | 611.6067
Relleno con arena |  |  |  | m3 | 323.4682 | 323.4682
Relleno con recebo |  |  |  | m3 | 808.6705 | 808.6705
Proveniente de excavación |  |  |  | m3 | 1454.6621 | 1454.6621
Subbase |  |  |  | m3 | 294.3353 | 294.3353
Base |  |  |  | m3 | 353.2023 | 353.2023
Pavimento flexible |  |  |  | m2 | 367.87 | 367.87
Acometidas (Reposicion y nuevas) |  |  |  | ml | 400 | 400
RDE 21 3 |  |  |  | Und | 1070.31 | 1070.31
CANTIDADES DE OBRA RED DE DISTRIBUCIÓN HATO NUEVO | [8 empty] | Exc. | Sec. | Con. | Méc. | Aren | Recb. | Base | Sub B. | Sitio | Dem. | Corte | Ret. | Rep.
[9 empty] | 2440.4458 | 182.2858 | 1646.5533 | 611.6067 | 323.4682 | 808.6705 | 353.2023 | 294.3353 | 579.8382 | 80.9314 | 735.74 | 2418.7899 | 80.9314
Cimen. | Cun. | Long. | Ø (mm) | Ø (") | Mat. | RDE | A (m) | h (m) | Exc. | Sec. | Con. | Méc. | Aren | Recb. | Base | Sub B. | Sitio | Dem. | Corte | Ret. | Rep. | Tramo
Afirmado | --- | 400 | 12.7 | 1/2' | PEAD | 9 | 1.1 | 1.4627 | 643.588 | 64.3588 | 450.5116 | 128.7176 | 88 | 220 | 0 | 0 | 335.588 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | Domiciliarias
Afirmado | --- | 27.37 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 45.9493 | 4.5949 | 32.1645 | 9.1899 | 6.0214 | 15.0535 | 9.0321 | 7.5268 | 8.3156 | 0 | 0 | 48.9239 | 0 | J-26 a J-30
Afirmado | --- | 20.08 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 33.7107 | 3.3711 | 23.5975 | 6.7421 | 4.4176 | 11.044 | 6.6264 | 5.522 | 6.1007 | 0 | 0 | 35.893 | 0 | J-24 a J-25
Afirmado | --- | 55.95 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 93.93 | 9.393 | 65.751 | 18.786 | 12.309 | 30.7725 | 18.4635 | 15.3863 | 16.9987 | 0 | 0 | 100.0106 | 0 | J-35 a J-60
Afirmado | --- | 30.96 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 51.9763 | 5.1976 | 36.3834 | 10.3953 | 6.8112 | 17.028 | 10.2168 | 8.514 | 9.4063 | 0 | 0 | 55.341 | 0 | J-34 a J-35
Afirmado | --- | 23.29 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 39.0997 | 3.91 | 27.3698 | 7.8199 | 5.1238 | 12.8095 | 7.6857 | 6.4047 | 7.076 | 0 | 0 | 41.6309 | 0 | J-33 a J-34
Afirmado | --- | 9.19 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 15.4284 | 1.5428 | 10.7998 | 3.0857 | 2.0218 | 5.0545 | 3.0327 | 2.5272 | 2.7921 | 0 | 0 | 16.4271 | 0 | J-32 a J-33
Afirmado | --- | 73.87 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 124.0144 | 12.4014 | 86.8101 | 24.8029 | 16.2514 | 40.6285 | 24.3771 | 20.3143 | 22.4432 | 0 | 0 | 132.0426 | 0 | J-31 a J-32
Afirmado | --- | 45.13 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 75.7651 | 7.5765 | 53.0356 | 15.153 | 9.9286 | 24.8215 | 14.8929 | 12.4108 | 13.7114 | 0 | 0 | 80.6699 | 0 | J-30 a J-31
Afirmado | --- | 45.3 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 76.0505 | 7.6051 | 53.2354 | 15.2101 | 9.966 | 24.915 | 14.949 | 12.4575 | 13.763 | 0 | 0 | 80.9737 | 0 | TCV-2 a J-52
Afirmado | --- | 30.36 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 50.969 | 5.0969 | 35.6783 | 10.1938 | 6.6792 | 16.698 | 10.0188 | 8.349 | 9.224 | 0 | 0 | 54.2685 | 0 | J-52 a J-53
Afirmado | --- | 44.74 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 75.1104 | 7.511 | 52.5773 | 15.0221 | 9.8428 | 24.607 | 14.7642 | 12.3035 | 13.5929 | 0 | 0 | 79.9728 | 0 | J-53 a J-54
Afirmado | --- | 47.46 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 79.6768 | 7.9677 | 55.7738 | 15.9354 | 10.4412 | 26.103 | 15.6618 | 13.0515 | 14.4193 | 0 | 0 | 84.8348 | 0 | J-54 a J-55
Afirmado | --- | 11.36 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 19.0714 | 1.9071 | 13.35 | 3.8143 | 2.4992 | 6.248 | 3.7488 | 3.124 | 3.4514 | 0 | 0 | 20.306 | 0 | J-55 a J-56
Afirmado | --- | 53.37 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 89.5986 | 8.9599 | 62.719 | 17.9197 | 11.7414 | 29.3535 | 17.6121 | 14.6768 | 16.2149 | 0 | 0 | 95.3989 | 0 | J-56 a J-57A
Afirmado | --- | 37.67 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 63.2411 | 6.3241 | 44.2688 | 12.6482 | 8.2874 | 20.7185 | 12.4311 | 10.3593 | 11.4449 | 0 | 0 | 67.3351 | 0 | J-57A a J-58A
Afirmado | --- | 25.69 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 43.1289 | 4.3129 | 30.1902 | 8.6258 | 5.6518 | 14.1295 | 8.4777 | 7.0648 | 7.8051 | 0 | 0 | 45.9209 | 0 | J-58A a J-22
Afirmado | --- | 37.54 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 63.0229 | 6.3023 | 44.116 | 12.6046 | 8.2588 | 20.647 | 12.3882 | 10.3235 | 11.4054 | 0 | 0 | 67.1028 | 0 | J-22 a J-65
Afirmado | --- | 11.53 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 19.3568 | 1.9357 | 13.5498 | 3.8714 | 2.5366 | 6.3415 | 3.8049 | 3.1707 | 3.503 | 0 | 0 | 20.6099 | 0 | J-65 a J-66A
Afirmado | --- | 24.85 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 41.7187 | 4.1719 | 29.2031 | 8.3437 | 5.467 | 13.6675 | 8.2005 | 6.8338 | 7.5499 | 0 | 0 | 44.4194 | 0 | J-22 a TCV-3
Afirmado | --- | 23.95 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 40.2077 | 4.0208 | 28.1454 | 8.0415 | 5.269 | 13.1725 | 7.9035 | 6.5863 | 7.2765 | 0 | 0 | 42.8106 | 0 | TCV-3 a J-72
Afirmado | --- | 22.78 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 38.2435 | 3.8244 | 26.7705 | 7.6487 | 5.0116 | 12.529 | 7.5174 | 6.2645 | 6.921 | 0 | 0 | 40.7193 | 0 | J-66A a TCV-1
Vía | --- | 30.83 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 51.758 | 0 | 31.0548 | 20.7032 | 6.7826 | 16.9565 | 10.1739 | 8.4783 | 2.5842 | 6.7826 | 61.66 | 63.926 | 6.7826 | J-59 a J-60
Vía | --- | 82.05 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 137.7472 | 0 | 82.6483 | 55.0989 | 18.051 | 45.1275 | 27.0765 | 22.5638 | 6.8774 | 18.051 | 164.1 | 170.1307 | 18.051 | J-58 a J-59
Vía | --- | 31.63 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 53.1011 | 0 | 31.8606 | 21.2404 | 6.9586 | 17.3965 | 10.4379 | 8.6982 | 2.6512 | 6.9586 | 63.26 | 65.5848 | 6.9586 | J-57 a J-58
Vía | --- | 43.35 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 72.7768 | 0 | 43.6661 | 29.1107 | 9.537 | 23.8425 | 14.3055 | 11.9213 | 3.6336 | 9.537 | 86.7 | 89.8862 | 9.537 | J-24 a J-57
Vía | --- | 53.71 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 90.1694 | 0 | 54.1017 | 36.0678 | 11.8162 | 29.5405 | 17.7243 | 14.7703 | 4.502 | 11.8162 | 107.42 | 111.3677 | 11.8162 | J-25 a J-98
Vía | --- | 45.41 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 76.2352 | 0 | 45.7411 | 30.4941 | 9.9902 | 24.9755 | 14.9853 | 12.4878 | 3.8063 | 9.9902 | 90.82 | 94.1576 | 9.9902 | J-98 a J-26
Vía | --- | 27.98 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 46.9734 | 0 | 28.184 | 18.7894 | 6.1556 | 15.389 | 9.2334 | 7.6945 | 2.3453 | 6.1556 | 55.96 | 58.0165 | 6.1556 | J-72 a J-98
Vía | --- | 52.91 | 76.2 | 3 | PVC | 21 | 1.1 | 1.5262 | 88.8264 | 0 | 53.2958 | 35.5305 | 11.6402 | 29.1005 | 17.4603 | 14.5503 | 4.4349 | 11.6402 | 105.82 | 109.7089 | 11.6402 | J-98 a J-31
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja

## 21
REDES DE ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA | [8 empty] | Exc. | Sec. | Con. | Méc. | Aren | Recb. | Base | Sub B. | Sitio | Dem. | Corte | Ret. | Rep.
[9 empty] | 53.5647 | 5.3565 | 37.4953 | 10.7129 | 7 | 17.5 | 10.5 | 8.75 | 9.8147 | 0 | 0 | 56.875 | 0
Cimen. | Localidad | Long. | Ø (mm) | Ø (") | Mat. | RDE | A (m) | h (m) | Exc. | Sec. | Con. | Méc. | Aren | Recb. | Base | Sub B. | Sitio | Dem. | Corte | Ret. | Rep.
Afirmado | Hato | 35 | 80.42 | 4 | PVC | 21 | 1 | 1.5304 | 53.5647 | 5.3565 | 37.4953 | 10.7129 | 7 | 17.5 | 10.5 | 8.75 | 9.8147 | 0 | 0 | 56.875 | 0

## MICRO Y MACRO
MACROMEDICIÓN Y MICROMEDICIÓN
|  | TOTAL | HATO NUEVO
Micromedidor |  | 40 | 40
Micromedidor nuevo |  | 0 | 0
Micromedidor Reposición |  | 0 | 40
Macromedidor de Ø2" |  | 0 | 0
Macromedidor de Ø3" |  | 3 | 3
Macromedidor de Ø4" |  | 0 | 0
Válvula tipo chorote Ø2" |  | 0 | 0
Válvula tipo chorote Ø3" |  | 3 | 3
Válvula tipo chorote Ø4" |  | 0 | 0
Tee de Ø2" |  | 0 | 0
Tee de Ø3" |  | 7 | 7
Tee de Ø4" |  | 0 | 0
Codo de 11,25° de Ø2" |  | 0 | 0
Codo de 11,25° de Ø3" |  | 0 | 0
Codo de 11,25° de Ø4" |  | 0 | 0
Codo de 22,5° de Ø2" |  | 0 | 0
Codo de 22,5° de Ø3" |  | 4 | 4
Codo de 22,5° de Ø4" |  | 0 | 0
Codo de 45° de Ø2" |  | 0 | 0
Codo de 45° de Ø3" |  | 0 | 0
Codo de 45° de Ø4" |  | 0 | 0
Codo de 90° de Ø2" |  | 0 | 0
Codo de 90° de Ø3" |  | 5 | 5
Codo de 90° de Ø4" |  | 0 | 0
SECTORIZACIÓN HATO NUEVO
MICROMEDIDOR DE VELOCIDAD
|  | Descripcion |  | Unidad | Cantidad
|  | Tapón |  | Und | 1
|  | Tee |  | Und | 1
|  | Adaptador macho |  | Und | 4
|  | codo 90° |  | Und | 1
|  | Registro de rueda |  | Und | 1
|  | Racor |  | Und | 2
|  | Tuerca |  | Und | 2
|  | Medidor de velocidad |  | Und | 1
|  | Registro de corte |  | Und | 1
|  | Registro de incorporación |  | Und | 1
|  | Collar de derivación |  | Und | 1
|  | Caja |  | Und | 1
ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN
| Descripción |  | Unidad | Cantidad
| Tee |  | Und | 2
| Codo |  | Und | 2
| Válvula de compuerta |  | Und | 3
| Tubería PVC RDE 21 |  | ml | 11.6
| Niple pasamuro hd 0,50m |  | Und | 2
| Unión de desmontaje |  | Und | 1
| Filtro en Y |  | Und | 1
| Niple hd 0,50m |  | Und | 2
| Macromedidor |  | Und | 1
CAJA DE CONCRETO 4000 PSI PARA MACROMEDIDOR
ACTIVIDAD |  | CANTIDAD | UNIDAD | DIMENSIONES (m)
|  |  |  | Largo | Ancho | Alto | Espesor
Loc. y replanteo |  | 3.04 | m2 | 1.9 | 1.6
Exc. Concglomerado |  | 5.472 | m3 | 1.9 | 1.6 | 1.8
Recebo |  | 0.608 | m3 | 1.9 | 1.6 | 0.2
Prov. Excavación |  | 0 | m3 | 1.9 | 1.6 | 1.55
Solado |  | 0.152 | m3 | 1.9 | 1.6 | 0.05
Acero |  | 225.92 | Kg
Concreto piso |  | 0.608 | m3 | 1.9 | 1.6 | 0.2
Concreto muros |  | 1.296 | m3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.2
Concreto tapa |  | 0.456 | m3 | 1.9 | 1.6 | 0.15
Pasos escalera gato |  | 4 | Und |  |  | 1.2
Tapa de seguridad |  | 1 | Und
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja

## VIADUCTO
VIADUCTOS Y ENCOFRADOS
| VIADUCTOS TIPO | TOTAL | HATO NUEVO
| Viaducto L = 5 m | 0 | 0
| Viaducto L = 10 m | 0 | 0
| Viaducto L = 50 m | 0 | 0
| Encofrado 0.50 x 0.50 (m) | 35 | 35

## ELECTRICO
RESÚMEN DE CANTIDADES ELÉCTRICAS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TOTAL | HATO NUEVO
[5 empty] | EBAC | PTAP
H-01.01 | Actualización de planos según obra ejecutada |  | Un | 2 | 1 | 1
H-01.02 | Cableado de conexión de la puesta a tierra Cu 2 AWG en tubería PVC 1" |  | Un | 0
H-01.03 | Cableado de conexión de la puesta a tierra Cu 6 AWG en tubería PVC 1" |  | Un | 6 | 6
H-01.04 | Cableado de conexión de la puesta a tierra Cu 8 AWG en tubería PVC 1" |  | Un | 6 |  | 6
H-01.05 | Certificación RETIE |  | Un | 2 | 1 | 1
H-01.06 | Salida para electrobomba sumergible trifásica en cable encauchetado tipo TERMOFLEX PROCABLES S 4x4AWG apto para bombas sumergibles - 90m, en tubería EMT 2" - 6m y tubería PVC 2" - 6m, incluye fijaciones, herrajes, marcacion, bornas y demás accesorios |  | Un | 0
H-01.07 | Salida para interruptor sencillo |  | Un | 2 | 1 | 1
H-01.08 | Salida para luminaria LED Hermética Sylvania 50W o luminaria tipo panel LED 60x60 |  | Un | 0
H-01.09 | Salida para motor trifásico en cable 3x2F + 1x8T THHN/THWN, en tubería EMT 2" - 4m y coraza Liquid Thight 2" - 2 m, incluye caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, marcacion, bornas y demás accesorios |  | Un | 1 | 1
H-01.10 | Salida para motor trifásico en cable 3x8F + 1x10T THHN/THWN, en tubería EMT 1" - 4m y coraza Liquid Thight 1" - 2 m, incluye caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, marcacion, bornas y demás accesorios |  | Un | 2 |  | 2
H-01.11 | Salida para motor monofásico en cable 2x10F + 1x10T THHN/THWN, en tubería EMT 3/4" - 4m y coraza Liquid Thight 3/4" - 2 m, incluye caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, marcacion, bornas y demás accesorios |  | Un | 1 |  | 1
H-01.12 | Salida para tomacorriente Leviton con polo a tierra empotrado en pared |  | Un | 4 | 1 | 3
H-01.13 | Soldadura exotermica |  | Un | 4 | 2 | 2
H-01.14 | Suministro e instalación Cable Cu 2/0 AWG desnudo 80cm de profundidad |  | m | 18 | 9 | 9
H-01.15 | Suministro e instalación de cableado de acometida aérea tipo trébol 3x8 + 10 AWG Cu Centelsa 75° 600V, incluye temples y demás accesorios del transformador al contador, con capacete roscado 2" para recepción de acometida, incluye bornas y accesorios de fijación |  | m | 40 |  | 40
H-01.16 | Suministro e instalación de grupo de medida en baja tensión con caja para contador Trifásico tetrafilar adosada a muro, altura 1.6-1,8m, ventana de inspección y ventana de accionamiento y caja para CT's, incluye CT's 300:5 a 5V, contador Trifásico tetrafilar bidireccional calibrado de acuerdo a normas Electrohuila, clase 1 activa, 1 (6)A,varilla de puesta a tierra, Cable 1x8T - 6 m y flejes de fijación en acero inóxidable |  | Un | 0
H-01.17 | Suministro e Instalación de luminaria LED Hermética Sylvania 50W Se incluye el suministro de accesorios de fijación y montaje |  | Un | 6 | 3 | 3
H-01.18 | Suministro e instalación de poste de concreto pretensado 510kgf, incluye brazo para luminaria 140mm, hicada y plomada |  | Un | 1 |  | 1
H-01.19 | Suministro e instalación de reflector LED autónomo con panel solar y batería de 12h de autonomía, >12000 ciclos, instalada en poste de madera de 6 metros a 4-5 metros de altura |  | Un | 0
H-01.20 | Suministro e instalación de reflector LED autónomo con panel solar y batería LED SOLAR INTEGRADA S40 6K Silvanya, 50000 horas |  | Un | 3 | 1 | 2
H-01.21 | Suministro e instalación de Tablero bifásico tipo luminex 8 circuitos de incrustar o sobreponer, con espacio para totalizador, incluye breaker tipo enchufable 1x20A - 6 Un, breaker tipo enchufable 2x30A - 1 Un |  | Un | 0
H-01.22 | Suministro e instalación de Tablero bifásico tipo luminex 12 circuitos de incrustar o sobreponer, con espacio para totalizador, incluye breaker tipo enchufable 1x20A - 6 Un, breaker tipo enchufable 2x30A - 1 Un |  | Un | 1 | 1
H-01.23 | Suministro e instalación de Transferencia automática 60A 440V de dos contactores tripolares de la corriente indicada enclavados mecánicamente. El circuito de control debe permitir una transferencia manual o automática, elegible a voluntad mediante un selector, vigilancia de tensión (incluyendo caída de fase), indicadores luminosos para el estado de conexión, protección del control y contacto para encendido de planta. |  | Un | 0
H-01.24 | Suministro en instalación caja de inspección prefabricada 30x30cm |  | Un | 4 | 2 | 2
H-01.25 | Suministro de materiales y fabricación de caja de inspección norma CS274 Codensa |  | Un | 0
H-01.26 | Suministro e instalación transformador trifásico en aceite 13,2/0,440 KV 112.5KVA conexión Dyn5, incluye protecciones de MT, DPS y herrajes de instalación, estructura final de circuito CTU 500 Codensa |  | Un | 0
H-01.27 | Suministro e instalación tubería IMC 3" y tubería subterranea PVC 3" con cableado Cu 3x4/0F+1x4/0N del transformador al contador, con capacete roscado 2", adosada al poste, incluye bornas y accesorios de fijación |  | Un | 0
H-01.28 | Suministro e instalación tubería PVC 1" subterranea 75cm de profundidad con cableado Cu 1x12F+1x12N+1x12T |  | Un | 0
H-01.29 | Tablero de control de motores con arrancador suave Siemens 3RW4027-1BB14 para motor 4HP 220V - 1 Un, PLC LOGO! 8 Siemens con módulo de expansión, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, gabinete resguardo de equipos 1200x700x300 |  | Un | 0
H-01.30 | Tablero de control de motores con arrancador suave Siemens 3RW4028-1BB14 para motor 7HP 220V - 1 Un, PLC LOGO! 8 Siemens con módulo de expansión, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, gabinete resguardo de equipos 900x700x300 |  | Un | 1 |  | 1
H-01.31 | Tablero de control de motores con arrancador suave Siemens 3RW4047-1BB14 - 1 Un, PLC LOGO! 8 Siemens con módulo de expansión, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, gabinete resguardo de equipos |  | Un | 1 | 1
H-01.32 | Tablero de control de motores con variador 6SL3210-5BE32-2UV0 para motores 30HP 440V - 2 Un, PLC LOGO! 8 Siemens con módulo de expansión, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, gabinete resguardo de equipos 1200x700x300 |  | Un | 0
H-01.33 | TD: Suministro e instalación de Tablero con barraje principal trifásico, Guardamotor chint 6-10A, breaker tipo riel 1x20A - 6 Un, encerramiento metálico, puerta y frente muerto |  | Un | 0
H-01.34 | TD: Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x100A - 10KA, barraje principal trifásico, Guardamotor 56-80A - 1 Un, breaker tipo riel 1x20A - 6 Un, incluye encerramiento metálico, puerta y frente muerto |  | Un | 1 | 1
H-01.35 | TD: Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x80A - 10KA, barraje principal trifásico, Breaker industrial 3x75A - 1 Un, breaker tipo riel 2x20A - 7 Un, incluye encerramiento metálico, puerta y frente muerto |  | Un | 1 | 1
H-01.36 | TD: Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x50A - 10KA, barraje principal trifásico, Breaker industrial 3x40A - 2 Un, breaker tipo riel 2x20A - 1 Un, incluye transformador reductor 440/220 de 3KVA, encerramiento metálico, puerta y frente muerto |  | Un | 0
H-01.37 | TD: Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x40A - 10KA, barraje principal trifásico, Breaker industrial 3x25A - 1 Un, breaker tipo riel 1x20A - 6 Un, incluye encerramiento metálico, puerta y frente muerto |  | Un | 1 |  | 1
H-01.38 | TGA: Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x180A - 10KA, barraje principal trifásico, Breaker tipo industrial 3x165A - 1 Un, breaker tipo industrial 3x60A - 1 Un, breaker tipo industrial 3x70A - 1 Un, DPS tipo I+II 25KA, encerramiento metálico, puerta y frente muerto |  | Un | 0
H-01.39 | TD: Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 2x40A - 10KA, barraje principal trifásico, Guardamotor Chint 9-14A - 2 Un, breaker tipo riel 1x20A - 6 Un, incluye encerramiento metálico, puerta y frente muerto |  | Un | 0
H-01.40 | Varilla Cu 5/8"x8' y tratamiento del terreno |  | Un | 4 | 2 | 2
Jayler Moises Cleves Celis
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldia de Villavieja