

 
26001430 H1 
FORMATO FACTOR DE CALIDAD 
FORMATO — CARTA DE COMPROMISO PARA EL SUMINISTRO DE ANALIZADOR Y COMPROBADOR DE BATERÍAS PARA SISTEMAS DE BATERÍAS ESTACIONARIAS

Señores:
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. 26001430 H1, en adelante el “Proceso de Contratación” 

[bookmark: _GoBack]Objeto: DQUIRIR BATERIAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPS PARA LOS SISTEMAS CNS-MET-EAV REGIONAL NORORIENTE.
Estimados señores:
en mi calidad de representante legal de  o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso a suministrar, sin costo adicional para la Entidad, un (1) analizador y comprobador de baterías para sistemas de baterías estacionarias, incluyendo la totalidad de los costos derivados de su suministro, transporte y entrega. El equipo ofertado deberá cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas:
El proponente se compromete a que, en caso de quedar adjudicatario, los analizadores de baterías propuestos deben cumplir como mínimo:

· Principales medidas: resistencia interna de la batería, tensión CC y CA, corriente CC y CA, tensión de rizado, frecuencia y temperatura.
· Modo de medida secuencial: comprobación secuencial automática o manual de series de baterías con almacenamiento automático, incluidas tensión, resistencia y temperatura (con la sonda de prueba). Debe permitir guardar y consultar las lecturas en una medida o en una secuencia de tiempo.
· Registro completo: todos los valores medidos se deben capturar de forma automática durante las comprobaciones y poder revisarse en el propio instrumento.
· Tensión de la batería: durante la comprobación de la resistencia interna, los analizadores de baterías también deben medir la tensión de la batería y temperatura (con la misma sonda de prueba).
· Tensión de descarga: función de tensión de descarga que mida y registre la tensión de cada batería varias veces en el intervalo definido por el usuario durante una prueba de carga o descarga.
· Comprobación de la tensión de ondulación: debe medir el componente de CA residual no deseado de la tensión rectificada en cargas de CC y circuitos de inversores.
· Umbrales y advertencias: debe permitir configurar un mínimo de 10 conjuntos de umbrales y recibir una indicación de tipo Pasa/Alarma/No pasa después de cada medida.
· Prueba de resistencia de la correa entre celdas y gestión de datos: medida de la resistencia de la conexión entre las celdas de las baterías en una cadena.
· AutoHold (retención automática): función de retención automática.
· AutoSave (guardar automáticamente): valores medidos se guardan automáticamente en la memoria interna del dispositivo tras capturar la lectura con la función AutoHold-
· Registro completo: todos los valores medidos se capturan de forma automática durante las comprobaciones y se pueden revisar en el propio instrumento antes de descargarlos para analizarlos sobre la marcha.
· Autonomía de la batería: batería de ión-litio y mínimo 3000 mAh para un funcionamiento continuo durante más de 8 h.
· Categoría de seguridad del sector: categoría de seguridad CAT III 600 V, 1000 V CC máx. para medidas seguras en los equipos de alimentación mediante baterías.
· Debe tener software de gestión desde pc o Tablet, el cual permite al usuario importar datos del analizador de baterías de una forma rápida y sencilla, gestión de los datos de las medidas y la información sobre el perfil de la batería, generación rápida de informes, actualización del firmware del analizador de baterías, conmutar entre lecturas de conductancia y resistencia, la licencia del software debe ser gratuita.
· El contratista deberá instruir a cinco (5) funcionarios del grupo de mantenimiento de energía  de la regional Nororiente sobre el uso y manejo correcto de los equipos a suministrar.


El proponente debe considerar al momento de realizar los ofrecimientos para el FACTOR TÉCNICO DE CALIDAD, todos los costos directos e indirectos que se puedan presentar para el cumplimiento de estos factores, LA AEROCIVIL no reconocerá pagos adicionales por estos ofrecimientos, por lo anterior, debe considerar su costo al momento de realizar su oferta. En el factor que no se ofrezca se dará como puntaje cero (0) puntos.

Atentamente,

Nombre del Proponente			_______________________________________
Nombre del representante legal		_______________________________________
C. C. No.				_____________________ de _______________
Dirección				_______________________________________
Correo electrónico			_______________________________________
Ciudad					_______________________________________

___________________________________________________
[Firma del Proponente o de su representante legal]


[Número del Proceso de Contratación] 
FORMATO FACTOR DE CALIDAD – LOTE 1
FORMATO — CARTA DE COMPROMISO PARA EL SUMINISTRO DE CUATRO (4) CARGADORES INTELIGENTES PARA BATERÍAS

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante el “Proceso de Contratación” 

Objeto: 
ADQUIRIR BATERÍAS PARA UPS Y EQUIPOS DE SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIONAL CENTRO SUR
Estimados señores:
en mi calidad de representante legal de  o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso a suministrar, sin costo adicional para la Entidad, cuatro (4) cargadores inteligentes para baterías, incluyendo la totalidad de los costos derivados de su suministro, transporte y entrega.
Los equipos ofertados deberán cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas:
· Compatibilidad con baterías de 12 V y 24 V.
· Función de carga inteligente automática.
· Capacidad de operación para baterías de hasta 400 Ah.
· Función de mantenimiento de carga.
· Mínimo seis (6) modos de carga.
· Función de reparación o recuperación de baterías.
· Pantalla digital integrada.
· Protección contra cortocircuito.
· Protección contra sobrecorriente.
· Protección contra sobrecalentamiento.
· Protección contra polaridad inversa.
· Detección automática del estado de carga.
· Función de apagado automático al completar la carga.
· Capacidad de operación para baterías utilizadas en sistemas UPS y bancos de respaldo.
· Incluye cables, pinzas y accesorios necesarios para su correcta operación.
· Equipos nuevos y originales.

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal__________________________________
C. C. No.	_____________________ de _______________
Dirección	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________

___________________________________________________
[Firma del Proponente o de su representante legal]




