## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponent)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA
| 1 | 1.1 | Planta eléctrica de Pereira marca Caterpillar, serie 9NR02682, modelo 3306, potencia 281KVA / 225 KW, voltaje 240, fases 3, 1800 RPM. |  | Suministro y reemplazo de los filtros de aceite, combustible y filtro trampa, de la misma calidad o mejor a los existentes. | Unidad | 3 |  | 0
[5 empty] | Suministro y reemplazo de seis (6) galones de aceite de motor referencia 15W-40, en recipientes independientes y sellados de fábrica. | Unidad | 6 |  | 0
[5 empty] | Suministro y adición de tres (3) galones de refrigerante anticorrosivo, para mezcla con agua en el sistema de enfriamiento. | Unidad | 3 |  | 0
[5 empty] | Para los dos radiadores, realizar limpieza general y lavado a presión al interior y exterior, prever el suministro de abrazaderas, tornillos y demás elementos de ser necesario. | Unidad | 2 |  | 0
[5 empty] | Presentar los certificados de disposición final para los filtros, repuestos, aceite e insumos que serán reemplazados. | GB | 1 |  | 0
|  | 1.2 | Tablero de distribución eléctrica. |  | Suministro y aplicación de desengrasante dieléctrico a los barrajes, cableado conductor y demás componentes al interior del tablero, contemplar 3 envases de 1000 ml aproximadamente. | Unidad | 3 |  | 0
[5 empty] | Sin excepción, el contratista deberá coordinar previamente con el supervisor designado y la empresa de energía, el corte del suministro eléctrico desde el transformador que alimenta la sede, definiendo la fecha y hora para la desenergización y posterior normalización del circuito. La intervención del tablero de distribución eléctrica deberá realizarse en una fecha diferente al mantenimiento de la planta eléctrica; en ningún caso ambas actividades podrán ejecutarse de forma simultánea. | GB | 1 |  | 0
[5 empty] | Efectuar revisión general y ajustes de conexiones eléctricas, barraje del neutro, tierra y tornillos de los terminales de compresión existentes. | GB | 1 |  | 0
|  | 1.3 | Tablero de transferencia eléctrica - Sistema mando motorizado. |  | Suministro y aplicación de limpiador dieléctrico a los componentes al interior del tablero de transferencia eléctrica, contemplar un (1) envase de 1.000 ml aproximadamente. • Adjuntar certificado o soporte de la competencia técnica para la intervención técnica al sistema de mando motorizado. • La intervención al sistema de mando motorizado del tablero de transferencia eléctrica, será programado en fecha diferente al mantenimiento de la planta eléctrica y tablero de distribución eléctrica, en ningún caso de forma simultánea. • Revisión, verificación y corrección del kit de transferencia para los dos (2) interruptores motorizados. • Revisión, verificación y corrección del enclavamiento mecánico, guayas y demás accesorios. • Revisión, verificación y corrección del enclavamiento eléctrico, incluyendo revisión de relés o bobinas de apertura, de cierre y de mínima tensión. | GB | 1 |  | 0
| 2 | 2.1 | Generador marca Stamford, serie M151388647, modelo UC1274E1, potencia 175 KVA/ 140KW, voltaje 220, fase 3, 1800 RPM. Motor marca Perkins, serie B505985A/B506155A, modelo P-100 / 11040-TAG2, designación RJ51338. |  | Suministro y reemplazo de los filtros de aceite, combustible y filtro trampa, de la misma calidad o mejor a los existentes. | Unidad | 5 |  | 0
[5 empty] | Suministro y adición de aditivo anticorrosivo al sistema de enfriamiento, un galón aproximadamente. | Unidad | 1 |  | 0
[5 empty] | Para el radiador, realizar limpieza general y lavada a presión al interior y exterior para el lavado a presión de ser necesario. Prever el suministro de abrazaderas, tornillos y demás elementos de ser necesario. | GB | 1 |  | 0
[5 empty] | Presentar el certificado de disposición final para los filtros, repuestos, aceite e insumos que serán reemplazados. | GB | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Tablero de distribución eléctrica. |  | Suministro y aplicación de desengrasante dieléctrico a los barrajes, cableado conductor y demás componentes al interior del tablero, contemplar 3 envases de 1000 ml aproximadamente. | Unidad | 3 |  | 0
[5 empty] | Sin excepción alguna, para la intervención del tablero de distribución eléctrica, el contratista deberá coordinar con el supervisor designado el corte de energía eléctrica desde el totalizador principal, estableciendo fecha y hora para desenergizar y realizar pruebas de autonomía y normalizar el servicio. La intervención al tablero de distribución eléctrica será programada en fecha diferente al mantenimiento de la planta eléctrica, en ningún caso de forma simultánea. | GB | 1 |  | 0
[5 empty] | Efectuar revisión general y ajustes de conexiones eléctricas, barraje del neutro, tierra y tornillos de los terminales de compresión existentes. | GB | 1 |  | 0
| 3 | 3.1 | Reportes técnicos independientes para las sedes de Pereira y Manizales, que contenga la siguiente información y registro fotográfico. |  | Para cada planta eléctrica: • Empresa que realiza el servicio y fecha. • Datos de identificación: serie, marca, modelo y capacidad. • Datos de funcionamiento: voltaje y amperaje por línea a la entrada y salida, con registro de tierra y neutro. • Resultado de revisiones eléctricas y mecánicas, estado general (carcasa, partes, aislamiento, ajustes, entre otros). • Resultado de los correctivos realizados, incluyendo los insumos instalados y/o reparados. • Registro fotográfico de la intervención ejecutada. Para cada tablero principal: • Datos de información del gabinete y totalizador general: serie, marca, modelo y capacidad. • Registro de información técnica: voltaje y amperaje por línea a la entrada y salida, con registro de tierra y neutro. • Resultado de revisiones eléctricas y mecánicas, estado general de carcasa, partes, aislamiento y ajustes. • Resultado de los correctivos realizados, incluyendo los insumos instalados y/o reparados, si aplica. • En cada planta eléctrica y tablero de distribución, suministrar e instalar stickers autoadhesivos y plastificados de excelente calidad, en un tamaño aproximado de 15 x 8 cms, correspondiente al mantenimiento realizado indicando: la entidad Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias Forenses y contratista, fecha del servicio, vencimiento de la garantía, y firma del ingeniero o contratista, siguiendo lo establecido en las normas de seguridad vigentes. • Registro fotográfico de la intervención ejecutada. Para el sistema de mando motorizado de Pereira: • Datos de información del tablero de transferencia eléctrica: serie, marca, modelo y capacidad. • Resultado de revisiones eléctricas y mecánicas, estado general de carcasa, partes, aislamiento y ajustes. • Resultado de los correctivos realizados, incluyendo los insumos instalados y/o reparados, si aplica. • Registro fotográfico de la intervención ejecutada. | GB | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU e IVA sobre la Utilidad |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
| NOTA 4: Del presupuesto oficial por valor de $13.000.000 y la mejor oferta económica final, se dejará como provisión para repuestos, partes e insumos que resulten de los correctivos que deban realizarse. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [6 empty] | 0
| IMPREVISTOS | [6 empty] | 0
| UTILIDAD | [6 empty] | 0
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :