## Hoja1
ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO
ÍTEM | CARACTERISTICAS LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO | EXIGIDO MINIMO
1 | Fabricante | SI
2 | País de fabricación | SI
3 | Referencia | SI
4 | Flujo luminoso nominal (lm) | Rangos: 3720lm-4990lm 5170lm-6990lm 9650lm-10990lm 14700lm-16990lm 18050lm-22990lm
5 | Voltaje nominal de alimentación (V) | 100-277 +- 10%
6 | Frecuencia (Hz) | 60
7 | Factor de potencia | ≥ 0.9
8 | Eficacia luminosa (lm / W) | ≥ 160
9 | Clase de aislamiento | Clase I
10 | Grado de Protección IP | IP 66
11 | Grado de protección IK | IK 08
12 | Espesor del vidrio | ≥ 4mm de espesor
13 | Vida útil de la Luminaria LM80 (hora) | ≥ 100.000 / L70 y B10
14 | Mantenimiento de los lúmenes | LM 80 TM21 Adjunto/ L70 y B10
15 | Resistente a la vibración | Ensayo de Vibración 3G
ANSI C136.31-2018
16 | El conjunto óptico y el conjunto eléctrico debe contar | SI
con compartimientos independientes
17 | Tipo Fabricación de la Carcasa | Inyectada carcasa enteriza
18 | Material / Tipo Aleación de la Carcasa | Aluminio
19 | Acabado final de la Carcasa | Pintura electrostática de resina poliéster, para ambientes salinos, y Acabado final con Marcación de Luminaria en bajo o alto relieve
20 | Color de la Carcasa | RAL 7037
21 | Marcación de la Luminaria | En bajo o alto relieve con especificaciones técnicas
22 | Bornera de alimentación | SI
23 | Base para fotocontrol | 7 Pines
24 | Posiciones de escalones de fijación que permite | Cumplir con -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°, 15°
25 | Disipadores de calor pasivos | SI
26 | Cuenta la acometida con prensaestopas | SI
27 | Corriente de operación máxima (mA) | SI
28 | Temperatura de Color (CCT) (°K) | 4000 ± 500
29 | Índice de Reproducción de Color (CRI) (%) | >= 70
30 | Distorsión armónica de corriente máxima (THDi) (%) | <20 % Bajo Test de Laboratorio según UNE-EN 61000-3-2, UNE-EN 61000-3-3, UNE-EN 61547, UNE-EN 55015 o IEC 61547
31 | Factor de potencia mínimo | >=0.9
32 | Interfaz de comunicación | 0-10V / DALI
33 | Ensayos generales en el Dispositivo de Control LED | IEC 61347-2-13 / IEC62384 / IEC60598-1
(DRIVER), Confirmar norma
34 | Protección sobre voltaje de DPS | 6KV línea de línea, 4KV línea de tierra
35 | Número de Polos de DPS | Línea/Neutro/Tierra, para circuitos exclusivos fase - fase, par acircuitos compartidos que garantice de fabrica que al momento de actuar en una sobretensión toda la falla se descargue por tierra y ninguna parte o porcentaje por el neutro, algunos SPD realizan parte de la descarga por el neutro y esto a afectado el funcionamiento de las luminarias.
36 | Tensión máxima de descarga de DPS (U0c) (KV) | 10
37 | Corriente nominal de descarga de DPS (8/20µs) (KA) | 5
38 | Corriente máxima de descarga de DPS (Imáx) (KA) | 10
39 | Tipo: Serie | DPS SPD 10kV / 5kA – 10kA / Uc 275Vrms
40 | Entidad acreditadora | SI
41 | Número de acreditación | SI
42 | Fecha de aprobación | SI
43 | Vigencia | SI
44 | Adjunta certificado | SI
ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS DE EXTERIORES (REFLECTORES)
ÍTEM | CARACTERISTICAS LUMINARIAS EXTERIORES (REFLECTORES) | EXIGIDO MINIMO
1 | Fabricante | SI
2 | País de fabricación | SI
3 | Referencia | SI
4 | Potencia de entrada nominal (incluye pérdidas) (W) | Rangos: 13800lm-18900lm 24000lm-38400lm 41000lm-123000lm
5 | Voltaje nominal de alimentación (V) | 100-277 +- 10%
6 | Frecuencia (Hz) | 60
7 | Factor de potencia | ≥ 0.9
8 | Flujo luminoso nominal (lm) | Si
9 | Eficacia luminosa (lm / W) | ≥ 130
10 | Clase de aislamiento | Clase I
11 | Grado de Protección IP | IP 66
12 | Grado de Protección IK | IK 08
13 | Vida útil de la Luminaria LM80 (hora) | ≥ 100.000 / L70 y B10
14 | Mantenimiento de los lúmenes | LM 80 TM21 Adjunto/ L70 y B10
15 | El conjunto óptico y el conjunto eléctrico debe contar | SI
con compartimientos independientes
16 | Tipo Fabricación de la Carcasa | Inyectada carcaza enteriza
17 | Material / Tipo Aleación de la Carcasa | Aluminio
18 | Acabado final de la Carcasa | Pintura electrostática de resina poliéster, para ambientes salinos, y Acabado final con Marcación de Luminaria en bajo o alto relieve
19 | Color de la Carcasa | RAL 7037
20 | Marcación en la Carcasa | En bajo o alto relieve con especificaciones técnicas
21 | Disipadores de calor pasivos | SI
22 | Cuenta la acometida con prensaestopas | SI
23 | Distorsión armónica de corriente máxima (THDi) (%) | <20 % Bajo Test de Laboratorio según UNE-EN 61000-3-2, UNE-EN 61000-3-3, UNE-EN 61547, UNE-EN 55015 o IEC 61547
24 | Factor de potencia mínimo | >=0.9
25 | Interfaz de comunicación | 0-10V / DALI
26 | Ensayos generales en el Dispositivo de Control LED | IEC 61347-2-13 / IEC62384 / IEC60598-1
(DRIVER), Confirmar norma
27 | Protección sobre voltaje de DPS | 6KV línea de línea, 4KV línea de tierra
28 | Entidad acreditadora | SI
29 | Número de acreditación | Indicar
30 | Fecha de aprobación | Indicar
31 | Vigencia | Indicar
32 | Adjunta certificado | SI
ESPECIFICACIONES DE BRAZO - Brazos metálicos
ÍTEM | CARACTERISTICAS BRAZO METALICO | EXIGIDO MINIMO
1 | Fabricante | SI
2 | País de fabricación | SI
3 | Referencia | SI
4 | Cumple con los requisitos del RETILAP O RETIE (según aplique) | SI
5 | La tubería utilizada para la fabricación de los brazos deberá ser del tipo estructural ASTM A500 grado B. | SI
6 | El brazo y todos sus componentes deben ser galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a lo indicado en la norma NTC 2076. El espesor de recubrimiento (galvanizado) del espécimen (brazo) debe ser como mínimo de 79 µm con acabado liso y uniforme. | SI
7 | Las láminas y los tubos deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras intermedias, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes, y defectos de laminación. No se permiten dobleces ni rebabas en las zonas de corte, perforadas o punzadas. | SI
8 | Los procesos de doblado, perforado y soldadura se deben realizar antes del proceso de galvanizado por inmersión en caliente | SI