## TIPOS DE VIA Y OTRAS AREAS
Anexo Vías Tipo
PERFIL | PERFIL TIPO DE VIA | CLASE DE ILUMINACIÓN | FACTOR DE MANTENIMIENTO | DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS | TIPO DE ESPACIO DEL PERFIL | NUMERO DE CARRILES | PERFIL DE VÍA |  |  |  |  | DATOS DEL DISEÑO PROPUESTO | [5 empty] | RESULTADOS DISEÑO PROPUESTO
[7 empty] | ANCHO [m] | ALTURA EFECTIVA LUMINARIAS [m] | AVANCE DE LAS LUMINARIAS [m] | RETROCESO POSTES [m] | INTERDISTANCIA MÁXIMA [m] | REFERENCIA Y NUMERO DE LEDS DE LAS LUMINARIAS PARA ILUMINAR ESPACIO DEL PERFIL | POTENCIA CON PERDIDAS LUMINARIAS [W] | CANTIDAD TOTAL DE LUMINARIAS PARA ILUMINAR LA TOTALIDAD DE LA VÍA O LA CANCHA | INTERDISTANCIA DEL CÁLCULO PARA LUMINARIAS [m] | INCLINACIÓN DE LUMINARIAS [°] | FOTOMETRÍA LUMINARIAS | LUMINANCIA PROMEDIO Lprom [Cd/m2] | UNIFORMIDAD GENERAL Uo [%] | UNIFORMIDAD LONGITUDINAL UL [%] | INCREMENTO UMBRAL [%] | RELACIÓN DE ENTORNO MÍNIMO EIR | ILUMINANCIA PROMEDIO Eprom [Luxes] | UNIFORMIDAD GENERAL Uo [%] | PUNTO MINIMO Emin [Luxes] | DENSIDAD DE POTENCIA (Dp) | INDICADOR ANUAL DE CONSUMO DE ENERGIA (DE) | ICONSUMO DE ENERGÍA POR KILÓMETRO
1 | Vía tipo M2 | P1 | 0,86 (86%) | Lateral doble proposito | CAMINO PEATONAL 1 |  | 2
|  | P1 |  |  | CICLORUTA |  | 1.5
|  | M2 |  |  | CALZADA | 2 | 8.3 | 10 - 12 | 0.5 | 1.5 | 33
|  | P1 |  |  | CAMINO PEATONAL 2 |  | 2.7
2 | Vía tipo M3 | P2 | 0,86 (86%) | Lateral | CAMINO PEATONAL 1 |  | 4.2
|  | M3 |  |  | CALZADA | 2 | 8.3 | 10 - 12 | -2.3 | 4.7 | 35
|  | P2 |  |  | CAMINO PEATONAL 2 |  | 4.2
3 | Vía tipo M3 | P2 | 0,86 (86%) | Central doble vías M2 Lateral vía M4 | CAMINO PEATONAL 1 |  | 1.3
|  | P2 |  |  | CICLORUTA 1 |  | 1
|  | C5 |  |  | RUTA DE ESCAPE 1 |  | 0.6
|  | M3 |  |  | CALZADA | 2 | 7.8 | 10 - 12 | -0.4 | 2.4 | 37
|  | C5 |  |  | RUTA DE ESCAPE 2 |  | 0.6
|  | P2 |  |  | CICLORUTA 2 |  | 1.2
|  | P2 |  |  | CAMINO PEATONAL 2 |  | 1.3
4 | Vía Tipo M4 | P4 | 0,87 (87%) | Central doble | CAMINO PEATONAL 1 |  | 2.7
|  | M4 |  |  | CALZADA 1 | 2 | 4.8 | 6,6 - 7,6 | -1.5 | 1.5 | 31
[5 empty] | ANDÉN CENTRAL |  | 6
|  | M4 |  |  | CALZADA 2 | 2 | 5 | 6,6 - 7,6 | -1.5 | 1.5 | 31
|  | P4 |  |  | CAMINO PEATONAL 2 |  | 3.3
5 | Vía Tipo M4_1 | P4 | 0,87 (87%) | Lateal | CAMINO PEATONAL 1 |  | 1.2
|  | C5 |  |  | CALZADA 1 | 2 | 0.3 | 10 - 12 | 0.3 | 1.5 | 34
|  | M4 |  |  | ANDÉN CENTRAL |  | 10
|  | P4 |  |  | CAMINO PEATONAL 2 |  | 0.9
6 | Vía Tipo M5 | C5 | 0,87 (87%) | Lateal | RUTA DE ESCAPE 1 |  | 0.3
|  | M5 |  |  | CALZADA 1 | 2 | 5.7 | 6,6 - 7,6 | 1.2 | 1.5 | 24
|  | C5 |  |  | RUTA DE ESCAPE 2 |  | 0.3
Note on D2: EMCALI: ACORDE AL NUMERAL 3.3.1.9. DEL RETILAP VIGENTE