


CARTA DE COMPROMISO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha

Señores
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

REFERENCIA: Selección de Mínima Cuantía cuyo objeto consiste en “74-3-8100-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RESPALDO ELÉCTRICO, COMPONENTES, ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL” 

Yo, (Nombre del Representante Legal o persona natural proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio o en mi calidad de Representante Legal de (Nombre de la Persona Jurídica, consorcio o Unión Temporal), me comprometo que, en el caso de ser adjudicatario del proceso, daré cumplimiento a las siguientes especificaciones técnica:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) de propiedad del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con suministro e instalación de repuestos, así como el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de respaldo eléctrico, componentes, accesorios y equipos tecnológicos complementarios necesarios para garantizar la continuidad operativa y el adecuado funcionamiento de la infraestructura institucional, de conformidad con el alcance del objeto contractual, las recomendaciones de los fabricantes, las buenas prácticas de ingeniería, la normativa técnica vigente y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.

El alcance del servicio comprende, entre otras, actividades de inspección, diagnóstico, limpieza técnica, revisión de parámetros eléctricos, pruebas de autonomía, revisión de bancos de baterías, verificación de protecciones, ajustes, reparación, sustitución de componentes, suministro e instalación de repuestos, configuración, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio, elaboración de informes técnicos, actualización de bitácoras y entrega de soportes documentales y fotográficos de cada intervención.

Así mismo, el contratista deberá suministrar la mano de obra especializada, herramientas, equipos de medición, instrumentos de prueba, equipos de protección personal, materiales, consumibles, elementos de conexión, accesorios, transporte, montaje, desmontaje, instalación, configuración y demás recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no previstos dentro del alcance integral del servicio o de los ítems cotizados.

Para efectos del presente proceso, se relacionan a continuación los ítems, bienes y servicios que hacen parte del alcance contractual. Las cantidades indicadas son estimadas y se establecen como referencia para la estructuración del proceso, por lo cual podrán variar durante la ejecución contractual de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad, los diagnósticos técnicos efectuados, las condiciones encontradas en los equipos, los requerimientos de operación institucional, la disponibilidad del presupuesto a monto agotable y la aprobación previa de la supervisión del contrato.

	No. Ítem
	Equipo
	Cantidad
	Espacio

	1
	UPS Trifásica PEI U320 de 20 KVA
	1
	Casa Vieja

	2
	UPS Bifásica PEI U210 de 10 KVA
	1
	Vivero la Florida

	3
	UPS Trifásica TITAN EA9910 de 10 KVA, incluye banco de baterías y transformador aislador
	1
	Sistemas

	4
	UPS Bifásica TITAN 6K de 6 KVA
	1
	Tropicario

	5
	UPS GAMATRONIC Power + SA de 10 KVA REF: 10110033G-PPSAF, incluye banco de baterías.
	1
	Científica oficinas

	6
	UPS Bifásica ENERGEX Modelo: Gallleon X10B 6k de 6KVA.
	1
	Centro de Eventos

	7
	UPS Trifásica ENERGEX Modelo: Winner Pro 6k de 10KVA.
	1
	Herbario

	8
	UPS Trifásica POWEST, modelo: EA9910 de 10KVA
	3
	Control Interno
Administrativa
Técnica

	9
	UPS Bifásica POWEST de 6KVA
	2
	Científica Oficinas
Científica Laboratorios

	10
	UPS Monofásica ATSEI REF: IRADIUM03-1 3KVA
	1
	Educativa

	11
	UPS Monofásica POWEST 3KVA
	1
	Centro de atención al visitante

	12
	Suministro e instalación de batería 12v - 12 AH -20 hr para UPS
	1
	N/A

	13
	Suministro e instalación de batería 12v - 9 AH -20 hr para UPS
	1
	N/A

	14
	Suministro e instalación de Ventilador de refrigeración de UPS de 3 hilos DC 12v DC de 70 mm x 70 mm x 25mm
	1
	N/A

	15
	Suministro e instalación de Ventilador de refrigeración de UPS de 3 hilos DC 12v DC de 120mm x 120mm x 25mm
	1
	N/A

	16
	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3 kVA / 2,7 kW, tecnología online doble conversión, con entrada 120 VAC y salida configurable 110/115/120/127 VAC, onda senoidal pura, factor de potencia de salida mínimo 0,9, tiempo de transferencia 0 ms, bypass automático, pantalla LCD para visualización de estado de operación, alarmas audibles y visuales, protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, subtensión, descarga profunda de baterías y sobretemperatura, puerto de comunicación USB y/o RS232, con certificación RETIE o equivalente aplicable. Incluye banco externo de baterías de tecnología VRLA/AGM selladas, libres de mantenimiento, de alto desempeño para aplicaciones en UPS, debidamente dimensionado por el proveedor para garantizar una autonomía total mínima de quince (15) minutos a carga completa, incluyendo la autonomía interna del equipo y el respaldo adicional del banco externo. Incluye gabinete metálico ventilado para banco de baterías, protección DC, conectores, terminales, borneras, cableado multifilar para entrada, salida y conexión del banco de baterías, canalización, marquillas, protecciones eléctricas, accesorios de montaje, configuración, pruebas de funcionamiento, prueba de autonomía, puesta en servicio, manuales, fichas técnicas, garantía mínima de un (1) año y capacitación básica al personal designado por la Entidad.
	1
	Taquilla

	17
	Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico de sobreponer de cuatro (4) circuitos, destinado a la protección y distribución de los circuitos regulados asociados a la UPS de 3 kVA. Incluye gabinete apto para uso interior, puerta, riel DIN, barraje de neutro, barraje de tierra, interruptores termomagnéticos requeridos según capacidad de los circuitos a alimentar, identificación de circuitos, canalización, marquillas, accesorios de fijación, migración y conexión de circuitos eléctricos dedicados existentes para computadores y equipos asociados hacia el tablero regulado, verificación de carga, pruebas de continuidad, polaridad, tensión, puesta a tierra y puesta en funcionamiento.
	1
	N/A



Nota: Las cantidades señaladas en el cuadro anterior son estimadas y podrán aumentar, disminuir o no ejecutarse, según las necesidades reales que identifique la Entidad durante la vigencia contractual. En consecuencia, la inclusión de un ítem o cantidad dentro del presente documento no implica obligación de ejecución total, ni genera derecho adquirido a favor del contratista sobre dichas cantidades. La ejecución estará sujeta a la necesidad efectivamente requerida, al diagnóstico técnico cuando aplique, a la aprobación previa de la supervisión, a los valores unitarios ofertados y al presupuesto disponible bajo la modalidad de monto agotable.



A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS

El mantenimiento preventivo deberá realizarse de manera integral sobre las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) objeto del proceso, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, las condiciones reales de operación de cada equipo, las buenas prácticas del sector eléctrico, la normatividad técnica vigente y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.

El mantenimiento preventivo deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades:

1. Inspección visual y funcional general de cada UPS, incluyendo revisión de carcasa, estado físico, alarmas, indicadores, display, ventilación, cableado visible, conexiones, estado operativo y condiciones generales de instalación.
2. Verificación del entorno de operación del equipo, incluyendo temperatura, ventilación, humedad, presencia de polvo, condiciones de limpieza, interferencias externas, accesibilidad, distancia frente a muros u obstáculos y demás condiciones que puedan afectar su desempeño.
3. Limpieza técnica interna y externa de los componentes de la UPS, utilizando elementos adecuados para equipos eléctricos y electrónicos, tales como limpiador dieléctrico certificado, soplado con aire seco, aspirado controlado y demás procedimientos que no generen afectación sobre tarjetas, conectores, módulos o componentes internos.
4. Revisión de tarjetas electrónicas, conectores, transformadores, contactores, ventiladores, fusibles, protecciones internas, módulos de potencia, inversores, rectificadores, cargadores, sensores y demás componentes susceptibles de falla o deterioro.
5. Verificación y ajuste de terminales, contactos, borneras, conectores y bornes, con el fin de prevenir falsos contactos, recalentamientos, pérdida de continuidad eléctrica o fallas por conexiones flojas.
6. Revisión del banco de baterías, incluyendo medición individual de tensión por batería, verificación de estado de carga, impedancia interna cuando se cuente con el equipo de medición correspondiente, inspección de sulfatación, corrosión, fugas, fisuras, deformaciones, hinchamientos, temperatura anormal o cualquier condición que evidencie deterioro.
7. Verificación del sistema de carga y flotación de baterías, comprobando que los valores de tensión, corriente y comportamiento operativo se encuentren dentro de los parámetros recomendados por el fabricante.
8. Verificación de autonomía del equipo, mediante prueba funcional controlada, con carga real o simulada, según las condiciones de operación, criticidad del área y autorización previa de la supervisión, evitando afectaciones sobre la continuidad de los servicios institucionales.
9. Revisión de parámetros eléctricos de entrada y salida, incluyendo tensión, corriente, frecuencia, potencia, comportamiento frente a variaciones de red, alarmas y respuesta del equipo ante eventos de falla.
10. Revisión de protecciones internas y externas asociadas a la UPS, incluyendo breakers, fusibles, varistores, sensores de temperatura, protecciones de sobrecarga, cortocircuito y demás elementos aplicables.
11. Verificación de funcionamiento de ventiladores, disipadores, filtros, rejillas de ventilación y condiciones de refrigeración del equipo.
12. Evaluación térmica de componentes, conexiones y puntos críticos, mediante inspección directa o medición infrarroja cuando se cuente con los instrumentos correspondientes.
13. Prueba de funcionamiento sin carga y con carga real o simulada, verificando encendido, transferencia, autonomía, restablecimiento del suministro, alarmas, conmutación y retorno a condiciones normales de operación.
14. Revisión de la conexión a tierra del equipo y verificación de continuidad del conductor de protección, cuando las condiciones de acceso y seguridad lo permitan.
15. Identificación de condiciones inseguras, componentes deteriorados, repuestos requeridos, desviaciones de parámetros o necesidades de mantenimiento correctivo.
16. Elaboración de diagnóstico técnico por cada equipo intervenido, indicando estado general, parámetros medidos, actividades realizadas, hallazgos, concepto de operatividad, recomendaciones y registro fotográfico.

B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS

El mantenimiento correctivo se ejecutará cuando el diagnóstico preventivo, una falla reportada por la Entidad o una condición técnica identificada durante la ejecución contractual determine la necesidad de reparar, sustituir, ajustar, instalar o intervenir componentes de las UPS o de los sistemas asociados a su operación.

Las intervenciones correctivas deberán ser previamente autorizadas por la supervisión del contrato, salvo en aquellos eventos en los que exista una situación crítica que pueda comprometer la seguridad eléctrica, la continuidad operativa o la integridad de los equipos, caso en el cual el contratista deberá informar de manera inmediata a la supervisión y presentar el respectivo soporte técnico.

El mantenimiento correctivo podrá incluir, entre otras, las siguientes actividades:

1. Diagnóstico técnico de fallas, alarmas, pérdida de autonomía, interrupciones, sobrecargas, fallas de transferencia, errores de carga, fallas en inversores, rectificadores, ventiladores, baterías o componentes internos.
2. Reparación o sustitución de baterías que se encuentren fuera de parámetros operativos, presenten deterioro físico, pérdida de autonomía, sulfatación, deformación, fuga, impedancia elevada o disminución significativa de capacidad.
3. Reemplazo de fusibles, breakers, contactores, ventiladores, terminales, conectores, cables internos, bornes, tarjetas, módulos, sensores, transformadores, protecciones u otros componentes que afecten la operatividad del equipo.
4. Corrección de fallas en el sistema de carga, flotación, respaldo, transferencia, conmutación, ventilación, comunicación, alarmas o monitoreo de la UPS.
5. Pruebas funcionales posteriores a la intervención, incluyendo verificación de entrada, salida, autonomía, transferencia, alarmas, comportamiento con carga y retorno a operación normal.
6. Puesta en funcionamiento del equipo intervenido, dejando constancia de las condiciones de operación, repuestos instalados, pruebas realizadas y concepto técnico final.





C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA UPS

El suministro e instalación de repuestos, componentes y accesorios estará sujeto a las necesidades reales identificadas durante la ejecución contractual, al diagnóstico técnico correspondiente, a la aprobación previa de la supervisión del contrato y a los valores unitarios ofertados por el contratista.

Cuando se identifique la necesidad de reemplazo de componentes, el contratista deberá suministrar e instalar los repuestos requeridos para garantizar la correcta operación de las UPS y de los sistemas asociados, conforme a las especificaciones técnicas, recomendaciones del fabricante y normativa aplicable.

Los repuestos, componentes y accesorios deberán cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones:

1. Ser nuevos, originales o compatibles certificados, libres de uso previo, deterioro, reparación o reacondicionamiento.
2. Ser compatibles con la marca, modelo, capacidad, tensión, corriente, configuración y arquitectura del equipo intervenido.
3. Contar con ficha técnica, garantía, referencia, marca, lote o identificación que permita su trazabilidad.
4. Cumplir las condiciones técnicas, eléctricas, ambientales y de seguridad exigidas por la normativa vigente y por el fabricante del equipo.
5. Ser instalados por personal técnico idóneo, con herramientas adecuadas, instrumentos de medición y procedimientos seguros.
6. Quedar registrados en la bitácora técnica del equipo, indicando referencia, cantidad, marca, fecha de instalación, parámetros de funcionamiento y evidencia fotográfica.
7. Contar con garantía mínima conforme a lo establecido en el contrato, la oferta adjudicada y la normativa aplicable.

Para el caso específico de baterías, estas deberán ser nuevas de fábrica, selladas, libres de mantenimiento cuando aplique, compatibles con el equipo intervenido, con fecha de fabricación no superior a seis (6) meses, identificación de marca, referencia, capacidad, voltaje, lote y demás información técnica necesaria para su trazabilidad. La instalación deberá incluir medición individual, verificación de polaridad, conexión adecuada, prueba de carga, prueba de autonomía y registro de parámetros.

D. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS PARA TAQUILLA

El contratista deberá suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento una UPS destinada al respaldo eléctrico de la edificación denominada Taquilla, espacio asociado al control de ingreso de visitantes, operación de puntos de pago, registro de recaudos, comunicaciones y manejo de información relacionada con la atención al público.

La UPS suministrada deberá ser nueva, de calidad certificada, compatible con la carga a respaldar y con las condiciones eléctricas existentes en el sitio de instalación. Deberá contar con capacidad suficiente para soportar las cargas definidas por la Entidad, incluyendo computadores, equipos de comunicación, switch y demás elementos autorizados por la supervisión, garantizando un tiempo mínimo de respaldo de 15 minutos a carga completa, que permita la continuidad operativa o el cierre seguro de los sistemas.

El suministro e instalación deberá incluir, como mínimo:

1. Verificación previa del sitio de instalación, cargas a respaldar, tensión disponible, condiciones del tablero existente, rutas de cableado, ubicación de tomacorrientes y condiciones de seguridad.
2. Suministro de UPS nueva, con capacidad, características técnicas, autonomía y condiciones de operación acordes con las especificaciones del proceso y la carga requerida.
3. Transporte, cargue, descargue, ubicación, montaje, nivelación, conexión y adecuación del espacio donde será instalada la UPS.
4. Suministro e instalación de los componentes, accesorios, protecciones, conectores, terminales, cableado, canalización, tomacorrientes regulados y demás elementos requeridos para su correcta operación.
5. Configuración, parametrización, pruebas de encendido, pruebas sin carga, pruebas con carga, verificación de autonomía, alarmas, transferencia, tensión de entrada, tensión de salida y comportamiento operativo.
6. Adecuaciones eléctricas menores, conexiones, ajustes, verificaciones y acciones técnicas necesarias para garantizar la correcta instalación, energización, operación y puesta en funcionamiento de la UPS.
7. Identificación de circuitos, tomacorrientes regulados, tablero asociado y cargas respaldadas.
8. Entrega de manuales, ficha técnica, garantía, certificados aplicables, informe de instalación, registro fotográfico y acta de puesta en funcionamiento.

La instalación deberá cumplir con el RETIE vigente, la NTC 2050 —Código Eléctrico Colombiano—, las recomendaciones del fabricante, las buenas prácticas de ingeniería eléctrica y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables.

E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, CABLEADO, PROTECCIONES Y ACCESORIOS ASOCIADOS

Cuando se requiera para la correcta operación del sistema de respaldo eléctrico de Taquilla, el contratista deberá suministrar e instalar un tablero eléctrico independiente para cargas reguladas o respaldadas por UPS, incluyendo todos los componentes, protecciones, accesorios, canalizaciones, cableado, identificación y demás elementos necesarios para su operación segura y funcional.

El tablero deberá ser apto para instalación interior, con capacidad acorde a la carga proyectada, espacio de reserva, puerta, frente muerto, barra de neutro aislada, barra de puesta a tierra, protecciones termomagnéticas, identificación de circuitos y condiciones constructivas acordes con la normativa técnica aplicable.

El suministro e instalación del tablero y elementos asociados deberá incluir, como mínimo:

1. Verificación del tablero existente o punto de alimentación disponible.
2. Definición de ruta de alimentación, canalización, protecciones, calibres y puntos de conexión, de acuerdo con las condiciones reales del sitio.
3. Suministro e instalación del tablero independiente para cargas respaldadas o reguladas por UPS.
4. Suministro e instalación de protecciones termomagnéticas, barra de neutro, barra de tierra, borneras, conectores, terminales, marcaciones y accesorios requeridos.
5. Suministro e instalación de cableado eléctrico, tomacorrientes regulados, canalización, cajas, ductos, elementos de fijación y demás componentes necesarios.
6. Conexión al sistema de puesta a tierra existente de la edificación, verificación de continuidad y correcta identificación del conductor de protección.
7. Pruebas de continuidad, polaridad, tensión, operación de protecciones, energización y funcionamiento bajo carga.
8. Marcación de tablero, circuitos, tomacorrientes y cargas respaldadas.
9. Entrega de informe técnico con descripción de la instalación, registro fotográfico, mediciones, pruebas realizadas y recomendaciones.

El contratista deberá realizar todas las adecuaciones, conexiones, ajustes, verificaciones, configuraciones, pruebas y acciones técnicas necesarias para la correcta puesta en funcionamiento del tablero, la UPS y el sistema de cargas respaldadas, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por actividades indispensables para la operación segura, estable y funcional del sistema, salvo aquellas que no se encuentren previstas dentro del alcance contractual y que sean previamente autorizadas por la supervisión de la Entidad.


F. BITÁCORA, INFORMES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Como parte integral del servicio, el contratista deberá diligenciar y entregar una bitácora técnica por cada UPS intervenida y por cada sistema, equipo o componente instalado, en formato físico o digital, según lo determine la supervisión del contrato.

La bitácora técnica deberá contener, como mínimo:

1. Identificación del equipo: marca, modelo, capacidad, serial, ubicación física e inventario institucional, cuando aplique.
2. Fecha de intervención y tipo de actividad ejecutada: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, suministro de repuesto o diagnóstico.
3. Parámetros eléctricos medidos, tales como tensión de entrada, tensión de salida, corriente, frecuencia, autonomía, tensión por batería, impedancia interna cuando aplique, continuidad, polaridad y demás variables verificadas.
4. Estado general del equipo antes y después de la intervención.
5. Actividades realizadas durante la intervención.
6. Repuestos, componentes, accesorios o bienes suministrados e instalados, indicando marca, referencia, cantidad, lote, garantía y especificaciones técnicas.
7. Hallazgos, observaciones, riesgos identificados, recomendaciones y concepto técnico de operatividad.
8. Registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención.
9. Nombre, cargo y firma del personal técnico que realizó la intervención.
10. Firma o constancia de recibo por parte de la supervisión o del personal designado por la Entidad, cuando aplique.

Adicionalmente, el contratista deberá entregar informes mensuales de ejecución, en los cuales se consoliden las actividades realizadas, equipos intervenidos, bienes suministrados, repuestos instalados, cantidades ejecutadas, novedades, recomendaciones, soportes fotográficos, actas de ingreso a almacén cuando aplique y demás documentos requeridos para el trámite de pago.

G. CONSIDERACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

1. Todas las actividades deberán ser realizadas por personal técnico idóneo, capacitado y con experiencia en mantenimiento de UPS, sistemas de respaldo eléctrico, instalaciones eléctricas, configuración de equipos y manejo seguro de componentes eléctricos y electrónicos.
2. El contratista deberá disponer de herramientas, instrumentos de medición, equipos de prueba, elementos de protección personal, materiales, consumibles, medios de transporte y demás recursos necesarios para ejecutar correctamente el objeto contractual.
3. El contratista deberá coordinar previamente con la supervisión las fechas, horarios y condiciones de intervención, con el fin de minimizar afectaciones sobre la operación institucional, especialmente en áreas críticas, espacios de atención al público, zonas administrativas, científicas, tecnológicas y de recaudo.
4. Todas las intervenciones deberán ejecutarse cumpliendo la normatividad vigente en materia de seguridad eléctrica, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, manejo de residuos, disposición de baterías y demás disposiciones aplicables.
5. Los repuestos, bienes, equipos, componentes y accesorios suministrados deberán ser nuevos, compatibles, de calidad certificada, libres de defectos y contar con garantía.
6. El contratista será responsable por los daños ocasionados a equipos, instalaciones, mobiliario, infraestructura, redes eléctricas o tecnológicas de la Entidad derivados de intervenciones inadecuadas, manipulación incorrecta, instalación defectuosa, uso de materiales no compatibles o incumplimiento de normas técnicas.
7. En caso de requerirse actividades no previstas expresamente en los ítems cotizados, el contratista deberá presentar diagnóstico técnico, justificación, alcance, registro fotográfico y propuesta de intervención. La Entidad evaluará la procedencia técnica y económica, y solo podrá autorizar la ejecución previa aprobación expresa de la supervisión, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las reglas del contrato.
8. Las cantidades señaladas para los ítems del proceso son estimadas y podrán aumentar, disminuir o no ejecutarse, de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad, los diagnósticos técnicos realizados, la aprobación de la supervisión y el presupuesto disponible bajo la modalidad de monto agotable.
9. La inclusión de un ítem dentro del proceso no implica obligación de ejecución total ni genera derecho adquirido a favor del contratista sobre cantidades, bienes, servicios o suministros no requeridos por la Entidad.
10. Los pagos se realizarán únicamente por los bienes, servicios, repuestos, componentes, instalaciones, adecuaciones y actividades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la supervisión y liquidadas conforme a los valores unitarios establecidos en la oferta adjudicada.

NOTA 1: En caso de que durante la ejecución del contrato se identifiquen necesidades adicionales de mantenimiento o reparaciones no previstas en el alcance y actividades descritas en el presente numeral de especificaciones técnicas, el contratista únicamente podrá ejecutarlas previa autorización expresa por parte de la Entidad. Estas acciones deberán estar debidamente soportadas mediante un diagnóstico técnico que incluya justificación del alcance, registro fotográfico del estado del equipo, y propuesta de intervención. La autorización estará sujeta a la aprobación de la supervisión del contrato y a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

NOTA 2: El contratista deberá contar con el personal técnico idóneo, capacitado y con experiencia comprobada en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de cada uno de los equipos mencionados en el proceso de contratación. Dicho personal debe manejar los protocolos de seguridad industrial y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes de los equipos. Asimismo, el contratista será responsable del montaje y desmontaje de los equipos requeridos para la ejecución de los mantenimientos, del transporte interno dentro del Jardín Botánico, de la gestión adecuada de residuos generados, y de garantizar el aislamiento o señalización de las áreas de trabajo cuando sea necesario para la seguridad del personal y visitantes. 

NOTA 3: En caso de presentarse fallas o daños que requieran mantenimiento correctivo no contemplado dentro de la oferta económica del contrato, el contratista deberá presentar una cotización detallada junto con una ficha de diagnóstico técnico y la descripción clara de las actividades a realizar correspondiente, esta información será evaluada por la supervisión del contrato, quien gestionará, de forma posterior a la recepción de la propuesta del contratista, al menos dos (2) cotizaciones adicionales emitidas formalmente por empresas legalmente constituidas, con experiencia comprobada en el tipo de servicio requerido. Estas cotizaciones podrán obtenerse mediante solicitudes directas a proveedores del sector, consultas de mercado o mecanismos internos de comparación. La entidad autorizará la ejecución del trabajo con base en el análisis técnico y económico, priorizando la propuesta más favorable para la institución, en términos de calidad, oportunidad y costo. 

NOTA 4: En caso de requerirse el cambio de repuestos, baterías, componentes eléctricos, electrónicos, accesorios o elementos asociados a las UPS o al sistema de respaldo eléctrico, el contratista deberá suministrar e instalar elementos nuevos, originales o compatibles certificados, acordes con las especificaciones técnicas del equipo intervenido, las recomendaciones del fabricante y la normativa técnica aplicable. La verificación del repuesto o componente deberá realizarse por parte de la supervisión o del funcionario designado por la Entidad, e incluir inspección física, validación de ficha técnica, registro fotográfico, pruebas de funcionamiento y actualización de la bitácora correspondiente.

NOTA 5: Para los ítems asociados al suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la UPS, tablero eléctrico independiente, cableado, protecciones, tomacorrientes regulados, accesorios y demás componentes del sistema de respaldo eléctrico, el contratista deberá realizar todas las adecuaciones, conexiones, ajustes, configuraciones, pruebas, verificaciones y acciones técnicas necesarias para garantizar su correcta operación, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por actividades indispensables para la instalación, energización, operación segura, estable y funcional del sistema, salvo aquellas que no se encuentren previstas dentro del alcance contractual y que sean previamente autorizadas por la supervisión de la Entidad.

Atentamente,


Nombre o Razón Social del Proponente  		 NIT_ 	
Nombre del Representante Legal  		 C.C. No.                              de 	
Dirección  	
Teléfonos_                      Celular  			 Ciudad 	 Dirección de correo electrónico 		

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACIÓN.
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NOMBRE DE QUIEN FIRMA
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