## Oferta
CUADRO PARA PREPARAR OFERTA
Fecha:
Nombre del Proveedor
Correo electrónico del Proveedor
N° de teléfonos del Proveedor
Fiscalia General de la Nación
Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental
Mantenimiento y reparacion de generadores eléctricos ups, planta electrica, reguladores de voltaje, subestaciones
Contiene: Cuadro para preparación de Oferta y/o cotizacion
ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO | IVA | total
1 | PLANTAS ELECTRICAS Y UPS ANTIOQUIA
1.1. | SEDE CIH MEDELLIN
1.1.1. | MANTENIMIENTO PLANTA EPECTRUMM 100 KVA CON CAMBIO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | Mantenimiento planta electrica de 100 kva marca spectrum el cual se le deben cambiar tanque externo de combustible por tanque certificado de 100 galones con techo de (2x2)m anclado en paredes existentes | Glb | 1 |  | 0 | 0
1.1.2. | MANTENIMIENTO UPS DE 40 KVA | Mantenimiento general ups de 40 kva marca vertiv | Und |  |  | 0 | 0
1.2. | SEDE CARIBE MEDELLIN
1.2.1. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO 2 BANCOS DE BATERIAS DE UPS VERTIV DE 250 KVA | Mantenimiento general de UPS principal de 250 kva con cambio bancos 2x(36) baterias en serie de 100 amperios tipo AGM referencia 121000 incluye retiro de los dos bancos de baterias en mal estado con disposicion final , instalacion de las nuevas baterias recarga puesta en marcha con pruebas de descarga y configuracion nueva fecha y reprogramacion a cuatro años con software propietario de vertiv colombia | Glb | 1 |  | 0 | 0
1.2.2. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DE 60 KVA MARCA VERTIV QUIMICA | Mantenimiento preventivo de ups marca vertiv con revision correcta conexión dual imput de ups marca vertiv | Glb | 1 |  | 0 | 0
1.2.3. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS SCHNEIDER DE 20 KVA TELEMATICA | Arranque por promera vez con registro de serial con el fabricante y borrado de errores de ups EASY 3S schneider de 20 kva la cual presenta error de voltaje fuera de rango. | Glb | 1 |  | 0 | 0
1.2.4. | MANTENIMIENTO PLANTA STEWART & STEVENSON DE 160 KVA | mantenimiento preventivo planta electrica de 160 kva del bloque CAF con cambio de bateria 31h 1000 amperios de arranque | Glb |  |  | 0 | 0
1.2.5. | MANTENIMIENTO UPS 6KVA DESTINO CTI CAUCASIA Y SANTA FE | Mantenimiento preventivo ups MTEK de 6kva con cambio de banco de 20 baterias en serie AGM de 12v 9ah . | Glb | 2 |  | 0 | 0
1.2.6. | MANTENIMIENTO UPS 3KVA DESTINO AMALFI | Mantenimiento ups MTEK de 3 kva con cambio de banco de 6 baterias en serie baterias AGM 12 voltios 9 amperios | Glb | 3 |  | 0 | 0
1.3. | SEDE SAN DIEGO MEDELLIN
1.3.1. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS DE 40 KVA | Mantenimiento preventivo ups marca vertiv DE 40 KVA con revision conexión bypass electronico y cambio banco de 24 baterias AGM en serie de 12v 40 ah y reprogramacion fecha de cambio de baterias a cuatro años y borrado de alarmas con software propietario de vertiv colombia | Glb | 1 |  | 0 | 0
2 | PLANTAS ELECTRICAS Y TRASFERENCIAS CORDOBA
2.1. | SEDE PRINCIPAL
2.1.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE 70 KVA SEDE PRINCIPAL MONTERIA | mantenimiento correctivo planta electrica de 70 kva con cambio bateria 31H 1000 amperios, bambio bomba de levante combustible,cambio bomba de combustible, cambio de empaquetaduras de bomba de inyeccion y empaquetadura de toberas de inyeccion, cambio rodamiento del cubo del ventilador y cambio bomba de aceite | Glb |  |  | 0 | 0
2.2. | SEDE CTI
2.2.1. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO DE BATERIAS DE UPS 10 KVA CUARTO TECNICO | Mantenimiento preventivoo ups de 10 kva marca titan con cambio de 20 baterias AGM de 12v 9ah | Und | 1 |  | 0 | 0
3 | PLANTAS ELECTRICAS Y UPS SUCRE
3.1. | SEDE MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE
3.1.1. | PLANTA ELECTRICA DE 21 KVA MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE | Mantenimiento planta electrica de 21 kva con suministro trasporte en lancha, anclaje e instalacion de tanque externo de 60 galones según normas actuales para almacenamiento de combustible (ACPM). | Glb |  |  | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
Nota: La propuesta económica deberá ser presentada de acuerdo con los lineamientos previstos en el numeral 7 del estudio previo, observando la totalidad de las instrucciones allí señaladas para su correcta presentación.