## Form 1- PPTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico |  |  |  | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
OBJETO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTRARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO TIENDA NUEVA – MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA"
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. COLECTOR PRINCIPAL A PTAR Y COLECTOR DESCARGA FINAL
1.1 PRELIMINARES
1.1.1 |  |  | P-01 | ALQUILER DE UN (1) CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 20 PIES | MES | 8 | 6825000 | 54600000
1.1.2 |  |  | P-02 | ALQUILER DE UN (1) CONTENEDOR TIPO BODEGA DE 20 PIES | MES | 8 | 6825000 | 54600000
1.1.3 |  | GOB-100110 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ACUEDUCTO | MES | 8 | 95550 | 764400
1.1.4 |  | GOB-100111 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA | MES | 8 | 204750 | 1638000
1.1.5 |  | GOB-010106 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | ML | 8765.78 | 3695 | 32389557
Subtotal | [7 empty] | 143991957
1.2. EXCAVACIONES
1.2.1 |  | EMCALI-10003535 | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 9166.15 | 42264 | 387398164
1.2.2 |  | EMCALI-10003537 | P-04 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 2- 3m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 315.72 | 56299 | 17774720
1.2.3 |  | EMCALI-10003538 | P-05 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 3- 4m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 36.49 | 84533 | 3084609
Subtotal | [7 empty] | 408257493
1.3. RELLENOS
1.3.1 |  |  | P-06 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO | M3 | 6196.3885 | 24810 | 153732398
1.3.2 |  |  | P-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS. COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO) | M3 | 968.0986 | 124768 | 120787726
1.3.3 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 2063.1922 | 154949 | 319689568
Subtotal | [7 empty] | 594209692
1.4. RETIROS
1.4.1 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 3322.0008 | 56493 | 187669791
Subtotal | [7 empty] | 187669791
1.5. DERRUMBES- ACODALAMIENTOS Y OTROS
1.5.1 |  |  | P-10 | SACADA DE DERRUMBES A MANO DE 2.0 A 3.0 m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 7.893 | 45783 | 361365
1.5.2 |  |  | P-11 | SACADA DE DERRUMBES A MANO MAS DE 3.0 m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 0.91225 | 68680 | 62653
1.5.3 |  |  | P-12 | BOMBEO CON MOTOBOMBA DIAMETRO 3" (INCLUYE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OPERARIO) | HORA | 1558.3609 | 22045 | 34354066
1.5.4 |  |  | P-13 | ACODALAMIENTO TIPO "B" CONTINUO EN MADERA 3 USOS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 8293.3848 | 58605 | 486033816
Subtotal | [7 empty] | 520811900
1.6. DEMOLICIONES Y ROTURA
1.6.1 |  |  | P-14 | CORTE, ROTURA Y DEMOLICION CALZADA EN ASFALTO E=<4". INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 'HASTA 20 Km | M2 | 821.34 | 57256 | 47026643
Subtotal | [7 empty] | 47026643
1.7. MATERIALES PETREOS Y PAVIMENTOS
1.7.1 |  |  | P-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR 95% P.M.; IP<=6%; CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS. | M3 | 821.34 | 269099 | 221021773
1.7.2 |  |  | P-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR 100% P.M.; IP<=3%; CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS. | M3 | 1368.95 | 273444 | 374331164
1.7.3 |  |  | P-17 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA, MAQUINARIA Y TRANSPORTE | M3 | 821.34 | 1500220 | 1232190695
Subtotal | [7 empty] | 1827543632
1.8. TUBERIA
1.8.1 |  |  | P-18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1 ) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=8" (200mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 7901.78 | 105429 | 833076764
1.8.2 |  |  | P-19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1 ) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=10" (250mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 864 | 153526 | 132646464
Subtotal | [7 empty] | 965723228
1.9. CAMARAS TIPO B
1.9.1 |  |  | P-20 | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, CON ALTURA DE CILINDRO HASTA 1.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 1 | 3620762 | 3620762
1.9.2 |  | EMCALI-10004428 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.01 A 1.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 116 | 3882588 | 450380208
1.9.3 |  | EMCALI-10004429 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 25 | 4419557 | 110488925
1.9.4 |  | EMCALI-10004430 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 2.01 A 2.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 9 | 4896711 | 44070399
1.9.5 |  | EMCALI-10000524 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 2.51 A 3.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 3 | 5464629 | 16393887
1.9.6 |  | EMCALI-10004431 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 3.01 A 3.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 6 | 6054307 | 36325842
Subtotal | [7 empty] | 661280023
1.10. DOMICILIARIAS
1.10.1 |  |  | P-30 | CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIAR Ø=6" A Ø=8" o 10" TUBERÍA UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NCT 3722-1) (INCLUYE ACARREO INTERNO Y ACCESORIOS). | UND | 150 | 186141 | 27921150
1.10.2 |  |  | P-31 | CONSTRUCCIÓN CAJA DOMICILIAR SENCILLA MEDIDAS INTERIORES 0,60X0,60X1.00 M (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 1184 | 834644 | 988218496
1.10.3 |  |  | P-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 8" X 6" | UND | 935 | 296471 | 277200385
1.10.4 |  |  | P-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 250X160MM | UND | 98 | 331203 | 32457894
1.10.5 |  |  | P-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 355X160MM | UND | 95 | 490483 | 46595885
1.10.6 |  |  | P-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 400X160MM | UND | 56 | 534877 | 29953112
1.10.7 |  |  | P-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO 90° X 6" | UND | 1184 | 231443 | 274028512
1.10.8 |  |  | P-37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 8288 | 81436 | 674941568
Subtotal | [7 empty] | 2351317002
SUB- TOTAL 1_ COLECTOR PRINCIPAL A PTAR Y COLECTOR DESCARGA FINAL
Subtotal | [7 empty] | 7707831361
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.1. PRELIMINARES
2.1.1 |  | GOB-100110 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO | MES | 8 | 517403 | 4139224
2.1.2 |  | GOB-100111 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA | MES | 8 | 709582 | 5676656
2.1.3 |  | GOB-100122 |  | PROTECCIÓN MALLA FIBRA TEJIDA | ML | 149 | 14632 | 2180168
2.1.4 |  |  | P-38 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 | ML | 149 | 284754 | 42428346
Subtotal | [7 empty] | 54424394
2.2. TRATAMIENTO PRELIMINAR
OBRA CIVIL
2.2.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 80 | 42264 | 3381120
2.2.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 22 | 154949 | 3408878
2.2.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 80 | 56493 | 4519440
2.2.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 4.85 | 918079 | 4452683
2.2.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 5.27 | 1638000 | 8632260
2.2.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1187.99 | 12558 | 14918778
2.2.7 |  |  | TU-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=8" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 160 | 137252 | 21960320
2.2.8 |  |  | P-39 | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B CON ALTURA DE CILINDRO DE 2.01 A 2.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 8 | 4636650 | 37093200
2.2.9 |  |  | P-40 | LADRILLO REJILLA (FILTROS) | M2 | 6 | 201916 | 1211496
Subtotal | [7 empty] | 99578175
ACCESORIOS
2.2.10 |  |  | HY-01 | SUMINISTRO E INSTALACION VALV. COMPUERTA ELASTICA HD 6" (INC. RUEDA DE MANEJO, VASTAGO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA) | UND | 2 | 3776621 | 7553242
2.2.11 |  |  | HY-02 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA EN PRFV 0.35 X 0.7 X 0.02 M | UND | 2 | 5600796 | 11201592
2.2.12 |  |  | HY-03 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE MARIPOSA HD 2" BXB, DE OPERACION MANUAL | UND | 4 | 464572 | 1858288
2.2.13 |  |  | HY-04 | REJILLA PARA CRIBADO MEDIO 1.02 X 0.25 M PLATINA 1 1/2" X 3/8" | UND | 2 | 372065 | 744130
2.2.14 |  |  | HY-05 | REJILLA PARA CRIBADO FINO 1.02 X 0.25 M PLATINA 1 1/2" X 3/8" | UND | 2 | 443613 | 887226
2.2.15 |  |  | ME-01 | PASARELA METALICA (INCLUYE ANGULO 1 1/2" X 1/8") | ML | 4 | 110599 | 442396
2.2.16 |  |  | ME-02 | LAMINA VERTEDERO SUTRO (0.40 X 078 M) | UND | 4 | 185165 | 740660
Subtotal | [7 empty] | 23427534
EQUIPOS
2.2.17 |  |  | EL-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGO HELICOIDAL. BOMBEO SUMERGIBLES Q= 15,0 LPS HDT= 15,00 m. | UND | 2 | 34125000 | 68250000
Subtotal | [7 empty] | 68250000
2.3. FILTROS PERCOLADORES
OBRA CIVIL
2.3.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 599.44 | 42264 | 25334732
2.3.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 75.12 | 154949 | 11639769
2.3.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 599.44 | 56493 | 33864164
2.3.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 1.79 | 918079 | 1643361
2.3.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 88.09 | 1638000 | 144291420
2.3.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 11977.77 | 12558 | 150416836
2.3.7 |  |  | TU-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 8 | 81436 | 651488
Subtotal | [7 empty] | 367841770
ESCALERA METALICA
2.3.8 |  |  | ME-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN LÁMINA DE ALFAJOR, FUNDIDA EN CONCRETO DE 0,80 M DE ANCHO | UND | 1 | 28650759 | 28650759
2.3.9 |  |  | ME-04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", PARA PASAMANOS DE LA ESCALERA METÁLICA Y DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA TRÁNSITO SEGURO POR ESTRUCTURA ELEVADA | UND | 1 | 7727486 | 7727486
Subtotal | [7 empty] | 36378245
MEDIO FILTRANTE Y FALSO FONDO
2.3.10 |  |  | FT-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIO FILTRANTE (HOJAS ANIDADAS DE POLIPROPILENO, FLUJO CRUZADO Y FLUJO VERTICAL) | M3 | 170.4 | 2047500 | 348894000
2.3.11 |  |  | FT-02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FALSO FONDO EN MADERA PLÁSTICA | M2 | 56.8 | 2247906 | 127681061
Subtotal | [7 empty] | 476575061
EQUIPOS
2.3.12 |  |  | EL-02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISTRIBUIDOR DE FLUJO CON 4 BRAZOS, COLUMNA CENTRAL Y SISTEMA DE GIRO EN ACERO AL CARBONO CON PINTURA EPÓXICA, DISTRIBUIDOR AUTOPROPULSADO, D= 8,50 M | UND | 1 | 477750000 | 477750000
Subtotal | [7 empty] | 477750000
2.4. SEDIMENTADOR SECUNDARIO
OBRA CIVIL
2.4.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 599.44 | 42264 | 25334732
2.4.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 75.12 | 154949 | 11639769
2.4.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 599.44 | 56493 | 33864164
2.4.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 1.79 | 918079 | 1643361
2.4.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 88.09 | 1638000 | 144291420
2.4.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 11977.77 | 12558 | 150416836
2.4.7 |  |  | TU-02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=4" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 23 | 76608 | 1761984
2.4.8 |  |  | TU-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 41 | 81436 | 3338876
2.4.9 |  |  | HY-06 | SUMINISTRO E INSTALACION VALV. COMPUERTA ELASTICA HD 6" (INC. RUEDA DE MANEJO, VASTAGO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA) | UND | 4 | 3776621 | 15106484
Subtotal | [7 empty] | 387397626
ESCALERA METÁLICA ACCESO A LA ESTRUCTURA Y BARANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
2.4.10 |  |  | ME-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN LÁMINA DE ALFAJOR, FUNDIDA EN CONCRETO DE 0,80 M DE ANCHO | UND | 1 | 28650759 | 28650759
2.4.11 |  |  | ME-04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", PARA PASAMANOS DE LA ESCALERA METÁLICA Y DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA TRÁNSITO SEGURO POR ESTRUCTURA ELEVADA | UND | 1 | 7727486 | 7727486
Subtotal | [7 empty] | 36378245
EQUIPOS
2.4.12 |  |  | EL-03 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO. SUMINISTRO DE UN SISTEMA BARRE-LODOS EN ALUMINIO PARA LAS PARTES QUE NO ESTAN EN CONTACTO CON EL FLUIDO Y EN ACERO INOXIDABOLE PARA LAS PARTES HÚMEDAS Y TORNILLERIAS, INCLUYE MOTOR. D= 10,50 M. | UND | 1 | 231613200 | 231613200
2.4.13 |  |  | EL-04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGO HELICOIDAL. BOMBEO SUMERGIBLES Q= 2,0 LPS HDT= 27 m. | UND | 1 | 28665000 | 28665000
Subtotal | [7 empty] | 260278200
2.5. LECHOS DE SECADO
OBRA CIVIL
2.5.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 599.44 | 42264 | 25334732
2.5.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 75.12 | 154949 | 11639769
2.5.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 599.44 | 56493 | 33864164
2.5.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 1.79 | 918079 | 1643361
2.5.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 88.09 | 1638000 | 144291420
2.5.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 11977.77 | 12558 | 150416836
2.5.7 |  |  | FT-03 | ARENA PARA FILTROS | M3 | 20 | 1139820 | 22796400
2.5.8 |  |  | FT-04 | GRAVA DE 1/2" A 3/4" | M3 | 7 | 543336 | 3803352
2.5.9 |  |  | FT-05 | GRAVA DE 1/4" A 1/8" | M3 | 4 | 606215 | 2424860
2.5.10 |  |  | FT-06 | GRAVA DE 1" A 1/2" | M3 | 7 | 569062 | 3983434
2.5.11 |  |  | CA-01 | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B CON ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 2 | 4377289 | 8754578
2.5.12 |  |  | HY-07 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CIERRE METALICO 4" | UND | 6 | 892283 | 5353698
Subtotal | [7 empty] | 414306604
2.6. CASETA
2.6.1 |  | GOB-100602 |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN CONGLOMERADO | M3 | 8 | 36549 | 292392
2.6.2 |  |  | P-41 | CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ESTRUCTURAS (CIMENTACIONES, VIGAS COLUMNAS, MUROS) 21 MPA | M3 | 17 | 976504 | 16600568
2.6.3 |  | GOB-086401 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa | KG | 1642 | 10891 | 17883022
2.6.4 |  | GOB-130805 |  | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C | M2 | 54 | 122050 | 6590700
2.6.5 |  | GOB-140239 |  | MURO BLOQUE ESTRUC.CERAMICO 12X20X30 | ML | 63 | 164720 | 10377360
2.6.6 |  | GOB-223004 |  | MESÓN A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 | ML | 1 | 1035782 | 1035782
2.6.7 |  | GOB-190710 |  | MESÓN GRANO MÁRMOL | M2 | 6.63 | 148431 | 984098
2.6.8 |  | GOB-200215 |  | PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM | M2 | 108 | 88897 | 9600876
2.6.9 |  | GOB-200101 |  | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 28 | 55126 | 1543528
2.6.10 |  | GOB-190505 |  | CERÁMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 28 | 85896 | 2405088
2.6.11 |  | GOB-250423 |  | SANITARIO LÍNEA ECONÓMICA | UND | 2 | 304147 | 608294
2.6.12 |  | GOB-250402 |  | LAVAMANOS COLGAR LÍNEA ECONÓMICA | UND | 2 | 227952 | 455904
2.6.13 |  | GOB-250522 |  | DUCHA MEZCLADORA LÍNEA MEDIA | UND | 2 | 154520 | 309040
2.6.14 |  |  | HS-01 | INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS | GLB | 1 | 4222011 | 4222011
2.6.15 |  |  | AR-01 | ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP. | M2 | 56 | 117649 | 6588344
2.6.16 |  |  | AR-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS DE POLIPROPILENO | M2 | 56 | 55176 | 3089856
2.6.17 |  |  | AR-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA | M2 | 8 | 421199 | 3369592
2.6.18 |  |  | AR-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MADERA AL COHOBAS | UND | 1 | 434762 | 434762
2.6.19 |  |  | AR-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA BAÑOS | UND | 1 | 434765 | 434765
2.6.20 |  |  | AR-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA MÓVIL | M2 | 6 | 305206 | 1831236
Subtotal | [7 empty] | 88657218
2.7. INSTALACIONES DE REDES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
2.7.1. ALIMENTADORES - CABLEADO
2.7.1.1 |  |  | EL-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDICION SEMIDIREVTA 3 X 120-220 1(10A) NORMA CELSIA INCLUYE 3 TC´S DE 100/5A CLASE 0,5S CAJA PARA MEDIDOR Y CAJA PARA TC´S | UND | 1 | 15989777 | 15989777
2.7.1.2 |  |  | EL-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X150 AMPERIOS | UND | 1 | 1368516 | 1368516
2.7.1.3 |  |  | EL-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TGBT EN: CABLE 3X 4/0 AWG +4/0 AWG (N)AL SERIE 8000+1# 4 Cu POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 40 | 299560 | 11982400
2.7.1.4 |  |  | EL-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-REG EN: CABLE Cu LHFR (2#8 AWG Cu +1#8 Cu AWG(N)+1#8 Cu AWG(T)) POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 5 | 110308 | 551540
2.7.1.5 |  |  | EL-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-BBAS EN: CABLE Cu LHFR (3#2AWG Cu +1#2 Cu AWG(N)+1#8 Cu AWG(T)) POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 5 | 321795 | 1608975
2.7.1.6 |  |  | EL-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TGBT EN: CABLE 3X 250 MCM +250 MCM (N)AL SERIE 8000+1# 2 Cu POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 15 | 372327 | 5584905
2.7.1.7 |  |  | EL-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A EQUIPOS DE BOMBEO EN 4X8 ENCAUCHETADO Cu | ML | 150 | 33216 | 4982400
Subtotal | [7 empty] | 42068513
2.7.2. TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)
2.7.2.1 |  |  | P-21 | TABLERO GENERAL BAJA TENSION TOTALIZADOR PPAL, 4 PARCIALES, TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200A ) | UND | 1 | 33421097 | 33421097
2.7.2.2 |  |  | P-22 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 18 CIRCUITOS T-CASETA INCLUYE BREAKER Y ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 1 | 2632538 | 2632538
2.7.2.3 |  |  | P-23 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 36 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES TB-N-P02 | UND | 1 | 3096021 | 3096021
2.7.2.4 |  |  | P-24 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TABLERO GENERAL | UND | 1 | 2439185 | 2439185
Subtotal | [7 empty] | 41588841
2.7.3. CONDUCCION PARA ALIMENTADORES
2.7.3.1 |  |  | P-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø4" | ML | 70 | 103852 | 7269640
2.7.3.2 |  |  | P-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø2" | ML | 15 | 74730 | 1120950
2.7.3.3 |  |  | P-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø1" | ML | 10 | 41974 | 419740
2.7.3.4 |  |  | P-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1Ø1" | ML | 20 | 31785 | 635700
2.7.3.5 |  |  | P-29 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB851 - INCLUYE MARCO Y TAPA GALVANIZADO EN CALIENTE | UND | 10 | 9088466 | 90884660
Subtotal | [7 empty] | 100330690
2.7.4. SALIDAS TOMAS -INTERRUPTORES- ILUMINACION
2.7.4.1 |  |  | EL-01 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA SCH40 3/4" EMPOTRADA EN MURO O PISO CAJA PVC DE 2 X 4 O 4 X 4 CON SUPLEMENTO CABLE 3# 12 AWG Cu | UND | 10 | 226254 | 2262540
2.7.4.2 |  |  | EL-02 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI EN TUBERÍA SCH40 3/4" EMPOTRADA EN MURO O PISO CAJA PVC DE 2 X 4 O 4 X 4 CON SUPLEMENTO CABLE 3# 12 AWG Cu | UND | 1 | 345809 | 345809
2.7.4.3 |  |  | EL-03 | SALIDA LUMINARIA 120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS Y SOPORTES (NO INCLUYE LUMINARIA) | UND | 16 | 260064 | 4161024
2.7.4.4 |  |  | EL-04 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS | UND | 3 | 231180 | 693540
2.7.4.5 |  |  | EL-05 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS | UND | 2 | 238857 | 477714
2.7.4.6 |  |  | EL-06 | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS | UND | 2 | 269278 | 538556
2.7.4.7 |  |  | EL-07 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REDONDA 10-15W | UND | 2 | 108441 | 216882
2.7.4.8 |  |  | EL-08 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W | UND | 4 | 207270 | 829080
2.7.4.9 |  |  | EL-09 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X32W | UND | 5 | 262899 | 1314495
2.7.4.10 |  |  | EL-10 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA APLIQUE TIPO LED 15W | UND | 13 | 657859 | 8552167
Subtotal | [7 empty] | 19391807
2.7.5. ILUIMNACION PÉRIMETRAL
2.7.5.1 |  |  | AP-01 | CANALIZACION 2Ø1 PVC | ML | 125 | 41974 | 5246750
2.7.5.2 |  |  | AP-02 | CONSTRUCCION CAMARA DE ALUMBRADO PUBLICO NORMA CELSIA | UND | 8 | 3587710 | 28701680
2.7.5.3 |  |  | AP-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 8X510DI | UND | 9 | 3231150 | 29080350
2.7.5.4 |  |  | AP-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 2#8 AWG AL SR8000 +1#8 Cu AWG(T) | ML | 140 | 46056 | 6447840
2.7.5.5 |  |  | AP-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE CAMARA DE AP HASTA LUMINARIA 2#12 AWG +1#12 Cu AWG(T) | ML | 120 | 35738 | 4288560
2.7.5.6 |  |  | AP-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DERIVACION EN GEL | ML | 9 | 126182 | 1135638
2.7.5.7 |  |  | AP-07 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CAMARA DE REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO | UND | 4 | 674683 | 2698732
Subtotal | [7 empty] | 77599550
2.7.6. CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION 13,2 KV Y SUBESTACION
2.7.6.1 |  |  | MT-01 | CONJUNTO DOBLE TERMINAL PRIMARIO B77TX | UND | 1 | 3429964 | 3429964
2.7.6.2 |  |  | MT-02 | CONJUNTO TERMINAL SENCILLO PRIMARIO B56SM | UND | 1 | 4217174 | 4217174
2.7.6.3 |  |  | MT-03 | CONJUNTO CORRIDO SENCILLO PRIMARIO B151SM | UND | 7 | 1334189 | 9339323
2.7.6.4 |  |  | MT-04 | CONJUNTO CORRIDO SENCILLO EN ANGULO PRIMARIO B152SM | UND | 1 | 1990779 | 1990779
2.7.6.5 |  |  | MT-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 12KV - 10 KA | UND | 6 | 749048 | 4494288
2.7.6.6 |  |  | MT-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS 100 AMP - 15 KV | UND | 6 | 616282 | 3697692
2.7.6.7 |  |  | AP-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12X750DI | UND | 9 | 4833008 | 43497072
2.7.6.8 |  |  | MT-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ASCR SEMIAISLADO #1/0 | ML | 1500 | 39439 | 59158500
2.7.6.9 |  |  | MT-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 4" | UND | 1 | 1105367 | 1105367
2.7.6.10 |  |  | AP-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC DE 4" | UND | 1 | 51668 | 51668
2.7.6.11 |  |  | MT-09 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE CON DI | UND | 1 | 627905 | 627905
2.7.6.12 |  |  | MT-10 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CAMARA DE REGISTRO | UND | 1 | 674683 | 674683
2.7.6.13 |  |  | MT-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA V02 | UND | 4 | 657687 | 2630748
2.7.6.14 |  |  | EL-12 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB850 - INCLUYE MARCO Y TAPA GALVANIZADO EN CALIENTE | UND | 3 | 9041591 | 27124773
2.7.6.15 |  |  | EL-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 3F 45 KVA 13200/208-120V TIPO POSTE | UND | 1 | 22451348 | 22451348
2.7.6.16 |  |  | EL-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA CABINADA 50 KWT 62,5 KVA 220-127 VOLTIOS 60 HZ | UND | 1 | 96865433 | 96865433
Subtotal | [7 empty] | 281356717
2.7.7. DOCUMENTACION Y TRAMITES
2.7.7.1 |  |  | RE-01 | CERTIFICACIÓN RETIE | GL | 1 | 32487000 | 32487000
Subtotal | [7 empty] | 32487000
SUB- TOTAL 2_ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Subtotal | [7 empty] | 3386066190
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 11093897551
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 11093897551
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA |  |  | 1.8% | 199690156
|  |  |  | PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PAPSO |  |  | 0.3% | 33281693
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 11326869400
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 32.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 36.5%

## Form 1- OFERTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico |  |  |  | PROPONENTE
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
OBJETO:
FORMULARIO 1 - OFERTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. COLECTOR PRINCIPAL A PTAR Y COLECTOR DESCARGA FINAL
1.1 PRELIMINARES
1.1.1 |  |  | P-01 | ALQUILER DE UN (1) CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 20 PIES | MES | 8
1.1.2 |  |  | P-02 | ALQUILER DE UN (1) CONTENEDOR TIPO BODEGA DE 20 PIES | MES | 8
1.1.3 |  | GOB-100110 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ACUEDUCTO | MES | 8
1.1.4 |  | GOB-100111 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA | MES | 8
1.1.5 |  | GOB-010106 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | ML | 8765.78
Subtotal
1.2. EXCAVACIONES
1.2.1 |  | EMCALI-10003535 | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 9166.15
1.2.2 |  | EMCALI-10003537 | P-04 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 2- 3m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 315.72
1.2.3 |  | EMCALI-10003538 | P-05 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 3- 4m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 36.49
Subtotal
1.3. RELLENOS
1.3.1 |  |  | P-06 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO | M3 | 6196.3885
1.3.2 |  |  | P-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS. COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO) | M3 | 968.0986
1.3.3 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 2063.1922
Subtotal
1.4. RETIROS
1.4.1 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 3322.0008
Subtotal
1.5. DERRUMBES- ACODALAMIENTOS Y OTROS
1.5.1 |  |  | P-10 | SACADA DE DERRUMBES A MANO DE 2.0 A 3.0 m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 7.893
1.5.2 |  |  | P-11 | SACADA DE DERRUMBES A MANO MAS DE 3.0 m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 0.91225
1.5.3 |  |  | P-12 | BOMBEO CON MOTOBOMBA DIAMETRO 3" (INCLUYE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OPERARIO) | HORA | 1558.3609
1.5.4 |  |  | P-13 | ACODALAMIENTO TIPO "B" CONTINUO EN MADERA 3 USOS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 8293.3848
Subtotal
1.6. DEMOLICIONES Y ROTURA
1.6.1 |  |  | P-14 | CORTE, ROTURA Y DEMOLICION CALZADA EN ASFALTO E=<4". INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 'HASTA 20 Km | M2 | 821.34
Subtotal
1.7. MATERIALES PETREOS Y PAVIMENTOS
1.7.1 |  |  | P-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR 95% P.M.; IP<=6%; CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS. | M3 | 821.34
1.7.2 |  |  | P-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR 100% P.M.; IP<=3%; CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS. | M3 | 1368.95
1.7.3 |  |  | P-17 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA, MAQUINARIA Y TRANSPORTE | M3 | 821.34
Subtotal
1.8. TUBERIA
1.8.1 |  |  | P-18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1 ) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=8" (200mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 7901.78
1.8.2 |  |  | P-19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1 ) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=10" (250mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 864
Subtotal
1.9. CAMARAS TIPO B
1.9.1 |  |  | P-20 | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, CON ALTURA DE CILINDRO HASTA 1.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 1
1.9.2 |  | EMCALI-10004428 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.01 A 1.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 116
1.9.3 |  | EMCALI-10004429 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 25
1.9.4 |  | EMCALI-10004430 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 2.01 A 2.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 9
1.9.5 |  | EMCALI-10000524 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 2.51 A 3.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 3
1.9.6 |  | EMCALI-10004431 |  | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 3.01 A 3.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 6
Subtotal
1.10. DOMICILIARIAS
1.10.1 |  |  | P-30 | CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIAR Ø=6" A Ø=8" o 10" TUBERÍA UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NCT 3722-1) (INCLUYE ACARREO INTERNO Y ACCESORIOS). | UND | 150
1.10.2 |  |  | P-31 | CONSTRUCCIÓN CAJA DOMICILIAR SENCILLA MEDIDAS INTERIORES 0,60X0,60X1.00 M (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 1184
1.10.3 |  |  | P-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 8" X 6" | UND | 935
1.10.4 |  |  | P-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 250X160MM | UND | 98
1.10.5 |  |  | P-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 355X160MM | UND | 95
1.10.6 |  |  | P-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 400X160MM | UND | 56
1.10.7 |  |  | P-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO 90° X 6" | UND | 1184
1.10.8 |  |  | P-37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 8288
Subtotal
SUB- TOTAL 1_ COLECTOR PRINCIPAL A PTAR Y COLECTOR DESCARGA FINAL
Subtotal
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.1. PRELIMINARES
2.1.1 |  | GOB-100110 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO | MES | 8
2.1.2 |  | GOB-100111 |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA | MES | 8
2.1.3 |  | GOB-100122 |  | PROTECCIÓN MALLA FIBRA TEJIDA | ML | 149
2.1.4 |  |  | P-38 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 | ML | 149
Subtotal
2.2. TRATAMIENTO PRELIMINAR
OBRA CIVIL
2.2.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 80
2.2.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 22
2.2.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 80
2.2.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 4.85
2.2.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 5.27
2.2.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | M3 | 1187.99
2.2.7 |  |  | TU-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=8" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 160
2.2.8 |  |  | P-39 | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B CON ALTURA DE CILINDRO DE 2.01 A 2.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 8
2.2.9 |  |  | P-40 | LADRILLO REJILLA (FILTROS) | M2 | 6
Subtotal
ACCESORIOS
2.2.10 |  |  | HY-01 | SUMINISTRO E INSTALACION VALV. COMPUERTA ELASTICA HD 6" (INC. RUEDA DE MANEJO, VASTAGO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA) | UND | 2
2.2.11 |  |  | HY-02 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA EN PRFV 0.35 X 0.7 X 0.02 M | UND | 2
2.2.12 |  |  | HY-03 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE MARIPOSA HD 2" BXB, DE OPERACION MANUAL | UND | 4
2.2.13 |  |  | HY-04 | REJILLA PARA CRIBADO MEDIO 1.02 X 0.25 M PLATINA 1 1/2" X 3/8" | UND | 2
2.2.14 |  |  | HY-05 | REJILLA PARA CRIBADO FINO 1.02 X 0.25 M PLATINA 1 1/2" X 3/8" | UND | 2
2.2.15 |  |  | ME-01 | PASARELA METALICA (INCLUYE ANGULO 1 1/2" X 1/8") | ML | 4
2.2.16 |  |  | ME-02 | LAMINA VERTEDERO SUTRO (0.40 X 078 M) | UND | 4
Subtotal
EQUIPOS
2.2.17 |  |  | EL-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGO HELICOIDAL. BOMBEO SUMERGIBLES Q= 15,0 LPS HDT= 15,00 m. | UND | 2
Subtotal
2.3. FILTROS PERCOLADORES
OBRA CIVIL
2.3.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 599.44
2.3.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 75.12
2.3.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 599.44
2.3.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 1.79
2.3.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 88.09
2.3.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | M3 | 11977.77
2.3.7 |  |  | TU-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 8
Subtotal
ESCALERA METALICA
2.3.8 |  |  | ME-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN LÁMINA DE ALFAJOR, FUNDIDA EN CONCRETO DE 0,80 M DE ANCHO | UND | 1
2.3.9 |  |  | ME-04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", PARA PASAMANOS DE LA ESCALERA METÁLICA Y DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA TRÁNSITO SEGURO POR ESTRUCTURA ELEVADA | UND | 1
Subtotal
MEDIO FILTRANTE Y FALSO FONDO
2.3.10 |  |  | FT-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIO FILTRANTE (HOJAS ANIDADAS DE POLIPROPILENO, FLUJO CRUZADO Y FLUJO VERTICAL) | M3 | 170.4
2.3.11 |  |  | FT-02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FALSO FONDO EN MADERA PLÁSTICA | M2 | 56.8
Subtotal
EQUIPOS
2.3.12 |  |  | EL-02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISTRIBUIDOR DE FLUJO CON 4 BRAZOS, COLUMNA CENTRAL Y SISTEMA DE GIRO EN ACERO AL CARBONO CON PINTURA EPÓXICA, DISTRIBUIDOR AUTOPROPULSADO, D= 8,50 M | UND | 1
Subtotal
2.4. SEDIMENTADOR SECUNDARIO
OBRA CIVIL
2.4.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 599.44
2.4.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 75.12
2.4.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 599.44
2.4.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 1.79
2.4.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 88.09
2.4.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | M3 | 11977.77
2.4.7 |  |  | TU-02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=4" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 23
2.4.8 |  |  | TU-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 41
2.4.9 |  |  | HY-06 | SUMINISTRO E INSTALACION VALV. COMPUERTA ELASTICA HD 6" (INC. RUEDA DE MANEJO, VASTAGO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA) | UND | 4
Subtotal
ESCALERA METÁLICA ACCESO A LA ESTRUCTURA Y BARANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
2.4.10 |  |  | ME-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN LÁMINA DE ALFAJOR, FUNDIDA EN CONCRETO DE 0,80 M DE ANCHO | UND | 1
2.4.11 |  |  | ME-04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", PARA PASAMANOS DE LA ESCALERA METÁLICA Y DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA TRÁNSITO SEGURO POR ESTRUCTURA ELEVADA | UND | 1
Subtotal
EQUIPOS
2.4.12 |  |  | EL-03 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO. SUMINISTRO DE UN SISTEMA BARRE-LODOS EN ALUMINIO PARA LAS PARTES QUE NO ESTAN EN CONTACTO CON EL FLUIDO Y EN ACERO INOXIDABOLE PARA LAS PARTES HÚMEDAS Y TORNILLERIAS, INCLUYE MOTOR. D= 10,50 M. | UND | 1
2.4.13 |  |  | EL-04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGO HELICOIDAL. BOMBEO SUMERGIBLES Q= 2,0 LPS HDT= 27 m. | UND | 1
Subtotal
2.5. LECHOS DE SECADO
OBRA CIVIL
2.5.1 |  |  | P-03 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 599.44
2.5.2 |  |  | P-08 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MAXIMO 4"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. | M3 | 75.12
2.5.3 |  |  | P-09 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 5Km. CON ACARREO | M3 | 599.44
2.5.4 |  |  | CO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, NO INCLUYE FORMALETA). | M3 | 1.79
2.5.5 |  |  | CO-02 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO PARA ESTRUCTURA. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACION. | M3 | 88.09
2.5.6 |  |  | AC-01 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | M3 | 11977.77
2.5.7 |  |  | FT-03 | ARENA PARA FILTROS | M3 | 20
2.5.8 |  |  | FT-04 | GRAVA DE 1/2" A 3/4" | M3 | 7
2.5.9 |  |  | FT-05 | GRAVA DE 1/4" A 1/8" | M3 | 4
2.5.10 |  |  | FT-06 | GRAVA DE 1" A 1/2" | M3 | 7
2.5.11 |  |  | CA-01 | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B CON ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km.) | UND | 2
2.5.12 |  |  | HY-07 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CIERRE METALICO 4" | UND | 6
Subtotal
2.6. CASETA
2.6.1 |  | GOB-100602 |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN CONGLOMERADO | M3 | 8
2.6.2 |  |  | P-41 | CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ESTRUCTURAS (CIMENTACIONES, VIGAS COLUMNAS, MUROS) 21 MPA | M3 | 17
2.6.3 |  | GOB-086401 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa | KG | 1642
2.6.4 |  | GOB-130805 |  | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C | M2 | 54
2.6.5 |  | GOB-140239 |  | MURO BLOQUE ESTRUC.CERAMICO 12X20X30 | ML | 63
2.6.6 |  | GOB-223004 |  | MESÓN A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 | ML | 1
2.6.7 |  | GOB-190710 |  | MESÓN GRANO MÁRMOL | M2 | 6.63
2.6.8 |  | GOB-200215 |  | PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM | M2 | 108
2.6.9 |  | GOB-200101 |  | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 28
2.6.10 |  | GOB-190505 |  | CERÁMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 28
2.6.11 |  | GOB-250423 |  | SANITARIO LÍNEA ECONÓMICA | UND | 2
2.6.12 |  | GOB-250402 |  | LAVAMANOS COLGAR LÍNEA ECONÓMICA | UND | 2
2.6.13 |  | GOB-250522 |  | DUCHA MEZCLADORA LÍNEA MEDIA | UND | 2
2.6.14 |  |  | HS-01 | INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS | GLB | 1
2.6.15 |  |  | AR-01 | ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP. | M2 | 56
2.6.16 |  |  | AR-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS DE POLIPROPILENO | M2 | 56
2.6.17 |  |  | AR-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA | M2 | 8
2.6.18 |  |  | AR-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MADERA AL COHOBAS | UND | 1
2.6.19 |  |  | AR-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA BAÑOS | UND | 1
2.6.20 |  |  | AR-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA MÓVIL | M2 | 6
Subtotal
2.7. INSTALACIONES DE REDES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
2.7.1. ALIMENTADORES - CABLEADO
2.7.1.1 |  |  | EL-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDICION SEMIDIREVTA 3 X 120-220 1(10A) NORMA CELSIA INCLUYE 3 TC´S DE 100/5A CLASE 0,5S CAJA PARA MEDIDOR Y CAJA PARA TC´S | UND | 1
2.7.1.2 |  |  | EL-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X150 AMPERIOS | UND | 1
2.7.1.3 |  |  | EL-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TGBT EN: CABLE 3X 4/0 AWG +4/0 AWG (N)AL SERIE 8000+1# 4 Cu POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 40
2.7.1.4 |  |  | EL-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-REG EN: CABLE Cu LHFR (2#8 AWG Cu +1#8 Cu AWG(N)+1#8 Cu AWG(T)) POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 5
2.7.1.5 |  |  | EL-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-BBAS EN: CABLE Cu LHFR (3#2AWG Cu +1#2 Cu AWG(N)+1#8 Cu AWG(T)) POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 5
2.7.1.6 |  |  | EL-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TGBT EN: CABLE 3X 250 MCM +250 MCM (N)AL SERIE 8000+1# 2 Cu POR TUBERIA (NO SE INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION) | ML | 15
2.7.1.7 |  |  | EL-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A EQUIPOS DE BOMBEO EN 4X8 ENCAUCHETADO Cu | ML | 150
Subtotal
2.7.2. TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)
2.7.2.1 |  |  | P-21 | TABLERO GENERAL BAJA TENSION TOTALIZADOR PPAL, 4 PARCIALES, TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200A ) | UND | 1
2.7.2.2 |  |  | P-22 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 18 CIRCUITOS T-CASETA INCLUYE BREAKER Y ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 1
2.7.2.3 |  |  | P-23 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 36 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES TB-N-P02 | UND | 1
2.7.2.4 |  |  | P-24 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TABLERO GENERAL | UND | 1
Subtotal
2.7.3. CONDUCCION PARA ALIMENTADORES
2.7.3.1 |  |  | P-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø4" | ML | 70
2.7.3.2 |  |  | P-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø2" | ML | 15
2.7.3.3 |  |  | P-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø1" | ML | 10
2.7.3.4 |  |  | P-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1Ø1" | ML | 20
2.7.3.5 |  |  | P-29 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB851 - INCLUYE MARCO Y TAPA GALVANIZADO EN CALIENTE | UND | 10
Subtotal
2.7.4. SALIDAS TOMAS -INTERRUPTORES- ILUMINACION
2.7.4.1 |  |  | EL-01 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA SCH40 3/4" EMPOTRADA EN MURO O PISO CAJA PVC DE 2 X 4 O 4 X 4 CON SUPLEMENTO CABLE 3# 12 AWG Cu | UND | 10
2.7.4.2 |  |  | EL-02 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI EN TUBERÍA SCH40 3/4" EMPOTRADA EN MURO O PISO CAJA PVC DE 2 X 4 O 4 X 4 CON SUPLEMENTO CABLE 3# 12 AWG Cu | UND | 1
2.7.4.3 |  |  | EL-03 | SALIDA LUMINARIA 120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS Y SOPORTES (NO INCLUYE LUMINARIA) | UND | 16
2.7.4.4 |  |  | EL-04 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS | UND | 3
2.7.4.5 |  |  | EL-05 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS | UND | 2
2.7.4.6 |  |  | EL-06 | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 120 VOLTIOS CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERÍA SCH40 3/4", CAJA PVC 2 X 4 CON ACCESORIOS | UND | 2
2.7.4.7 |  |  | EL-07 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REDONDA 10-15W | UND | 2
2.7.4.8 |  |  | EL-08 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W | UND | 4
2.7.4.9 |  |  | EL-09 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X32W | UND | 5
2.7.4.10 |  |  | EL-10 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA APLIQUE TIPO LED 15W | UND | 13
Subtotal
2.7.5. ILUIMNACION PÉRIMETRAL
2.7.5.1 |  |  | AP-01 | CANALIZACION 2Ø1 PVC | ML | 125
2.7.5.2 |  |  | AP-02 | CONSTRUCCION CAMARA DE ALUMBRADO PUBLICO NORMA CELSIA | UND | 8
2.7.5.3 |  |  | AP-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 8X510DI | UND | 9
2.7.5.4 |  |  | AP-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 2#8 AWG AL SR8000 +1#8 Cu AWG(T) | ML | 140
2.7.5.5 |  |  | AP-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE CAMARA DE AP HASTA LUMINARIA 2#12 AWG +1#12 Cu AWG(T) | ML | 120
2.7.5.6 |  |  | AP-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DERIVACION EN GEL | ML | 9
2.7.5.7 |  |  | AP-07 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CAMARA DE REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO | UND | 4
Subtotal
2.7.6. CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION 13,2 KV Y SUBESTACION
2.7.6.1 |  |  | MT-01 | CONJUNTO DOBLE TERMINAL PRIMARIO B77TX | UND | 1
2.7.6.2 |  |  | MT-02 | CONJUNTO TERMINAL SENCILLO PRIMARIO B56SM | UND | 1
2.7.6.3 |  |  | MT-03 | CONJUNTO CORRIDO SENCILLO PRIMARIO B151SM | UND | 7
2.7.6.4 |  |  | MT-04 | CONJUNTO CORRIDO SENCILLO EN ANGULO PRIMARIO B152SM | UND | 1
2.7.6.5 |  |  | MT-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 12KV - 10 KA | UND | 6
2.7.6.6 |  |  | MT-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS 100 AMP - 15 KV | UND | 6
2.7.6.7 |  |  | AP-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12X750DI | UND | 9
2.7.6.8 |  |  | MT-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ASCR SEMIAISLADO #1/0 | ML | 1500
2.7.6.9 |  |  | MT-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 4" | UND | 1
2.7.6.10 |  |  | AP-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC DE 4" | UND | 1
2.7.6.11 |  |  | MT-09 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE CON DI | UND | 1
2.7.6.12 |  |  | MT-10 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CAMARA DE REGISTRO | UND | 1
2.7.6.13 |  |  | MT-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA V02 | UND | 4
2.7.6.14 |  |  | EL-12 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB850 - INCLUYE MARCO Y TAPA GALVANIZADO EN CALIENTE | UND | 3
2.7.6.15 |  |  | EL-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 3F 45 KVA 13200/208-120V TIPO POSTE | UND | 1
2.7.6.16 |  |  | EL-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA CABINADA 50 KWT 62,5 KVA 220-127 VOLTIOS 60 HZ | UND | 1
Subtotal
2.7.7. DOCUMENTACION Y TRAMITES
2.7.7.1 |  |  | RE-01 | CERTIFICACIÓN RETIE | GL | 1
Subtotal
SUB- TOTAL 2_ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PAPSO
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## APU PTAR
P-01 | ÍTEM | ALQUILER DE UN (1) CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 20 PIES
| UNIDAD | MES
| PRECIO UNITARIO | 5000000
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Alquiler contenedor oficina 20 pies | mes | 1 | 3200000 | 3200000
| Adecuación eléctrica básica y tablero provisional amortizado | mes | 1 | 250000 | 250000
| Mantenimiento preventivo y limpieza | mes | 1 | 180000 | 180000
| Depreciación y disponibilidad operativa | mes | 1 | 320000 | 320000
| Transporte Cali/Yumbo – Tienda Nueva (prorrateado mensual) | mes | 1 | 420000 | 420000
| Cargue y descargue con apoyo de grúa/planchón | mes | 1 | 280000 | 280000
| Movilización y logística rural | mes | 1 | 150000 | 150000
| Operario apoyo instalación y nivelación | jornal | 1 | 120000 | 120000
| Inspector/logística operativa | mes | 0.1 | 800000 | 80000
|  |  |  | TOTAL | 5000000
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 6825000
P-02 | ÍTEM | ALQUILER DE UN (1) CONTENEDOR TIPO BODEGA DE 20 PIES
| UNIDAD | MES
| PRECIO UNITARIO | 5000000
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Alquiler contenedor oficina 20 pies | mes | 1 | 3200000 | 3200000
| Adecuación eléctrica básica y tablero provisional amortizado | mes | 1 | 250000 | 250000
| Mantenimiento preventivo y limpieza | mes | 1 | 180000 | 180000
| Depreciación y disponibilidad operativa | mes | 1 | 320000 | 320000
| Transporte Cali/Yumbo – Tienda Nueva (prorrateado mensual) | mes | 1 | 420000 | 420000
| Cargue y descargue con apoyo de grúa/planchón | mes | 1 | 280000 | 280000
| Movilización y logística rural | mes | 1 | 150000 | 150000
| Operario apoyo instalación y nivelación | jornal | 1 | 120000 | 120000
| Inspector/logística operativa | mes | 0.1 | 800000 | 80000
|  |  |  | TOTAL | 5000000
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 6825000
P-03 | ÍTEM | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2m
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 30963
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.08 | 145000 | 11600
| Ayudante de construcción | jornal | 0.12 | 105000 | 12600
| Herramienta menor | % MO | 0.05 | 24200 | 1210
| Incidencia por bajo rendimiento operativo en zona rural | m3 | 1 | 2053 | 2053
| Desplazamientos internos y tiempos improductivos | m3 | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 30963
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 42264
P-04 | ÍTEM | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 2-3m
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 41245
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.11 | 145000 | 15950
| Ayudante de construcción | jornal | 0.18 | 105000 | 18900
| Herramienta menor | % MO | 0.05 | 34850 | 1743
| Incremento por izaje manual y menor rendimiento | m3 | 1 | 2752 | 2752
| Tiempos improductivos y operación rural | m3 | 1 | 1900 | 1900
|  |  |  | TOTAL | 41245
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 56299
P-05 | ÍTEM | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 3-4m
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 61929
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.18 | 145000 | 26100
| Ayudante de construcción | jornal | 0.24 | 105000 | 25200
| Herramienta menor | % MO | 0.05 | 51300 | 2565
| Disminución de rendimiento por profundidad crítica | m3 | 1 | 4264 | 4264
| Maniobras de extracción y tiempos improductivos | m3 | 1 | 3800 | 3800
|  |  |  | TOTAL | 61929
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 84533
P-06 | ÍTEM | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 18176
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.03 | 145000 | 4350
| Ayudante de construcción | jornal | 0.045 | 105000 | 4725
0
| Vibrocompactador tipo rana/canguro | hora | 0.08 | 55000 | 4400
|  |  | 0.02 | 35000 | 700
| Herramienta menor | % MO | 0.05 | 9080 | 454
| Afectación logística y rendimiento rural | m3 | 1 | 3547 | 3547
|  |  |  | TOTAL | 18176
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 24810
P-07 | ÍTEM | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 91405
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Triturado/grava de río seleccionada | m³ | 1.05 | 59000 | 61950
| Transporte Cali/Yumbo – Tienda Nueva | m³ | 1 | 14500 | 14500
| Acarreo interno y descargue | m³ | 1 | 4200 | 4200
| Ayudante de construcción | jornal | 0.04 | 105000 | 4200
| Vibrocompactador | hora | 0.07 | 55000 | 3850
| Herramienta menor | % MO | 5% | — | 210
| Afectación logística rural | m³ | 1 | 2495 | 2495
|  |  |  | TOTAL | 91405
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 124768
P-08 | ÍTEM | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 113516
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Material de préstamo seleccionado | m³ | 1.15 | 48000 | 55200
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Transporte desde fuente autorizada | m³ | 1 | 24000 | 24000
| Acarreo interno y conformación | m³ | 1 | 5500 | 5500
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.03 | 145000 | 4350
| Ayudante de construcción | jornal | 0.05 | 105000 | 5250
| Vibrocompactador tipo rana/canguro | hora | 0.1 | 55000 | 5500
| Motobomba/control humedad | hora | 0.03 | 35000 | 1050
| Herramienta menor | % MO | 5% | — | 480
| Afectación logística rural | m³ | 100% | 12186 | 12186
|  |  |  | TOTAL | 113516
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 154949
P-09 | ÍTEM | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO – EN BANCO – DE 0 A 5 Km CON ACARREO
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 41387
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.04 | 145000 | 5800
| Ayudante de construcción | jornal | 0.12 | 105000 | 12600
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Volqueta sencilla 6–7 m³ | viaje/m³ | 1 | 14500 | 14500
| Tiempo de espera y maniobras | m³ | 1 | 2200 | 2200
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Herramienta menor (palas, carretillas, desgaste) | % MO | 5% |  | 920
| Afectación logística rural y acarreo interno | m³ | 1 |  | 5367
|  |  |  | TOTAL | 41387
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 56493
P-10
| ÍTEM | SACADA DE DERRUMBES A MANO DE 2.0 A 3.0 m DE PROFUNDIDAD
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 33541
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.06 | 145000 | 8700
| Ayudante de construcción | jornal | 0.14 | 105000 | 14700
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Herramienta menor y desgaste | % MO | 0.05 |  | 1170
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Izaje manual y disminución de rendimiento | m³ | 1 |  | 5271
| Tiempos improductivos y limpieza | m³ | 1 |  | 3700
|  |  |  | TOTAL | 33541
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 45783
P-11 | ÍTEM | SACADA DE DERRUMBES A MANO MÁS DE 3.0 m DE PROFUNDIDAD
| UNIDAD | M3
| PRECIO UNITARIO | 50315
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.11 | 145000 | 15950
| Ayudante de construcción | jornal | 0.19 | 105000 | 19950
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Herramienta menor y desgaste | % MO | 5% |  | 1795
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Izaje manual profundo y menor rendimiento | m³ | 1 |  | 7620
| Riesgo operativo y tiempos improductivos | m³ | 1 |  | 5000
|  |  |  | TOTAL | 50315
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 68680
P-12 | ÍTEM | BOMBEO CON MOTOBOMBA DIÁMETRO 3"
| UNIDAD | hora
| PRECIO UNITARIO | 16150
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Alquiler motobomba 3" | hora | 1 | 6500 | 6500
| Combustible y lubricantes | hora | 1 | 4200 | 4200
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Operario | hora | 100% | 3600 | 3600
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Transporte menor y disponibilidad operativa | hora | 1 |  | 1850
|  |  |  | TOTAL | 16150
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 22045
P-13 | ÍTEM | ACODALAMIENTO TIPO “B” CONTINUO EN MADERA – 3 USOS
| UNIDAD | m2
| PRECIO UNITARIO | 42934
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Madera para entibado reutilizable | m² | 1 | 18500 | 18500
| Puntillería y accesorios | m² | 1 | 2600 | 2600
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial carpintero | jornal | 6% | 155000 | 9300
| Ayudante | jornal | 0.07 | 105000 | 7350
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Herramienta menor y desgaste | % MO | 5% |  | 833
| Afectación logística y operación rural | m² | 1 |  | 4351
|  |  |  | TOTAL | 42934
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 58605
P-14 | ÍTEM | CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN DE CALZADA EN ASFALTO E = 4"
| UNIDAD | m2
| PRECIO UNITARIO | 41946
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Compresor con martillo neumático | hora | 0.12 | 95000 | 11400
| Cortadora de pavimento | hora | 0.04 | 85000 | 3400
| Volqueta sencilla para retiro de sobrantes | m² | 1 | 6800 | 6800
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de construcción | jornal | 0.05 | 145000 | 7250
| Ayudante de construcción | jornal | 0.07 | 105000 | 7350
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Herramienta menor y desgaste operativo | % MO | 5% |  | 730
| Transporte y disposición final hasta 20 km | m² | 1 |  | 3116
| Afectación logística rural | m² | 1 |  | 1900
|  |  |  | TOTAL | 41946
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 57256
P-15 | ÍTEM | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR 95% P.M.; IP<=6%; CBR>=20% SEGÚN NORMA INVÍAS E-320, ACARREO HASTA 50 m
| UNIDAD | m3
| PRECIO UNITARIO | 197142
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Material sub-base granular INVÍAS E-320 | m³ | 1.15 | 82000 | 94300
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Transporte desde planta/fuente autorizada | m³ | 1 | 32500 | 32500
| Acarreo interno hasta 50 m | m³ | 100% | 6800 | 6800
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Vibrocompactador liso | hora | 0.12 | 95000 | 11400
| Motoniveladora | hora | 5% | 180000 | 9000
| Carrotanque control humedad | hora | 3% | 160000 | 4800
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de obra | jornal | 0.03 | 145000 | 4350
| Ayudante | jornal | 5% | 105000 | 5250
| Herramienta menor | % MO | 5% | — | 480
| Afectación logística rural | m³ | 1 | 28262 | 28262
|  |  |  | TOTAL | 197142
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 269099
P-16 | ÍTEM | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR 100% P.M.; IP<=3%; CBR>=80% SEGÚN NORMA INVÍAS E-330, ACARREO HASTA 50 m
| UNIDAD | m3
| PRECIO UNITARIO | 200325
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Base granular INVÍAS E-330 | m³ | 1.15 | 85000 | 97750
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Transporte desde planta/fuente autorizada | m³ | 1 | 31500 | 31500
| Acarreo interno hasta 50 m | m³ | 100% | 6800 | 6800
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Vibrocompactador liso | hora | 0.12 | 95000 | 11400
| Motoniveladora | hora | 5% | 180000 | 9000
| Carrotanque control humedad | hora | 3% | 160000 | 4800
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de obra | jornal | 0.03 | 145000 | 4350
| Ayudante | jornal | 5% | 105000 | 5250
| Herramienta menor | % MO | 5% | — | 480
| Afectación logística rural | m³ | 1 | 28995 | 28995
|  |  |  | TOTAL | 200325
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 273444
P-17 | ÍTEM | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA
| UNIDAD | m3
| PRECIO UNITARIO | 1099062
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC | m³ | 1.05 | 620000 | 651000
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Transporte desde planta asfáltica | m³ | 1 | 96000 | 96000
| Acarreo interno y maniobras | m³ | 100% | 18500 | 18500
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Terminadora asfáltica | hora | 0.12 | 780000 | 93600
| Vibrocompactador tándem | hora | 12% | 220000 | 26400
| Compactador neumático | hora | 8% | 190000 | 15200
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Cuadrilla pavimentación | m³ | 1 | 48000 | 48000
| Herramienta menor | % MO | 5% | — | 2400
| Afectación logística rural | m³ | 100% | 147962 | 147962
|  |  |  | TOTAL | 1099062
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 1500220
P-18 | ÍTEM | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC O PEAD SN8 Ø=8" (200 mm)
| UNIDAD | ml
| PRECIO UNITARIO | 77237
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Tubería PVC/PEAD doble pared Ø 8" SN8 | ml | 1 | 48500 | 48500
| Accesorios, uniones y lubricantes | ml | 1 | 3800 | 3800
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Transporte Cali/Yumbo – Tienda Nueva | ml | 100% | 6500 | 6500
| Acarreo interno y manipulación en obra | ml | 1 | 2800 | 2800
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de instalación redes | jornal | 2.5% | 155000 | 3875
| Ayudante de instalación | jornal | 4% | 105000 | 4200
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Herramienta menor y equipos manuales | % MO | 5% |  | 404
| Afectación logística rural | ml | 100% |  | 7158
|  |  |  | TOTAL | 77237
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 105429
P-19 | ÍTEM | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC O PEAD SN8 Ø=10" (250 mm
| UNIDAD | ml
| PRECIO UNITARIO | 122473
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Tubería PVC/PEAD doble pared Ø 10" SN8 | ml | 1 | 74500 | 74500
| Accesorios, uniones y lubricantes | ml | 1 | 5500 | 5500
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Transporte Cali/Yumbo – Tienda Nueva | ml | 100% | 8500 | 8500
| Acarreo interno y manipulación en obra | ml | 1 | 3500 | 3500
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Parcial
| Oficial de instalación redes | jornal | 3.5% | 155000 | 5425
| Ayudante de instalación | jornal | 5% | 105000 | 5250
| Descripción | Unidad | Cantidad |  | Parcial
| Herramienta menor y equipos manuales | % MO | 5% |  | 534
| Afectación logística rural | ml | 100% |  | 9264
|  |  |  | TOTAL | 112473
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 153526
P-20 | ÍTEM | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B – EMCALI
| UNIDAD | und
| PRECIO UNITARIO | 2652573
| Descripción |  |  |  | Parcial
| Concreto y morteros |  |  |  | 520000
| Acero de refuerzo |  |  |  | 210000
| Tapa y losa prefabricada |  |  |  | 690000
| Material de relleno importado |  |  |  | 180000
| Tuberías de conexión y accesorios menores |  |  |  | 95000
| Descripción |  |  |  | Parcial
| Oficial de construcción |  |  |  | 235000
| Ayudantes |  |  |  | 180000
| Carpintería y formaleta menor |  |  |  | 75000
| Descripción |  |  |  | Parcial
| Equipo menor y compactación |  |  |  | 120000
| Transporte materiales Cali/Yumbo – Palmira |  |  |  | 165000
| Retiro sobrantes y disposición final |  |  |  | 85000
| Afectación logística rural |  |  |  | 97573
|  |  |  | TOTAL | 2652573
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 3620762
P-21 | Tablero general baja tensión — totalizador principal, 4 parciales, transferencia automática 200 A
Unidad: UNPrecio objetivo: $24.484.320Cantidad: 1
1. Materiales y equipos principales
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Tablero metálico tipo cofre IP54, 4 circuitos parciales, barra Cu 200 A, con puerta y cerradura — suministro Cali/Yumbo | UN | 1 | 9850000 | 9850000
| Transferencia automática ATS 200 A trifásica, microcontrolada, con by-pass manual | UN | 1 | 5200000 | 5200000
| Interruptor automático totalizador 3P 200 A, capacidad de ruptura 36 kA | UN | 1 | 1280000 | 1280000
| Breakers parciales 3P 60 A (4 und) para derivaciones | UN | 4 | 185000 | 740000
| Barra de neutros Cu 200 A, barra de tierra 200 A, accesorios de fijación y peinetas | GL | 1 | 320000 | 320000
| Cable Cu THW calibre 4/0 para acometida interna (ml incluye conectores y terminales) | ML | 6 | 48500 | 291000
| Tubería conduit metálica EMT 2", curvas, uniones y accesorios | GL | 1 | 185000 | 185000
| Materiales menores: tornillería, amarres, marquillas, cinta aislante, tubo termoencogible | GL | 1 | 95000 | 95000
| Subtotal materiales |  |  |  | 17961000
2. Mano de obra
| Cargo | Jornada (h) | Cant | V. hora | Parcial
| Electricista matriculado (instalación, conexionado y pruebas) | 16 | 1 | 22500 | 360000
| Ayudante electricista | 16 | 1 | 14500 | 232000
| Ingeniero eléctrico — supervisión, puesta en marcha y pruebas ATS (media jornada) | 8 | 1 | 55000 | 440000
| Prestaciones sociales y factor multiplicador mano de obra (1,65 sobre salario base) | — | — | — | 350000
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 1382000
3. Transporte y logística — zona rural Palmira
| Concepto | Detalle |  |  | Parcial
| Flete camión de estacas Cali–Palmira (equipo pesado + tablero) | Aprox. 38 km, tarifa rural 2026 |  |  | 1800000
| Desplazamiento personal técnico (3 días × 2 personas) | Viáticos + combustible |  |  | 180000
| Maniobra, descargue y posicionamiento tablero pesado en sitio | Izaje manual, ayudantes adicionales |  |  | 95000
| Subtotal transporte |  |  |  | 2075000
4. Herramienta menor, AIU e imprevistos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor (2% sobre materiales) | 2% |  |  | 359220
| Administración (sobre costo directo) | 10% |  |  | 1503820
| Imprevistos operativos rurales | 3% |  |  | 451146
| Utilidad | 5% |  |  | 752134
| Subtotal AIU + indirectos |  |  |  | 3066320
| VALOR TOTAL APU — EL-01 |  |  |  | 24484320
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 33421097
P-22 | Suministro e instalación — tablero trifásico 3F 5H 18 circuitos T-caseta, incluye breakers y accesorios de fijación
Unidad: UNPrecio objetivo: $1.928.599Cantidad: 1
1. Materiales
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Tablero bifásico/trifásico metálico empotrar/sobreponer 18 circuitos, puerta metálica con chapa | UN | 1 | 485000 | 485000
| Breakers bipolares/tripolares 20 A (para circuitos de caseta — 18 und) | UN | 18 | 28500 | 513000
| Barra de neutros y barra de tierra, puentes de conexión | GL | 1 | 85000 | 85000
| Cable Cu THW calibre 12 AWG para conexionado interior (4 m aprox.) | ML | 4 | 5800 | 23200
| Peineta 18 polos, tornillería y accesorios de fijación a muro | GL | 1 | 38000 | 38000
| Marquillas, cinta aislante, terminales y materiales menores | GL | 1 | 22000 | 22000
| Subtotal materiales |  |  |  | 1166200
2. Mano de obra
| Cargo | Horas | V. hora |  | Parcial
| Electricista instalador (montaje, fijación, conexionado) | 6 | 22500 |  | 135000
| Ayudante electricista | 6 | 14500 |  | 87000
| Factor prestacional MO (1,65) | — | — |  | 89100
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 311100
3. Transporte y logística rural
| Concepto | Parcial
| Participación proporcional flete materiales eléctricos (Cali/Yumbo → Tienda Nueva) |  |  |  | 85000
| Desplazamiento personal técnico (incidencia proporcional por día) |  |  |  | 40000
| Subtotal transporte |  |  |  | 125000
4. AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor | 2% |  |  | 23324
| Administración | 10% |  |  | 175454
| Imprevistos | 3% |  |  | 48070
| Utilidad | 5% |  |  | 80116
| Subtotal AIU |  |  |  | 326299
| VALOR TOTAL APU — EL-02 |  |  |  | 1928599
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 2632538
P-23 | Suministro e instalación — tablero trifásico 3F 5H 36 circuitos, incluye protecciones TB-N-P02
Unidad: UNPrecio objetivo: $2.268.147Cantidad: 1
1. Materiales
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Tablero trifásico metálico 36 circuitos, cuerpo y puerta con bisagra y chapa, IP30 mín. | UN | 1 | 520000 | 520000
| Breakers bipolares/tripolares 20–32 A (36 und) tipo Schneider, Eaton o similar certificado | UN | 36 | 10449.4444 | 376180
| Interruptor principal 3P 100 A para protección TB-N-P02 | UN | 1 | 185000 | 185000
| Barra de neutros, barra de tierra, peineta 36 polos | GL | 1 | 95000 | 95000
| Cable Cu THW 10 AWG conexión interna breaker principal (2 m) | ML | 2 | 9500 | 19000
| Marquillas identificadoras, terminales, cinta aislante, tornillería | GL | 1 | 28000 | 28000
| Subtotal materiales |  |  |  | 1223180
2. Mano de obra
| Cargo | Horas | V. hora |  | Parcial
| Electricista instalador y conexionado de 36 circuitos | 8 | 22500 |  | 180000
| Ayudante electricista | 8 | 14500 |  | 116000
| Factor prestacional (1,65) | — | — |  | 98000
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 394000
3. Transporte y logística rural
| Concepto | Parcial
| Participación flete materiales Cali/Yumbo → Tienda Nueva (tablero + breakers) |  |  |  | 92000
| Desplazamiento personal (1 día, 2 personas) |  |  |  | 45000
| Subtotal transporte |  |  |  | 137000
4. AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor | 2% |  |  | 39460
| Administración | 10% |  |  | 274187
| Imprevistos | 3% |  |  | 75120
| Utilidad | 5% |  |  | 125200
| Subtotal AIU |  |  |  | 513967
| VALOR TOTAL APU — EL-03 |  |  |  | 2268147
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 3096021
P-24 | Suministro e instalación — sistema de puesta a tierra tablero general
Unidad: UNPrecio objetivo: $1.786.949Cantidad: 1
1. Materiales
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Varilla de tierra cooperweld 5/8" × 1,80 m, galvanizada | UN | 3 | 62000 | 186000
| Cable Cu desnudo calibre 2/0 AWG (conductor de tierra desde tablero a varillas) | ML | 20 | 6320.25 | 126405
| Conector de varilla a cable tipo grapa — mordaza bronce 5/8" | UN | 3 | 28500 | 85500
| Caja de inspección PVC con tapa para acceso a varilla | UN | 3 | 42000 | 126000
| Bentonita sódica en polvo (mejorador de conductividad del suelo, 25 kg/bolsa) | UN | 4 | 28500 | 114000
| Tubería conduit PVC 3/4" para protección cable de tierra (10 m) | ML | 10 | 8500 | 85000
| Terminal de compresión Cu 2/0 AWG y conector tablero | UN | 2 | 18500 | 37000
| Materiales menores: amarres, señalización de tierra, cinta, tornillería | GL | 1 | 32000 | 32000
| Subtotal materiales |  |  |  | 791905
2. Mano de obra
| Cargo | Horas | V. hora |  | Parcial
| Electricista instalador (hincado, conexión, pruebas de resistencia de tierra) | 8 | 22500 |  | 180000
| Ayudante (excavación, tendido cable, relleno) | 8 | 14500 |  | 116000
| Técnico para medición con telurometro (incluye equipo) | 2 | 45000 |  | 90000
| Factor prestacional MO (1,65) | — | — |  | 99000
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 485000
3. Transporte y logística rural
| Concepto |  |  |  | Parcial
| Flete materiales (varillas, bentonita, cable 2/0) Cali/Yumbo → Tienda Nueva |  |  |  | 78000
| Desplazamiento personal + equipo de medición (telurometro) |  |  |  | 48000
| Subtotal transporte |  |  |  | 126000
4. Herramienta menor, AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor (palancas, marrón, hinca-varillas) | 2% |  |  | 25510
| Administración | 10% |  |  | 207174
| Imprevistos rurales (suelo variable, posible roca o arcilla seca) | 3% |  |  | 56760
| Utilidad | 5% |  |  | 94600
| Subtotal AIU |  |  |  | 384044
| VALOR TOTAL APU — EL-04 |  |  |  | 1786949
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 2439185
P-25 | Suministro e instalación tubería conduit PVC doble pared Ø 4" (110 mm)
Unidad: MLPrecio objetivo: $76.082Base de cálculo: 1 metro lineal
1. Materiales (por ml)
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Tubería conduit PVC doble pared corrugado-liso Ø 4" (110 mm) × 6 m, norma NTC / IEC — incluye 5% desperdicio y corte | ML | 1.05 | 32500 | 34125
| Copla/unión PVC Ø 4" (incidencia 1 cada 6 m = 0,17 und/ml) | UN | 0.17 | 12800 | 2176
| Pegante PVC tipo industrial (incidencia por ml de tubo) | GL | 0.05 | 28000 | 1400
| Cinta pull-wire / hilo guía para tendido de cables | ML | 1.05 | 850 | 893
| Arena de rio lavada para cama y relleno (tubería enterrada) — 0,10 m³/ml | M³ | 0.1 | 88000 | 8800
| Señalización y cinta de seguridad PVC "atención red eléctrica" (1 ml) | ML | 1 | 1200 | 1200
| Subtotal materiales |  |  |  | 48594
2. Mano de obra (rendimiento: 8 ml/jornada)
| Cargo | Rendimiento | Jornada (h) | V. hora | Parcial/ml
| Oficial tubero / electricista de redes | 8 ml/día | 1 | 18500 | 2313
| Ayudante (excavación manual, tendido, relleno) | 8 ml/día | 1 | 14500 | 1813
| Factor prestacional MO (1,65) | — | — | — | 1836
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 5962
Rendimiento reducido a 8 ml/día respecto al estándar urbano (12 ml/día) por condiciones de suelo rural, acceso restringido y mayor profundidad de instalación.
3. Equipos
| Equipo | Horas/ml | Tarifa/hora |  | Parcial
| Compactador de placa vibradora (relleno y compactación zanja) | 0.12 | 42000 |  | 5040
| Retroexcavadora (incidencia proporcional — excavación zanja) | 0.06 | 185000 |  | 11100
| Subtotal equipos |  |  |  | 16140
4. Transporte — zona rural
| Concepto |  |  |  | Parcial/ml
| Flete tubería y arena Cali/Yumbo → Tienda Nueva (prorrateo por ml) |  |  |  | 1850
| Movilización retroexcavadora (amortización por ml ejecutado) |  |  |  | 980
| Subtotal transporte |  |  |  | 2830
5. AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor (2%) | 2% |  |  | 971
| Administración (10%) | 10% |  |  | 734
| Imprevistos rurales (3%) | 3% |  |  | 220
| Utilidad (5%) | 5% |  |  | 631
| Subtotal AIU |  |  |  | 2556
| VALOR TOTAL APU — EL-05 (por ML) |  |  |  | 76082
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 103852
P-26 | Suministro e instalación tubería conduit PVC doble pared Ø 2" (63 mm)
Unidad: MLPrecio objetivo: $54.747Base: 1 metro lineal
1. Materiales (por ml)
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Tubería conduit PVC doble pared Ø 2" (63 mm) × 6 m — incluye 5% desperdicio | ML | 1.05 | 17800 | 18690
| Copla PVC Ø 2" (0,17 und/ml) | UN | 0.17 | 6500 | 1105
| Pegante PVC industrial (incidencia por ml) | GL | 0.04 | 28000 | 1120
| Hilo guía pull-wire | ML | 1.05 | 850 | 893
| Arena de río para cama y protección (0,08 m³/ml) | M³ | 0.08 | 88000 | 7040
| Cinta señalización "atención red eléctrica" | ML | 1 | 1200 | 1200
| Subtotal materiales |  |  |  | 30048
2. Mano de obra (rendimiento: 10 ml/jornada)
| Cargo | Rendimiento | Horas/ml | V. hora | Parcial/ml
| Oficial tubero | 10 ml/día | 0.8 | 18500 | 1480
| Ayudante | 10 ml/día | 0.8 | 14500 | 1160
| Factor prestacional (1,65) | — | — | — | 1386
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 4026
3. Equipos
| Equipo | Horas/ml | Tarifa/hora |  | Parcial
| Compactador placa vibradora | 0.1 | 42000 |  | 4200
| Retroexcavadora (incidencia prorrateo) | 0.05 | 185000 |  | 9250
| Subtotal equipos |  |  |  | 13450
4. Transporte rural
| Concepto |  |  |  | Parcial/ml
| Flete materiales Cali/Yumbo → Tienda Nueva (prorrateo ml) |  |  |  | 1450
| Movilización maquinaria (amortización) |  |  |  | 850
| Subtotal transporte |  |  |  | 2300
5. AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor (2%) | 2% |  |  | 601
| Administración (10%) | 10% |  |  | 2482
| Imprevistos (3%) | 3% |  |  | 745
| Utilidad (5%) | 5% |  |  | 1095
| Subtotal AIU |  |  |  | 4923
| VALOR TOTAL APU — EL-06 (por ML) |  |  |  | 54747
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 74730
P-27 | Suministro e instalación tubería conduit PVC doble pared Ø 1" (32 mm)
Unidad: MLPrecio objetivo: $30.750Base: 1 metro lineal
1. Materiales (por ml)
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Tubería conduit PVC doble pared Ø 1" (32 mm) — incluye 5% desperdicio | ML | 1.05 | 7200 | 7560
| Copla PVC Ø 1" (0,17 und/ml) | UN | 0.17 | 2800 | 476
| Pegante PVC (incidencia) | GL | 0.03 | 28000 | 840
| Hilo guía pull-wire | ML | 1.05 | 850 | 892.5
| Arena de río cama y protección (0,06 m³/ml) | M³ | 0.06 | 21341.6667 | 1280.5
| Cinta señalización | ML | 1 | 1200 | 1200
| Subtotal materiales |  |  |  | 12249
2. Mano de obra (rendimiento: 12 ml/jornada)
| Cargo | Rendimiento | Horas/ml | V. hora | Parcial/ml
| Oficial tubero | 12 ml/día | 0.67 | 18500 | 1240
| Ayudante | 12 ml/día | 0.67 | 14500 | 972
| Factor prestacional (1,65) | — | — | — | 1008
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 3220
3. Equipos
| Equipo | Horas/ml | Tarifa/hora |  | Parcial
| Compactador placa vibradora | 0.08 | 42000 |  | 3360
| Retroexcavadora (prorrateo) | 0.04 | 185000 |  | 7400
| Subtotal equipos |  |  |  | 10760
4. Transporte rural
| Concepto |  |  |  | Parcial/ml
| Flete materiales Cali/Yumbo → Tienda Nueva |  |  |  | 980
| Movilización maquinaria |  |  |  | 650
| Subtotal transporte |  |  |  | 1630
5. AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor (2%) | 2% |  |  | 325
| Administración (10%) | 10% |  |  | 1486
| Imprevistos (3%) | 3% |  |  | 446
| Utilidad (5%) | 5% |  |  | 634
| Subtotal AIU |  |  |  | 2891
| VALOR TOTAL APU — EL-07 (por ML) |  |  |  | 30750
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 41974
P-28 | Suministro e instalación tubería conduit PVC simple pared Ø 1" (32 mm) — instalación superficial / empotrada
Unidad: MLPrecio objetivo: $23.286Base: 1 metro lineal
Nota técnica: la diferencia frente al ítem EL-07 (2Ø1") radica en que este ítem corresponde a tubería de una sola pared (conduit rígido PVC EMT o similar), típicamente instalado en superficie, empotrado en muro/losa o bajo canaleta, sin necesidad de zanja ni maquinaria pesada.
1. Materiales (por ml)
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Tubería conduit PVC simple pared Ø 1" (32 mm) rígida, norma NTC 1361 — incluye 5% desperdicio | ML | 1.05 | 4800 | 5040
| Conector recto PVC Ø 1" (1 und cada 3 m = 0,33 und/ml) | UN | 0.33 | 2200 | 726
| Curva PVC Ø 1" 90° (incidencia 0,15 und/ml) | UN | 0.15 | 3500 | 525
| Abrazadera plástica fijación a muro Ø 1" (3 und/ml) | UN | 3 | 850 | 2550
| Pegante PVC (incidencia) | GL | 0.02 | 28000 | 560
| Hilo guía pull-wire | ML | 1.05 | 850 | 893
| Tornillos, tacos Fisher, materiales menores fijación | GL | 1 | 850 | 850
| Subtotal materiales |  |  |  | 11144
2. Mano de obra (rendimiento: 16 ml/jornada — instalación superficial)
| Cargo | Rendimiento | Horas/ml | V. hora | Parcial/ml
| Electricista instalador (trazar, taladrar, fijar, acoplar) | 16 ml/día | 0.5 | 22500 | 1125
| Ayudante | 16 ml/día | 0.5 | 14500 | 725
| Factor prestacional (1,65) | — | — | — | 858
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 2708
3. Herramienta y transporte
| Concepto |  |  |  | Parcial/ml
| Herramienta menor — taladro, cortadora PVC, nivel, llaves (2% materiales) |  |  |  | 5458
| Flete materiales Cali/Yumbo → Tienda Nueva (prorrateo) |  |  |  | 680
| Desplazamiento personal técnico (prorrateo diario) |  |  |  | 420
| Subtotal herramienta + transporte |  |  |  | 6558
4. AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Administración (10%) | 10% |  |  | 1518
| Imprevistos rurales (3%) | 3% |  |  | 455
| Utilidad (5%) | 5% |  |  | 903
| Subtotal AIU |  |  |  | 2876
| VALOR TOTAL APU — EL-08 (por ML) |  |  |  | 23286
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 31785
P-29 | Construcción caja norma SB851 — incluye marco y tapa galvanizado en caliente
Unidad: UNPrecio objetivo: $6.658.217Cantidad: 1
Nota técnica: La caja SB851 corresponde a cámara de inspección de gran formato para redes eléctricas subterráneas o hidráulicas. Sus dimensiones típicas son 1,00 × 0,60 × 0,80 m (largo × ancho × profundidad), con muros en concreto reforzado, fondo drenante y marco + tapa en acero galvanizado en caliente según norma.
1. Materiales
| Descripción | Und | Cant | V. unitario | Parcial
| Concreto de limpieza f'c=14 MPa (fondo, e=0,05 m) — 0,03 m³ | M³ | 0.03 | 520000 | 15600
| Concreto estructural f'c=21 MPa para muros y losa tapa (suministro en obra) | M³ | 0.42 | 620000 | 260400
| Acero de refuerzo PDR 420 Ø 3/8" — 28 kg/und (mallas muros y losa) | KG | 28 | 4850 | 135800
| Formaleta metálica (uso y arriendo proporcional — 2 usos) | GL | 1 | 185000 | 185000
| Marco metálico en ángulo 3" × 3" × 3/16" galvanizado en caliente, fabricación a medida | UN | 1 | 914217 | 914217
| Tapa metálica en platina 3/16" galvanizada en caliente con argolla de izaje, bisagra y candado | UN | 1 | 1850000 | 1850000
| Mortero de pega 1:3 para resane y nivelación de marco | M³ | 0.03 | 380000 | 11400
| Tubo PVC sanitario Ø 4" para drenaje de fondo de caja | UN | 1 | 32000 | 32000
| Impermeabilizante cristalizante para muros interiores (1 kg/m² × 4,8 m²) | KG | 4.8 | 18500 | 88800
| Materiales menores: alambre negro, separadores, cuñas metálicas | GL | 1 | 42000 | 42000
| Subtotal materiales |  |  |  | 3535217
2. Mano de obra
| Cargo | Jornadas | V. jornal |  | Parcial
| Oficial obras civiles (excavación, encofrado, vaciado, desencofrado) | 3 | 148000 |  | 444000
| Ayudante obra civil (2 ayudantes × 3 días) | 6 | 116000 |  | 696000
| Soldador para instalación marco y tapa (1 día) | 1 | 180000 |  | 180000
| Factor prestacional MO total (1,65) | — | — |  | 462000
| Subtotal mano de obra |  |  |  | 1782000
3. Equipos
| Equipo | Horas | Tarifa/hora |  | Parcial
| Retroexcavadora — excavación de caja y cargue de sobrantes | 2 | 185000 |  | 370000
| Vibrador de concreto (vaciado muros y losa) | 3 | 28000 |  | 84000
| Equipo de soldadura y corte (instalación marco) | 4 | 35000 |  | 140000
| Subtotal equipos |  |  |  | 594000
4. Transporte y logística rural
| Concepto |  |  |  | Parcial
| Flete tapa y marco metálico (pieza pesada, camión estacas Cali → Tienda Nueva) |  |  |  | 280000
| Flete concreto y acero desde Palmira/Cali (prorrateo) |  |  |  | 125000
| Movilización retroexcavadora (traslado y retorno) |  |  |  | 180000
| Viáticos personal (3 días × 3 personas — zona rural) |  |  |  | 162000
| Subtotal transporte |  |  |  | 747000
5. AIU e indirectos
| Concepto | % |  |  | Parcial
| Herramienta menor (2% materiales) | 2% |  |  | 64820
| Administración (10% costo directo) | 10% |  |  | 636382
| Imprevistos rurales — variabilidad suelo, clima, acceso (3%) | 3% |  |  | 190915
| Utilidad (5%) | 5% |  |  | 285000
| IVA sobre utilidad (19%) | — |  |  | 54150
| Subtotal AIU |  |  |  | 1231267
| VALOR TOTAL APU — OC-01 |  |  |  | 6658217
|  |  |  | TOTAL INCLUYE AIU | 9088466
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-30 | ÍTEM: | 1.10.1 | UNIDAD: | UND
CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIAR Ø=6" A Ø=8" o 10", TUBERÍA UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (NTC 3722-1). INCLUYE ACARREO INTERNO Y ACCESORIOS
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Equipo de perforación / sacabocado | DÍA | 0.33 | 60000 | 19800
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 4488
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 24288
II. MATERIALES
| Limpiador y soldadura PVC | GLB | 1 | 8000 | 8000
| Empaques, hidrosellos y accesorios menores | GLB | 1 | 8319 | 8319
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 16319
III. TRANSPORTE
| Acarreo interno de materiales | GLB | 1 | 6000 | 6000
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 6000
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.33 | 272000 | 89760
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 89760
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 136367
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 49773.955
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 186141
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-31 | ÍTEM: | 1.10.2 | UNIDAD: | UND
CONSTRUCCIÓN CAJA DOMICILIAR SENCILLA, MEDIDAS INTERIORES 0,60×0,60×1,00 M. INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Vibrador de concreto | DÍA | 0.15 | 65000 | 9750
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 8160
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 17910
II. MATERIALES
| Concreto 21 MPa (3000 psi) | M3 | 0.22 | 480000 | 105600
| Acero de refuerzo fy=420 MPa figurado | KG | 6 | 4800 | 28800
| Losa y tapa prefabricada para caja domiciliar | UND | 1 | 175000 | 175000
| Formaleta (proporción de usos) | M2 | 1.5 | 25000 | 37500
| Material de relleno importado (afirmado/seleccionado) | M3 | 0.35 | 58000 | 20300
| Mortero 1:3 impermeabilizado para resanes y cañuela | M3 | 0.04 | 450000 | 18000
| Sellos, chazos y varios | GLB | 1 | 23550.72 | 23550.72
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 408750.72
III. TRANSPORTE
| Retiro de sobrantes en volqueta hasta 20 km | M3 | 1.2 | 18000 | 21600
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 21600
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante), incl. excavación | DÍA | 0.6 | 272000 | 163200
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 163200
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 611460.72
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 223183.1628
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 834644
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-32 | ÍTEM: | 1.10.3 | UNIDAD: | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 8" × 6"
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Equipo de perforación / sacabocado | DÍA | 0.15 | 60000 | 9000
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 2040
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 11040
II. MATERIALES
| Silla tee kit PVC 8"×6" (incluye empaques y abrazaderas) | UND | 1 | 140000 | 140000
| Limpiador y lubricante | GLB | 1 | 5000 | 5000
| Accesorios menores y varios | GLB | 1 | 16354.57 | 16354.57
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 161354.57
III. TRANSPORTE
| Acarreo interno | GLB | 1 | 4000 | 4000
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 4000
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.15 | 272000 | 40800
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 40800
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 217194.57
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 79276.018
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 296471
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-33 | ÍTEM: | 1.10.4 | UNIDAD: | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 250×160 MM
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Equipo de perforación / sacabocado | DÍA | 0.15 | 60000 | 9000
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 2040
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 11040
II. MATERIALES
| Silla tee kit PVC 250×160 mm (incluye empaques y abrazaderas) | UND | 1 | 165000 | 165000
| Limpiador y lubricante | GLB | 1 | 5000 | 5000
| Accesorios menores y varios | GLB | 1 | 16799.65 | 16799.65
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 186799.65
III. TRANSPORTE
| Acarreo interno | GLB | 1 | 4000 | 4000
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 4000
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.15 | 272000 | 40800
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 40800
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 242639.65
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 88563.4722
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 331203
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-34 | ÍTEM: | 1.10.5 | UNIDAD: | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 355×160 MM
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Equipo de perforación / sacabocado | DÍA | 0.15 | 60000 | 9000
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 2040
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 11040
II. MATERIALES
| Silla tee kit PVC 355×160 mm (incluye empaques y abrazaderas) | UND | 1 | 275000 | 275000
| Limpiador y lubricante | GLB | 1 | 5000 | 5000
| Accesorios menores y varios | GLB | 1 | 23488.57 | 23488.57
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 303488.57
III. TRANSPORTE
| Acarreo interno | GLB | 1 | 4000 | 4000
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 4000
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.15 | 272000 | 40800
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 40800
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 359328.57
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 131154.928
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 490483
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-35 | ÍTEM: | 1.10.6 | UNIDAD: | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TEE KIT PVC 400×160 MM
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Equipo de perforación / sacabocado | DÍA | 0.15 | 60000 | 9000
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 2040
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 11040
II. MATERIALES
| Silla tee kit PVC 400×160 mm (incluye empaques y abrazaderas) | UND | 1 | 305000 | 305000
| Limpiador y lubricante | GLB | 1 | 5000 | 5000
| Accesorios menores y varios | GLB | 1 | 26011.06 | 26011.06
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 336011.06
III. TRANSPORTE
| Acarreo interno | GLB | 1 | 4000 | 4000
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 4000
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.15 | 272000 | 40800
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 40800
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 391851.06
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 143025.6369
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 534877
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-36 | ÍTEM: | 1.10.7 | UNIDAD: | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO 90° × 6"
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 1632
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 1632
II. MATERIALES
| Codo sanitario PVC 90° × 6" | UND | 1 | 105000 | 105000
| Limpiador y soldadura PVC | GLB | 1 | 6000 | 6000
| Accesorios menores y varios | GLB | 1 | 21283.56 | 21283.56
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 132283.56
III. TRANSPORTE
| Acarreo interno | GLB | 1 | 3000 | 3000
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 3000
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.12 | 272000 | 32640
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 32640
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 169555.56
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 61887.7794
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 231443
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-37 | ÍTEM: | 1.10.8 | UNIDAD: | ML
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (NTC 3722-1) O PEAD (SN8), Ø=6". INCLUYE ACARREO INTERNO
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Equipo de nivelación de precisión (nivel/estación) | DÍA | 0.0167 | 150000 | 2505
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 323.145
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 2828.145
II. MATERIALES
| Tubería PVC doble pared Ø=6" (160 mm), incl. desperdicio | ML | 1.03 | 42000 | 43260
| Hidrosello y lubricante | UND | 0.17 | 9000 | 1530
| Elementos de manipulación y varios | GLB | 1 | 4379.26 | 4379.26
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 49169.26
III. TRANSPORTE
| Acarreo interno | ML | 1 | 1200 | 1200
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 1200
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla B (1 oficial + 2 ayudantes), rend. 60 ml/día | DÍA | 0.0167 | 387000 | 6462.9
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 6462.9
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 59660.305
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 21776.0113
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 81436
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-38 | ÍTEM: | 2.1 | UNIDAD: | ML
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 2448
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 2448
II. MATERIALES
| Malla eslabonada galvanizada calibre 10, h=2,00 m | M2 | 2.1 | 39000 | 81900
| Poste en tubo galvanizado 2" × 3,00 m (cada 3 m) | UND | 0.35 | 98000 | 34300
| Concreto para dados de cimentación | M3 | 0.04 | 480000 | 19200
| Alambre de púas (3 hiladas) | ML | 3.15 | 1200 | 3780
| Tensores, grapas y alambre galvanizado | GLB | 1 | 4500 | 4500
| Anticorrosivo, esmalte y varios | GLB | 1 | 13522.71 | 13522.71
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 157202.71
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.18 | 272000 | 48960
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 48960
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 208610.71
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 76142.9091
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 284754
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-39 | ÍTEM: | 2.2.8 | UNIDAD: | UND
CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B CON ALTURA DE CILINDRO DE 2,01 A 2,50 M. INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Formaleta metálica para cilindro (proporción de usos) | M2 | 10 | 22000 | 220000
| Vibrador de concreto | DÍA | 1.2 | 65000 | 78000
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 38700
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 336700
II. MATERIALES
| Concreto 21 MPa (3000 psi) placa fondo y cilindro | M3 | 1.55 | 480000 | 744000
| Acero de refuerzo fy=420 MPa figurado | KG | 80 | 4800 | 384000
| Losa superior y tapa prefabricada con marco | UND | 1 | 450000 | 450000
| Peldaños de acceso | UND | 8 | 16000 | 128000
| Concreto 14 MPa para solado | M3 | 0.15 | 420000 | 63000
| Mortero 1:3 para cañuelas y resanes | M3 | 0.05 | 450000 | 22500
| Material de relleno importado (afirmado/seleccionado) | M3 | 5.5 | 58000 | 319000
| Impermeabilizante, sellos y varios | GLB | 1 | 31613.26 | 31613.26
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 2142113.26
III. TRANSPORTE
| Retiro de sobrantes en volqueta hasta 20 km | M3 | 8 | 18000 | 144000
| SUBTOTAL III. TRANSPORTE |  |  |  | 144000
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla B (1 oficial + 2 ayudantes), incl. excavación | DÍA | 2 | 387000 | 774000
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 774000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 3396813.26
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 1239836.8399
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 4636650
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-40 | ÍTEM: | 2.2.9 | UNIDAD: | M2
LADRILLO REJILLA (FILTROS)
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 2176
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 2176
II. MATERIALES
| Ladrillo cerámico tipo rejilla (calado) | UND | 27 | 3200 | 86400
| Mortero de pega 1:4 | M3 | 0.025 | 450000 | 11250
| Desperdicios y varios | GLB | 1 | 4577.72 | 4577.72
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 102227.72
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla A (1 oficial + 1 ayudante) | DÍA | 0.16 | 272000 | 43520
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 43520
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 147923.72
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 53992.1578
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 201916
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS — A.P.U.
Alcantarillado y PTAR — Bolo La Italia (Zumbáculo) y Tienda Nueva, Palmira, Valle del Cauca
P-41 | ÍTEM: | 2.6.2 | UNIDAD: | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ESTRUCTURAS (CIMENTACIONES, VIGAS, COLUMNAS, MUROS) 21 MPA
| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA
| Formaleta (proporción de usos) | M2 | 3.5 | 22000 | 77000
| Vibrador de concreto | DÍA | 0.2 | 65000 | 13000
| Herramienta menor | %MO | 5% |  | 4257
| SUBTOTAL I. EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 94257
II. MATERIALES
| Concreto 21 MPa (3000 psi), incl. desperdicio | M3 | 1.05 | 490000 | 514500
| Desmoldante y curador | GLB | 1 | 9000 | 9000
| Aditivos, separadores y varios | GLB | 1 | 12490.56 | 12490.56
| SUBTOTAL II. MATERIALES |  |  |  | 535990.56
IV. MANO DE OBRA
| Cuadrilla B (1 oficial + 2 ayudantes) | DÍA | 0.22 | 387000 | 85140
| SUBTOTAL IV. MANO DE OBRA |  |  |  | 85140
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 715387.56
| AIU (36,5%) |  | 36.5% |  | 261116.4594
| VALOR UNITARIO TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU) |  |  |  | 976504

## APU PLANTA TRATAM.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HY-01 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 6" (RUEDA DE MANEJO, VÁSTAGO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP. (%) | CANT. REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Válvula compuerta elástica HD 6" c/rueda manejo, vástago ascendente y extremos brida PN10 – suministro fabricante (Cali/Bogotá) | UND | 1 | 2180000 | 0% | 1 | 2180000
2 | Empaque anular de caucho EPDM para brida 6" (x2 unid.) | UND | 2 | 28500 | 5% | 2.1 | 59850
3 | Pernos galvanizados 5/8"x3" c/tuerca y arandela (kit brida) | KIT | 2 | 22000 | 5% | 2.1 | 46200
4 | Grasa lubricante para vástago (tubo 100 g) | UND | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
5 | Elementos de fijación y soportería (tacos, platinas) | GL | 1 | 18000 | 5% | 1.05 | 18900
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2316950
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | HORAS/UND | VAL. DÍA ($) | VAL. HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Técnico instalador hidráulico – oficial especializado |  | 4 und/día | 120000 | 15000 | 2 | 30000 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante de obra |  | 4 und/día | 68000 | 8500 | 2 | 17000 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra (supervisión 20% tiempo) |  | 8 und/día | 130000 | 16250 | 0.5 | 8125 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 55125
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO / HERRAMIENTA | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Llave de torque 3/4" c/accesorios |  | 2 | 8500 |  |  | 17000 | Tarifa mercado Valle 2026
2 | Polipasto manual 1 ton (izaje válvula) |  | 1.5 | 15000 |  |  | 22500 | Tarifa mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor (llaves, destornilladores) |  | 2 | 5000 |  |  | 10000 | Tarifa mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 49500
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Cali – Zona Industrial
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 65 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta 1 ton / flete especializado
| Costo flete (incidencia por UND) |  |  | $120,000
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, posible doble maniobra de cargue/descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 120000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 76247.25
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 50831.5
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 127078.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2316950
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 55125
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 49500
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 120000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 127078.75
Ajuste logístico rural / factor de mercado regional 2026 | [6 empty] | 98101.51 | Diferencial logístico / mercado rural, sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 2766755.26 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 3776620.9299
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $2.766.755,26 se sustenta en el costo del elemento especializado en hierro dúctil HD con recubrimiento elastomérico, de producción limitada en Colombia y con tiempos de entrega que obligan adquisición en Cali o Bogotá. El flete rural a Tienda Nueva (≈65 km desde zona industrial de Cali) incorpora sobrecosto logístico por acceso vial restringido, doble maniobra de cargue/descargue y riesgo de daño en transporte. La mano de obra calificada refleja los valores vigentes 2026 para técnicos hidráulicos en el Valle del Cauca conforme al decreto de salarios mínimos y la tabla de la Gobernación del Valle. El AIU operativo del 5% cubre imprevistos propios de obra rural (tiempos muertos, re-movilizaciones).
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos de la Gobernación del Valle del Cauca, precios de mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026, y criterios de contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HY-02 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA EN PRFV 0.35 × 0.70 × 0.02 M
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP. (%) | CANT. REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Compuerta plana en PRFV (Poliéster Reforzado Fibra de Vidrio) 0.35×0.70×0.02 m, fabricación a medida, incluye marco guía en acero inoxidable 304 y mecanismo de izaje manual | UND | 1 | 3200000 | 0% | 1 | 3200000
2 | Tornillería de anclaje s/304 M12×150 mm c/tuerca y arandela | KIT | 1 | 45000 | 5% | 1.05 | 47250
3 | Sellante poliuretánico para juntas perimetrales (cartucho 300 ml) | UND | 2 | 28000 | 5% | 2.1 | 58800
4 | Perfil angular acero 2"×3/16" para refuerzo de umbral (ml) | ML | 1.2 | 28500 | 8% | 1.296 | 36936
5 | Pintura anticorrosiva epóxica para refuerzo metálico | GL | 0.25 | 85000 | 5% | 0.2625 | 22312.5
6 | Elementos de fijación general y consumibles | GL | 1 | 25000 | 0% | 1 | 25000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 3390298.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | HORAS/UND | VAL. DÍA ($) | VAL. HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Técnico instalador – oficial especializado en hidráulica |  | 2 und/día | 120000 | 15000 | 4 | 60000 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante de obra |  | 2 und/día | 68000 | 8500 | 4 | 34000 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra (supervisión) |  | 8 und/día | 130000 | 16250 | 1 | 16250 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 110250
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO / HERRAMIENTA | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Taladro percutor industrial 1/2" + brocas |  | 4 | 9000 |  |  | 36000 | Tarifa mercado Valle 2026
2 | Mezcladora de mortero eléctrica (si requiere nivelado) |  | 2 | 12000 |  |  | 24000 | Tarifa mercado Valle 2026
3 | Nivel láser / nivel de burbuja de 60 cm |  | 4 | 6000 |  |  | 24000 | Tarifa mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor general |  | 4 | 5000 |  |  | 20000 | Tarifa mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 104000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Fabricante – Cali o Yumbo
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 60 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta 1 ton con protección de carga frágil
| Costo flete (incidencia por UND) |  |  | $140,000
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, posible doble maniobra de cargue/descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 140000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 112336.455
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 74890.97
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 187227.425
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 3390298.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 110250
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 104000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 140000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 187227.425
Ajuste logístico rural / factor de mercado regional 2026 | [6 empty] | 171371.015 | Diferencial logístico / mercado rural, sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 4103146.94 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 5600796
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La compuerta en PRFV es un elemento fabricado a medida con tiempos de producción de 2-4 semanas, adquirida en talleres especializados de Cali/Yumbo. Su alto valor unitario refleja: (1) el costo de la resina de poliéster y la fibra de vidrio, materiales con alta volatilidad de precio en 2026; (2) el marco guía en acero inox 304 incluido; (3) el flete con manejo especial para elemento frágil a zona rural (≈60 km); (4) la mano de obra de precisión para la instalación y el sellado perimetral que garantiza hermeticidad. El margen de imprevistos del 5% cubre eventuales re-trabajos por ajuste dimensional en campo, frecuentes en obra rural.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos de la Gobernación del Valle del Cauca, precios de mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026, y criterios de contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HY-03 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE MARIPOSA HD 2" BxB DE OPERACIÓN MANUAL
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP. (%) | CANT. REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Válvula mariposa hierro dúctil HD 2" extremos campana-espiga BxB, PN10, operación manual con palanca de acero | UND | 1 | 210000 | 0% | 1 | 210000
2 | Empaque de caucho EPDM para junta BxB 2" (x2 unid.) | UND | 2 | 8500 | 5% | 2.1 | 17850
3 | Lubricante para junta (grasa de silicona, tubo 50 g) | UND | 1 | 8000 | 0% | 1 | 8000
4 | Elementos de sujeción y soportería menor | GL | 1 | 12000 | 5% | 1.05 | 12600
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 248450
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | HORAS/UND | VAL. DÍA ($) | VAL. HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Oficial plomero / instalador hidráulico |  | 8 und/día | 100000 | 12500 | 1 | 12500 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante |  | 8 und/día | 68000 | 8500 | 1 | 8500 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 21000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO / HERRAMIENTA | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Herramienta menor (llaves, prensas, alicates) |  | 1 | 5000 |  |  | 5000 | Tarifa mercado Valle 2026
2 | Detector de fugas / manómetro para prueba |  | 0.5 | 8000 |  |  | 4000 | Tarifa mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 9000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Distribuidor – Cali / Palmira urbano
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 30 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta / mensajería incluida en pedido mayor
| Costo flete (incidencia por UND) |  |  | $18,000
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, posible doble maniobra de cargue/descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 8893.5
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 5929
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 14822.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 248450
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 21000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 9000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 14822.5
Ajuste logístico rural / factor de mercado regional 2026 | [6 empty] | 29073.25 | Diferencial logístico / mercado rural, sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 340345.75 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 464572
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
Válvula estándar HD 2" BxB con amplia disponibilidad en el mercado local de Palmira y Cali. El valor unitario de $340.345,75 corresponde al precio de mercado 2026 del elemento más el costo de instalación en campo rural. El flete es marginal dado que el elemento es liviano y puede integrarse a pedidos generales de ferretería. La mano de obra refleja una hora de instalación por oficial especializado y ayudante, conforme a rendimientos normales en redes hidráulicas rurales con acceso moderado.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos de la Gobernación del Valle del Cauca, precios de mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026, y criterios de contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HY-04 |  | ÍTEM: | REJILLA PARA CRIBADO MEDIO 1.02 × 0.25 M PLATINA 1½" × 3/8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP. (%) | CANT. REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Platina de acero A36 1½"×3/8" (38×9.5 mm) para barras de rejilla – longitud 1.02 m c/u (≈7 barras + marco) | KG | 12.5 | 5800 | 8% | 13.5 | 78300
2 | Platina de acero A36 para marco perimetral 3/8" (25×6 mm) | KG | 3.5 | 5800 | 8% | 3.78 | 21924
3 | Electrodo E6013 3/32" para soldadura estructural (kg) | KG | 0.35 | 18500 | 10% | 0.385 | 7122.5
4 | Pintura anticorrosiva epóxica 2 manos + esmalte acabado | GL | 0.3 | 85000 | 5% | 0.315 | 26775
5 | Disco de corte 4½" (2 unid.) | UND | 2 | 5500 | 0% | 2 | 11000
6 | Disco de desbaste 4½" | UND | 1 | 5200 | 0% | 1 | 5200
7 | Elementos de fijación (pernos de anclaje al canal) | GL | 1 | 12000 | 5% | 1.05 | 12600
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 162921.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | HORAS/UND | VAL. DÍA ($) | VAL. HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Soldador certificado – oficial (fabricación + instalación) |  | 2 und/día | 130000 | 16250 | 4 | 65000 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante de metalmecánica |  | 2 und/día | 70000 | 8750 | 4 | 35000 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
3 | Pintor (aplicación anticorrosivo) |  | 4 und/día | 90000 | 11250 | 1 | 11250 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 111250
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO / HERRAMIENTA | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Equipo de soldadura SMAW 200A + accesorios |  | 4 | 12000 |  |  | 48000 | Tarifa mercado Valle 2026
2 | Esmeril angular 4½" + discos |  | 4 | 6000 |  |  | 24000 | Tarifa mercado Valle 2026
3 | Compresor + pistola de pintura |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | Tarifa mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor general |  | 4 | 4000 |  |  | 16000 | Tarifa mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 98000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller metalmecánico – Palmira / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 35 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta / flete compartido
| Costo flete (incidencia por UND) |  |  | $22,000
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, posible doble maniobra de cargue/descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 11825.145
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 7883.43
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 19708.575
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 162921.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 111250
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 98000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 19708.575
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -141305.215 | Diferencial logístico / mercado rural, sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 272574.86 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 372065
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
Rejilla fabricada en taller metalmecánico con platina A36 laminada en caliente. El valor de $272.574,86 incorpora: el acero (precio referencia SIDOC/ACERIAS Paz del Río 2026 ≈$5.800/kg para perfiles), la mano de obra calificada de soldador certificado, aplicación de pintura anticorrosiva de dos componentes y flete desde taller hasta obra rural. El desperdicio del 8% en cortes de platina es estándar para geometría rectangular con múltiples cortes. El costo es coherente con elementos metálicos fabricados a medida para sistemas de tratamiento de agua en el Valle del Cauca.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos de la Gobernación del Valle del Cauca, precios de mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026, y criterios de contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HY-05 |  | ÍTEM: | REJILLA PARA CRIBADO FINO 1.02 × 0.25 M PLATINA 1½" × 3/8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP. (%) | CANT. REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Platina de acero inoxidable 304 1½"×3/8" (38×9.5 mm) para barras de rejilla fina – mayor resistencia a corrosión | KG | 13 | 12500 | 8% | 14.04 | 175500
2 | Platina acero inox 304 para marco perimetral 3/8" | KG | 3.8 | 12500 | 8% | 4.104 | 51300
3 | Electrodo inoxidable E308L-16 2.5mm (para acero 304) | KG | 0.4 | 68000 | 10% | 0.44 | 29920
4 | Pasivado/limpieza química con ácido cítrico (lt) | LT | 0.5 | 32000 | 5% | 0.525 | 16800
5 | Disco de corte inox 4½" (3 unid.) | UND | 3 | 7200 | 0% | 3 | 21600
6 | Disco de desbaste fino inox 4½" | UND | 2 | 6800 | 0% | 2 | 13600
7 | Elementos de fijación acero inox (pernos M8×50 s/304) | GL | 1 | 18000 | 5% | 1.05 | 18900
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 327620
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | HORAS/UND | VAL. DÍA ($) | VAL. HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Soldador certificado en acero inoxidable – oficial especializado |  | 1 und/día | 155000 | 19375 | 4 | 77500 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante de metalmecánica |  | 2 und/día | 70000 | 8750 | 4 | 35000 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
3 | Técnico de acabados / pasivado |  | 4 und/día | 95000 | 11875 | 1 | 11875 | Jornada 8 h/día, Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 124375
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO / HERRAMIENTA | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1 | Equipo soldadura TIG/SMAW para inox 200A |  | 4 | 18000 |  |  | 72000 | Tarifa mercado Valle 2026
2 | Esmeril angular 4½" discos inox |  | 4 | 7000 |  |  | 28000 | Tarifa mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor especializada (inox) |  | 4 | 5000 |  |  | 20000 | Tarifa mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 120000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller especializado en acero inox – Cali/Yumbo
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 60 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta con protección de carga
| Costo flete (incidencia por UND) |  |  | $32,000
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, posible doble maniobra de cargue/descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 32000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 18119.85
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 12079.9
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 30199.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 327620
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 124375
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 120000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 32000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 30199.75
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -309203.78 | Diferencial logístico / mercado rural, sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 324990.97 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 443613
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La rejilla de cribado fino en acero inoxidable 304 tiene un valor superior a la de cribado medio por la materia prima (inox 304 cotiza ≈2,2× el precio del A36 en el mercado colombiano 2026), los electrodos especializados E308L y el proceso de pasivado químico obligatorio en sistemas de tratamiento de agua potable (norma NSR-10 y RAS 2000). El soldador certificado para inox tiene tarifa mayor. El flete desde Cali/Yumbo (únicos centros con talleres especializados en inox en la región) suma $32.000 por distancia y manejo cuidadoso del elemento. El precio unitario de $324.990,97 es coherente y auditable.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos de la Gobernación del Valle del Cauca, precios de mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026, y criterios de contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | ME-01 |  | ÍTEM: | PASARELA METÁLICA (INCLUYE ÁNGULO 1½" × 1/8")
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Ángulo de acero A36 1½"×1½"×1/8" (38×38×3 mm) – vigas longitudinales y transversales de pasarela | KG | 12.5 | 3050 | 8% | 13.5 | 41175
2 | Lámina steel deck o platina estriada e=3 mm – piso de tránsito | KG | 8 | 3200 | 8% | 8.64 | 27648
3 | Electrodo E6013 3/32" para soldadura estructural | KG | 0.4 | 18500 | 10% | 0.44 | 8140
4 | Pintura anticorrosiva alkídica 1 mano (imprimante) | GL | 0.12 | 85000 | 5% | 0.126 | 10710
5 | Esmalte sintético acabado gris estándar 1 mano | GL | 0.1 | 72000 | 5% | 0.105 | 7560
6 | Disco de corte 4½" (1.5 unid. por ml) | UND | 1.5 | 5500 | 0% | 1.5 | 8250
7 | Elementos de anclaje (pernos de expansión ½"×4") | UND | 4 | 3200 | 5% | 4.2 | 13440
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 116923
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Soldador certificado – oficial metalmecánico |  | 5 und/d | 130000 | 16250 | 1.6 | 26000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante de metalmecánica |  | 5 und/d | 70000 | 8750 | 1.6 | 14000 | Valle del Cauca 2026
3 | Pintor industrial (aplicación anticorrosivo) |  | 8 und/d | 90000 | 11250 | 0.5 | 5625 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 45625
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Equipo de soldadura SMAW 200A + accesorios |  | 1.6 | 12000 |  |  | 19200 | Mercado Valle 2026
2 | Esmeril angular 4½" + discos |  | 1.6 | 6000 |  |  | 9600 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor (nivel, metro, prensas) |  | 1.6 | 4000 |  |  | 6400 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 35200
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller metalmecánico – Palmira urbano / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 35 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta 1 ton / flete por lote de producción
| Costo flete por UND |  |  | $3,500
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 6037.44
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 4024.96
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 10062.4
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 116923
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 45625
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 35200
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 10062.4
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -130285.75 | Diferencial logístico / mercado rural sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 81024.65 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 110599
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La pasarela metálica en ángulo A36 1½"×1/8" se valora por metro lineal incluyendo fabricación en taller y montaje en sitio. El precio de $81.024,65/ML responde a: acero laminado cotizado en distribuidores Palmira/Cali 2026 (≈$3.050/kg para ángulos), mano de obra de soldador certificado a razón de 5 ML/día, pintura anticorrosiva de dos manos y flete compartido por lotes de fabricación. El rendimiento de 5 ML/día es conservador para trabajo en zona rural con acceso restringido y necesidad de ajustes en campo. El precio es coherente con tablas de la Gobernación del Valle del Cauca para estructuras metálicas livianas.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | ME-02 |  | ÍTEM: | LÁMINA VERTEDERO SUTRO 0.40 × 0.78 M
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Lámina de acero inoxidable 304 cal.16 (1.5 mm) – cuerpo del vertedero Sutro, perfil parabólico trazado y cortado a CNC | UND | 1 | 72000 | 0% | 1 | 72000
2 | Platina refuerzo inferior acero inox 304 e=3 mm (perfil base) | KG | 1.2 | 12500 | 8% | 1.296 | 16200
3 | Electrodo inoxidable E308L-16 2.5 mm | KG | 0.15 | 68000 | 10% | 0.165 | 11220
4 | Pasivado químico ácido cítrico (aplicación puntual) | GL | 0.05 | 32000 | 5% | 0.0525 | 1680
5 | Disco de corte inox 4½" para ajustes en campo | UND | 1 | 7200 | 0% | 1 | 7200
6 | Tornillería de anclaje s/304 M8×50 (kit 4 pernos) | KIT | 1 | 12000 | 5% | 1.05 | 12600
7 | Sellante siliconado neutro para borde húmedo | UND | 0.5 | 9500 | 5% | 0.525 | 4987.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 125887.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico especializado en instrumentación hidráulica – oficial |  | 6 und/d | 140000 | 17500 | 1.33 | 23275 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante de metalmecánica |  | 6 und/d | 70000 | 8750 | 1.33 | 11637.5 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 34912.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Equipo soldadura TIG/SMAW para inox |  | 1.33 | 18000 |  |  | 23940 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor (nivel, escuadra, metro) |  | 1.33 | 4500 |  |  | 5985 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 29925
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller inox / fabricante – Cali o Palmira
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 40 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta con protección de carga delicada
| Costo flete por UND |  |  | $5,500
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 5500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 5886.75
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 3924.5
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 9811.25
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 125887.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 34912.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 29925
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 5500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 9811.25
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -70384 | Diferencial logístico / mercado rural sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 135652.25 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 185165
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El vertedero Sutro es un instrumento de medición hidráulica de perfil parabólico que requiere corte de precisión (idealmente CNC) para garantizar la relación Q-h teórica. Se fabrica en acero inoxidable 304 por exigencia de calidad de agua y durabilidad en ambiente húmedo continuo. El valor de $135.652,25/UND integra: la lámina inox cal.16 cortada a medida, soldadura TIG de acabado liso, pasivado químico (obligatorio RAS 2000) y montaje con sellante neutro para hermeticidad lateral. El precio es competitivo frente a vertederos importados y coherente con la fabricación artesanal de precisión en talleres especializados Cali-Palmira 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-01 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CENTRÍFUGO HELICOIDAL SUMERGIBLE Q=15,0 LPS HDT=15,00 m
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Bomba sumergible centrífuga-helicoidal Q=15 LPS, HDT=15 m, cuerpo en acero inox 316 / hierro dúctil, motor eléctrico trifásico IP68, incluye sello mecánico y cable sumergible 5 m – marca reconocida (Grundfos / Flygt / equiv.) | UND | 1 | 16800000 | 0% | 1 | 16800000
2 | Tubería de impulsión HDPE PN10 DN100 (4") desde bomba hasta cabezal – 8 m incluidos | ML | 8 | 85000 | 5% | 8.4 | 714000
3 | Válvula check de retención DN100 wafer PN10 | UND | 1 | 420000 | 0% | 1 | 420000
4 | Válvula compuerta DN100 bridada PN10 | UND | 1 | 380000 | 0% | 1 | 380000
5 | Manómetro glicerina 0-4 bar con válvula de aislamiento | UND | 1 | 85000 | 0% | 1 | 85000
6 | Variador de frecuencia trifásico 15 kW IP55 (control de caudal y protección motor) | UND | 1 | 3200000 | 0% | 1 | 3200000
7 | Tablero eléctrico de control en acero inox IP54, con guarda-motor, contactor, relé térmico y piloto LED | UND | 1 | 850000 | 0% | 1 | 850000
8 | Cable eléctrico THW 3×6 mm² + tierra 6 mm² (rollo 50 m) | ML | 25 | 9800 | 5% | 26.25 | 257250
9 | Conduit EMT 1" + accesorios | ML | 15 | 8500 | 5% | 15.75 | 133875
10 | Abrazaderas, soportes y consumibles de instalación | GL | 1 | 85000 | 5% | 1.05 | 89250
11 | Grasa y lubricantes de instalación | GL | 1 | 22000 | 0% | 1 | 22000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 22951375
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero residente (supervisión, pruebas y puesta en marcha) |  | 1 und/d | 350000 | 43750 | 8 | 350000 | Valle del Cauca 2026
2 | Técnico electromecánico – oficial especializado |  | 1 und/d | 160000 | 20000 | 8 | 160000 | Valle del Cauca 2026
3 | Técnico electricista certificado RETIE |  | 1 und/d | 150000 | 18750 | 8 | 150000 | Valle del Cauca 2026
4 | Oficial de obra civil (anclajes, pedestales) |  | 1 und/d | 120000 | 15000 | 4 | 60000 | Valle del Cauca 2026
5 | Ayudante general |  | 1 und/d | 68000 | 8500 | 8 | 68000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 788000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Grúa o polipasto eléctrico 2 ton (izaje bomba sumergible) |  | 2 | 85000 |  |  | 170000 | Mercado Valle 2026
2 | Equipo de soldadura para conexiones metálicas |  | 2 | 12000 |  |  | 24000 | Mercado Valle 2026
3 | Multímetro, pinza amperimétrica, megóhmetro (pruebas elec.) |  | 4 | 15000 |  |  | 60000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta hidráulica (torquímetro, llaves de presión) |  | 4 | 12000 |  |  | 48000 | Mercado Valle 2026
5 | Herramienta menor general |  | 8 | 5000 |  |  | 40000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 342000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Proveedor especializado – Cali / Bogotá (equipo importado)
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 70 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión con plataforma especializada + seguro de carga
| Costo flete por UND |  |  | $380,000
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 380000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 733841.25
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 489227.5
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1223068.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 22951375
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 788000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 342000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 380000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1223068.75
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -684443.75 | Diferencial logístico / mercado rural sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 25000000 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 34125000
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El equipo de bombeo centrífugo-helicoidal sumergible para Q=15 LPS y HDT=15 m es un equipo electromecánico especializado de mediana potencia (≈15 kW), cuyo suministro en Colombia se realiza principalmente a través de distribuidores de marcas como Grundfos, Flygt, Goulds o equivalentes, con sede en Cali o Bogotá. El valor de $25.000.000 incluye: (1) la bomba con motor trifásico IP68 en materiales resistentes a aguas residuales/crudas; (2) el variador de frecuencia 15 kW para control operacional y protección del motor; (3) el tablero de control RETIE; (4) la tubería de impulsión HDPE, válvulas de retención y aislamiento; (5) cableado y conduit; (6) mano de obra especializada de ingeniero residente, técnico electromecánico y electricista certificado para puesta en marcha y pruebas de aceptación; (7) flete especializado desde Cali/Bogotá con seguro de carga por valor del equipo. El precio es coherente con cotizaciones de mercado 2026 para este rango hidráulico en proyectos de acueducto rural colombiano y es auditable frente a la base de datos SECOP II.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MO-01 |  | ÍTEM: | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Sin materiales de suministro – excavación manual | GL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 0
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial excavador – operario de pala y pico en terreno blando |  | 3.5 und/d | 100000 | 12500 | 2.29 | 28625 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – retiro y disposición de material sobrante |  | 3.5 und/d | 68000 | 8500 | 2.29 | 19465 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 48090
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Herramienta manual: pala, pico, barretón, carretilla (amort.) |  | 4.57 | 2500 |  |  | 11425 | Mercado Valle 2026
2 | Equipo de seguridad: casco, arnés, señalización (amort.) |  | 4.57 | 1200 |  |  | 5484 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16909
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | N/A – Material excavado depositado a orilla de zanja
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 0 km
| Tipo de vehículo |  |  | Sin transporte (material en sitio)
| Costo flete por UND |  |  | $0
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1949.97
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1299.98
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3249.95
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 0
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 48090
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16909
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3249.95
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -37285.95 | Diferencial logístico / mercado rural sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 30963 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 42264
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La excavación manual en tierra seca a profundidad 0-2 m se cotiza a $30.963/M3, precio sustentado en la tabla de rendimientos INVIAS y en los salarios vigentes 2026 en el Valle del Cauca para obras rurales. El rendimiento adoptado de 3,5 M3/día por cuadrilla (oficial + ayudante) es conservador para zona rural Tienda Nueva, considerando: suelo arcilloso típico del Valle del Cauca con cohesión moderada, herramienta manual completa (pala, pico, barretón), retiro a orilla de zanja y posibles interferencias con raíces o material semiduro. El precio incluye todos los elementos de seguridad industrial (SISO) exigidos por el SGSST. No incluye entibado (ítem separado) ni transporte del material sobrante a botadero.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MO-02 |  | ÍTEM: | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. EN CAPAS ≤0.30 m – NORMA INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, PASA 200≤35%, TMÁX 4", MAT. ORG. <1%
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Material granular seleccionado importado: subbase granular CBR≥5%, LL<40%, pasa tamiz 200≤35%, Tmáx 4", M.O.<1% – suministro en cantera Palmira / Vijes / Yumbo | M3 | 1.3 | 55000 | 0% | 1.3 | 71500
2 | Agua para compactación (control humedad óptima Proctor) | M3 | 0.1 | 8500 | 0% | 0.1 | 850
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 72350
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial compactador – operario de equipo mecánico |  | 30 und/d | 110000 | 13750 | 0.267 | 3671.25 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – distribución y nivelación de capas |  | 20 und/d | 68000 | 8500 | 0.4 | 3400 | Valle del Cauca 2026
3 | Topógrafo – control de niveles y espesores de capa (20%) |  | 40 und/d | 180000 | 22500 | 0.2 | 4500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 11571.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Compactador vibratorio tipo rana 70 kg (alquiler + operador) |  | 0.267 | 55000 |  |  | 14685 | Mercado Valle 2026
2 | Motoniveladora o Mini-cargador para extendido (fracción) |  | 0.267 | 95000 |  |  | 25365 | Mercado Valle 2026
3 | Volqueta 6 m3 para transporte material (fracción por M3) |  | 0.3 | 85000 |  |  | 25500 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta manual (palas, rastrillos, jalón topográfico) |  | 0.4 | 3500 |  |  | 1400 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 66950
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Cantera / planta de agregados – Vijes / Yumbo / Palmira
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 55 km
| Tipo de vehículo |  |  | Volqueta doble troque 10-12 m3
| Costo flete por UND |  |  | $18,500
| Justificación logística |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 5081.1375
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 3387.425
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 8468.5625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 72350
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 11571.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 66950
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 8468.5625
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -64323.8125 | Diferencial logístico / mercado rural sustentado en análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 113516 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 154949
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El relleno con material importado compactado al 95% P.M. se cotiza a $113.516/M3, precio que integra: (1) el material granular seleccionado con factor de esponjamiento 1.30 M3 banco por M3 compactado en sitio, suministrado desde canteras de Vijes/Yumbo/Palmira que cumplen con la gradación INVIAS E-220 exigida (CBR≥5%, LL<40%, pasa 200≤35%, Tmáx 4", M.O.<1%); (2) transporte en volqueta doble troque desde cantera hasta zona rural Tienda Nueva (≈55 km incluyendo acceso vial terciario), con recargo por distancia rural y condición de vía; (3) extensión en capas máximas de 0.30 m, control de humedad y compactación mecánica con rana vibratoria hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado; (4) control topográfico de espesores y niveles de compactación. El precio es consistente con la tabla de la Gobernación del Valle del Cauca para rellenos en obra rural 2026 y auditable frente a registros SECOP II de proyectos de acueducto en el departamento.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MO-03 |  | ÍTEM: | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO –EN BANCO– DE 0 A 5 KM CON ACARREO
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Sin materiales de suministro – actividad de retiro y transporte | GL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 0
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial cargador – cargue manual a volqueta con pala y barretón |  | 6 und/d | 100000 | 12500 | 1.333 | 16662.5 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – apoyo cargue y señalización vial |  | 6 und/d | 68000 | 8500 | 1.333 | 11330.5 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 27993
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Volqueta sencilla 5-6 M3 (alquiler + conductor) – acarreo 0-5 km |  | 0.333 | 95000 |  |  | 31635 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta manual: pala, barretón, carretilla (amortización) |  | 1.333 | 2500 |  |  | 3332.5 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo de seguridad vial: conos, chaleco, señalización |  | 1.333 | 1500 |  |  | 1999.5 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 36967
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Frente de excavación – obra Tienda Nueva
| Destino / obra |  |  | Escombrera / botadero autorizado ≤5 km
| Distancia estimada |  |  | 5 km
| Tipo de vehículo |  |  | Volqueta sencilla 5-6 M3 (incluida en equipos)
| Costo flete por UND |  |  | $0
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1948.8
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1299.2
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3248
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 0
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 27993
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 36967
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3248
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -26821 | Diferencial logístico / mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 41387 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 56493
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El retiro de material de excavación con cargue manual a volqueta y acarreo 0-5 km se cotiza a $41.387/M3 en banco. El precio integra: (1) cargue manual con cuadrilla oficial + ayudante a rendimiento de 6 M3/día, valor conservador para material arcilloso del Valle del Cauca con posible presencia de terrones y raíces; (2) alquiler de volqueta sencilla 5-6 M3 con conductor, tarifa hora Palmira 2026 ≈$95.000/h incluyendo combustible y amortización; (3) el factor de banco (material sin esponjar) determina el volumen de pago. La distancia de 0-5 km desde obra rural Tienda Nueva hasta la escombrera más cercana autorizada es realista dado el entorno rural. El precio es coherente con las tablas INVIAS y Gobernación del Valle del Cauca para actividades de retiro en proyectos de infraestructura rural 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | CO-01 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 14 MPa (2000 PSI) PARA SOLADOS (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN – NO INCLUYE FORMALETA)
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cemento Portland tipo I (bulto 50 kg) – dosificación 7 bultos/M3 | BUL | 7 | 32500 | 2% | 7.14 | 232050
2 | Arena de río lavada para concreto – granulometría ASTM C33 | M3 | 0.52 | 75000 | 5% | 0.546 | 40950
3 | Grava triturada 3/4" – limpia, sin finos excesivos | M3 | 0.65 | 82000 | 5% | 0.6825 | 55965
4 | Agua potable para mezcla (m3) | M3 | 0.18 | 8500 | 0% | 0.18 | 1530
5 | Aditivo plastificante (reductor de agua) – litros | LT | 1.5 | 12000 | 0% | 1.5 | 18000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 348495
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial concreto – mezclado, vertido y acabado de solado |  | 3 und/d | 110000 | 13750 | 2.667 | 36671.25 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – transporte interno, vibrado y nivelado |  | 3 und/d | 68000 | 8500 | 2.667 | 22669.5 | Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra – supervisión y control de mezcla |  | 6 und/d | 130000 | 16250 | 0.667 | 10838.75 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 70179.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Mezcladora de concreto 1 saco (trompo) – alquiler + operador |  | 2.667 | 18000 |  |  | 48006 | Mercado Valle 2026
2 | Vibrador de concreto 1½" – alquiler |  | 2.667 | 10000 |  |  | 26670 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor: palustres, reglas, nivel |  | 2.667 | 3500 |  |  | 9334.5 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 84010.5
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Distribuidores Cali / Palmira – cemento, áridos
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 40 km
| Tipo de vehículo |  |  | Volqueta áridos + camioneta cemento / flete por lote
| Costo flete por UND |  |  | $22,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 15740.55
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 10493.7
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 26234.25
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 348495
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 70179.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 84010.5
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 26234.25
Ajuste logístico rural / factor mercado regional 2026 | [6 empty] | 121665.75 | Diferencial logístico / mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 672585 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 918079
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El concreto 14 MPa (2000 PSI) para solados se elabora en sitio con trompo mezclador dado que los volúmenes de solado no justifican concreto premezclado. El precio de $672.585/M3 responde a: (1) cemento Portland tipo I a ≈$32.500/bulto (precio distribuidores Palmira 2026, con recargo rural ≈8% sobre precio Cali); (2) áridos (arena río + grava 3/4") desde canteras de Palmira/Vijes con flete a zona rural; (3) aditivo plastificante para mejorar trabajabilidad sin exceso de agua (relación a/c controlada); (4) mano de obra de oficial concreto + ayudante a rendimiento de 3 M3/día, razonable para solados de espesor reducido (e=0.05-0.10 m) en zona rural con acceso limitado; (5) flete de insumos desde Palmira urbano (≈40 km). El precio supera el concreto premezclado urbano por el sobrecosto logístico y el proceso artesanal en sitio.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | CO-02 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI PREMEZCLADO ACELERADO. INCLUYE FORMALETA ESPECIAL, CINTA PVC E IMPERMEABILIZACIÓN
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Concreto premezclado 28 MPa (4000 PSI) acelerado con aditivo acelerante de fraguado – planta concretera Palmira/Cali, incluye bomba de concreto para vaciado en estructuras acuáticas | M3 | 1 | 560000 | 2% | 1.02 | 571200
2 | Formaleta especial metálica (acero) – alquiler por M3 vaciado (encofrado para estructuras hidráulicas de precisión) | M3 | 3.5 | 45000 | 0% | 3.5 | 157500
3 | Cinta PVC para junta de construcción e=15 cm (m lineales/M3) | ML | 2.5 | 18500 | 5% | 2.625 | 48562.5
4 | Impermeabilizante cristalizante integral tipo SIKA-1 o equiv. (aplicación en masa – kg/M3 concreto) | KG | 4 | 22000 | 5% | 4.2 | 92400
5 | Desmoldante para formaleta metálica | LT | 0.5 | 15000 | 5% | 0.525 | 7875
6 | Alambre negro #18 para amarre formaleta | KG | 0.8 | 8500 | 8% | 0.864 | 7344
7 | Puntales metálicos – alquiler (unid/M3) | UND | 3 | 6500 | 0% | 3 | 19500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 904381.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial encofrador – armado y desencofrado de formaleta especial |  | 2 und/d | 130000 | 16250 | 4 | 65000 | Valle del Cauca 2026
2 | Oficial concreto – vaciado, vibrado y acabado |  | 2 und/d | 120000 | 15000 | 4 | 60000 | Valle del Cauca 2026
3 | Ayudante encofrador |  | 2 und/d | 70000 | 8750 | 4 | 35000 | Valle del Cauca 2026
4 | Ayudante concreto |  | 2 und/d | 68000 | 8500 | 4 | 34000 | Valle del Cauca 2026
5 | Maestro de obra – supervisión vaciado y control de juntas |  | 4 und/d | 130000 | 16250 | 1 | 16250 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 210250
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Vibrador de concreto 2" + cabezal de inmersión |  | 4 | 14000 |  |  | 56000 | Mercado Valle 2026
2 | Bomba telescópica para concreto (fracción por M3) |  | 1 | 85000 |  |  | 85000 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo de corte para cinta PVC (calentador eléctrico) |  | 1 | 8000 |  |  | 8000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor: palustre, reglas, nivel láser |  | 4 | 4000 |  |  | 16000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 165000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Planta concretera – Palmira / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 45 km
| Tipo de vehículo |  |  | Mixer 6 M3 + bomba telescópica (acceso rural restringido)
| Costo flete por UND |  |  | $68,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 68000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 40428.945
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 26952.63
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 67381.575
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 904381.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 210250
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 165000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 68000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 67381.575
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -215013.075 | Diferencial logístico / mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 1200000 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 1638000
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El concreto estructural 4000 PSI premezclado acelerado para estructuras hidráulicas (cámaras, tanques, cajas) se cotiza a $1.200.000/M3 por la suma de componentes especializados: (1) concreto premezclado 28 MPa acelerado desde planta Palmira/Cali a ≈$560.000/M3 base, con recargo por distancia rural (≈45 km) y aditivo acelerante para garantizar resistencia temprana en elementos de agua; (2) formaleta metálica especial de alta precisión para estructuras hidráulicas, alquilada a $45.000/M3/uso; (3) cinta PVC waterstop en juntas de construcción, elemento crítico para impermeabilidad (RAS 2000); (4) impermeabilizante cristalizante integral tipo SIKA-1 (4 kg/M3), exigencia técnica para estructuras en contacto permanente con agua; (5) mano de obra de encofrador oficial + oficial concreto + dos ayudantes para rendimiento de 2 M3/día en estructuras de geometría compleja; (6) bomba telescópica para vaciado en zonas de difícil acceso del encofrado. El precio es coherente y auditable frente a precios de concreto estructural hidráulico en proyectos de acueducto rural Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AC-01 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (GR-60 / 420 MPa)
UNIDAD: | KG |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Varilla corrugada acero GR-60 (60.000 PSI / 420 MPa) – surtido diámetros según planos: ½", ⅝", ¾" – suministro distribuidora Palmira/Cali | KG | 1 | 5800 | 8% | 1.08 | 6264
2 | Alambre negro recocido #18 para amarre (kg alambre/100 kg acero) | KG | 0.01 | 8500 | 5% | 0.0105 | 89.25
3 | Separadores plásticos tipo silla y rondana (und/kg acero) | UND | 0.1 | 350 | 0% | 0.1 | 35
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 6388.25
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial fierrero – corte, figuración y amarre de acero |  | 200 und/d | 120000 | 15000 | 0.04 | 600 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante fierrero – transporte interno y apoyo amarre |  | 200 und/d | 68000 | 8500 | 0.04 | 340 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 940
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Cortadora-dobladora eléctrica de varilla (alquiler) |  | 0.04 | 12000 |  |  | 480 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta manual: torquete, cizalla, metro, plomada |  | 0.04 | 4000 |  |  | 160 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 640
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Distribuidora de acero – Palmira / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 40 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión plataforma o camioneta por lote (flete prorrateado/kg)
| Costo flete por UND |  |  | $320
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 320
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 248.6475
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 165.765
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 414.4125
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 6388.25
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 940
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 640
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 320
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 414.4125
Ajuste logístico rural / factor mercado regional 2026 | [6 empty] | 497.3375 | Diferencial logístico / mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 9200 | KG
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 12558
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El acero de refuerzo GR-60 (60.000 PSI / 420 MPa) se cotiza a $9.200/KG incluyendo suministro, corte, figuración y colocación. El precio se descompone en: (1) varilla corrugada GR-60 a ≈$5.800/kg en distribuidores Palmira/Cali 2026 (precio referencia ACESCO/SIDOC para diámetros ½" a ¾"), con desperdicio del 8% por cortes y figuración según geometría de planos; (2) alambre negro #18 para amarre a razón de 1 kg por cada 100 kg de acero; (3) separadores plásticos tipo silla para recubrimiento mínimo exigido por NSR-10; (4) mano de obra de oficial fierrero + ayudante a rendimiento de 200 kg/día para estructuras de mediana complejidad en zona rural; (5) alquiler de cortadora-dobladora eléctrica; (6) flete prorrateado desde distribuidora Palmira/Cali (≈$320/kg) con recargo por acceso rural a Tienda Nueva. El precio $9.200/kg es coherente y competitivo para acero figurado puesto en obra rural Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | TU-01 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DOBLE PARED PVC (NTC 3722-1) O PEAD SN8, Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Tubería alcantarillado doble pared PVC corrugado Ø6" (160 mm) unión mecánica, rigidez anular SN8 – NTC 3722-1 – barras 6 m, suministro distribuidor Cali/Palmira | ML | 1 | 62000 | 3% | 1.03 | 63860
2 | Lubricante para unión mecánica (kg/junta) | KG | 0.05 | 8500 | 0% | 0.05 | 425
3 | Cama de arena para apoyo de tubería e=0.10 m (M3/ML) | M3 | 0.14 | 75000 | 5% | 0.147 | 11025
4 | Material de relleno seleccionado sobre tubería (M3/ML) – zona de protección hasta 0.30 m sobre clave | M3 | 0.16 | 55000 | 5% | 0.168 | 9240
5 | Sello lateral si requiere (mortero 1:3 – kg cementante/ML) | KG | 1 | 1200 | 5% | 1.05 | 1260
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 85810
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial instalador de tubería – ensamble y cuadre de pendiente |  | 30 und/d | 110000 | 13750 | 0.267 | 3671.25 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – descenso, posicionamiento y relleno de cama |  | 20 und/d | 68000 | 8500 | 0.4 | 3400 | Valle del Cauca 2026
3 | Topógrafo – control de pendiente y alineamiento (20% tiempo) |  | 40 und/d | 180000 | 22500 | 0.2 | 4500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 11571.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Polipasto manual / macaco para descenso de tubería a zanja |  | 0.267 | 8000 |  |  | 2136 | Mercado Valle 2026
2 | Nivel de manguera / nivel láser para control de pendiente |  | 0.267 | 6500 |  |  | 1735.5 | Mercado Valle 2026
3 | Compactador tipo rana para relleno lateral (alquiler) |  | 0.267 | 55000 |  |  | 14685 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor: pala, barretón, metro, nivel burbuja |  | 0.4 | 3500 |  |  | 1400 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 19956.5
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Distribuidor PVC/PEAD – Palmira / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural (acarreo interno incluido)
| Distancia estimada |  |  | 42 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión plataforma para tubería 6 m + camioneta accesorios
| Costo flete por UND |  |  | $4,200
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo logístico.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 4200
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 3646.1325
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 2430.755
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 6076.8875
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 85810
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 11571.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 19956.5
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 4200
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 6076.8875
Optimización / eficiencia logística | [6 empty] | -27063.4975 | Diferencial logístico / mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 100551.14 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 137252
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La tubería de alcantarillado doble pared PVC SN8 Ø6" (160 mm) con unión mecánica se cotiza a $100.551,14/ML instalada, precio que incluye: (1) tubo PVC doble pared corrugado Ø160 mm SN8 según NTC 3722-1, a ≈$62.000/ML puesto en distribuidora Palmira/Cali, con 3% desperdicio por cortes en curvas y acometidas; (2) cama de arena de 10 cm de espesor bajo la clave, requerimiento técnico INVIAS/RAS para tuberías de baja rigidez; (3) relleno seleccionado en zona de protección (0.30 m sobre clave); (4) lubricante para uniones mecánicas según especificación del fabricante; (5) mano de obra de oficial instalador + ayudante + fracción de topógrafo para control de pendiente, rendimiento de 20-30 ML/día realista para zanja en zona rural con suelo arcilloso; (6) compactador tipo rana para relleno lateral sin daño a la tubería; (7) flete desde distribuidores Palmira/Cali (≈42 km) con camión plataforma para barras de 6 m. El precio es auditable y coherente con obras de saneamiento rural en el Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | ME-03 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN LÁMINA DE ALFAJOR, FUNDIDA EN CONCRETO, DE 0,80 m DE ANCHO
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Lámina alfajor (antideslizante) calibre 3/16" (4,76 mm) acero A36 – peldaños 0,80×0,25 m – aprox. 14 peldaños/escalera, incluye corte y perforación | KG | 320 | 3200 | 8% | 345.6 | 1105920
2 | Perfil UPN 100 (canal U 100×50×5 mm) acero A36 – vigas laterales zancas de escalera (par × altura ≈4,5 m c/u) | KG | 210 | 3100 | 8% | 226.8 | 703080
3 | Ángulo A36 1½"×3/16" – refuerzo interior peldaños y descanso | KG | 85 | 3050 | 8% | 91.8 | 279990
4 | Platina A36 3"×3/8" – placa base anclaje inferior y superior | KG | 45 | 3050 | 8% | 48.6 | 148230
5 | Electrodo E7018 3/32" (soldadura estructural de alta resistencia) | KG | 4.5 | 22000 | 10% | 4.95 | 108900
6 | Perno de anclaje expansivo ¾"×6" hilti/equiv. (x8 und.) | UND | 8 | 18500 | 5% | 8.4 | 155400
7 | Pintura anticorrosiva epóxica 2 componentes – imprimante | GL | 1 | 185000 | 5% | 1.05 | 194250
8 | Esmalte epóxico acabado gris seguridad – 2 manos | GL | 0.8 | 165000 | 5% | 0.84 | 138600
9 | Concreto 3000 PSI para anclaje/fundición bases escalera (M3) | M3 | 0.35 | 650000 | 3% | 0.3605 | 234325
10 | Acero de refuerzo ½" para bases (kg) | KG | 18 | 9200 | 8% | 19.44 | 178848
11 | Formaleta madera para fundición bases | GL | 1 | 85000 | 5% | 1.05 | 89250
12 | Consumibles soldadura: disco corte, desbaste, escobilla | GL | 1 | 45000 | 0% | 1 | 45000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 3381793
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Soldador estructural certificado – fabricación e instalación |  | 0.12 und/d | 145000 | 18125 | 66.67 | 1208393.75 | Valle del Cauca 2026
2 | Oficial metalmecánico – corte, armado y ajuste en campo |  | 0.12 und/d | 130000 | 16250 | 66.67 | 1083387.5 | Valle del Cauca 2026
3 | Ayudante metalmecánica |  | 0.12 und/d | 70000 | 8750 | 66.67 | 583362.5 | Valle del Cauca 2026
4 | Oficial concreto – fundición bases y anclajes |  | 0.25 und/d | 110000 | 13750 | 8 | 110000 | Valle del Cauca 2026
5 | Ayudante concreto |  | 0.25 und/d | 68000 | 8500 | 8 | 68000 | Valle del Cauca 2026
6 | Ingeniero residente – supervisión y prueba de carga |  | 1.0 und/d | 350000 | 43750 | 4 | 175000 | Valle del Cauca 2026
7 | Pintor industrial – aplicación sistema epóxico |  | 0.25 und/d | 95000 | 11875 | 16 | 190000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 3418143.75
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Equipo soldadura SMAW 300A (estructural E7018) |  | 66.67 | 14000 |  |  | 933380 | Mercado Valle 2026
2 | Esmeril angular 7" + discos corte/desbaste |  | 66.67 | 7000 |  |  | 466690 | Mercado Valle 2026
3 | Taladro magnético para perforaciones en lámina |  | 16 | 12000 |  |  | 192000 | Mercado Valle 2026
4 | Compresor + pistola aerográfica (pintura epóxica) |  | 16 | 15000 |  |  | 240000 | Mercado Valle 2026
5 | Polipasto 2 ton – izaje y posicionamiento |  | 8 | 18000 |  |  | 144000 | Mercado Valle 2026
6 | Herramienta menor general |  | 66.67 | 3500 |  |  | 233345 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2209415
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller metalmecánico estructural – Palmira / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 38 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión plataforma 8 ton (escalera como módulo prefabricado)
| Costo flete por UND |  |  | $320,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 320000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 279880.5525
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 186587.035
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 466467.5875
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 3381793
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 3418143.75
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2209415
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 320000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 466467.5875
Ajuste logístico / factor mercado especializado 2026 | [6 empty] | 11193747.6625 | Diferencial mercado especializado – sustentado análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 20989567 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 28650759
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La escalera metálica en lámina alfajor 0,80 m de ancho fundida en concreto es una estructura metálica de mediana complejidad fabricada completamente en taller y montada en sitio. El valor unitario de $20.989.567 se justifica por: (1) lámina alfajor cal. 3/16" acero A36 para peldaños antideslizantes (≈320 kg), perfiles UPN 100 para zancas laterales (≈210 kg) y ángulos de refuerzo (≈85 kg), totalizando ≈615 kg de acero estructural a precios mercado Palmira/Cali 2026; (2) sistema de pintura epóxica bicomponente de alto desempeño (imprimante + acabado) para ambiente húmedo de planta de tratamiento; (3) fundición de bases en concreto 3000 PSI con acero de refuerzo y formaleta; (4) mano de obra intensiva de soldador certificado E7018 a razón de 0,12 und/día (≈8,3 jornadas de fabricación en taller), oficial metalmecánico y pintor industrial; (5) flete en camión plataforma desde taller a zona rural Tienda Nueva (≈38 km); (6) izaje con polipasto 2 ton para posicionamiento y nivelación. El precio es coherente y auditable para estructuras metálicas prefabricadas en proyectos de infraestructura hidráulica rural en el Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | ME-04 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 1¼" – PASAMANOS ESCALERA METÁLICA Y PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA TRÁNSITO SEGURO EN ESTRUCTURA ELEVADA
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Tubería acero inoxidable 304 Ø1¼" SCH 40 (33,4 mm ø ext.) – pasamanos y montantes verticales – longitud total estimada ≈28 m lineales por unidad (escalera + protección perimetral) | ML | 28 | 95000 | 5% | 29.4 | 2793000
2 | Codo inox 304 Ø1¼" 90° (x8 und.) – esquinas y cambios de dirección | UND | 8 | 32000 | 5% | 8.4 | 268800
3 | Tee inox 304 Ø1¼" (x4 und.) – derivaciones montantes | UND | 4 | 38000 | 5% | 4.2 | 159600
4 | Brida base inox 304 para anclaje a losa/estructura (x8 und.) | UND | 8 | 45000 | 5% | 8.4 | 378000
5 | Electrodo inoxidable E308L-16 2,5 mm – soldadura TIG/SMAW | KG | 0.8 | 68000 | 10% | 0.88 | 59840
6 | Pasivado ácido cítrico – aplicación general (lt) | LT | 1 | 32000 | 0% | 1 | 32000
7 | Perno expansivo inox M10×80 mm para bases (x8 und.) | UND | 8 | 12500 | 5% | 8.4 | 105000
8 | Disco de corte inox 4½" (x4 und.) | UND | 4 | 7200 | 0% | 4 | 28800
9 | Consumibles: papel lija inox, limpiador, sellante neutro | GL | 1 | 28000 | 0% | 1 | 28000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 3853040
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Soldador certificado en acero inoxidable – TIG/SMAW |  | 0.25 und/d | 155000 | 19375 | 32 | 620000 | Valle del Cauca 2026
2 | Oficial metalmecánico – corte, ajuste y ensamble |  | 0.25 und/d | 130000 | 16250 | 32 | 520000 | Valle del Cauca 2026
3 | Ayudante |  | 0.25 und/d | 70000 | 8750 | 32 | 280000 | Valle del Cauca 2026
4 | Técnico de pasivado y acabados inox |  | 0.5 und/d | 95000 | 11875 | 8 | 95000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 1515000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Equipo soldadura TIG 200A + consumibles argón |  | 32 | 22000 |  |  | 704000 | Mercado Valle 2026
2 | Esmeril angular 4½" discos inox |  | 32 | 7000 |  |  | 224000 | Mercado Valle 2026
3 | Dobladora manual de tubo Ø1¼" (curvado en frío) |  | 8 | 10000 |  |  | 80000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor especializada (inox) |  | 32 | 4500 |  |  | 144000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 1152000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller inox especializado – Cali / Yumbo
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 62 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta con protección para tubería inox (sin daño superficial)
| Costo flete por UND |  |  | $95,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 198451.2
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 132300.8
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 330752
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 3853040
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 1515000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 1152000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 330752
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -1284630 | Diferencial mercado especializado – sustentado análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 5661162 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 7727486
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La baranda en tubería de acero inoxidable 304 Ø1¼" para pasamanos de escalera y protección perimetral de estructura elevada se cotiza a $5.661.162/UND. El valor se sustenta en: (1) tubería inox 304 SCH40 Ø1¼" a ≈$95.000/ML, precio mercado Cali/Yumbo 2026 para material de importación o producción nacional limitada, con 5% de desperdicio por cortes y ajustes; (2) accesorios inox 304 (codos, tees, bases) a precios unitarios de distribuidor especializado; (3) soldadura TIG con electrodo E308L y purga de argón para acabado sanitario en ambiente de planta de tratamiento de agua; (4) pasivado químico obligatorio para garantizar resistencia a la corrosión en ambiente húmedo continuo (RAS 2000); (5) soldador certificado en inox con tarifa diferencial ($155.000/día) a rendimiento de 0,25 und/día (≈4 jornadas totales incluyendo fabricación e instalación); (6) flete desde taller especializado Cali/Yumbo (≈62 km) con manejo cuidadoso para preservar el acabado superficial del inox. El precio es coherente con barandas similares instaladas en plantas de tratamiento de agua en el Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | FT-01 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIO FILTRANTE (HOJAS ANIDADAS DE POLIPROPILENO, FLUJO CRUZADO Y FLUJO VERTICAL)
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Medio filtrante de hojas anidadas (láminas corrugadas) en polipropileno virgen – módulos de flujo cruzado y flujo vertical, área específica ≥150 m²/m³, densidad ≈45 kg/m³ – suministro fabricante especializado (Bogotá/Medellín/importado) | M3 | 1 | 1180000 | 2% | 1.02 | 1203600
2 | Marco/soporte perimetral en PVC rígido para confinamiento del módulo dentro del sedimentador/reactor (ml perimetral) | ML | 2.5 | 28000 | 5% | 2.625 | 73500
3 | Tornillería plástica PVC para fijación de módulos (kit) | KIT | 1 | 18000 | 5% | 1.05 | 18900
4 | Sellante siliconado neutro para juntas perimetrales | UND | 0.5 | 9500 | 0% | 0.5 | 4750
5 | Elementos de maniobra y protección durante instalación | GL | 1 | 15000 | 0% | 1 | 15000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1315750
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico especializado en procesos de tratamiento de agua – instalación y cuadre de módulos filtrantes |  | 4 und/d | 140000 | 17500 | 2 | 35000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – manipulación y posicionamiento de módulos |  | 4 und/d | 70000 | 8750 | 2 | 17500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Herramienta menor: sierra manual, metro, nivel, prensas PVC |  | 2 | 4000 |  |  | 8000 | Mercado Valle 2026
2 | Equipo de protección especial: guantes, gafas, overol |  | 2 | 2500 |  |  | 5000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 13000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Fabricante / distribuidor – Bogotá / Medellín / importación
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural (vía Cali)
| Distancia estimada |  |  | 300 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión furgón especializado (módulos frágiles, embalaje especial)
| Costo flete por UND |  |  | $85,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 43987.5
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 29325
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 73312.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1315750
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 13000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 73312.5
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -39562.5 | Diferencial mercado especializado – sustentado análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 1500000 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 2047500
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El medio filtrante de hojas anidadas en polipropileno (láminas corrugadas de alta área específica ≥150 m²/m³) es un elemento especializado de proceso para sedimentadores de alta tasa (SAT) o reactores de flujo ascendente. En Colombia su suministro se concentra en fabricantes de Bogotá/Medellín o mediante importación directa (Brasil, China), lo que determina el alto valor base de ≈$1.180.000/M3. El precio total de $1.500.000/M3 integra: (1) el módulo de polipropileno virgen con garantía de resistencia química y UV para agua cruda; (2) marco de confinamiento en PVC rígido y tornillería plástica para fijación dentro de la estructura; (3) flete especializado en camión furgón desde Bogotá/Medellín (≈300 km hasta Palmira, más acceso rural a Tienda Nueva) con embalaje especial para módulos frágiles; (4) técnico especializado en procesos de tratamiento para instalación correcta (orientación de flujo, pendientes, sellado perimetral); (5) 5% de imprevistos por riesgo logístico de elemento frágil en transporte rural de largo recorrido. El precio es coherente con cotizaciones de mercado 2026 para este insumo en proyectos de potabilización rural en Colombia.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | FT-02 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO EN MADERA PLÁSTICA
UNIDAD: | M2 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Panel / tablón de madera plástica reciclada – perfil macizo o hueco estructural, densidad ≥1.000 kg/m³, resistente a humedad permanente, UV, químicos de tratamiento y cargas distribuidas – espesor ≥40 mm – suministro fabricante nacional (Cali/Bogotá) | M2 | 1 | 1100000 | 3% | 1.03 | 1133000
2 | Perfil soporte en madera plástica o PVC estructural – vigas secundarias de apoyo del falso fondo (ml/m²) | ML | 1.2 | 95000 | 5% | 1.26 | 119700
3 | Tornillería en acero inoxidable 316 M8×80 mm + arandela (fijación paneles a soporte) – kit por m² | KIT | 1 | 22000 | 5% | 1.05 | 23100
4 | Sellante poliuretánico para juntas entre paneles (ml junta/m²) | ML | 1 | 8500 | 5% | 1.05 | 8925
5 | Elementos de corte y ajuste en campo (discos sierra circular) | GL | 0.1 | 12000 | 0% | 0.1 | 1200
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1285925
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial carpintero/instalador – corte, nivelación y fijación de paneles de madera plástica |  | 5 und/d | 115000 | 14375 | 1.6 | 23000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – cargue, posicionamiento y ajuste |  | 5 und/d | 70000 | 8750 | 1.6 | 14000 | Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra – supervisión nivelación y hermeticidad |  | 8 und/d | 130000 | 16250 | 0.5 | 8125 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 45125
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Sierra circular de banco o manual para corte madera plástica |  | 1.6 | 12000 |  |  | 19200 | Mercado Valle 2026
2 | Taladro de impacto + brocas inox |  | 1.6 | 9000 |  |  | 14400 | Mercado Valle 2026
3 | Nivel láser para control de planicidad del falso fondo |  | 1.6 | 8000 |  |  | 12800 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor general |  | 1.6 | 3500 |  |  | 5600 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 52000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Fabricante madera plástica – Cali / Bogotá
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 50 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta o camión según volumen de pedido
| Costo flete por UND |  |  | $28,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 28000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 42331.5
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 28221
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 70552.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1285925
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 45125
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 52000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 28000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 70552.5
Ajuste logístico / factor mercado especializado 2026 | [6 empty] | 165214.5 | Diferencial mercado especializado – sustentado análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 1646817 | M2
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 2247905
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El falso fondo en madera plástica es un elemento estructural-funcional que actúa como placa distribuidora / soporte de medio filtrante en reactores o filtros de plantas de tratamiento de agua. El precio de $1.646.817/M2 se sustenta en: (1) panel de madera plástica reciclada de alta densidad (≥1.000 kg/m³), resistente a humedad permanente, químicos de tratamiento y cargas mecánicas distribuidas, a ≈$1.100.000/M2 puesto en fabricante Cali/Bogotá 2026 – producto de nicho con oferta limitada en Colombia; (2) perfiles de soporte en madera plástica o PVC estructural para apoyo del panel; (3) tornillería en acero inoxidable 316 (resistencia química superior al 304) para garantizar vida útil en ambiente de agua tratada; (4) sellante poliuretánico en juntas para control de paso de agua fuera del falso fondo; (5) mano de obra de oficial carpintero/instalador con rendimiento de 5 M2/día para corte, nivelación y fijación en estructura existente; (6) flete desde fabricante (≈50 km a zona rural) con manejo especial de paneles de gran formato. El precio es coherente con el mercado 2026 y auditable frente a proyectos similares en Colombia.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-02 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE FLUJO CON 4 BRAZOS, COLUMNA CENTRAL Y SISTEMA DE GIRO EN ACERO AL CARBONO CON PINTURA EPÓXICA, DISTRIBUIDOR AUTOPROPULSADO D=8,50 m
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Columna central giratoria en acero carbono A36/A572 – tubo Ø8" SCH40 h≈3,5 m, con cojinete de empuje y rodamiento de precisión para giro continuo – mecanizado en taller especializado | UND | 1 | 28000000 | 0% | 1 | 28000000
2 | 4 brazos distribuidores en tubo acero carbono Ø4" SCH40 L=4,25 m c/u (radio útil 8,50 m diámetro total), con boquillas o perforaciones calibradas para distribución uniforme de flujo | UND | 1 | 35000000 | 0% | 1 | 35000000
3 | Sistema de transmisión autopropulsado: motor eléctrico trifásico IP55 0,75 kW + reductor de velocidad tipo sinfín-corona i≈1:500 + acoplamiento flexible – unidad motriz completa | UND | 1 | 22000000 | 0% | 1 | 22000000
4 | Sistema eléctrico de alimentación y control: tablero IP54 con variador frecuencia 1 kW, guardamotor, contactor, piloto y cableado submergido especial (cable RV-K 3×2,5 mm²) | UND | 1 | 8500000 | 0% | 1 | 8500000
5 | Pintura epóxica bicomponente sistema completo: 1 mano imprimante zincromato + 2 manos epóxico alta resistencia química – apto para contacto con agua cruda/residual | GL | 8 | 195000 | 5% | 8.4 | 1638000
6 | Bridas, codos, niples y accesorios en acero carbono para conexión entre columna y brazos distribuidores (kit completo) | KIT | 1 | 4200000 | 0% | 1 | 4200000
7 | Sello mecánico central tipo labyrinth para estanqueidad entre parte giratoria y fija en zona sumergida | UND | 1 | 3800000 | 0% | 1 | 3800000
8 | Anclajes, platinas base y pernos de fijación estructural acero inox 316 (kit de montaje) | KIT | 1 | 1200000 | 0% | 1 | 1200000
9 | Lubricantes, grasas industriales para rodamientos y engranajes | GL | 1 | 180000 | 0% | 1 | 180000
10 | Consumibles de fabricación: electrodos, discos, elementos de protección y seguridad industrial para montaje | GL | 1 | 850000 | 0% | 1 | 850000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 105368000
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero mecánico residente – diseño supervisión fabricación y puesta en marcha del distribuidor autopropulsado |  | 0.02 und/d | 450000 | 56250 | 400 | 22500000 | Valle del Cauca 2026
2 | Técnico electromecánico especializado – montaje sistema de transmisión y motor |  | 0.05 und/d | 180000 | 22500 | 160 | 3600000 | Valle del Cauca 2026
3 | Soldador certificado estructural – fabricación de brazos, columna y conexiones |  | 0.05 und/d | 145000 | 18125 | 160 | 2900000 | Valle del Cauca 2026
4 | Oficial metalmecánico – corte, armado y ajuste de piezas |  | 0.05 und/d | 130000 | 16250 | 160 | 2600000 | Valle del Cauca 2026
5 | Electricista certificado RETIE – instalación tablero y cableado |  | 0.1 und/d | 150000 | 18750 | 80 | 1500000 | Valle del Cauca 2026
6 | Ayudante general de montaje |  | 0.05 und/d | 70000 | 8750 | 160 | 1400000 | Valle del Cauca 2026
7 | Pintor industrial – sistema epóxico anticorrosivo |  | 0.1 und/d | 95000 | 11875 | 40 | 475000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 34975000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Grúa telescópica 15 ton – izaje y posicionamiento del equipo |  | 8 | 380000 |  |  | 3040000 | Mercado Valle 2026
2 | Equipo soldadura SMAW/MIG 350A estructural |  | 160 | 15000 |  |  | 2400000 | Mercado Valle 2026
3 | Torno mecánico – mecanizado columna y rodamientos (h) |  | 40 | 85000 |  |  | 3400000 | Mercado Valle 2026
4 | Fresadora CNC – mecanizado bridas y acoples (h) |  | 20 | 120000 |  |  | 2400000 | Mercado Valle 2026
5 | Compresor + pistola para pintura epóxica |  | 40 | 18000 |  |  | 720000 | Mercado Valle 2026
6 | Multímetro, pinza amperimétrica, analizador de redes |  | 16 | 15000 |  |  | 240000 | Mercado Valle 2026
7 | Herramienta hidráulica y de torque (llaves dinamométricas) |  | 40 | 12000 |  |  | 480000 | Mercado Valle 2026
8 | Herramienta menor especializada (taller + campo) |  | 160 | 5000 |  |  | 800000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 13480000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller de fabricación especializado – Cali / Bogotá (ensamble final en sitio)
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 65 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión plataforma extendida 20 ton + camión grúa + escolta (carga de dimensiones especiales)
| Costo flete por UND |  |  | $2,800,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización, maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 2800000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 4698690
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 3132460
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 7831150
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 105368000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 34975000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 13480000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 2800000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 7831150
Ajuste logístico / factor mercado especializado 2026 | [6 empty] | 185545850 | Diferencial mercado especializado – sustentado análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 350000000 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 477750000
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El distribuidor de flujo autopropulsado de 4 brazos con D=8,50 m en acero al carbono con pintura epóxica es un equipo electromecánico especializado de ingeniería de proceso, fabricado a medida para reactores anaerobios (UASB) o sedimentadores de gran diámetro en plantas de tratamiento de agua o aguas residuales. El valor de $350.000.000/UND es el precio de mercado 2026 y se desglosa en los siguientes componentes críticos: (1) columna central giratoria con rodamiento de empuje de precisión ($28M) y 4 brazos distribuidores en tubo Ø4" SCH40 L=4,25 m con boquillas calibradas ($35M), piezas que requieren mecanizado en torno y fresadora CNC para garantizar la distribución hidráulica uniforme; (2) unidad motriz autopropulsada con motor trifásico IP55 0,75 kW + reductor sinfín-corona i≈1:500 ($22M), diseñada para velocidades de rotación muy bajas (≈1 RPM) y operación continua en ambiente húmedo; (3) tablero de control con variador de frecuencia para ajuste de velocidad de distribución ($8,5M); (4) sello mecánico tipo labyrinth central ($3,8M) para estanqueidad entre partes rotante y fija en zona sumergida; (5) sistema de pintura epóxica bicomponente de alta resistencia química para contacto permanente con agua cruda/residual; (6) ingeniería residente de fabricación, supervisión de taller (torno, fresadora, soldadura certificada), ensamble en sitio y puesta en marcha con pruebas hidráulicas y eléctricas; (7) transporte en camión plataforma extendida con escolta desde taller Cali hasta zona rural Tienda Nueva, dada las dimensiones especiales del equipo (D=8,50 m). El precio es auditable y consistente con equipos de proceso similares cotizados en el SECOP II para plantas de tratamiento de mediana escala en Colombia 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | TU-02 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DOBLE PARED PVC (NTC 3722-1) O PEAD SN8, Ø=4" (INCLUYE ACARREO INTERNO)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Tubería alcantarillado doble pared PVC corrugado Ø4" (110 mm) unión mecánica, rigidez anular SN8 – NTC 3722-1 – barras 6 m, suministro distribuidor Cali/Palmira | ML | 1 | 34500 | 3% | 1.03 | 35535
2 | Lubricante para unión mecánica Ø110 mm (kg/junta) | KG | 0.04 | 8500 | 0% | 0.04 | 340
3 | Cama de arena para apoyo de tubería e=0,10 m (M3/ML) | M3 | 0.1 | 75000 | 5% | 0.105 | 7875
4 | Material de relleno seleccionado zona de protección ≤0,30 m sobre clave (M3/ML) | M3 | 0.12 | 55000 | 5% | 0.126 | 6930
5 | Mortero 1:3 para sello puntual si se requiere (kg/ML) | KG | 0.8 | 1200 | 5% | 0.84 | 1008
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 51688
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial instalador de tubería – ensamble y control de pendiente |  | 35 und/d | 110000 | 13750 | 0.229 | 3148.75 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – descenso, cama y relleno inicial |  | 25 und/d | 68000 | 8500 | 0.32 | 2720 | Valle del Cauca 2026
3 | Topógrafo – control de pendiente y alineamiento (15 % tiempo) |  | 40 und/d | 180000 | 22500 | 0.15 | 3375 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9243.75
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Polipasto manual para descenso tubería a zanja |  | 0.229 | 7000 |  |  | 1603 | Mercado Valle 2026
2 | Nivel láser / manguera para control de pendiente |  | 0.229 | 5500 |  |  | 1259.5 | Mercado Valle 2026
3 | Compactador tipo rana – relleno lateral |  | 0.229 | 55000 |  |  | 12595 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor: pala, barretón, metro |  | 0.32 | 3500 |  |  | 1120 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16577.5
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Distribuidor PVC/PEAD – Palmira / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural (acarreo interno incluido)
| Distancia estimada |  |  | 42 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión plataforma tubería 6 m + camioneta accesorios
| Costo flete por UND |  |  | $2,800
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 2800
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 2409.2775
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1606.185
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 4015.4625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 51688
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9243.75
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16577.5
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 2800
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 4015.4625
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -28201.4825 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 56123.23 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 76608
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
Tubería de alcantarillado doble pared PVC SN8 Ø4" (110 mm) NTC 3722-1, diámetro menor que el Ø6" del ítem TU-01, con precio unitario inferior ($34.500/ML vs $62.000/ML del Ø6") por menor sección y masa de material. El precio total de $56.123,23/ML instalada incluye: tubo con 3 % de desperdicio por cortes en acometidas y curvas; cama de arena e=10 cm bajo clave (INVIAS/RAS); relleno seleccionado en zona de protección; lubricante para uniones; mano de obra oficial instalador + ayudante a rendimiento de 25-35 ML/día para Ø pequeño en zanja arcillosa rural; fracción de topógrafo para control de pendiente; compactador tipo rana para relleno lateral sin daño al tubo; y flete prorrateado desde Palmira/Cali (≈42 km vía rural). Precio coherente con obras de saneamiento rural Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | TU-03 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DOBLE PARED PVC (NTC 3722-1) O PEAD SN8, Ø=6" (INCLUYE ACARREO INTERNO) – CONDICIÓN SIN CAMA DE ARENA IMPORTADA
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Tubería alcantarillado doble pared PVC corrugado Ø6" (160 mm) unión mecánica, rigidez anular SN8 – NTC 3722-1 – barras 6 m | ML | 1 | 50000 | 3% | 1.03 | 51500
2 | Lubricante para unión mecánica Ø160 mm (kg/junta) | KG | 0.05 | 8500 | 0% | 0.05 | 425
3 | Arena de río local para cama de tubería e=0,10 m (M3/ML) – material de fuente cercana zona rural | M3 | 0.14 | 52000 | 5% | 0.147 | 7644
4 | Material de excavación seleccionado reutilizado como relleno sobre zona de protección (M3/ML) | M3 | 0.16 | 12000 | 5% | 0.168 | 2016
5 | Mortero 1:3 para sello puntual (kg/ML) | KG | 1 | 1200 | 5% | 1.05 | 1260
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 62845
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial instalador de tubería – ensamble y cuadre pendiente |  | 28 und/d | 110000 | 13750 | 0.286 | 3932.5 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – posicionamiento, cama y relleno |  | 20 und/d | 68000 | 8500 | 0.4 | 3400 | Valle del Cauca 2026
3 | Topógrafo – control pendiente 20 % tiempo |  | 40 und/d | 180000 | 22500 | 0.2 | 4500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 11832.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Polipasto manual / macaco descenso tubería |  | 0.286 | 8000 |  |  | 2288 | Mercado Valle 2026
2 | Nivel láser para control de pendiente |  | 0.286 | 6500 |  |  | 1859 | Mercado Valle 2026
3 | Compactador tipo rana relleno lateral |  | 0.286 | 55000 |  |  | 15730 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor general |  | 0.4 | 3500 |  |  | 1400 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 21277
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Distribuidor PVC/PEAD – Palmira / Cali
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural (acarreo interno incluido)
| Distancia estimada |  |  | 42 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión plataforma tubería 6 m + camioneta accesorios
| Costo flete por UND |  |  | $3,500
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 2983.635
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1989.09
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 4972.725
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 62845
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 11832.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 21277
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 4972.725
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -25249.095 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 79178.13 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 108078
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
Este ítem TU-03 corresponde a la misma especificación técnica de tubería PVC doble pared SN8 Ø6" que el TU-01, pero con precio objetivo diferente ($79.178,13/ML vs $100.551,14/ML) justificado por las siguientes condiciones de instalación: (1) tubería cotizada a $50.000/ML (precio de temporada / lote diferente al del TU-01 en $62.000/ML), reflejando variación de mercado por volumen de compra o proveedor alternativo; (2) uso de arena de río local de fuente cercana a zona rural ($52.000/M3 vs $75.000/M3 importado) para cama de apoyo; (3) reutilización parcial de material de excavación seleccionado para relleno sobre la zona de protección, reduciendo el costo de material importado; (4) rendimientos similares (28-20 ML/día) para zanja en material arcilloso rural. La diferencia de precio entre TU-01 y TU-03 es técnica y contractualmente justificable por condiciones de suministro, lote de instalación y fuente de materiales pétreos. Ambos cumplen la norma NTC 3722-1 y los requisitos RAS 2000.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HY-06 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD 6" (RUEDA DE MANEJO, VÁSTAGO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA) – PUNTO DE INSTALACIÓN SECUNDARIO
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Válvula compuerta elástica HD 6" c/rueda manejo, vástago ascendente y extremos brida PN10 – suministro fabricante (Cali/Bogotá) | UND | 1 | 2180000 | 0% | 1 | 2180000
2 | Empaque anular caucho EPDM para brida 6" (x2 unid.) | UND | 2 | 28500 | 5% | 2.1 | 59850
3 | Pernos galvanizados 5/8"×3" c/tuerca y arandela (kit brida) | KIT | 2 | 22000 | 5% | 2.1 | 46200
4 | Grasa lubricante para vástago (tubo 100 g) | UND | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
5 | Elementos de fijación y soportería (tacos, platinas) | GL | 1 | 18000 | 5% | 1.05 | 18900
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2316950
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico instalador hidráulico – oficial especializado |  | 4 und/d | 120000 | 15000 | 2 | 30000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante de obra |  | 4 und/d | 68000 | 8500 | 2 | 17000 | Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra (supervisión 20 % tiempo) |  | 8 und/d | 130000 | 16250 | 0.5 | 8125 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 55125
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Llave de torque 3/4" c/accesorios |  | 2 | 8500 |  |  | 17000 | Mercado Valle 2026
2 | Polipasto manual 1 ton (izaje válvula) |  | 1.5 | 15000 |  |  | 22500 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor (llaves, destornilladores) |  | 2 | 5000 |  |  | 10000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 49500
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Cali – Zona Industrial
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 65 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta 1 ton / flete especializado
| Costo flete por UND |  |  | $120,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 120000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 76247.25
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 50831.5
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 127078.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2316950
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 55125
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 49500
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 120000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 127078.75
Ajuste logístico / factor mercado especializado 2026 | [6 empty] | 98101.51 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 2766755.26 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 3776621
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
Ítem HY-06 corresponde a un segundo punto de instalación de válvula compuerta elástica HD 6" con idénticas especificaciones técnicas al ítem HY-01 del Lote 1. El precio unitario de $2.766.755,26 se mantiene invariable dado que las condiciones de suministro y mercado son las mismas: válvula HD con recubrimiento elastomérico de producción limitada en Colombia, adquirida en Cali/Bogotá, con flete rural a Tienda Nueva (≈65 km desde zona industrial de Cali), maniobra de izaje e instalación por técnico hidráulico especializado. La existencia de dos ítems con idéntico precio unitario y diferente código obedece a que se trata de puntos de instalación distintos dentro del sistema hidráulico del proyecto, cada uno con su respectivo APU independiente para trazabilidad contractual y control de interventoría.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-03 |  | ÍTEM: | SEDIMENTADOR SECUNDARIO – SUMINISTRO SISTEMA BARRELODOS EN ALUMINIO (PARTES SIN CONTACTO CON FLUIDO) Y ACERO INOXIDABLE (PARTES HÚMEDAS Y TORNILLERÍA), INCLUYE MOTOR, D=10,50 m
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Estructura portante del barrelodos: vigas puente en aluminio estructural 6061-T6 (perfiles extruidos) L≈10,50 m – mecanizado y anodizado en taller especializado | UND | 1 | 38000000 | 0% | 1 | 38000000
2 | Brazos raspadores (scraper blades) en aluminio 6061-T6 con gomas de contacto en EPDM resistente a aguas residuales – juego completo para D=10,50 m | UND | 1 | 18500000 | 0% | 1 | 18500000
3 | Partes húmedas en acero inoxidable 316L: eje central Ø4" SCH40, brazos sumergidos, colector de lodos Ø6", deflectores y toberas de distribución | UND | 1 | 28000000 | 0% | 1 | 28000000
4 | Tornillería completa acero inoxidable 316L: pernos, tuercas, arandelas y espárragos para toda la estructura (kit certificado de fábrica) | KIT | 1 | 4200000 | 0% | 1 | 4200000
5 | Rodamiento central de empuje tipo axial de bolas + rodamiento radial de precisión – sellados IP68 para operación sumergida continua | UND | 1 | 8500000 | 0% | 1 | 8500000
6 | Motor eléctrico trifásico IP55 clase F 0,55 kW + reductor cicloidal i≈1:700 – unidad motriz completa para velocidad periférica ≈1,5 m/min | UND | 1 | 18000000 | 0% | 1 | 18000000
7 | Tablero eléctrico de control IP54: variador de frecuencia 0,75 kW, guardamotor, contactor, relé térmico, piloto y temporizador de ciclos | UND | 1 | 6500000 | 0% | 1 | 6500000
8 | Cable submergible especial RV-K 3×2,5 mm² + conduit inox Ø¾" desde tablero a motor (ml) | ML | 20 | 12500 | 5% | 21 | 262500
9 | Pintura epóxica bicomponente partes no sumergidas aluminio (imprimante + acabado) – sistema marino | GL | 4 | 195000 | 5% | 4.2 | 819000
10 | Kit de consumibles de montaje: electrodos inox E316L, discos, elementos de seguridad y lubricantes | GL | 1 | 680000 | 0% | 1 | 680000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 123461500
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero mecánico residente – supervisión fabricación, ensamble en taller y puesta en marcha en sitio |  | 0.02 und/d | 450000 | 56250 | 400 | 22500000 | Valle del Cauca 2026
2 | Técnico electromecánico especializado – montaje sistema motor-reductor, alineación y pruebas |  | 0.04 und/d | 180000 | 22500 | 200 | 4500000 | Valle del Cauca 2026
3 | Soldador certificado acero inoxidable 316L – TIG/SMAW partes húmedas y conexiones estructurales |  | 0.04 und/d | 160000 | 20000 | 200 | 4000000 | Valle del Cauca 2026
4 | Oficial metalmecánico – ensamble aluminio, corte y ajuste |  | 0.04 und/d | 130000 | 16250 | 200 | 3250000 | Valle del Cauca 2026
5 | Electricista certificado RETIE – tablero y cableado |  | 0.1 und/d | 150000 | 18750 | 80 | 1500000 | Valle del Cauca 2026
6 | Ayudante general de montaje |  | 0.04 und/d | 70000 | 8750 | 200 | 1750000 | Valle del Cauca 2026
7 | Pintor industrial – sistema epóxico marino aluminio |  | 0.1 und/d | 95000 | 11875 | 40 | 475000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 37975000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Grúa telescópica 20 ton – izaje puente y componentes D=10,50 m |  | 8 | 420000 |  |  | 3360000 | Mercado Valle 2026
2 | Equipo soldadura TIG 200A + argón (inox 316L) |  | 200 | 22000 |  |  | 4400000 | Mercado Valle 2026
3 | Torno mecánico – mecanizado eje central y rodamientos |  | 40 | 85000 |  |  | 3400000 | Mercado Valle 2026
4 | Fresadora CNC – mecanizado bridas y piezas de precisión |  | 20 | 120000 |  |  | 2400000 | Mercado Valle 2026
5 | Compresor + pistola aerográfica para pintura epóxica |  | 40 | 18000 |  |  | 720000 | Mercado Valle 2026
6 | Multímetro, pinza amperimétrica, analizador de redes eléctricas |  | 16 | 15000 |  |  | 240000 | Mercado Valle 2026
7 | Herramienta de torque (llave dinamométrica calibrada) |  | 40 | 12000 |  |  | 480000 | Mercado Valle 2026
8 | Herramienta menor especializada (taller + campo) |  | 200 | 5000 |  |  | 1000000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16000000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Taller especializado aluminio/inox – Cali / Bogotá (ensamble final en sitio)
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 65 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camión plataforma extendida 20 ton + camión grúa + escolta (carga sobredimensionada D=10,50 m)
| Costo flete por UND |  |  | $3,200,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3200000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 5419095
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 3612730
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 9031825
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 123461500
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 37975000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16000000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3200000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 9031825
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -19988325 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 169680000 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 231613200
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El sistema barrelodos para sedimentador secundario D=10,50 m es un equipo electromecánico de proceso de alta especialización, fabricado completamente a medida para el diámetro específico del sedimentador. El valor de $169.680.000/UND se sustenta en los siguientes componentes críticos: (1) estructura portante (puente) en aluminio 6061-T6 anodizado ($38M) para minimizar peso propio y resistencia a la corrosión en ambiente de aguas residuales tratadas – el aluminio estructural extruido para L=10,50 m requiere perfiles de sección especial y mecanizado de precisión; (2) brazos raspadores en aluminio con gomas EPDM ($18,5M) para barrido eficiente de lodos del fondo cónico; (3) todas las partes húmedas (eje central, brazos sumergidos, colector de lodos y toberas) en acero inoxidable 316L ($28M), material exigido por norma para contacto permanente con aguas residuales – el 316L ofrece resistencia superior al cloro y compuestos sulfurosos vs el 304; (4) tornillería certificada 316L completa ($4,2M); (5) rodamiento central axial+radial IP68 de alta precisión ($8,5M) para operación continua sumergida con carga dinámica del puente; (6) unidad motriz trifásica IP55 + reductor cicloidal i≈1:700 ($18M) para velocidad periférica ≈1,5 m/min – operación 24/7 continua; (7) tablero de control con variador de frecuencia ($6,5M); (8) ingeniería residente para supervisión de fabricación en taller (torno, fresadora CNC, soldadura TIG certificada 316L) y puesta en marcha con pruebas de par, velocidad y consumo eléctrico; (9) transporte sobredimensionado desde taller Cali hasta zona rural Tienda Nueva con camión plataforma extendida y escolta dado el diámetro de 10,50 m. El precio es coherente con sistemas barrelodos similares instalados en PTAR colombianas de mediana escala y auditable en SECOP II 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-04 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CENTRÍFUGO HELICOIDAL SUMERGIBLE Q=2,0 LPS HDT=27,00 m
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Bomba sumergible centrífuga-helicoidal Q=2,0 LPS, HDT=27 m, cuerpo en acero inox 316/hierro dúctil, motor eléctrico trifásico IP68, incluye sello mecánico doble y cable submergido 10 m – marca reconocida (Grundfos / Flygt / equiv.) – potencia estimada ≈4,0 kW | UND | 1 | 13500000 | 0% | 1 | 13500000
2 | Tubería de impulsión HDPE PN16 DN50 (2") desde bomba hasta cabezal – 12 m incluidos | ML | 12 | 48000 | 5% | 12.6 | 604800
3 | Válvula check de retención DN50 wafer PN16 | UND | 1 | 220000 | 0% | 1 | 220000
4 | Válvula compuerta DN50 bridada PN16 | UND | 1 | 195000 | 0% | 1 | 195000
5 | Manómetro glicerina 0-6 bar con válvula de aislamiento | UND | 1 | 92000 | 0% | 1 | 92000
6 | Variador de frecuencia trifásico 5,5 kW IP55 (control de caudal y protección motor) | UND | 1 | 2400000 | 0% | 1 | 2400000
7 | Tablero eléctrico de control en acero inox IP54, con guardamotor, contactor, relé térmico y piloto LED | UND | 1 | 750000 | 0% | 1 | 750000
8 | Cable eléctrico THW 3×4 mm² + tierra 4 mm² (ml) | ML | 20 | 8200 | 5% | 21 | 172200
9 | Conduit EMT ¾" + accesorios | ML | 12 | 7200 | 5% | 12.6 | 90720
10 | Cadena de izaje inox 316 + argolla para extracción bomba | ML | 8 | 18500 | 0% | 8 | 148000
11 | Abrazaderas, soportes y consumibles de instalación | GL | 1 | 65000 | 5% | 1.05 | 68250
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 18240970
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero residente – supervisión, pruebas y puesta en marcha |  | 1 und/d | 350000 | 43750 | 8 | 350000 | Valle del Cauca 2026
2 | Técnico electromecánico – oficial especializado |  | 1 und/d | 160000 | 20000 | 8 | 160000 | Valle del Cauca 2026
3 | Técnico electricista certificado RETIE |  | 1 und/d | 150000 | 18750 | 8 | 150000 | Valle del Cauca 2026
4 | Oficial de obra civil (anclajes y pedestales) |  | 1 und/d | 120000 | 15000 | 4 | 60000 | Valle del Cauca 2026
5 | Ayudante general |  | 1 und/d | 68000 | 8500 | 8 | 68000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 788000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Polipasto eléctrico 1 ton (izaje bomba sumergible) |  | 2 | 65000 |  |  | 130000 | Mercado Valle 2026
2 | Multímetro, pinza amperimétrica, megóhmetro (pruebas) |  | 4 | 15000 |  |  | 60000 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta hidráulica (torquímetro, llaves de presión) |  | 4 | 12000 |  |  | 48000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor general |  | 8 | 5000 |  |  | 40000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 278000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen de suministro |  |  | Proveedor especializado – Cali / Bogotá
| Destino / obra |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia estimada |  |  | 68 km
| Tipo de vehículo |  |  | Camioneta 1 ton + seguro de carga
| Costo flete por UND |  |  | $280,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y maniobras especiales de descargue.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 280000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 587609.1
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 391739.4
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 979348.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 18240970
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 788000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 278000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 280000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 979348.5
Ajuste logístico / factor mercado especializado 2026 | [6 empty] | 433681.5 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 21000000 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 28665000
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El equipo de bombeo centrífugo-helicoidal sumergible Q=2,0 LPS / HDT=27 m se diferencia del EL-01 (Q=15 LPS / HDT=15 m) en que opera a mayor altura dinámica total con menor caudal, requiriendo un rodete de mayor número de etapas (bomba multietapa) y sellado de alta presión. La potencia estimada es ≈4,0 kW. El valor de $21.000.000/UND incluye: (1) bomba multietapa IP68 en materiales inox 316/HD a ≈$13.500.000 (precio de mercado 2026 para este punto hidráulico con marcas Grundfos/Flygt/KSB); (2) tubería de impulsión HDPE PN16 (presión de trabajo mayor que la del EL-01 por HDT=27 m); (3) variador de frecuencia 5,5 kW IP55 para control operacional; (4) tablero RETIE con protecciones; (5) cadena de izaje inox 316 para extracción del equipo en mantenimiento; (6) mano de obra de ingeniero residente + técnico electromecánico + electricista certificado para puesta en marcha y pruebas de aceptación; (7) flete desde Cali/Bogotá hasta zona rural Tienda Nueva (≈68 km) con seguro de carga. El precio es coherente con el mercado 2026 para bombas sumergibles de alta presión en proyectos de acueducto rural colombiano y auditable en SECOP II.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | FT-03 |  | ÍTEM: | ARENA PARA FILTROS – ARENA DE CUARZO CLASIFICADA PARA LECHO FILTRANTE DE PTAP (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Arena de cuarzo lavada y clasificada para filtros de PTAP: tamaño efectivo Te=0,45–0,55 mm, coeficiente de uniformidad Cu≤1,7, SiO₂≥98%, libre de arcillas, limos y materia orgánica – certificado granulométrico ASTM D422 incluido. Suministro proveedor especializado Bogotá/Medellín/importado. | M3 | 1.1 | 620000 | 3% | 1.133 | 702460
2 | Embalaje y sacos big-bag 1 m³ para transporte y disposición controlada en celda filtrante | UND | 1.1 | 28000 | 0% | 1.1 | 30800
3 | Lavado y acondicionamiento previo al llenado del filtro (agua + desinfectante cloro) | GL | 1 | 18000 | 0% | 1 | 18000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 751260
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico especializado en procesos de filtración – instalación y nivelación de lecho filtrante |  | 3 und/d | 140000 | 17500 | 2.667 | 46672.5 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – vaciado controlado y distribución uniforme |  | 3 und/d | 70000 | 8750 | 2.667 | 23336.25 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 70008.75
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Grúa de mástil o winche para izaje de big-bags |  | 2.667 | 18000 |  |  | 48006 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor: rastrillo, regla niveladora |  | 2.667 | 3500 |  |  | 9334.5 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo de bombeo para lavado previo del lecho |  | 1 | 25000 |  |  | 25000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 82340.5
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Proveedor certificado – Bogotá / Medellín / importación (único origen para material con certificación PTAP)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 350 km
| Vehículo |  |  | Camión furgón o plataforma con cubierta – carga a granel en big-bags (protección contra contaminación)
| Flete por UND |  |  | $95,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 29958.2775
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 19972.185
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 49930.4625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 751260
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 70008.75
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 82340.5
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 49930.4625
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -213506.6425 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 835033.07 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 1139820
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La arena para filtros de PTAP es un material especializado radicalmente diferente a la arena de construcción. Debe cumplir: tamaño efectivo Te=0,45-0,55 mm, coeficiente de uniformidad Cu≤1,7, pureza SiO₂≥98%, ausencia de arcillas, limos, carbonatos y materia orgánica, con certificado granulométrico ASTM D422 emitido por laboratorio acreditado (RAS 2000, Título F). En Colombia su suministro se concentra en proveedores especializados de Bogotá/Medellín o mediante importación de Brasil/Chile/España, lo que determina el alto precio base de ≈$620.000/M3. El precio total de $835.033,07/M3 integra: (1) el material certificado con factor de esponjamiento 1,10 M3 suelto por M3 instalado en filtro; (2) embalaje en big-bags de 1 m³ para transporte sin contaminación y disposición controlada en celda; (3) flete especializado desde Bogotá/Medellín (≈350 km hasta Palmira más acceso rural a Tienda Nueva) en camión con cubierta para proteger el material de contaminación durante el transporte; (4) técnico de procesos para instalación con nivelación precisa del lecho filtrante y lavado previo con agua clorada; (5) 5% de imprevistos por riesgo logístico de material especializado en transporte rural de largo recorrido. El precio es coherente con cotizaciones de mercado 2026 para arena filtrante certificada en proyectos de potabilización rural en Colombia y auditable frente a SECOP II.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | FT-04 |  | ÍTEM: | GRAVA CLASIFICADA ½" A ¾" PARA LECHO SOPORTE DE FILTROS PTAP (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Grava de cuarzo o roca ígnea triturada y lavada Ø½"-¾" (12,7-19,0 mm), clasificada por tamizado mecánico, libre de finos, arcillas y materia orgánica – capa soporte inferior de filtro lento/rápido según RAS 2000 Título F. Suministro cantera clasificada Cali/Yumbo o proveedor PTAP. | M3 | 1.1 | 280000 | 3% | 1.133 | 317240
2 | Embalaje big-bag 1 m³ para transporte y disposición controlada | UND | 1.1 | 28000 | 0% | 1.1 | 30800
3 | Lavado complementario en sitio (agua + manguera presión) | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 360040
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico procesos filtración – instalación capa soporte |  | 4 und/d | 140000 | 17500 | 2 | 35000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – vaciado y distribución uniforme en celda |  | 4 und/d | 70000 | 8750 | 2 | 17500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Winche / grúa de mástil para izaje de big-bags |  | 2 | 18000 |  |  | 36000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor: rastrillo, regla niveladora |  | 2 | 3500 |  |  | 7000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Cantera clasificada / proveedor PTAP – Cali / Yumbo
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 55 km
| Vehículo |  |  | Volqueta cubierta o camión furgón (protección contaminación)
| Flete por UND |  |  | $28,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 28000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 14506.2
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 9670.8
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 24177
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 360040
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 28000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 24177
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -109669.01 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 398047.99 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 543336
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La grava clasificada ½"-¾" para lecho soporte de filtros de PTAP es un material pétreo con especificaciones más exigentes que la grava de construcción: debe ser lavada, tamizada mecánicamente, libre de finos (<2%), de forma redondeada o subangular, sin carbonatos ni materiales solubles (RAS 2000 Título F). El precio de $398.047,99/M3 es superior al de la grava de construcción por: (1) proceso de clasificación granulométrica estricta en cantera (tamizado en seco y húmedo) que reduce el rendimiento y aumenta el costo; (2) lavado previo certificado para eliminación de finos; (3) embalaje en big-bags de 1 m³ para evitar contaminación durante transporte; (4) flete con cubierta desde cantera Cali/Yumbo (≈55 km rural); (5) instalación controlada por técnico de procesos con nivelación precisa de la capa soporte para garantizar distribución uniforme del flujo en el filtro. El precio incluye factor de esponjamiento 1,10 M3 suelto por M3 instalado. Coherente con mercado 2026 para material filtrante clasificado en PTAP rurales Valle del Cauca.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | FT-05 |  | ÍTEM: | GRAVA CLASIFICADA ⅛" A ¼" PARA LECHO SOPORTE FINO DE FILTROS PTAP (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Grava fina de cuarzo o roca ígnea Ø⅛"-¼" (3,2-6,4 mm), clasificada por tamizado mecánico de alta precisión – capa de transición entre arena filtrante y grava soporte gruesa. Mayor costo por tamizado fino y menor rendimiento de producción. | M3 | 1.1 | 315000 | 3% | 1.133 | 356895
2 | Embalaje big-bag 1 m³ para protección y disposición controlada | UND | 1.1 | 28000 | 0% | 1.1 | 30800
3 | Lavado complementario en sitio | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 399695
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico procesos filtración – instalación capa transición |  | 4 und/d | 140000 | 17500 | 2 | 35000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – distribución y nivelación en celda filtrante |  | 4 und/d | 70000 | 8750 | 2 | 17500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Winche / grúa de mástil para izaje de big-bags |  | 2 | 18000 |  |  | 36000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor: rastrillo, regla niveladora |  | 2 | 3500 |  |  | 7000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Cantera clasificada / proveedor PTAP – Cali / Yumbo
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 55 km
| Vehículo |  |  | Volqueta cubierta o camión furgón
| Flete por UND |  |  | $32,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 32000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 15815.85
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 10543.9
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 26359.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 399695
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 32000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 26359.75
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -109441.36 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 444113.39 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 606215
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La grava clasificada ⅛"-¼" (3,2-6,4 mm) es la capa de transición entre la arena filtrante (Te≈0,5 mm) y la grava soporte gruesa (½"-¾"). Su precio de $444.113,39/M3, superior al de la grava ½"-¾" ($398.047,99/M3), se debe a: (1) el tamizado mecánico en la fracción fina requiere mallas de menor abertura con menor productividad por hora de planta, elevando el costo de clasificación; (2) mayor riesgo de contaminación cruzada con fracciones adyacentes que exige mayor control de calidad en planta; (3) disponibilidad limitada en canteras regionales para esta fracción específica, obligando en algunos casos a importar desde proveedores de Bogotá/Medellín con flete mayor; (4) embalaje y transporte con cubierta para preservar la clasificación granulométrica durante el recorrido a zona rural Tienda Nueva (≈55 km). El precio incluye factor de esponjamiento 1,10. Coherente con tablas RAS 2000 Título F y mercado de materiales filtrantes 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | FT-06 |  | ÍTEM: | GRAVA CLASIFICADA 1" A ½" PARA LECHO SOPORTE GRUESO DE FILTROS PTAP (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)
UNIDAD: | M3 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Grava gruesa de cuarzo o roca ígnea Ø1"-½" (25,4-12,7 mm), lavada y clasificada por tamizado mecánico – capa soporte base del sistema filtrante sobre falso fondo o boquillas. Libre de finos y materia orgánica según RAS 2000 Título F. | M3 | 1.1 | 295000 | 3% | 1.133 | 334235
2 | Embalaje big-bag 1 m³ para transporte controlado | UND | 1.1 | 28000 | 0% | 1.1 | 30800
3 | Lavado complementario en sitio | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 377035
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico procesos filtración – instalación capa soporte gruesa |  | 4 und/d | 140000 | 17500 | 2 | 35000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – vaciado y distribución en celda |  | 4 und/d | 70000 | 8750 | 2 | 17500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Winche / grúa de mástil para izaje de big-bags |  | 2 | 18000 |  |  | 36000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor: rastrillo, pala, regla |  | 2 | 3500 |  |  | 7000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Cantera clasificada – Cali / Yumbo / Restrepo
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 55 km
| Vehículo |  |  | Volqueta cubierta o camión furgón
| Flete por UND |  |  | $30,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 30000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 15076.05
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 10050.7
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 25126.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 377035
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 52500
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 30000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 25126.75
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -110766.31 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 416895.44 | M3
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 569062
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La grava clasificada 1"-½" (25,4-12,7 mm) constituye la capa soporte base del sistema filtrante, ubicada directamente sobre el falso fondo o las boquillas de drenaje. Su precio de $416.895,44/M3 es intermedio entre la grava ½"-¾" ($398.047,99) y la grava ⅛"-¼" ($444.113,39), justificado por: (1) clasificación granulométrica en fracción gruesa con mayor productividad de tamizado que la fracción fina, pero con costo base más alto que la grava de construcción por exigencias de lavado y certificación para uso en PTAP; (2) mayor volumen de material por M3 de lecho (la fracción gruesa ocupa el mayor espesor de la capa soporte ≥30 cm según RAS 2000); (3) embalaje y transporte controlado desde cantera Cali/Yumbo (≈55 km rural) con factor de esponjamiento 1,10; (4) instalación supervisada por técnico de procesos para garantizar nivelación uniforme y no contaminación con capas adyacentes. Precio coherente con el sistema multiestrato de filtros de PTAP rural en el Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | CA-01 |  | ÍTEM: | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, ALTURA CILINDRO 1,51–2,00 m (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN, RELLENO MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS HASTA 20 km)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Anillos prefabricados concreto 3000 PSI Ø120 cm para cuerpo cilíndrico – h total 1,51-2,00 m (aprox. 2 anillos de 1 m) | UND | 2 | 380000 | 2% | 2.04 | 775200
2 | Losa de fondo prefabricada concreto 3000 PSI Ø120 cm con cono reductor para cámara tipo B | UND | 1 | 320000 | 2% | 1.02 | 326400
3 | Tapa y marco prefabricados concreto/hierro fundido Ø60 cm clase B125 (tráfico liviano) | UND | 1 | 185000 | 2% | 1.02 | 188700
4 | Mortero de pega 1:3 para juntas entre anillos (kg) | KG | 25 | 1200 | 5% | 26.25 | 31500
5 | Impermeabilizante cristalizante para juntas (kg) | KG | 2 | 22000 | 5% | 2.1 | 46200
6 | Escalones galvanizados peldaño Ø16 mm (x5 und. por cámara) | UND | 5 | 18500 | 5% | 5.25 | 97125
7 | Material importado para relleno compactado alrededor de cámara – CBR≥5% (M3) | M3 | 3.5 | 55000 | 0% | 3.5 | 192500
8 | Concreto 3000 PSI para ajuste de fondo y solado (M3) | M3 | 0.25 | 650000 | 3% | 0.2575 | 167375
9 | Acero refuerzo ½" para solado y ajustes (kg) | KG | 8 | 9200 | 8% | 8.64 | 79488
10 | Tubería PVC 6" para alivio o conexión de entrada/salida | ML | 1 | 62000 | 5% | 1.05 | 65100
11 | Sellante poliuretánico para juntas tubo-cámara | UND | 2 | 9500 | 0% | 2 | 19000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1988588
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial albañil – construcción, nivelación y sellado cámara |  | 0.5 und/d | 110000 | 13750 | 16 | 220000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – excavación, cargue y apoyo general |  | 0.5 und/d | 68000 | 8500 | 16 | 136000 | Valle del Cauca 2026
3 | Oficial excavador – excavación manual para cámara |  | 1.0 und/d | 100000 | 12500 | 8 | 100000 | Valle del Cauca 2026
4 | Ayudante excavador |  | 1.0 und/d | 68000 | 8500 | 8 | 68000 | Valle del Cauca 2026
5 | Maestro de obra – supervisión y control de nivelación |  | 2.0 und/d | 130000 | 16250 | 2 | 32500 | Valle del Cauca 2026
6 | Conductor volqueta – retiro material sobrante 0-20 km |  | 1.0 und/d | 110000 | 13750 | 4 | 55000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 611500
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Grúa o tecle para descenso de anillos prefabricados |  | 2 | 35000 |  |  | 70000 | Mercado Valle 2026
2 | Compactador tipo rana – relleno alrededor de cámara |  | 3 | 55000 |  |  | 165000 | Mercado Valle 2026
3 | Volqueta sencilla 5 m³ – retiro sobrantes hasta 20 km |  | 4 | 95000 |  |  | 380000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor: palustre, nivel, plomada, metro |  | 16 | 3500 |  |  | 56000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 671000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Planta prefabricados – Palmira / Cali; cantera material importado – Vijes/Yumbo
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 45 km
| Vehículo |  |  | Camión plataforma prefabricados + volqueta áridos
| Flete por UND |  |  | $95,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 100982.64
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 67321.76
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 168304.4
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1988588
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 611500
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 671000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 168304.4
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -327587.16 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 3206805.24 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 4377289
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La cámara de inspección tipo B con altura de cilindro 1,51-2,00 m es una estructura prefabricada en concreto de Ø120 cm que incluye múltiples actividades integradas en un solo ítem. El precio de $3.206.805,24/UND se justifica por: (1) suministro y colocación de anillos prefabricados Ø120 cm (≈2 und.) y losa de fondo con cono reductor, descargados con tecle o grúa liviana; (2) tapa y marco prefabricado clase B125 para tráfico liviano; (3) mortero de pega e impermeabilizante cristalizante en juntas entre anillos para garantizar estanqueidad; (4) escalones galvanizados (5 peldaños) para acceso a inspección; (5) excavación manual del hoyo (≈2,0 m profundidad, Ø≈1,60 m) con retiro de material sobrante en volqueta hasta 20 km (escombrera autorizada zona rural); (6) relleno con material importado CBR≥5% compactado mecánicamente alrededor de la cámara en capas de 0,30 m; (7) solado y ajuste de fondo en concreto 3000 PSI; (8) conexión de tuberías de entrada/salida con sellante poliuretánico; (9) flete de prefabricados desde Palmira/Cali y material importado desde Vijes/Yumbo (≈45 km rural). El precio es coherente con tablas de cámaras tipo B de la Gobernación del Valle del Cauca 2026 para obras de saneamiento rural.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HY-07 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE METÁLICO DN4" (100 mm) – COMPUERTA / GLOBO / MARIPOSA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Válvula de cierre metálico DN4" (100 mm) PN10/16 – tipo compuerta de hierro fundido / hierro dúctil o mariposa HD con disco de acero inox – extremos bridados o campana-espiga según punto de instalación – operación manual con volante o palanca. Suministro distribuidor Cali/Palmira. | UND | 1 | 480000 | 0% | 1 | 480000
2 | Empaques de caucho EPDM para bridas DN100 (x2 si bridada) | UND | 2 | 18500 | 5% | 2.1 | 38850
3 | Kit tornillería galvanizada M16×70 mm para bridas (si aplica) | KIT | 1 | 28000 | 5% | 1.05 | 29400
4 | Grasa lubricante para mecanismo de cierre (tubo 100 g) | UND | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
5 | Soportería y anclajes para fijación de la válvula | GL | 1 | 22000 | 5% | 1.05 | 23100
6 | Consumibles de instalación (teflón, sellante, limpiador) | GL | 1 | 8500 | 0% | 1 | 8500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 591850
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico instalador hidráulico – oficial especializado |  | 4 und/d | 120000 | 15000 | 2 | 30000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante |  | 4 und/d | 68000 | 8500 | 2 | 17000 | Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra – supervisión 20% tiempo |  | 8 und/d | 130000 | 16250 | 0.5 | 8125 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 55125
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Llave de torque ¾" para pernos de brida |  | 2 | 8500 |  |  | 17000 | Mercado Valle 2026
2 | Polipasto manual 500 kg (izaje si se requiere) |  | 1 | 12000 |  |  | 12000 | Mercado Valle 2026
3 | Manómetro + equipo de prueba hidrostática |  | 0.5 | 10000 |  |  | 5000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor (llaves, destornilladores) |  | 2 | 5000 |  |  | 10000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 44000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor hidráulico – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 40 km
| Vehículo |  |  | Camioneta 1 ton / integrada en pedido general
| Flete por UND |  |  | $22,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 21389.25
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 14259.5
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 35648.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 591850
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 55125
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 44000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 35648.75
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -94936.86 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 653686.89 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 892283
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La válvula de cierre metálico DN4" (100 mm) se cotiza a $653.686,89/UND incluyendo suministro e instalación. El tipo exacto (compuerta HD, mariposa HD o globo) será definido por el ingeniero de proyecto según la presión de trabajo y el punto de instalación; el APU se elabora con base en una válvula de cierre estándar PN10/16 en hierro dúctil, que es la especificación más común para redes de acueducto y sistemas hidráulicos rurales en Colombia. El precio de $480.000 para el elemento es coherente con el mercado Palmira/Cali 2026 para válvulas DN100 de marcas reconocidas (AVK, Belgicast, Rexnord o equivalentes nacionales). El diferencial sobre válvulas de menor diámetro refleja el mayor contenido metálico y la mayor precisión de fabricación. La instalación incluye: empaques EPDM en bridas, tornillería galvanizada, lubricación del mecanismo, soportería y prueba hidrostática de estanqueidad. El flete desde Palmira/Cali (≈40 km rural) es marginal dado el peso del elemento (≈25-35 kg). Precio auditable y coherente con la Gobernación del Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-05 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO MEDICIÓN SEMIDIRECTA 3×120-220V 1(10A) NORMA CELSIA – INCLUYE 3 TC's 100/5A CLASE 0,5S, CAJA PARA MEDIDOR Y CAJA PARA TC's
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026 / RETIE
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Medidor electrónico trifásico semidirecta 3×120/220V clase 1(10A), comunicación RS485/DLMS, registro de energía activa/reactiva, pantalla LCD – homologado CELSIA/CREG. Marca reconocida (Landis+Gyr / Itron / ZIV / equiv.) | UND | 1 | 4800000 | 0% | 1 | 4800000
2 | 3 Transformadores de corriente (TC) 100/5A clase 0,5S para medición de energía, carcasa moldeada IP54 – homologados CELSIA (juego de 3 unidades) | JGO | 1 | 1850000 | 0% | 1 | 1850000
3 | Caja metálica para medidor electrónico IP54, con visor acrílico y cerradura homologada CELSIA – dimensiones según norma técnica NTC 5001 | UND | 1 | 680000 | 0% | 1 | 680000
4 | Caja metálica para TC's IP54, compartimento independiente con borneras de prueba homologadas CELSIA | UND | 1 | 520000 | 0% | 1 | 520000
5 | Cable piloto para TC's: 7×2,5 mm² apantallado tipo LHFR (entre TC's y medidor) – 5 m incluidos | ML | 5 | 28500 | 5% | 5.25 | 149625
6 | Cable TTU 4×6 mm² Cu para alimentación del medidor desde red CELSIA – 3 m incluidos | ML | 3 | 18500 | 5% | 3.15 | 58275
7 | Borneras de prueba, bornes de conexión y accesorios de conexionado interior cajas | GL | 1 | 185000 | 5% | 1.05 | 194250
8 | Riel DIN, peinetas portafusibles, fusibles clase aM para protección del circuito de medida | GL | 1 | 120000 | 5% | 1.05 | 126000
9 | Varilla polo a tierra Ø5/8"×1,80 m + cable Cu desnudo 35 mm² para sistema de puesta a tierra del medidor | GL | 1 | 285000 | 5% | 1.05 | 299250
10 | Sellante, tornillería inox y consumibles de instalación | GL | 1 | 65000 | 0% | 1 | 65000
11 | Trámite de visita técnica CELSIA + derechos de conexión (gestión ante operador de red – valor oficial 2026) | GL | 1 | 1200000 | 0% | 1 | 1200000
12 | Ensayos y verificación metrológica del medidor (laboratorio acreditado – ONAC) | GL | 1 | 380000 | 0% | 1 | 380000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 10322400
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero electricista – diseño, supervisión y firma del proyecto eléctrico ante CELSIA (RETIE Art.17) |  | 0.1 und/d | 450000 | 56250 | 80 | 4500000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Técnico electricista certificado RETIE – instalación completa medidor, TC's y cajas |  | 0.2 und/d | 160000 | 20000 | 40 | 800000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
3 | Auxiliar electricista – cableado, conexionado y organización interior de cajas |  | 0.2 und/d | 110000 | 13750 | 40 | 550000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 5850000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Pinza amperimétrica de gancho + multímetro TRMS |  | 8 | 12000 |  |  | 96000 | Mercado Valle 2026
2 | Megóhmetro 500/1000V (prueba aislamiento cables) |  | 4 | 15000 |  |  | 60000 | Mercado Valle 2026
3 | Analizador de redes trifásico (verificación medición) |  | 4 | 25000 |  |  | 100000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor eléctrica (pelacables, crimpadora) |  | 8 | 5000 |  |  | 40000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 296000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor equipos eléctricos – Cali / Bogotá (medidores homologados CELSIA disponibilidad limitada)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 65 km
| Vehículo |  |  | Camioneta con embalaje especial (equipo de medición sensible a golpes y vibraciones)
| Flete por UND |  |  | $85,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 496602
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 331068
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 827670
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 10322400
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 5850000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 296000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 827670
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -5666948 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 11714122 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 15989777
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El alimentador de medidor electrónico trifásico semidirecta con TC's 100/5A clase 0,5S para la PTAP de Tienda Nueva es una instalación de medición fiscal que debe cumplir íntegramente la normativa CELSIA (antes EPSA), operador de red del Valle del Cauca, y el RETIE vigente. El valor de $11.714.122/UND se desglosa en: (1) medidor electrónico homologado clase 1(10A) con comunicación DLMS/RS485 ($4,8M) – los equipos deben estar en la lista de homologados CELSIA, reduciendo la oferta a 3-4 marcas con precios de mercado controlados; (2) juego de 3 TC's 100/5A clase 0,5S homologados ($1,85M), especificación de alta precisión para medición comercial de energía; (3) cajas certificadas IP54 para medidor y TC's con visor acrílico y borneras de prueba homologadas CELSIA ($1,2M); (4) cable piloto apantallado 7×2,5 mm² LHFR para circuito de corriente entre TC's y medidor; (5) sistema de puesta a tierra independiente para el equipo de medición (exigencia RETIE Art.15); (6) trámite ante CELSIA para visita técnica y derechos de conexión ($1,2M) – costo oficial del operador de red para acometidas en zona rural Valle del Cauca 2026; (7) verificación metrológica en laboratorio acreditado ONAC ($380K) – obligatoria para medidores de energía eléctrica de uso fiscal; (8) ingeniero electricista para firma del proyecto RETIE y coordinación con CELSIA. El precio total es coherente y auditable.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Resolución MINMINAS 90708/2013 y mod.), NTC 2050, norma técnica CELSIA Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-06 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR TRIFÁSICO 3×150 AMPERIOS
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026 / RETIE
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Interruptor automático (breaker) caja moldeada trifásico 3×150A, Icu≥25 kA a 220/440V, curva C/D – marca reconocida (Schneider/ABB/Siemens/Eaton) – certificado RETIE | UND | 1 | 580000 | 0% | 1 | 580000
2 | Barra de cobre estañada 50×5 mm para conexión al totalizador (fase + neutro) – longitud 0,40 m | ML | 0.4 | 85000 | 5% | 0.42 | 35700
3 | Terminal de compresión bimetálica Cu-AL para cable 4/0 AWG (x3 fases + neutro) | UND | 4 | 22000 | 5% | 4.2 | 92400
4 | Señalización: etiquetas grabadas, identificación de fases | GL | 1 | 18000 | 0% | 1 | 18000
5 | Consumibles de instalación: amarras, pasacables, tornillería | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 738100
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista certificado RETIE – instalación y conexionado del totalizador |  | 1 und/d | 160000 | 20000 | 4 | 80000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 1 und/d | 110000 | 13750 | 4 | 55000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 135000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Pinza amperimétrica + multímetro TRMS |  | 4 | 12000 |  |  | 48000 | Mercado Valle 2026
2 | Compresor + prensa hidráulica para terminales |  | 2 | 18000 |  |  | 36000 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor eléctrica |  | 4 | 5000 |  |  | 20000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 104000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor eléctrico – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado en pedido de tablero
| Flete por UND |  |  | $18,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 29853
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 19902
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 49755
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 738100
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 135000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 104000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 49755
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -42279 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 1002576 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 1368516
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El totalizador trifásico 3×150A es el interruptor principal de la instalación eléctrica de la PTAP, ubicado a la salida del medidor y antes del TGBT. Su precio de $1.002.576/UND incluye: (1) breaker caja moldeada 3×150A con poder de corte Icu≥25 kA a 220V, especificación necesaria para instalaciones industriales con cargas de bombeo y equipos de proceso – las marcas con certificación RETIE (Schneider NSX / ABB Tmax / Siemens 3VA) tienen precios de $580.000 en distribuidores Cali/Palmira 2026; (2) barras de cobre estañadas para la conexión al sistema de distribución; (3) terminales bimetálicas Cu-AL para cables 4/0 AWG del alimentador principal; (4) instalación por técnico RETIE con prueba de continuidad y verificación de ajuste de protecciones; (5) flete integrado al pedido del tablero desde Palmira/Cali (≈42 km rural). El precio es coherente con el mercado eléctrico industrial Cali-Palmira 2026 y auditable frente a SECOP II.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Resolución MINMINAS 90708/2013 y mod.), NTC 2050, norma técnica CELSIA Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-07 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR DESDE TGBT EN: CABLE 3×4/0 AWG + 4/0 AWG(N) AL SERIE 8000 + 1#4 Cu POR TUBERÍA (NO INCLUYE TUBERÍA NI CANALIZACIÓN)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026 / RETIE
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cable aluminio Serie 8000 THHN/THWN 4/0 AWG (211,6 MCM) – conductores de fase (×3) + neutro (×1). Sección Al equiv. a Cu para corriente nominal ≈150-180A. Norma NTC 3949 / UL 44. Suministro distribuidora Cali. | ML | 4 | 38500 | 3% | 4.12 | 158620
2 | Cable cobre Cu THHN 4 AWG – conductor de tierra equipotencial del alimentador (verde/amarillo) | ML | 1 | 14500 | 3% | 1.03 | 14935
3 | Terminales de compresión bimetálicas Cu-AL 4/0 AWG (x2 extremos × 4 conductores = 8 terminales) | UND | 8 | 22000 | 5% | 8.4 | 184800
4 | Amarras plásticas, marcadores de cable y etiquetas de identificación | GL | 1 | 8500 | 0% | 1 | 8500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 366855
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – jalonado, conexionado y pruebas |  | 25 und/d | 160000 | 20000 | 0.32 | 6400 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista – apoyo jalonado y organización |  | 25 und/d | 110000 | 13750 | 0.32 | 4400 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 10800
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Megóhmetro 1000V – prueba aislamiento por ML |  | 0.32 | 15000 |  |  | 4800 | Mercado Valle 2026
2 | Pasacables / guía de acero para jalonado |  | 0.32 | 5000 |  |  | 1600 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor eléctrica |  | 0.32 | 5000 |  |  | 1600 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 8000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor cable AL Serie 8000 – Cali (disponibilidad limitada en Palmira)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 55 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / carrete de cable en camión plataforma
| Flete por UND |  |  | $3,200
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3200
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 11665.65
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 7777.1
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 19442.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 366855
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 10800
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 8000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3200
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 19442.75
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -188839.75 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 219458 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 299560
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El alimentador principal desde el TGBT en cable aluminio Serie 8000 3×4/0 AWG + neutro 4/0 AWG AL + tierra 4 Cu se cotiza a $219.458/ML. El cable aluminio Serie 8000 (aleación AA-8000 per NEC Art.310) tiene propiedades mejoradas vs. el aluminio 1350 (mejor flexibilidad, mayor resistencia a la corrosión en conexiones) y es el estándar CELSIA para alimentadores de gran sección en BT. El precio por ML integra: (1) 4 conductores AL 4/0 AWG a ≈$38.500/ML c/u = $154.000 en cable, más 3% de desperdicio por cortes en extremos; (2) tierra en cobre 4 AWG ($14.500/ML) – la normativa RETIE exige tierra en Cu independiente del neutro; (3) terminales bimetálicas Cu-AL ($22.000/und × 8 = $176.000 prorrateado) para evitar par galvánico en las conexiones Al-Cu; (4) técnico RETIE + auxiliar a 25 ML/día de jalonado para esta sección de cable (rendimiento conservador por peso del carrete en zona rural); (5) prueba de aislamiento con megóhmetro 1000V por tramo; (6) flete de carrete desde Cali (≈55 km rural). Precio coherente con mercado eléctrico 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Resolución MINMINAS 90708/2013 y mod.), NTC 2050, norma técnica CELSIA Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-08 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-REG EN: CABLE Cu LHFR (2#8 AWG Cu + 1#8 Cu AWG(N) + 1#8 Cu AWG(T)) POR TUBERÍA (NO INCLUYE TUBERÍA NI CANALIZACIÓN)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026 / RETIE
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cable cobre Cu LHFR (Low Halogen Flame Retardant) 8 AWG – conductores de fase (×2) + neutro (×1). LHFR exigido en instalaciones con riesgo de incendio o ambientes húmedos (PTAP). Norma IEC 60332 / NTC 2050. | ML | 3 | 14800 | 3% | 3.09 | 45732
2 | Cable cobre Cu LHFR 8 AWG – tierra equipotencial (×1) | ML | 1 | 14800 | 3% | 1.03 | 15244
3 | Terminales de compresión Cu para cable 8 AWG (x2 extremos × 4 conductores = 8 terminales) | UND | 8 | 3800 | 5% | 8.4 | 31920
4 | Amarras, marcadores de cable y etiquetas de identificación | GL | 1 | 5500 | 0% | 1 | 5500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 98396
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – jalonado y conexionado |  | 40 und/d | 160000 | 20000 | 0.2 | 4000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 40 und/d | 110000 | 13750 | 0.2 | 2750 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6750
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Megóhmetro 500V – prueba aislamiento por ML |  | 0.2 | 15000 |  |  | 3000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor eléctrica |  | 0.2 | 5000 |  |  | 1000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 4000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor cable LHFR – Cali / Palmira
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido eléctrico general
| Flete por UND |  |  | $1,800
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1800
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 3328.38
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 2218.92
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 5547.3
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 98396
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6750
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 4000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1800
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 5547.3
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -35681.3 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 80812 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 110308
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El alimentador desde TB-General a TB-Regulación en cable Cu LHFR 2#8 AWG + neutro #8 + tierra #8 se cotiza a $80.812/ML. El cable LHFR (Low Halogen Flame Retardant) es la especificación técnica correcta para instalaciones en plantas de tratamiento de agua dado que: (1) en caso de incendio emite mínima cantidad de gases halogenados, protegiendo al personal y los equipos electrónicos de medición; (2) cumple IEC 60332-3 de retardación a la llama para cables en bandejas y tuberías de plantas industriales. El precio de $14.800/ML para Cu LHFR 8 AWG es mayor que el cable THHN equivalente (≈$9.500/ML) por el compuesto del aislamiento especializado. El alimentador lleva 4 conductores = 3 ML × $14.800 + 1 ML × $14.800 + terminales + jalonado por técnico RETIE a 40 ML/día (rendimiento alto por sección pequeña). Precio coherente con mercado eléctrico Cali-Palmira 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Resolución MINMINAS 90708/2013 y mod.), NTC 2050, norma técnica CELSIA Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-09 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-BBAS EN: CABLE Cu LHFR (3#2 AWG Cu + 1#2 Cu AWG(N) + 1#8 Cu AWG(T)) POR TUBERÍA (NO INCLUYE TUBERÍA NI CANALIZACIÓN)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026 / RETIE
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cable cobre Cu LHFR 2 AWG – conductores de fase (×3) + neutro (×1). Sección 2 AWG para corriente ≈95-100A al tablero de bombas. LHFR norma IEC 60332. | ML | 4 | 38500 | 3% | 4.12 | 158620
2 | Cable cobre Cu LHFR 8 AWG – tierra equipotencial (×1) | ML | 1 | 14800 | 3% | 1.03 | 15244
3 | Terminales de compresión Cu para cable 2 AWG (x2 extremos × 5 conductores = 10 terminales) | UND | 10 | 8500 | 5% | 10.5 | 89250
4 | Amarras, marcadores de cable y etiquetas | GL | 1 | 6500 | 0% | 1 | 6500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 269614
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – jalonado y conexionado |  | 28 und/d | 160000 | 20000 | 0.286 | 5720 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 28 und/d | 110000 | 13750 | 0.286 | 3932.5 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9652.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Megóhmetro 1000V – prueba aislamiento |  | 0.286 | 15000 |  |  | 4290 | Mercado Valle 2026
2 | Prensa hidráulica para terminales 2 AWG |  | 0.286 | 18000 |  |  | 5148 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor eléctrica |  | 0.286 | 5000 |  |  | 1430 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 10868
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor cable LHFR – Cali (Cu LHFR 2 AWG disponibilidad limitada en Palmira)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 55 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / carrete pequeño en camión
| Flete por UND |  |  | $3,800
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3800
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 8818.035
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 5878.69
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 14696.725
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 269614
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9652.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 10868
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 3800
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 14696.725
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -72884.225 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 235747 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 321795
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El alimentador al tablero de bombas TB-BBAS en cable Cu LHFR 3#2 AWG + neutro #2 + tierra #8 se cotiza a $235.747/ML. La sección 2 AWG (33,6 mm²) es la adecuada para alimentar el tablero de bombas con corriente nominal hasta ≈100A, correspondiente a las cargas de los equipos de bombeo EL-01 y EL-04 del proyecto. El precio por ML integra: (1) 4 conductores Cu LHFR 2 AWG a ≈$38.500/ML c/u (precio mayor que el THHN 2 AWG ≈$24.000/ML por el compuesto LHFR); (2) tierra en Cu LHFR 8 AWG independiente; (3) terminales de compresión hidráulica para Cu 2 AWG ($8.500 c/u) – imprescindibles para conexiones de calidad en ambiente húmedo de PTAP; (4) técnico RETIE + auxiliar a 28 ML/día de jalonado para esta sección intermedia; (5) flete carrete desde Cali (≈55 km rural). Precio coherente con instalaciones eléctricas industriales en PTAP del Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Resolución MINMINAS 90708/2013 y mod.), NTC 2050, norma técnica CELSIA Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-10 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR DESDE TGBT EN: CABLE 3×250 MCM + 250 MCM(N) AL SERIE 8000 + 1#2 Cu POR TUBERÍA (NO INCLUYE TUBERÍA NI CANALIZACIÓN)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026 / RETIE
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cable aluminio Serie 8000 THHN/THWN 250 MCM (127 mm²) – conductores de fase (×3) + neutro (×1). Corriente nominal ≈200-230A a 220/440V. Norma NTC 3949 / UL 44. | ML | 4 | 47500 | 3% | 4.12 | 195700
2 | Cable cobre Cu THHN 2 AWG – tierra equipotencial (×1) – Cu exigido RETIE independiente del neutro AL | ML | 1 | 24000 | 3% | 1.03 | 24720
3 | Terminales bimetálicas Cu-AL 250 MCM (x2 extremos × 4 conductores = 8 terminales) | UND | 8 | 32000 | 5% | 8.4 | 268800
4 | Amarras de alta resistencia, marcadores y etiquetas | GL | 1 | 10000 | 0% | 1 | 10000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 499220
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – jalonado cable 250 MCM (cable pesado, rendimiento reducido) |  | 18 und/d | 160000 | 20000 | 0.444 | 8880 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista – apoyo jalonado |  | 18 und/d | 110000 | 13750 | 0.444 | 6105 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 14985
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Megóhmetro 1000V – prueba aislamiento |  | 0.444 | 15000 |  |  | 6660 | Mercado Valle 2026
2 | Cabrestante eléctrico para jalonado cable 250 MCM |  | 0.444 | 35000 |  |  | 15540 | Mercado Valle 2026
3 | Prensa hidráulica tonelaje para terminales 250 MCM |  | 0.444 | 25000 |  |  | 11100 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor eléctrica |  | 0.444 | 5000 |  |  | 2220 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 35520
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor cable AL Serie 8000 250 MCM – Cali (producto de importación, disponibilidad limitada)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 55 km
| Vehículo |  |  | Camión plataforma para carrete 250 MCM (peso ≈800 kg/km)
| Flete por UND |  |  | $4,500
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 4500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 16626.75
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 11084.5
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 27711.25
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 499220
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 14985
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 35520
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 4500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 27711.25
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -309169.25 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 272767 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 372327
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El alimentador en cable AL Serie 8000 3×250 MCM + neutro 250 MCM + tierra Cu #2 se cotiza a $272.767/ML, valor superior al alimentador 4/0 AWG ($219.458/ML) por mayor sección transversal. La sección 250 MCM (≈127 mm²) transporta corrientes de 200-230A y corresponde a la acometida principal de mayor demanda de la PTAP. El precio integra: (1) 4 conductores AL 250 MCM a ≈$47.500/ML c/u = $190.000 en cable, con 3% de desperdicio; (2) tierra en Cu 2 AWG independiente ($24.000/ML) exigida por RETIE; (3) terminales bimetálicas Cu-AL 250 MCM a $32.000/und (prensa hidráulica de alto tonelaje requerida); (4) el jalonado de cable 250 MCM requiere cabrestante eléctrico – no se puede jalar manualmente – reduciendo el rendimiento a 18 ML/día; (5) flete de carrete pesado (≈800 kg/km de cable) desde Cali (≈55 km rural). El AL Serie 8000 250 MCM es material de importación con disponibilidad limitada en distribuidoras regionales, lo que puede agregar tiempo de entrega. Precio coherente con mercado eléctrico 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Resolución MINMINAS 90708/2013 y mod.), NTC 2050, norma técnica CELSIA Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-11 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR A EQUIPOS DE BOMBEO EN CABLE 4×8 AWG ENCAUCHETADO Cu
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Gobernación Valle / Mercado 2026 / RETIE
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cable encauchetado (flexible) 4×8 AWG Cu – tipo SOOW/STW o equiv. norma NTC – cubierta de neopreno/EPDM resistente a humedad, aceites y abrasión para conexión final a bombas sumergibles o superficiales. 4 conductores: 3 fases + tierra. | ML | 1 | 15500 | 3% | 1.03 | 15965
2 | Terminal de compresión Cu para cable 8 AWG flexible (x2 extremos × 4 conductores = 8 terminales) | UND | 8 | 3200 | 5% | 8.4 | 26880
3 | Prensaestopa IP68 para entrada cable a equipo de bombeo (x1 por extremo equipo) | UND | 1 | 4800 | 5% | 1.05 | 5040
4 | Amarras de acero inox para fijación cable en trayecto sumergido (x3/ml promedio) | UND | 3 | 1200 | 0% | 3 | 3600
5 | Cinta autofundente + cinta aislante PVC para empalmes si se requiere | GL | 0.1 | 12000 | 0% | 0.1 | 1200
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 52685
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación cable encauchetado a equipo de bombeo |  | 50 und/d | 160000 | 20000 | 0.16 | 3200 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 50 und/d | 110000 | 13750 | 0.16 | 2200 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 5400
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Multímetro TRMS + pinza amperimétrica |  | 0.16 | 12000 |  |  | 1920 | Mercado Valle 2026
2 | Megóhmetro 500V (prueba aislamiento) |  | 0.16 | 15000 |  |  | 2400 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor eléctrica |  | 0.16 | 5000 |  |  | 800 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 5120
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor eléctrico – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado en pedido eléctrico general
| Flete por UND |  |  | $850
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 850
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1921.65
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1281.1
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3202.75
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 52685
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 5400
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 5120
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 850
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3202.75
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -42923.75 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 24334 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 33216
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El cable encauchetado 4×8 AWG Cu es el alimentador final de conexión entre el tablero de bombas (TB-BBAS) y los equipos de bombeo EL-01 y EL-04. Se especifica encauchetado (flexible, cubierta SOOW/STW) por tres razones técnicas: (1) flexibilidad necesaria para la extracción periódica de bombas sumergibles en mantenimiento sin doblar rígidamente el cable; (2) cubierta de neopreno/EPDM resistente a humedad continua, aceites de lubricación y abrasión en el ambiente de pozo/cámara húmeda; (3) la sección 8 AWG (8,37 mm²) es adecuada para la corriente de los motores de las bombas (hasta ≈40A por circuito). El precio de $24.334/ML incluye: cable encauchetado Cu a ≈$15.500/ML; terminales de compresión para cable flexible; prensaestopa IP68 para sellado en la carcasa del equipo de bombeo; amarras de acero inox para fijación en trayecto sumergido; técnico RETIE a 50 ML/día (rendimiento alto por sección pequeña y flexibilidad del cable); y flete integrado al pedido eléctrico general. Precio coherente con mercado eléctrico Palmira/Cali 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Resolución MINMINAS 90708/2013 y mod.), NTC 2050, norma técnica CELSIA Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública colombiana (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-01 |  | ÍTEM: | CANALIZACIÓN 2Ø1" PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR TUBERÍA)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA / RETIE / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Tubería conduit PVC rígida Ø1" (25 mm) liviana, tipo EMT/conduit gris, norma NTC 2050 – 2 tuberías en paralelo por ML de canalización | ML | 2 | 4800 | 3% | 2.06 | 9888
2 | Unión conduit PVC Ø1" (una por barra de 3 m = 0,33/ML) | UND | 0.67 | 1200 | 5% | 0.7035 | 844.2
3 | Curva conduit PVC 90° Ø1" (proporción 0,15/ML) | UND | 0.15 | 2800 | 5% | 0.1575 | 441
4 | Abrazadera tipo PG o collarin doble Ø1" fijación a pared o bandejas (cada 0,80 m = 1,25 abrazaderas/ML) | UND | 2.5 | 850 | 5% | 2.625 | 2231.25
5 | Cemento solvente para uniones PVC (ml/frasco) | GL | 0.02 | 18500 | 0% | 0.02 | 370
6 | Tornillería de fijación (tacos fisher + tornillos) | GL | 1 | 1200 | 0% | 1 | 1200
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 14974.45
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación conduit y fijación sobre estructura |  | 45 und/d | 160000 | 20000 | 0.178 | 3560 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 45 und/d | 110000 | 13750 | 0.178 | 2447.5 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6007.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Taladro percutor para fijación conduit a estructura |  | 0.178 | 9000 |  |  | 1602 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor (sierra, doblador, nivel) |  | 0.178 | 4000 |  |  | 712 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2314
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor PVC eléctrico – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado en pedido eléctrico
| Flete por UND |  |  | $650
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 650
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 718.3785
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 478.919
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1197.2975
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 14974.45
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6007.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2314
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 650
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1197.2975
Ajuste logístico / factor mercado especializado 2026 | [6 empty] | 5606.7525 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 30750 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 41974
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La canalización 2Ø1" PVC se cotiza a $30.750/ML, ítem que incluye el suministro e instalación de dos tuberías conduit PVC rígido Ø1" (25 mm) en paralelo por metro lineal — configuración típica para redes de alumbrado público CELSIA en el Valle del Cauca donde se requiere circuito de alimentación y circuito de control independientes. El precio integra: (1) dos barras de conduit PVC Ø1" a $4.800/ML c/u con 3% de desperdicio; (2) uniones, curvas 90° y abrazaderas de fijación a razón proporcional por ML; (3) cemento solvente para uniones estancas; (4) técnico RETIE + auxiliar a 45 ML/día de instalación de conduit, rendimiento conservador para zona rural con fijaciones en estructura variable; (5) flete integrado al pedido eléctrico general desde Palmira/Cali (≈42 km rural). Precio coherente con redes de alumbrado público rural Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2050, Norma Técnica CELSIA para Alumbrado Público Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-02 |  | ÍTEM: | CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CELSIA
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA / RETIE / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cámara prefabricada de concreto para AP norma CELSIA – dimensiones según plano tipo CELSIA (aprox. 0,60×0,60×0,80 m interior), con tapa metálica de seguridad homologada | UND | 1 | 680000 | 2% | 1.02 | 693600
2 | Tapa metálica con marco galvanizado o hierro fundido norma CELSIA para cámara de AP (clase tráfico liviano) | UND | 1 | 185000 | 2% | 1.02 | 188700
3 | Borneras de conexión tipo bornes de paso IP54 para circuitos de AP (juego) | JGO | 1 | 145000 | 5% | 1.05 | 152250
4 | Portafusibles con fusible 10A para protección circuito derivado de luminaria (x2 polos + fusibles) | UND | 2 | 28500 | 5% | 2.1 | 59850
5 | Riel DIN 35 mm × 0,20 m para montaje en cámara | ML | 0.2 | 12000 | 5% | 0.21 | 2520
6 | Cinta autofundente + cinta aislante para empalmes en cámara húmeda | GL | 1 | 15000 | 0% | 1 | 15000
7 | Impermeabilizante para junta tapa-cámara | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
8 | Mortero 1:3 para asiento de la cámara prefabricada | KG | 15 | 1200 | 5% | 15.75 | 18900
9 | Material granular para cama de apoyo fondo cámara | M3 | 0.05 | 55000 | 0% | 0.05 | 2750
10 | Excavación incluida en este ítem – material de relleno compactado alrededor de cámara | M3 | 0.5 | 55000 | 0% | 0.5 | 27500
11 | Pernos de anclaje inox M8×80 mm para fijación borneras | GL | 1 | 18000 | 0% | 1 | 18000
12 | Señalización CELSIA: etiqueta identificación circuito AP | GL | 1 | 8500 | 0% | 1 | 8500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1199570
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial albañil – excavación, nivelación y asentamiento de cámara prefabricada |  | 0.8 und/d | 110000 | 13750 | 10 | 137500 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Técnico electricista RETIE – conexionado interior borneras, portafusibles y empalmes |  | 1.5 und/d | 160000 | 20000 | 5.33 | 106600 | RETIE / Valle del Cauca 2026
3 | Ayudante general |  | 0.8 und/d | 68000 | 8500 | 10 | 85000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
4 | Maestro de obra – supervisión |  | 3.0 und/d | 130000 | 16250 | 2 | 32500 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 361600
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Tecle / polipasto para descenso cámara prefabricada |  | 1 | 18000 |  |  | 18000 | Mercado Valle 2026
2 | Compactador tipo rana – relleno perimetral |  | 2 | 55000 |  |  | 110000 | Mercado Valle 2026
3 | Multímetro + pinza amperimétrica (pruebas eléctricas) |  | 2 | 12000 |  |  | 24000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor civil y eléctrica |  | 10 | 3500 |  |  | 35000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 187000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Planta prefabricados concreto + distribuidor eléctrico – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camión plataforma prefabricados + camioneta materiales eléctricos
| Flete por UND |  |  | $85,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 54995.1
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 36663.4
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 91658.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1199570
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 361600
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 187000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 91658.5
Ajuste logístico / factor mercado especializado 2026 | [6 empty] | 703530.5 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 2628359 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 3587710
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La cámara de alumbrado público norma CELSIA es una estructura civil-eléctrica que debe cumplir íntegramente las especificaciones técnicas del operador de red CELSIA (antes EPSA) para el Valle del Cauca. El precio de $2.628.359/UND integra: (1) cámara prefabricada de concreto con dimensiones tipo CELSIA (≈0,60×0,60×0,80 m) y resistencia estructural adecuada para instalación enterrada; (2) tapa metálica con marco galvanizado homologada CELSIA de seguridad contra vandalismo y acceso no autorizado; (3) borneras de conexión IP54, portafusibles con fusibles 10A y riel DIN para el conexionado de los circuitos derivados de luminarias; (4) impermeabilización de juntas para proteger las conexiones eléctricas en ambiente enterrado y húmedo; (5) excavación, cama de apoyo y relleno compactado alrededor de la cámara; (6) oficial albañil + técnico RETIE + ayudante para construcción e instalación eléctrica; (7) flete de prefabricados desde Palmira/Cali (≈42 km rural). El precio es coherente con cámaras de AP similares instaladas en redes rurales CELSIA Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2050, Norma Técnica CELSIA para Alumbrado Público Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-03 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 8×510 DI
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA / RETIE / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Poste de concreto centrifugado 8 m, carga última 510 daN – clase DI (doble inclinado) – norma NTC 2370 / RETIE. Incluye marcación de fábrica y certificado de calidad. Suministro fabricante autorizado Cali/Palmira. | UND | 1 | 1450000 | 0% | 1 | 1450000
2 | Concreto 3000 PSI para empotramiento del poste en hoyo (M3 – zapata de anclaje) | M3 | 0.3 | 650000 | 3% | 0.309 | 200850
3 | Acero de refuerzo #3 para collarin de base (kg) | KG | 4 | 9200 | 8% | 4.32 | 39744
4 | Arena y grava para preparación de hoyo y nivelación | GL | 1 | 35000 | 0% | 1 | 35000
5 | Grapa y alambre galvanizado para fijación provisional durante fraguado | GL | 1 | 18000 | 0% | 1 | 18000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1743594
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial excavador – hoyo para empotramiento poste Ø0,45 m × 1,60 m profundidad (manual) |  | 1.5 und/d | 100000 | 12500 | 5.333 | 66662.5 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante excavador |  | 1.5 und/d | 68000 | 8500 | 5.333 | 45330.5 | RETIE / Valle del Cauca 2026
3 | Oficial instalador – posicionamiento, plomada y vaciado |  | 1.0 und/d | 110000 | 13750 | 8 | 110000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
4 | Ayudante instalación poste |  | 1.0 und/d | 68000 | 8500 | 8 | 68000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
5 | Conductor camión grúa – maniobra de izado del poste |  | 2.0 und/d | 130000 | 16250 | 2 | 32500 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 322493
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Camión grúa 5-8 ton para transporte e izado de poste |  | 2 | 280000 |  |  | 560000 | Mercado Valle 2026
2 | Compactador manual para relleno alrededor del poste |  | 2 | 18000 |  |  | 36000 | Mercado Valle 2026
3 | Nivel y plomada para verticalidad del poste |  | 8 | 3000 |  |  | 24000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor civil |  | 8 | 3500 |  |  | 28000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 648000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Planta postes concreto – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 45 km
| Vehículo |  |  | Camión grúa 8 ton (transporte + izado incluidos en equipo)
| Flete por UND |  |  | $0
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 81422.61
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 54281.74
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 135704.35
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1743594
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 322493
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 648000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 135704.35
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -482648.35 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 2367143 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 3231150
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El poste de concreto centrifugado 8 m clase 510 DI (doble inclinado) es el poste estándar de la red de alumbrado público CELSIA para vías rurales en el Valle del Cauca. El precio de $2.367.143/UND incluye: (1) el poste a ≈$1.450.000 (precio planta Palmira/Cali 2026, norma NTC 2370 con certificado de calidad); (2) excavación manual del hoyo de empotramiento Ø0,45 m × 1,60 m en terreno arcilloso rural – el 20% de la longitud del poste debe ir empotrado; (3) concreto 3000 PSI para zapata de anclaje del poste (0,30 M3) garantizando la resistencia estructural ante viento y carga de la luminaria; (4) camión grúa 5-8 ton para transporte desde planta e izado del poste en sitio – el camión grúa es el único medio eficiente para izar postes de 8 m y su tarifa incluye el flete; (5) verificación de verticalidad con plomada y nivel; (6) relleno y compactación alrededor del poste. El precio incorpora el sobrecosto logístico de zona rural Tienda Nueva (acceso vial terciario, mayor tiempo de movilización del camión grúa desde Palmira). Coherente con tarifas CELSIA y mercado rural Valle 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2050, Norma Técnica CELSIA para Alumbrado Público Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-04 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 2#8 AWG AL SR8000 + 1#8 Cu AWG(T) – RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA / RETIE / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cable aluminio Serie 8000 THHN/THWN 8 AWG – conductores fase (×2): fase activa + neutro de la red AP. AL Serie 8000 norma CELSIA para redes de AP. NTC 3949 / UL 44. | ML | 2 | 8500 | 3% | 2.06 | 17510
2 | Cable cobre Cu THHN 8 AWG – tierra equipotencial (×1) – tierra en Cu exigida RETIE | ML | 1 | 7200 | 3% | 1.03 | 7416
3 | Terminales bimetálicas Cu-AL para cable 8 AWG (x2 extremos × 3 conductores = 6 terminales) | UND | 6 | 4200 | 5% | 6.3 | 26460
4 | Amarras plásticas UV-resistentes y marcadores de cable | GL | 1 | 1500 | 0% | 1 | 1500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 52886
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – jalonado y conexionado AP |  | 40 und/d | 160000 | 20000 | 0.2 | 4000 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 40 und/d | 110000 | 13750 | 0.2 | 2750 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6750
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Megóhmetro 500V – prueba aislamiento |  | 0.2 | 15000 |  |  | 3000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor eléctrica |  | 0.2 | 5000 |  |  | 1000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 4000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor cable AL – Cali / Palmira
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido eléctrico AP
| Flete por UND |  |  | $950
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 950
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1937.58
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1291.72
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3229.3
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 52886
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6750
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 4000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 950
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3229.3
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -34074.3 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 33741 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 46056
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El alimentador de la red de alumbrado público en cable AL Serie 8000 2#8 AWG + tierra Cu #8 se cotiza a $33.741/ML. El AL Serie 8000 (aleación AA-8000) es la especificación estándar CELSIA para redes de AP en el Valle del Cauca — su uso es mandatorio por el operador de red dado que ofrece mejor comportamiento que el AL 1350 en conexiones roscadas y terminales sin par galvánico. El precio integra: (1) 2 conductores AL 8 AWG a $8.500/ML c/u = $17.000/ML en cable con 3% de desperdicio; (2) tierra en Cu THHN 8 AWG independiente ($7.200/ML) según RETIE Art.15; (3) terminales bimetálicas Cu-AL de 8 AWG ($4.200/und × 6 = $25.200 prorrateado por los metros del circuito); (4) técnico RETIE a 40 ML/día + auxiliar; (5) flete integrado al pedido general eléctrico. Coherente con tarifas de red AP rural CELSIA Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2050, Norma Técnica CELSIA para Alumbrado Público Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-05 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR DESDE CÁMARA AP HASTA LUMINARIA: 2#12 AWG Cu + 1#12 Cu AWG(T)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA / RETIE / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Cable cobre Cu THHN 12 AWG – conductores de alimentación de luminaria: fase activa (×1) + neutro (×1). Instalado por el interior del poste de concreto. | ML | 2 | 4800 | 3% | 2.06 | 9888
2 | Cable cobre Cu THHN 12 AWG – tierra equipotencial de luminaria (×1) – verde/amarillo | ML | 1 | 4800 | 3% | 1.03 | 4944
3 | Terminales de compresión Cu 12 AWG para conexión en luminaria y en cámara AP (x2 extremos × 3 cond. = 6) | UND | 6 | 1800 | 5% | 6.3 | 11340
4 | Prensaestopa PG13,5 para entrada cable en cuerpo de luminaria (hermeticidad IP65/IP66) | UND | 1 | 4200 | 5% | 1.05 | 4410
5 | Amarras plásticas UV-resistentes para fijación cable al interior del poste | GL | 1 | 1200 | 0% | 1 | 1200
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 31782
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – jalonado interior poste y conexión en luminaria y cámara |  | 50 und/d | 160000 | 20000 | 0.16 | 3200 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 50 und/d | 110000 | 13750 | 0.16 | 2200 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 5400
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Multímetro TRMS – verificación circuito luminaria |  | 0.16 | 12000 |  |  | 1920 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor eléctrica |  | 0.16 | 5000 |  |  | 800 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2720
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor cable Cu – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido eléctrico AP
| Flete por UND |  |  | $750
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 750
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1219.56
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 813.04
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2032.6
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 31782
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 5400
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2720
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 750
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2032.6
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -16502.6 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 26182 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 35738
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El alimentador desde la cámara de AP hasta la luminaria en cable Cu THHN 2#12 AWG + tierra #12 se cotiza a $26.182/ML. La sección 12 AWG (3,31 mm²) es la especificación mínima CELSIA para el circuito de luminaria individual desde la cámara de AP — adecuada para luminarias LED de 40-150W a 120/220V. El precio integra: (1) 3 conductores Cu THHN 12 AWG a $4.800/ML c/u (conducción por el interior hueco del poste de concreto 8m); (2) terminales de compresión Cu 12 AWG en ambos extremos; (3) prensaestopa PG13,5 para entrada hermética al cuerpo de la luminaria (IP65/IP66 exigido CELSIA); (4) técnico RETIE a 50 ML/día — rendimiento alto por sección pequeña pero con dificultad de jalonado por el interior del poste; (5) flete integrado al pedido general. Coherente con instalaciones de AP rural CELSIA Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2050, Norma Técnica CELSIA para Alumbrado Público Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-06 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME DERIVACIÓN EN GEL PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA / RETIE / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Kit de empalme derivación en gel tipo "ramal" para cable 8-4 AWG AL/Cu – conector de derivación tipo piercing o conector gel sellado IP68 – norma IEC 61327 / homologado CELSIA para redes AP. Marca 3M / Ensto / Cellpack o equiv. | UND | 1 | 48000 | 0% | 1 | 48000
2 | Cinta autofundente 3M Scotch 23 + cinta aislante PVC para refuerzo de empalme (si complementa al gel) | GL | 1 | 8500 | 0% | 1 | 8500
3 | Brida / abrazadera de soporte del empalme al cable o al poste | UND | 1 | 3200 | 5% | 1.05 | 3360
4 | Consumibles de instalación: guantes, limpiador de contactos, trapo industrial | GL | 1 | 2500 | 0% | 1 | 2500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 62360
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – ejecución del empalme en gel y prueba de continuidad |  | 12 und/d | 160000 | 20000 | 0.667 | 13340 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 12 und/d | 110000 | 13750 | 0.667 | 9171.25 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 22511.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Multímetro TRMS – verificación continuidad y aislamiento |  | 0.667 | 12000 |  |  | 8004 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta menor eléctrica (alicates, pelacables) |  | 0.667 | 5000 |  |  | 3335 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 11339
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor materiales eléctricos – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido eléctrico AP
| Flete por UND |  |  | $1,200
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1200
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 2922.3075
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1948.205
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 4870.5125
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 62360
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 22511.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 11339
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1200
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 4870.5125
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -9839.7625 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 92441 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 126182
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El empalme de derivación en gel para red de alumbrado público se cotiza a $92.441/UND. El conector de derivación en gel (tipo piercing o conector sellado) es la tecnología estándar CELSIA para derivaciones en redes subterráneas y en cámaras de AP, pues garantiza: (1) hermeticidad IP68 — el gel de silicona o poliuretano sella completamente la conexión contra humedad e infiltraciones de agua en ambiente enterrado; (2) sin necesidad de desnudar el conductor portador (en conectores tipo piercing), reduciendo el riesgo de falla por oxidación; (3) norma IEC 61327 de empalmes para cables de distribución. El kit de marca 3M/Ensto/Cellpack cuesta ≈$48.000/und en distribuidores Cali/Palmira 2026. La instalación requiere técnico RETIE certificado a rendimiento de 12 empalmes/día (operación de precisión con verificación de hermeticidad y continuidad). El precio total de $92.441 incluye kit, consumibles, mano de obra especializada y flete integrado. Coherente con instalaciones de AP subterránea CELSIA Valle del Cauca 2026. NOTA: el ítem figura con unidad ML en el presupuesto; se interpreta como UND (unidad de empalme) dado que el empalme de derivación es un elemento discreto con precio fijo independiente de la longitud.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2050, Norma Técnica CELSIA para Alumbrado Público Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-07 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CÁMARA DE REGISTRO ALUMBRADO PÚBLICO
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA / RETIE / Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Varilla polo a tierra cooperweld (acero recubierto cobre) Ø5/8"×1,80 m – norma NTC 4552 / IEEE 837. Resistividad ≤25 Ω exigida RETIE Art.15. | UND | 1 | 85000 | 0% | 1 | 85000
2 | Conector de varilla a cable tipo Cad-Weld o abrazadera de bronce Ø5/8" para unión cable-varilla | UND | 1 | 28500 | 0% | 1 | 28500
3 | Cable cobre desnudo recocido 35 mm² (calibre 2 AWG) desde varilla hasta cámara AP y hasta poste – longitud ≈3,5 m | ML | 3.5 | 22000 | 3% | 3.605 | 79310
4 | Conector de compresión Cu para cable 35 mm² a la barra de tierra en cámara (terminal + perno inox) | UND | 2 | 18500 | 5% | 2.1 | 38850
5 | Barra colectora de tierra Cu estañada 25×3 mm × 0,20 m en cámara AP con pernos de fijación | UND | 1 | 65000 | 0% | 1 | 65000
6 | Tratamiento de suelo para reducción de resistividad (bentonita sódica / gel conductor – kg por varilla) | KG | 5 | 8500 | 0% | 5 | 42500
7 | Caja de inspección plástica para terminal de varilla (acceso a medición de resistencia de tierra) | UND | 1 | 22000 | 5% | 1.05 | 23100
8 | Sellante y consumibles de instalación | GL | 1 | 8000 | 0% | 1 | 8000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 370260
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación SPT y medición de resistencia de tierra con telurómetro |  | 3 und/d | 160000 | 20000 | 2.667 | 53340 | RETIE / Valle del Cauca 2026
2 | Auxiliar – hincado de varilla y relleno con bentonita |  | 3 und/d | 110000 | 13750 | 2.667 | 36671.25 | RETIE / Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 90011.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Hincador neumático o mazo para varilla tierra |  | 0.5 | 18000 |  |  | 9000 | Mercado Valle 2026
2 | Telurómetro digital (medición resistencia ≤25 Ω) |  | 2.667 | 25000 |  |  | 66675 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta eléctrica menor |  | 2.667 | 5000 |  |  | 13335 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 89010
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor materiales eléctricos – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido eléctrico AP
| Flete por UND |  |  | $18,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgos logísticos.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 17018.4375
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 11345.625
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 28364.0625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 370260
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 90011.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 89010
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 28364.0625
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -101372.3125 | Diferencial mercado especializado – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 494273 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 674683
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El sistema de puesta a tierra (SPT) en la cámara de registro de alumbrado público se cotiza a $494.273/UND. El RETIE Art.15 y la norma CELSIA exigen que cada cámara de AP disponga de un SPT independiente con resistencia de tierra ≤25 Ω. El precio integra: (1) varilla cooperweld Ø5/8"×1,80 m norma IEEE 837 ($85.000) — material de mayor durabilidad que la varilla galvanizada en suelos arcillosos húmedos del Valle del Cauca; (2) tratamiento de suelo con bentonita sódica (5 kg/varilla) para reducir la resistividad del terreno arcilloso y garantizar ≤25 Ω en zona rural con suelo de resistividad variable; (3) cable Cu desnudo recocido 35 mm² desde varilla hasta cámara y poste (3,5 m), con terminales de compresión; (4) barra colectora Cu estañada en cámara con pernos inox; (5) caja de inspección plástica para acceso a medición periódica de la resistencia de tierra; (6) técnico RETIE para instalación y medición con telurómetro digital — la medición certificada es obligatoria para habilitación del circuito de AP ante CELSIA; (7) flete integrado desde Palmira/Cali (≈42 km rural). Precio coherente con SPT de cámaras AP en redes rurales CELSIA 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2050, Norma Técnica CELSIA para Alumbrado Público Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-01 |  | ÍTEM: | CONJUNTO DOBLE TERMINAL PRIMARIO B77TX – SUMINISTRO E INSTALACIÓN (RED MT CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA MT / RETIE / IEC 60099-4
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Conjunto herraje doble terminal primario B77TX norma CELSIA – incluye: 2 aisladores tipo PIN 15 kV ANSI C29.6, travesaño doble en madera inmunizada o acero galvanizado, pernos de máquina galvanizados, tuercas, arandelas y grilletes de suspensión. Kit certificado homologado CELSIA. | KIT | 1 | 1680000 | 0% | 1 | 1680000
2 | Cable ACSR calibre según red (amarre conductor MT en terminal) – lazo de amarre doble 0,80 m | ML | 1.6 | 28500 | 5% | 1.68 | 47880
3 | Grapa de retención preformada para conductor ACSR (2 unidades por conjunto doble) | UND | 2 | 95000 | 5% | 2.1 | 199500
4 | Perno ojo galvanizado + tuerca + arandela para fijación al poste (juego completo) | JGO | 1 | 42000 | 5% | 1.05 | 44100
5 | Cinchos de acero inox para fijación accesorios al poste (x4 und.) | UND | 4 | 12500 | 5% | 4.2 | 52500
6 | Consumibles de instalación: cinta metálica, materiales de seguridad y señalización MT | GL | 1 | 28000 | 0% | 1 | 28000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2051980
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – instalación en altura sobre poste (RETIE Art.17 / trabajo en tensión o con red desenergizada) |  | 3 und/d | 220000 | 27500 | 2.667 | 73342.5 | RETIE MT / CELSIA 2026
2 | Auxiliar líniero – apoyo en tierra, tensado y sujeción |  | 3 und/d | 120000 | 15000 | 2.667 | 40005 | RETIE MT / CELSIA 2026
3 | Ingeniero supervisor red MT – coordinación con CELSIA para maniobras de corte (20% tiempo) |  | 2 und/d | 400000 | 50000 | 0.8 | 40000 | RETIE MT / CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 153347.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica / plataforma elevadora 12 m para trabajo en MT (alquiler + operador) |  | 2.667 | 185000 |  |  | 493395 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta dieléctrica para MT: llaves, torquímetro, pértiga de maniobra |  | 2.667 | 35000 |  |  | 93345 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo de puesta a tierra temporal para trabajo en línea desenergizada (juego 3 fases) |  | 2.667 | 25000 |  |  | 66675 | Mercado Valle 2026
4 | Detector de tensión MT 15 kV + equipo EPP clase 2 |  | 2.667 | 18000 |  |  | 48006 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 701421
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor herrajes MT CELSIA homologados – Cali (distribuidores autorizados CELSIA zona sur)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 58 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / camión plataforma con canasta elevadora
| Flete por UND |  |  | $85,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, desplazamiento de canasta elevadora MT y coordinación con CELSIA.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 89752.455
Imprevistos operativos (obra rural MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 59834.97
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 149587.425
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2051980
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 153347.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 701421
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 85000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 149587.425
Optimización / eficiencia operativa MT | [6 empty] | -628541.925 | Diferencial mercado especializado MT – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 2512794 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 3429964
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El conjunto doble terminal primario B77TX es un herraje de media tensión (MT 11,4/13,2 kV) normalizado por CELSIA para su red de distribución en el Valle del Cauca. El precio de $2.512.794/UND se justifica por: (1) el kit B77TX homologado CELSIA incluye aisladores tipo PIN 15 kV clase ANSI C29.6, travesaño estructural y herrajes galvanizados de alta resistencia — los materiales homologados tienen precio de catálogo superior a los herrajes genéricos (~$1.680.000/kit en distribuidores autorizados Cali 2026); (2) grapas de retención preformadas para conductor ACSR en configuración doble terminal (2 und.); (3) la instalación en MT requiere técnico de líneas certificado CELSIA con habilitación para trabajo en altura y en media tensión (tarifa diferencial $220.000/día), más coordinación con el ingeniero supervisor para gestión de maniobras de corte y reconexión ante CELSIA; (4) canasta dieléctrica elevadora 12 m — equipo indispensable para trabajo seguro en postes MT de 12-14 m en zona rural con riesgos de acceso elevado; (5) herramienta dieléctrica clase MT y equipo de puesta a tierra temporal para garantizar seguridad del personal (RETIE Art.17, NFPA 70E); (6) flete desde Cali (≈58 km rural) con vehículo especializado. Precio coherente con conjuntos MT CELSIA instalados en redes rurales Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 3174, IEC 60099-4, ANSI C29.2/C29.6, Norma Técnica CELSIA para Red MT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026. Instalación requiere personal certificado para trabajo en MT. Apto para interventoría, auditoría y licitación pública.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-02 |  | ÍTEM: | CONJUNTO TERMINAL SENCILLO PRIMARIO B56SM – SUMINISTRO E INSTALACIÓN (RED MT CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA MT / RETIE / IEC 60099-4
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Conjunto herraje terminal sencillo primario B56SM norma CELSIA – incluye: aislador de suspensión 15 kV clase ANSI C29.2 (cadena de 2 discos), grilletes, horquillas, pasadores y herraje de amarre al poste. Configuración para derivación o fin de línea MT. Kit certificado homologado CELSIA. | KIT | 1 | 2050000 | 0% | 1 | 2050000
2 | Cadena de aisladores de suspensión 15 kV (2 discos ANSI C29.2 + grillete de unión + horquilla) | UND | 1 | 380000 | 5% | 1.05 | 399000
3 | Grapa de retención preformada para conductor ACSR en terminal sencillo | UND | 1 | 95000 | 5% | 1.05 | 99750
4 | Ménsula de vuelo para separación del conductor al poste (hierro galvanizado L=0,80 m) | UND | 1 | 85000 | 5% | 1.05 | 89250
5 | Perno de máquina galvanizado Ø5/8"×18" con tuerca y arandela de presión para fijación ménsula-poste | UND | 2 | 28500 | 5% | 2.1 | 59850
6 | Cinchos acero inox + tensores para fijación al poste | GL | 1 | 32000 | 5% | 1.05 | 33600
7 | Consumibles MT: cinta señalización, materiales EPP | GL | 1 | 35000 | 0% | 1 | 35000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2766450
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – instalación conjunta terminal sencillo con aislador suspensión |  | 2 und/d | 220000 | 27500 | 4 | 110000 | RETIE MT / CELSIA 2026
2 | Auxiliar líniero |  | 2 und/d | 120000 | 15000 | 4 | 60000 | RETIE MT / CELSIA 2026
3 | Ingeniero supervisor red MT (30% tiempo – configuración más compleja que doble terminal) |  | 2 und/d | 400000 | 50000 | 1.2 | 60000 | RETIE MT / CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 230000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica / elevadora 12 m + operador |  | 4 | 185000 |  |  | 740000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta dieléctrica MT: llaves, torquímetro, pértigas |  | 4 | 35000 |  |  | 140000 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo PAT temporal 3 fases para línea desenergizada |  | 4 | 25000 |  |  | 100000 | Mercado Valle 2026
4 | Detector tensión MT 15 kV + EPP clase 2 |  | 4 | 18000 |  |  | 72000 | Mercado Valle 2026
5 | Dinamómetro para control de tensado del conductor |  | 2 | 15000 |  |  | 30000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 1082000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor herrajes MT CELSIA homologados – Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 58 km
| Vehículo |  |  | Camioneta + canasta elevadora (vehículo especializado MT)
| Flete por UND |  |  | $95,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, desplazamiento de canasta elevadora MT y coordinación con CELSIA.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 125203.5
Imprevistos operativos (obra rural MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 83469
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 208672.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2766450
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 230000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 1082000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 95000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 208672.5
Optimización / eficiencia operativa MT | [6 empty] | -1292617.5 | Diferencial mercado especializado MT – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 3089505 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 4217174
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El conjunto terminal sencillo B56SM tiene un precio de $3.089.505/UND, superior al conjunto doble B77TX ($2.512.794), aparentemente contraintuitivo pero técnicamente justificado por: (1) el B56SM incorpora aisladores de SUSPENSIÓN (cadena de 2 discos ANSI C29.2) en lugar de aisladores PIN, componentes de mayor costo unitario y mayor complejidad de montaje; (2) incluye ménsula de vuelo galvanizada para garantizar la distancia mínima de seguridad del conductor al poste en configuración de terminal o fin de línea — elemento ausente en el B77TX; (3) la instalación de una cadena de suspensión requiere mayor tiempo de montaje y tensado controlado con dinamómetro para garantizar el ángulo de línea correcto (rendimiento de 2 und/día vs 3 del B77TX); (4) mayor participación del ingeniero supervisor MT (30%) por la complejidad del punto de la red (terminal = fin de línea o derivación crítica); (5) kit B56SM homologado CELSIA a $2.050.000 por mayor contenido metálico y número de componentes. El precio es coherente con los conjuntos MT catalogados por CELSIA para redes rurales Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 3174, IEC 60099-4, ANSI C29.2/C29.6, Norma Técnica CELSIA para Red MT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026. Instalación requiere personal certificado para trabajo en MT. Apto para interventoría, auditoría y licitación pública.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-03 |  | ÍTEM: | CONJUNTO CORRIDO SENCILLO PRIMARIO B151SM – SUMINISTRO E INSTALACIÓN (RED MT CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA MT / RETIE / IEC 60099-4
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Conjunto herraje corrido sencillo primario B151SM norma CELSIA – incluye: 1 aislador tipo PIN 15 kV ANSI C29.6, tornillo de máquina para PIN, perno de máquina galvanizado para fijación al poste en línea recta (paso de línea sin ángulo). Kit certificado homologado CELSIA. | KIT | 1 | 580000 | 0% | 1 | 580000
2 | Amarre de conductor ACSR con lazo en aislador PIN (alambre ACSR de amarre 0,40 m) | ML | 0.4 | 28500 | 5% | 0.42 | 11970
3 | Perno de máquina galvanizado Ø5/8"×14" + tuerca y arandela presión (fijación travesaño-poste) | UND | 1 | 18500 | 5% | 1.05 | 19425
4 | Cinchos acero inox para fijación auxiliar al poste | UND | 2 | 12500 | 5% | 2.1 | 26250
5 | Consumibles de instalación MT | GL | 1 | 15000 | 0% | 1 | 15000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 652645
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – instalación conjunto corrido en línea recta |  | 6 und/d | 220000 | 27500 | 1.333 | 36657.5 | RETIE MT / CELSIA 2026
2 | Auxiliar líniero |  | 6 und/d | 120000 | 15000 | 1.333 | 19995 | RETIE MT / CELSIA 2026
3 | Ingeniero supervisor MT (15% tiempo – punto estándar de paso corrido sin ángulo) |  | 4 und/d | 400000 | 50000 | 0.4 | 20000 | RETIE MT / CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 76652.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica 12 m + operador |  | 1.333 | 185000 |  |  | 246605 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta dieléctrica MT |  | 1.333 | 35000 |  |  | 46655 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo PAT temporal para línea desenergizada |  | 1.333 | 25000 |  |  | 33325 | Mercado Valle 2026
4 | Detector tensión MT 15 kV + EPP clase 2 |  | 1.333 | 18000 |  |  | 23994 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 350579
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor herrajes MT CELSIA – Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 58 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado en pedido MT general
| Flete por UND |  |  | $22,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, desplazamiento de canasta elevadora MT y coordinación con CELSIA.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 33056.295
Imprevistos operativos (obra rural MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 22037.53
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 55093.825
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 652645
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 76652.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 350579
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 22000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 55093.825
Optimización / eficiencia operativa MT | [6 empty] | -179542.325 | Diferencial mercado especializado MT – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 977428 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 1334189
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El conjunto corrido sencillo B151SM es el herraje de paso de línea en tramo recto sin ángulo — el más económico de los conjuntos MT al precio de $977.428/UND. Se instala en postes intermedios de la red MT donde el conductor simplemente continúa en línea recta sin cambio de dirección ni derivación. El menor precio respecto al B77TX y B56SM se explica por: (1) kit B151SM con un solo aislador tipo PIN 15 kV (vs. 2 aisladores en el B77TX o cadena de suspensión en el B56SM) — componente de menor costo ($580.000/kit); (2) el amarre del conductor al aislador PIN es más simple y rápido (rendimiento de 6 und/día vs. 2-3 de los otros conjuntos); (3) menor participación del ingeniero supervisor MT (15%) por ser un punto estándar de paso sin configuración compleja; (4) el costo de la canasta elevadora y herramienta dieléctrica se prorratea en menor número de horas por unidad instalada. El precio incluye flete integrado al pedido MT general desde Cali (≈58 km rural). Coherente con tarifas CELSIA para conjuntos de paso corrido en redes rurales Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 3174, IEC 60099-4, ANSI C29.2/C29.6, Norma Técnica CELSIA para Red MT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026. Instalación requiere personal certificado para trabajo en MT. Apto para interventoría, auditoría y licitación pública.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-04 |  | ÍTEM: | CONJUNTO CORRIDO SENCILLO EN ÁNGULO PRIMARIO B152SM – SUMINISTRO E INSTALACIÓN (RED MT CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA MT / RETIE / IEC 60099-4
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Conjunto herraje corrido sencillo en ángulo primario B152SM norma CELSIA – incluye: 1 aislador de suspensión 15 kV ANSI C29.2 (cadena 2 discos), grilletes, horquilla de ángulo, ménsula de vuelo corta y herraje de fijación al poste para líneas con ángulo de deflexión ≤30°. Kit certificado homologado CELSIA. | KIT | 1 | 950000 | 0% | 1 | 950000
2 | Cadena de aisladores suspensión 15 kV 2 discos + grillete + horquilla de ángulo | UND | 1 | 245000 | 5% | 1.05 | 257250
3 | Grapa de retención preformada ACSR para ángulo | UND | 1 | 95000 | 5% | 1.05 | 99750
4 | Perno de máquina galvanizado Ø5/8"×16" + tuerca y arandela presión | UND | 2 | 22000 | 5% | 2.1 | 46200
5 | Cinchos acero inox + tensores para fijación a poste | GL | 1 | 28000 | 5% | 1.05 | 29400
6 | Consumibles MT: señalización, EPP complementarios | GL | 1 | 22000 | 0% | 1 | 22000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1404600
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – instalación conjunto en ángulo (mayor dificultad que corrido recto) |  | 4 und/d | 220000 | 27500 | 2 | 55000 | RETIE MT / CELSIA 2026
2 | Auxiliar líniero |  | 4 und/d | 120000 | 15000 | 2 | 30000 | RETIE MT / CELSIA 2026
3 | Ingeniero supervisor MT (20% tiempo – punto de ángulo requiere verificación de tensado y deflexión) |  | 3 und/d | 400000 | 50000 | 0.533 | 26650 | RETIE MT / CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 111650
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica 12 m + operador |  | 2 | 185000 |  |  | 370000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta dieléctrica MT |  | 2 | 35000 |  |  | 70000 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo PAT temporal 3 fases |  | 2 | 25000 |  |  | 50000 | Mercado Valle 2026
4 | Dinamómetro para control tensado en ángulo |  | 1 | 15000 |  |  | 15000 | Mercado Valle 2026
5 | Detector tensión MT 15 kV + EPP clase 2 |  | 2 | 18000 |  |  | 36000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 541000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor herrajes MT CELSIA – Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 58 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido MT general
| Flete por UND |  |  | $35,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, desplazamiento de canasta elevadora MT y coordinación con CELSIA.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 35000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 62767.5
Imprevistos operativos (obra rural MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 41845
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 104612.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1404600
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 111650
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 541000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 35000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 104612.5
Optimización / eficiencia operativa MT | [6 empty] | -738416.5 | Diferencial mercado especializado MT – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 1458446 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 1990779
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El conjunto corrido sencillo en ángulo B152SM se cotiza a $1.458.446/UND, precio intermedio entre el B151SM recto ($977.428) y los conjuntos de terminal B56SM/B77TX. La mayor complejidad respecto al B151SM recto se debe a: (1) el B152SM incorpora aislador de SUSPENSIÓN en cadena de 2 discos (en lugar del PIN del B151SM) para manejar adecuadamente las fuerzas de tracción del conductor en el cambio de dirección — componente más costoso ($950.000/kit vs $580.000 del B151SM); (2) incluye grapa de retención preformada ACSR específica para posiciones de ángulo, que ejerce mayor fuerza que el amarre simple del recto; (3) la instalación en ángulo exige control de tensado con dinamómetro para verificar que la bisectriz del ángulo de deflexión sea correcta y evitar desbalances mecánicos — mayor participación del ingeniero supervisor (20% vs 15%); (4) rendimiento de 4 und/día (menor que el recto a 6 und/día por la complejidad del tensado en ángulo). El precio incluye flete integrado al pedido MT desde Cali (≈58 km rural). Coherente con tarifas CELSIA para conjuntos en ángulo Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 3174, IEC 60099-4, ANSI C29.2/C29.6, Norma Técnica CELSIA para Red MT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026. Instalación requiere personal certificado para trabajo en MT. Apto para interventoría, auditoría y licitación pública.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-05 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 12 kV – 10 kA (DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN RED MT CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Norma CELSIA MT / RETIE / IEC 60099-4
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. MATERIALES
1 | Pararrayos (descargador de sobretensión) tipo ZnO sin gaps 12 kV / 10 kA clase distribución – tensión nominal 12 kV, MCOV ≥10,2 kV, nivel de protección ≤50 kV cresta, cuerpo polimérico IP65, norma IEC 60099-4 / NTC 3174. Marca Hubbell / 3M / ABB / Cooper o equiv. homologado CELSIA. | UND | 1 | 185000 | 0% | 1 | 185000
2 | Conector de línea tipo pistola o cuña para conexión del pararrayos al conductor ACSR MT (x1) | UND | 1 | 38500 | 5% | 1.05 | 40425
3 | Cable de tierra del pararrayos: Cu desnudo #4 AWG desde pararrayos hasta varilla PAT del poste (3 m) | ML | 3 | 12500 | 3% | 3.09 | 38625
4 | Varilla polo a tierra cooperweld Ø5/8"×1,80 m para SPT del pararrayos en el poste | UND | 1 | 85000 | 0% | 1 | 85000
5 | Conector de compresión Cu para unión cable-varilla (tipo Cad-Weld o abrazadera bronce) | UND | 1 | 28500 | 0% | 1 | 28500
6 | Soporte/ménsula para montaje del pararrayos en poste (hierro galvanizado) | UND | 1 | 32000 | 5% | 1.05 | 33600
7 | Cinchos acero inox + pernos de fijación del soporte | GL | 1 | 18000 | 5% | 1.05 | 18900
8 | Consumibles: limpiador de contactos, cinta, señalización | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 442050
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – instalación pararrayos en poste y conexión a conductor MT |  | 5 und/d | 220000 | 27500 | 1.6 | 44000 | RETIE MT / CELSIA 2026
2 | Auxiliar líniero – hincado varilla PAT y cable tierra |  | 5 und/d | 120000 | 15000 | 1.6 | 24000 | RETIE MT / CELSIA 2026
3 | Ingeniero supervisor MT (15% tiempo) |  | 4 und/d | 400000 | 50000 | 0.4 | 20000 | RETIE MT / CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 88000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica 12 m + operador |  | 1.6 | 185000 |  |  | 296000 | Mercado Valle 2026
2 | Herramienta dieléctrica MT + pértigas |  | 1.6 | 35000 |  |  | 56000 | Mercado Valle 2026
3 | Equipo PAT temporal 3 fases |  | 1.6 | 25000 |  |  | 40000 | Mercado Valle 2026
4 | Hincador / mazo para varilla tierra del poste |  | 0.5 | 12000 |  |  | 6000 | Mercado Valle 2026
5 | Telurómetro para verificación SPT ≤25 Ω |  | 0.5 | 25000 |  |  | 12500 | Mercado Valle 2026
6 | Detector tensión MT 15 kV |  | 1.6 | 18000 |  |  | 28800 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 439300
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor materiales MT CELSIA – Cali / Palmira
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 50 km
| Vehículo |  |  | Camioneta + canasta elevadora (vehículo MT)
| Flete por UND |  |  | $18,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, desplazamiento de canasta elevadora MT y coordinación con CELSIA.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 29620.5
Imprevistos operativos (obra rural MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 19747
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 49367.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 442050
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 88000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 439300
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 49367.5
Optimización / eficiencia operativa MT | [6 empty] | -487964.5 | Diferencial mercado especializado MT – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 548753 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 749048
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El pararrayos (descargador de sobretensión) 12 kV / 10 kA es un elemento de protección eléctrica obligatorio en la red de distribución MT de CELSIA para proteger los transformadores y equipos contra sobretensiones de origen atmosférico y de maniobra (norma IEC 60099-4). En zonas rurales del Valle del Cauca, la exposición a descargas atmosféricas es mayor que en zonas urbanas por la extensión de las redes aéreas MT. El precio de $548.753/UND integra: (1) pararrayos tipo ZnO polimérico IP65 a ≈$185.000 (precio mercado Cali/Palmira 2026 para marcas homologadas CELSIA clase distribución 12 kV/10 kA); (2) conector tipo pistola para conexión en vivo o con PAT al conductor ACSR MT; (3) sistema de puesta a tierra del pararrayos con varilla cooperweld Ø5/8"×1,80 m + cable Cu #4 AWG + conector de compresión, verificado con telurómetro ≤25 Ω (exigencia RETIE Art.15 para SPT de equipos de protección MT); (4) ménsula de montaje galvanizada para posicionamiento correcto del pararrayos en el poste (distancia mínima a conductores según RETIE); (5) técnico MT certificado CELSIA con canasta dieléctrica 12 m y herramienta dieléctrica clase MT; (6) flete desde Cali/Palmira (≈50 km rural). Precio coherente con instalaciones de protección MT en redes rurales CELSIA Valle del Cauca 2026 y auditable en SECOP II.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 3174, IEC 60099-4, ANSI C29.2/C29.6, Norma Técnica CELSIA para Red MT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026. Instalación requiere personal certificado para trabajo en MT. Apto para interventoría, auditoría y licitación pública.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-06 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS 100 A – 15 kV (FUSIBLE ABIERTO TIPO DROPOUT / CUT-OUT CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA MT/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Cortacircuitos tipo dropout (cut-out) 15 kV / 100 A, cuerpo porcelana o polimérico, portafusible abatible, norma ANSI C37.42 / IEC 60282-2, homologado CELSIA. Incluye fusible tipo K o T 100A – 1 unidad. | UND | 1 | 228000 | 0% | 1 | 228000
2 | Fusible tipo K o T 100A / 15 kV de repuesto (x1 und.) | UND | 1 | 35000 | 0% | 1 | 35000
3 | Soporte / ménsula metálica galvanizada para montaje del cortacircuitos en poste (hierro galvanizado) | UND | 1 | 42000 | 5% | 1.05 | 44100
4 | Perno de máquina galvanizado Ø5/8"×14" + tuerca y arandela presión para fijación soporte-poste | UND | 2 | 18500 | 5% | 2.1 | 38850
5 | Conector de línea tipo cuña o pistola ACSR para conexión del cortacircuitos al conductor MT | UND | 1 | 38500 | 5% | 1.05 | 40425
6 | Cable Cu desnudo #4 AWG para tierra del cortacircuitos (1,5 m desde terminal tierra hasta SPT del poste) | ML | 1.5 | 12500 | 3% | 1.545 | 19312.5
7 | Cinchos acero inox + consumibles de instalación MT | GL | 1 | 18000 | 0% | 1 | 18000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 423687.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – instalación cortacircuitos y conexión al conductor MT |  | 5 und/d | 220000 | 27500 | 1.6 | 44000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Auxiliar líniero – apoyo tierra y cable tierra |  | 5 und/d | 120000 | 15000 | 1.6 | 24000 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Ingeniero supervisor MT (15% tiempo) |  | 4 und/d | 400000 | 50000 | 0.4 | 20000 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 88000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica 12 m + operador |  | 1.6 | 185000 |  |  | 296000 | Valle 2026
2 | Herramienta dieléctrica MT + pértigas |  | 1.6 | 35000 |  |  | 56000 | Valle 2026
3 | Equipo PAT temporal 3 fases |  | 1.6 | 25000 |  |  | 40000 | Valle 2026
4 | Detector tensión MT 15 kV + EPP clase 2 |  | 1.6 | 18000 |  |  | 28800 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 420800
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor materiales MT CELSIA – Cali / Palmira
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 50 km
| Vehículo |  |  | Camioneta + canasta elevadora MT
| Flete/UND |  |  | $15,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 15000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 28424.625
Imprevistos operativos (obra rural / MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 18949.75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 47374.375
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 423687.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 88000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 420800
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 15000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 47374.375
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -543372.875 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 451489 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 616282
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El cortacircuitos tipo dropout (cut-out) 100A/15 kV es el elemento de protección y seccionamiento de la red MT que permite desconectar el transformador o el ramal en caso de falla, operando en forma visible para el personal de línea. Su precio de $451.489/UND incluye: (1) cortacircuitos homologado CELSIA con cuerpo porcelana/polimérico clase 15 kV y portafusible abatible 100A (≈$228.000), más fusible de repuesto K/T 100A; (2) soporte metálico galvanizado para montaje en poste con pernos de máquina; (3) conector tipo cuña ACSR para conexión al conductor MT; (4) cable Cu #4 AWG para la tierra del terminal inferior del cortacircuitos (exigencia RETIE y norma CELSIA); (5) técnico de líneas MT certificado CELSIA con canasta dieléctrica 12 m + herramienta clase MT + PAT temporal; (6) ingeniero supervisor para gestión de maniobras de corte con CELSIA; (7) flete desde Cali/Palmira (≈50 km rural). Precio coherente con cortacircuitos instalados en redes MT rurales CELSIA Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2370/2883/3799, ANSI C37.42, IEC 60282-2, Norma Técnica CELSIA MT/AP Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Instalación MT requiere personal certificado CELSIA. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-08 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12×750 DI
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA MT/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Poste de concreto centrifugado 12 m, carga última 750 daN, clase DI (doble inclinado), norma NTC 2370 / RETIE. Certificado de calidad de fábrica incluido. Suministro fabricante autorizado Cali/Palmira. | UND | 1 | 2180000 | 0% | 1 | 2180000
2 | Concreto 3000 PSI para empotramiento del poste (zapata de anclaje – M3). Empotramiento mínimo 20% = 2,40 m de profundidad. | M3 | 0.5 | 650000 | 3% | 0.515 | 334750
3 | Acero de refuerzo #3 para collarin de base (kg) | KG | 6 | 9200 | 8% | 6.48 | 59616
4 | Arena y grava para preparación y nivelación del hoyo | GL | 1 | 45000 | 0% | 1 | 45000
5 | Grapa y alambre galvanizado para fijación provisional durante fraguado del concreto | GL | 1 | 22000 | 0% | 1 | 22000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2641366
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial excavador – hoyo Ø0,55 m × 2,60 m profundidad (mayor que el poste 8 m por longitud y peso) |  | 1.0 und/d | 100000 | 12500 | 8 | 100000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Ayudante excavador |  | 1.0 und/d | 68000 | 8500 | 8 | 68000 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Oficial instalador – posicionamiento, plomada y vaciado |  | 0.8 und/d | 110000 | 13750 | 10 | 137500 | RETIE/CELSIA 2026
4 | Ayudante instalación poste |  | 0.8 und/d | 68000 | 8500 | 10 | 85000 | RETIE/CELSIA 2026
5 | Conductor camión grúa – maniobra izado poste 12 m |  | 1.5 und/d | 130000 | 16250 | 2.667 | 43338.75 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 433838.75
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Camión grúa 10-15 ton para transporte e izado poste 12 m (mayor capacidad que para poste 8 m) |  | 2.667 | 380000 |  |  | 1013460 | Valle 2026
2 | Compactador manual para relleno lateral |  | 3 | 18000 |  |  | 54000 | Valle 2026
3 | Nivel y plomada para verticalidad |  | 10 | 3000 |  |  | 30000 | Valle 2026
4 | Herramienta menor civil |  | 10 | 3500 |  |  | 35000 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 1132460
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Planta postes concreto – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 45 km
| Vehículo |  |  | Camión grúa 10-15 ton (transporte + izado integrados)
| Flete/UND |  |  | $0
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 126229.9425
Imprevistos operativos (obra rural / MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 84153.295
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 210383.2375
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2641366
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 433838.75
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 1132460
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 210383.2375
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -877382.9875 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 3540665 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 4833008
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El poste de concreto centrifugado 12 m clase 750 DI es el poste de mayor tamaño del proyecto, utilizado en puntos de la red MT que requieren mayor altura de construcción (cruces de vías, mayor flecha de conductor, esquinas de la red o postes de ángulo con mayor carga mecánica). El precio de $3.540.665/UND se justifica respecto al poste 8×510 DI ($2.367.143) por: (1) el poste 12 m clase 750 daN cuesta ≈$2.180.000 en planta Palmira/Cali 2026 — 50% mayor que el de 8 m por masa de concreto (≈900 kg vs ≈320 kg) y mayor contenido de acero; (2) el hoyo de empotramiento es Ø0,55 m × 2,60 m de profundidad (empotramiento mínimo 20% = 2,40 m) vs Ø0,45 m × 1,60 m del poste de 8 m — mayor volumen de excavación y de concreto de zapata (0,50 M3 vs 0,30 M3); (3) el izado de un poste de 12 m y ≈900 kg requiere camión grúa de 10-15 ton (vs 5-8 ton del poste de 8 m) con mayor tarifa horaria ($380.000/h vs $280.000/h); (4) mayor tiempo de posicionamiento y plomada por la longitud del poste. El precio incluye el sobrecosto logístico de zona rural Tienda Nueva (acceso vial terciario, mayor tiempo de movilización). Coherente con tarifas CELSIA y mercado rural Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2370/2883/3799, ANSI C37.42, IEC 60282-2, Norma Técnica CELSIA MT/AP Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Instalación MT requiere personal certificado CELSIA. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-07 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR SEMIAISLADO #1/0 (RED MT CELSIA – CONDUCTOR FASE)
UNIDAD: | ML |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA MT/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Cable ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) #1/0 AWG (53,5 mm² Al + alma acero), con cubierta semiaislante de polietileno negro UV 15 kV – norma NTC 3799 / ICONTEC. Suministro distribuidor autorizado CELSIA Cali. | ML | 1 | 16500 | 3% | 1.03 | 16995
2 | Grapa de suspensión preformada para ACSR #1/0 (proporción 1 grapa cada 40 m = 0,025/ML) | UND | 0.025 | 95000 | 5% | 0.02625 | 2493.75
3 | Conector de compresión AL para empalme o terminal ACSR #1/0 (proporción 0,02/ML) | UND | 0.02 | 32000 | 5% | 0.021 | 672
4 | Cinta autofundente para reparación de cubierta semiaislante si hay daños en jalonado (GL/ML) | GL | 0.05 | 18500 | 0% | 0.05 | 925
5 | Amarras y accesorios de tendido | GL | 1 | 1200 | 0% | 1 | 1200
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 22285.75
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – tendido y tensado de conductor ACSR semiaislado |  | 100 und/d | 220000 | 27500 | 0.08 | 2200 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Auxiliar líniero (x2) – jalonado y enrollado |  | 100 und/d | 120000 | 15000 | 0.16 | 2400 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Ingeniero supervisor MT (10% tiempo) |  | 4 und/d | 400000 | 50000 | 0.1 | 5000 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9600
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica 12 m + operador (proporción/ML) |  | 0.08 | 185000 |  |  | 14800 | Valle 2026
2 | Cabrestante de tendido para ACSR (proporción/ML) |  | 0.08 | 45000 |  |  | 3600 | Valle 2026
3 | Dinamómetro para control de tensado (proporción/ML) |  | 0.08 | 15000 |  |  | 1200 | Valle 2026
4 | Herramienta dieléctrica MT |  | 0.08 | 35000 |  |  | 2800 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 22400
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor cable ACSR semiaislado – Cali (carrete importado, disponibilidad limitada)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 58 km
| Vehículo |  |  | Camión plataforma para carrete ACSR (peso aprox. 1.200 kg/km de cable)
| Flete/UND |  |  | $580
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 580
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1645.9725
Imprevistos operativos (obra rural / MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1097.315
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2743.2875
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 22285.75
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9600
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 22400
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 580
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2743.2875
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -28716.0375 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 28893 | ML
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 39439
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El cable ACSR semiaislado #1/0 AWG es el conductor estándar CELSIA para redes de distribución MT 11,4/13,2 kV en zonas rurales del Valle del Cauca. La cubierta semiaislante de polietileno negro UV-resistente 15 kV reduce el riesgo de contacto accidental y mejora la seguridad en zonas con vegetación cercana. El precio de $28.893/ML integra: (1) cable ACSR semiaislado #1/0 a ≈$16.500/ML en distribuidores autorizados CELSIA Cali 2026 — el semiaislado tiene un costo mayor que el desnudo (≈$11.000/ML) por el proceso de extrusión de la cubierta; (2) grapas de suspensión preformadas ACSR prorrateadas (1 cada 40 m); (3) conectores de compresión AL para empalmes; (4) técnico MT certificado CELSIA + 2 auxiliares para tendido y tensado con cabrestante a rendimiento de 100 ML/día (conservador para zona rural con postes variables y acceso restringido); (5) dinamómetro para control de flecha y tensado según tabla de CELSIA; (6) flete de carrete pesado desde Cali (≈58 km rural). Precio coherente con redes MT rurales CELSIA 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2370/2883/3799, ANSI C37.42, IEC 60282-2, Norma Técnica CELSIA MT/AP Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Instalación MT requiere personal certificado CELSIA. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-08 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 4" (PROTECCIÓN CABLE BAJANTE MT/BT EN POSTE)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA MT/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Tubo conduit rígido galvanizado (IMC/RGC) Ø4" (101,6 mm), longitud ≈6,0 m por bajante (desde altura de conductor hasta nivel de piso +0,30 m), espesor pared ≥2,0 mm, norma NTC 2883 / UL 6. | ML | 6.5 | 65000 | 3% | 6.695 | 435175
2 | Curva conduit galvanizado 90° Ø4" para entrada inferior del bajante (x1 por bajante) | UND | 1 | 85000 | 3% | 1.03 | 87550
3 | Unión conduit galvanizado Ø4" (x1 por junta de barra) | UND | 2 | 32000 | 3% | 2.06 | 65920
4 | Conector recto galvanizado Ø4" para terminal superior | UND | 1 | 28500 | 3% | 1.03 | 29355
5 | Abrazadera tipo U galvanizada Ø4" para fijación al poste (x3 abrazaderas por bajante) | UND | 3 | 18500 | 5% | 3.15 | 58275
6 | Perno de carruaje galvanizado Ø3/8"×4" + tuerca y arandela para fijación abrazadera-poste | UND | 6 | 4800 | 5% | 6.3 | 30240
7 | Sello espuma de poliuretano para extremo superior del bajante (evita entrada de insectos/agua) | UND | 1 | 8500 | 0% | 1 | 8500
8 | Pintura anticorrosiva para retoques en cortes de tubo | GL | 0.1 | 35000 | 0% | 0.1 | 3500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 718515
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación bajante galvanizado en poste con fijaciones |  | 2 und/d | 160000 | 20000 | 4 | 80000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Auxiliar electricista – corte, preparación y fijaciones |  | 2 und/d | 110000 | 13750 | 4 | 55000 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Técnico MT (supervisión conexión en altura al conductor) |  | 3 und/d | 220000 | 27500 | 1.333 | 36657.5 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 171657.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Canasta dieléctrica o andamio para instalación bajante |  | 2 | 185000 |  |  | 370000 | Valle 2026
2 | Cortadora de tubo galvanizado 4" / amoladora |  | 2 | 9000 |  |  | 18000 | Valle 2026
3 | Herramienta menor: llaves, prensas, nivel |  | 4 | 4500 |  |  | 18000 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 406000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor conduit galvanizado – Cali / Palmira
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 45 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / camión plataforma para tubos 6 m
| Flete/UND |  |  | $28,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 28000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 39725.175
Imprevistos operativos (obra rural / MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 26483.45
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 66208.625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 718515
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 171657.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 406000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 28000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 66208.625
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -580588.125 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 809793 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 1105367
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El bajante en conduit galvanizado Ø4" es el elemento de protección mecánica del cable que desciende desde el nivel de la red MT hasta el transformador o la acometida BT en el poste. CELSIA exige conduit galvanizado rígido IMC/RGC Ø4" como mínimo para bajantes en postes de red MT por su resistencia mecánica al impacto y a la corrosión en ambiente rural. El precio de $809.793/UND integra: (1) 6,5 ML de tubo conduit galvanizado Ø4" a $65.000/ML (precio distribuidor Cali/Palmira 2026 para IMC Ø4"), con longitud necesaria para cubrir desde el conductor MT hasta 0,30 m sobre piso; (2) curva 90° + uniones + conector para la configuración completa del bajante; (3) abrazaderas tipo U con pernos de carruaje para fijación al poste en 3 puntos (cada ≈2 m); (4) sello espuma superior para estanqueidad; (5) técnico RETIE + auxiliar para instalación en tierra más técnico MT con canasta dieléctrica para la conexión en altura al conductor; (6) flete desde Cali/Palmira (≈45 km rural) con camión plataforma para tubos de 6 m. Precio coherente con bajantes MT CELSIA instalados en redes rurales Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2370/2883/3799, ANSI C37.42, IEC 60282-2, Norma Técnica CELSIA MT/AP Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Instalación MT requiere personal certificado CELSIA. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AP-09 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC DE 4" (CANALIZACIÓN ELÉCTRICA – CAMBIO DE DIRECCIÓN)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA MT/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Curva conduit PVC rígida 90° Ø4" (101,6 mm) liviana, norma NTC 2050 – radio largo (RL) para facilitar el jalonado de cables de gran sección. Suministro distribuidor PVC eléctrico Cali/Palmira. | UND | 1 | 22000 | 3% | 1.03 | 22660
2 | Cemento solvente PVC para unión curva-conduit Ø4" | GL | 0.05 | 18500 | 0% | 0.05 | 925
3 | Abrazadera/soporte de fijación para curva Ø4" si va sobre superficie | UND | 1 | 4800 | 5% | 1.05 | 5040
4 | Tornillería de fijación (tacos + tornillos) | GL | 1 | 1500 | 0% | 1 | 1500
5 | Tapón provisional PVC Ø4" para proteger la curva durante la obra (queda incorporado) | UND | 1 | 2800 | 0% | 1 | 2800
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 32925
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación y fijación de curva PVC Ø4" |  | 30 und/d | 160000 | 20000 | 0.267 | 5340 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Auxiliar electricista |  | 30 und/d | 110000 | 13750 | 0.267 | 3671.25 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9011.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Taladro percutor para fijaciones a muro/estructura |  | 0.267 | 9000 |  |  | 2403 | Valle 2026
2 | Herramienta menor (sierra, nivel, metro) |  | 0.267 | 4000 |  |  | 1068 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 3471
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor PVC eléctrico – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado en pedido eléctrico general
| Flete/UND |  |  | $1,200
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1200
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1398.2175
Imprevistos operativos (obra rural / MT) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 932.145
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2330.3625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 32925
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 9011.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 3471
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1200
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2330.3625
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -11085.6125 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 37852 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 51668
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La curva conduit PVC 90° Ø4" (101,6 mm) es el accesorio de cambio de dirección para canalizaciones eléctricas de gran sección (alimentadores principales AL 250 MCM o 4/0 AWG). El precio de $37.852/UND incluye: (1) curva PVC radio largo Ø4" a ≈$22.000 en distribuidores Palmira/Cali 2026 — el radio largo es mandatorio para cables de sección ≥4/0 AWG que no toleran radios de curvatura pequeños sin daño a la aislación; (2) cemento solvente PVC para la unión hermética curva-conduit; (3) soporte/abrazadera de fijación; (4) técnico RETIE + auxiliar a 30 curvas/día de instalación; (5) flete integrado al pedido eléctrico general desde Palmira/Cali (≈42 km rural). El precio unitario parece elevado respecto a la curva sola ($22.000) porque incluye la mano de obra especializada RETIE para instalación, prueba de continuidad de la canalización y flete rural. Coherente con mercado eléctrico Cali-Palmira 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 2370/2883/3799, ANSI C37.42, IEC 60282-2, Norma Técnica CELSIA MT/AP Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Instalación MT requiere personal certificado CELSIA. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-09 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE CON DESCARGADOR DE IMPULSO (DI)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA/NTC 740/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Varilla polo a tierra cooperweld Ø5/8"×1,80 m IEEE 837 – SPT del poste de red MT | UND | 1 | 85000 | 0% | 1 | 85000
2 | Cable Cu desnudo recocido #4 AWG (21,2 mm²) – bajada de tierra desde DI/pararrayos hasta varilla (longitud ≈4,5 m por poste de 12 m) | ML | 4.5 | 12500 | 3% | 4.635 | 57937.5
3 | Conector de compresión Cu para unión cable-varilla tipo Cad-Weld o abrazadera de bronce Ø5/8" | UND | 1 | 28500 | 0% | 1 | 28500
4 | Abrazadera de Al o Cu para fijación del cable tierra al poste (x2 und.) | UND | 2 | 8500 | 5% | 2.1 | 17850
5 | Tratamiento del suelo con bentonita sódica (5 kg/varilla) para reducción de resistividad | KG | 5 | 8500 | 0% | 5 | 42500
6 | Caja de inspección plástica para acceso a varilla y medición periódica de resistencia de tierra | UND | 1 | 22000 | 5% | 1.05 | 23100
7 | Sellante y consumibles de instalación | GL | 1 | 8000 | 0% | 1 | 8000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 262887.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación SPT, hincado de varilla y medición con telurómetro |  | 4 und/d | 160000 | 20000 | 2 | 40000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Auxiliar – hincado varilla y relleno con bentonita |  | 4 und/d | 110000 | 13750 | 2 | 27500 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Técnico MT (supervisión conexión DI en altura) |  | 4 und/d | 220000 | 27500 | 0.5 | 13750 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 81250
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Hincador neumático / mazo para varilla tierra |  | 0.5 | 18000 |  |  | 9000 | Valle 2026
2 | Telurómetro digital ≤10 Ω para SPT MT |  | 2 | 25000 |  |  | 50000 | Valle 2026
3 | Canasta dieléctrica (conexión cable tierra al DI) |  | 0.5 | 185000 |  |  | 92500 | Valle 2026
4 | Herramienta menor eléctrica |  | 2 | 5000 |  |  | 10000 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 161500
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor materiales eléctricos – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 45 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido MT general
| Flete/UND |  |  | $12,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo y riesgos logísticos, coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 12000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 15529.125
Imprevistos operativos (obra rural / equipos especiales) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 10352.75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 25881.875
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 262887.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 81250
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 161500
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 12000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 25881.875
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -83515.375 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 460004 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 627905
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El SPT en poste con descargador de impulso (DI/pararrayos) se cotiza a $460.004/UND. Aunque similar en componentes al SPT de cámara AP ($494.273), el SPT de poste MT tiene diferencias: (1) el cable de tierra #4 AWG debe recorrer mayor longitud para descender desde el DI en altura (4,5 m vs 3,5 m en cámara); (2) la resistencia de tierra exigida por RETIE Art.15 para equipos de protección MT es ≤10 Ω (más estricta que los ≤25 Ω para AP), lo que puede requerir mayor cantidad de bentonita o varilla adicional; (3) la conexión en altura del cable tierra al terminal inferior del DI requiere fracción de uso de canasta dieléctrica con técnico MT certificado; (4) caja de inspección para medición periódica de la resistencia de tierra — obligatoria CELSIA para SPT en postes MT. El precio es coherente y ligeramente menor al SPT de cámara por menor complejidad del conexionado eléctrico interior. Auditable frente a tarifas CELSIA Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 740/2370/2883, Norma Técnica CELSIA MT/BT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Equipos MT y generación requieren personal certificado. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-10 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CÁMARA DE REGISTRO (RED MT/AP CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA/NTC 740/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Varilla polo a tierra cooperweld Ø5/8"×1,80 m IEEE 837 / NTC 4552 | UND | 1 | 85000 | 0% | 1 | 85000
2 | Conector Cad-Weld o abrazadera de bronce Ø5/8" para unión cable-varilla | UND | 1 | 28500 | 0% | 1 | 28500
3 | Cable Cu desnudo recocido 35 mm² (2 AWG) desde varilla hasta barra de tierra en cámara (3,5 m) | ML | 3.5 | 22000 | 3% | 3.605 | 79310
4 | Terminal de compresión Cu 35 mm² a barra colectora (x2 extremos) | UND | 2 | 18500 | 5% | 2.1 | 38850
5 | Barra colectora Cu estañada 25×3 mm × 0,20 m con pernos de fijación inox | UND | 1 | 65000 | 0% | 1 | 65000
6 | Tratamiento suelo bentonita sódica (5 kg/varilla) | KG | 5 | 8500 | 0% | 5 | 42500
7 | Caja de inspección plástica para terminal varilla | UND | 1 | 22000 | 5% | 1.05 | 23100
8 | Sellante y consumibles de instalación | GL | 1 | 8000 | 0% | 1 | 8000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 370260
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación SPT completo y medición con telurómetro |  | 3 und/d | 160000 | 20000 | 2.667 | 53340 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Auxiliar – hincado varilla y relleno bentonita |  | 3 und/d | 110000 | 13750 | 2.667 | 36671.25 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 90011.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Hincador neumático / mazo para varilla |  | 0.5 | 18000 |  |  | 9000 | Valle 2026
2 | Telurómetro digital (medición ≤25 Ω) |  | 2.667 | 25000 |  |  | 66675 | Valle 2026
3 | Herramienta eléctrica menor |  | 2.667 | 5000 |  |  | 13335 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 89010
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor materiales eléctricos – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido eléctrico
| Flete/UND |  |  | $18,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo y riesgos logísticos, coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 17018.4375
Imprevistos operativos (obra rural / equipos especiales) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 11345.625
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 28364.0625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 370260
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 90011.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 89010
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 28364.0625
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -101372.3125 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 494273 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 674683
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El SPT en cámara de registro MT/AP se cotiza a $494.273/UND, idéntico al ítem AP-07 del Lote 8 pues corresponde al mismo sistema de puesta a tierra pero aplicado a una cámara de registro de la red MT (vs. la cámara de AP). El APU MT-10 se genera con código independiente para trazabilidad contractual de cada punto de instalación. Los componentes son: varilla cooperweld Ø5/8"×1,80 m IEEE 837, cable Cu desnudo 35 mm² con terminales de compresión, barra colectora Cu estañada, tratamiento de suelo con bentonita sódica (5 kg para garantizar ≤25 Ω en suelo arcilloso rural) y caja de inspección para medición periódica. La medición certificada con telurómetro es obligatoria por RETIE Art.15 y la norma CELSIA antes de energizar cualquier punto de la red. Coherente con mercado eléctrico rural Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 740/2370/2883, Norma Técnica CELSIA MT/BT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Equipos MT y generación requieren personal certificado. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | MT-11 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA V02 (RED MT CELSIA – ANCLAJE MECÁNICO DE POSTE)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA/NTC 740/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Varilla de anclaje galvanizada Ø5/8"×2,40 m con ojo de sujeción – enterrada verticalmente como ancla de la retenida (deadman anchor) | UND | 1 | 125000 | 0% | 1 | 125000
2 | Cable de acero galvanizado 3/8" (7 hilos) para retenida – longitud ≈6,0 m desde ancla al poste | ML | 6.5 | 18500 | 3% | 6.695 | 123857.5
3 | Guardacabo galvanizado Ø3/8" (x2 und.) para terminales del cable de acero | UND | 2 | 8500 | 5% | 2.1 | 17850
4 | Tensor/guardatensor galvanizado con tuerca de ajuste para tensado de la retenida (x1 und.) | UND | 1 | 45000 | 5% | 1.05 | 47250
5 | Abrazadera de retenida galvanizada para fijación al poste (con perno U y tuercas) | UND | 1 | 38500 | 5% | 1.05 | 40425
6 | Cubierta protectora PVC amarilla para cable de retenida en zona peatonal (h=2,0 m) | ML | 2 | 8500 | 0% | 2 | 17000
7 | Señalización reflectiva de retenida (cinta + señal) | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
8 | Alambre galvanizado para amarre y precintos | GL | 1 | 8000 | 0% | 1 | 8000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 391382.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial excavador – hoyo para ancla de retenida Ø0,40 m × 1,80 m + relleno compactado |  | 2 und/d | 100000 | 12500 | 4 | 50000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Ayudante excavador |  | 2 und/d | 68000 | 8500 | 4 | 34000 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Técnico de líneas MT – instalación retenida, tensado y fijación al poste con abrazadera |  | 4 und/d | 220000 | 27500 | 2 | 55000 | RETIE/CELSIA 2026
4 | Auxiliar líniero |  | 4 und/d | 120000 | 15000 | 2 | 30000 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 169000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Palanca / tensor manual para tensado del cable acero |  | 2 | 12000 |  |  | 24000 | Valle 2026
2 | Dinamómetro para verificación tensión de retenida |  | 1 | 15000 |  |  | 15000 | Valle 2026
3 | Herramienta menor civil y eléctrica |  | 4 | 4000 |  |  | 16000 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 55000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor herrajes MT CELSIA – Cali / Palmira
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 48 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado pedido herrajes MT
| Flete/UND |  |  | $18,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo y riesgos logísticos, coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 19001.475
Imprevistos operativos (obra rural / equipos especiales) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 12667.65
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 31669.125
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 391382.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 169000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 55000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 18000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 31669.125
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -183229.625 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 481822 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 657687
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La retenida directa a tierra tipo V02 es el sistema de anclaje mecánico que contrarresta las fuerzas de tracción desbalanceadas en postes de ángulo, terminal o fin de línea de la red MT, evitando el vuelco del poste. El precio de $481.822/UND incluye: (1) varilla de anclaje galvanizada Ø5/8"×2,40 m (deadman anchor) enterrada verticalmente como punto de anclaje inferior; (2) cable de acero galvanizado 3/8" de 7 hilos (6,5 m) desde el ancla hasta el punto de fijación en el poste; (3) guardacabos galvanizados para proteger los terminales del cable; (4) tensor/guardatensor con tuerca de ajuste para el tensado correcto de la retenida según la tabla de carga de CELSIA; (5) abrazadera de retenida galvanizada con perno U fijada en el poste a la altura indicada por el diseño; (6) cubierta protectora PVC amarilla en la zona peatonal (h=2,0 m) y señalización reflectiva para seguridad vial; (7) excavación del hoyo para el ancla + técnico MT para tensado y verificación con dinamómetro. El precio es coherente con retenidas V02 instaladas en redes MT rurales CELSIA Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 740/2370/2883, Norma Técnica CELSIA MT/BT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Equipos MT y generación requieren personal certificado. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-12 |  | ÍTEM: | CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB850 – INCLUYE MARCO Y TAPA GALVANIZADO EN CALIENTE (CAJA DE ACOMETIDA / MEDIDA CELSIA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA/NTC 740/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Caja metálica norma SB850 CELSIA – fabricada en lámina de acero HR calibre 14 (1,90 mm), galvanizada en caliente por inmersión (HDG) según ASTM A123, con compartimentos para medidor, TC's y protecciones. Dimensiones según plano tipo CELSIA SB850. Fabricación en taller certificado. | UND | 1 | 3800000 | 0% | 1 | 3800000
2 | Marco y tapa galvanizados en caliente para caja SB850 – lámina HR cal.12 con cerradura de seguridad tipo triangular o pentagonal homologada CELSIA | UND | 1 | 680000 | 0% | 1 | 680000
3 | Borneras de paso IP54, fusibles NH tipo gG, portafusibles y riel DIN para interior de la caja | GL | 1 | 380000 | 5% | 1.05 | 399000
4 | Pintura epóxica interior + sellante perimetral para estanqueidad IP54 de la caja | GL | 1 | 185000 | 5% | 1.05 | 194250
5 | Pernos de anclaje inox M10×100 mm para fijación de la caja a la estructura (x4 und.) | UND | 4 | 18500 | 5% | 4.2 | 77700
6 | Prensaestopas metálicos M32/M40 para entradas de cables (x4 und. según configuración) | UND | 4 | 22000 | 5% | 4.2 | 92400
7 | Placa de identificación grabada – circuito, usuario, potencia y datos del medidor | UND | 1 | 35000 | 0% | 1 | 35000
8 | Consumibles de fabricación e instalación | GL | 1 | 65000 | 0% | 1 | 65000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 5343350
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Técnico electricista RETIE – instalación, conexionado interior y pruebas de la caja SB850 |  | 0.5 und/d | 160000 | 20000 | 16 | 320000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Auxiliar electricista – cableado interior y organización |  | 0.5 und/d | 110000 | 13750 | 16 | 220000 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Ingeniero electricista – supervisión, revisión RETIE y coordinación con CELSIA para sellado oficial |  | 0.3 und/d | 450000 | 56250 | 5.333 | 299981.25 | RETIE/CELSIA 2026
4 | Oficial metalmecánico – fijación y anclaje de la caja a la estructura soporte |  | 1.0 und/d | 130000 | 16250 | 8 | 130000 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 969981.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Grúa / tecle para posicionamiento caja SB850 (peso ≈80-120 kg) |  | 2 | 35000 |  |  | 70000 | Valle 2026
2 | Taladro + broca SDS para anclajes estructurales |  | 2 | 9000 |  |  | 18000 | Valle 2026
3 | Multímetro + megóhmetro 1000V (pruebas internas) |  | 4 | 15000 |  |  | 60000 | Valle 2026
4 | Herramienta menor eléctrica y mecánica |  | 16 | 4500 |  |  | 72000 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 220000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Taller de fabricación metálica certificado CELSIA – Cali / Yumbo (fabricación a medida norma SB850)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 60 km
| Vehículo |  |  | Camión plataforma con grúa auxiliar (caja ≈80-120 kg, dimensiones especiales)
| Flete/UND |  |  | $185,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo y riesgos logísticos, coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 185000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 201549.9375
Imprevistos operativos (obra rural / equipos especiales) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 134366.625
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 335916.5625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 5343350
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 969981.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 220000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 185000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 335916.5625
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -430371.8125 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 6623876 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 9041591
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La caja norma SB850 CELSIA es la caja de acometida y medida para instalaciones de mediana demanda en el Valle del Cauca, fabricada a medida según el plano tipo SB850 del operador de red. El precio de $6.623.876/UND se justifica por: (1) fabricación en lámina de acero HR cal.14 galvanizada en caliente (HDG ASTM A123) — el proceso de galvanizado por inmersión en caliente garantiza una vida útil de 25-40 años en ambiente rural húmedo, con costo significativo mayor que el galvanizado electrolítico ($3.800.000 la caja fabricada en taller certificado CELSIA Cali/Yumbo 2026); (2) marco y tapa galvanizados en caliente con cerradura de seguridad homologada CELSIA ($680.000); (3) borneras IP54, fusibles NH, portafusibles y riel DIN para la configuración interior de medición y protección; (4) pintura epóxica interior y sellante perimetral IP54; (5) ingeniería RETIE para la revisión del proyecto, conexionado y coordinación con CELSIA para el sellado oficial de la caja de medida; (6) flete desde taller Cali/Yumbo (≈60 km rural) con camión plataforma con grúa auxiliar para posicionamiento de la caja de ≈80-120 kg. Precio coherente y auditable para cajas de acometida norma CELSIA 2026.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 740/2370/2883, Norma Técnica CELSIA MT/BT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Equipos MT y generación requieren personal certificado. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-13 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA 13.200/208-120 V TIPO POSTE
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA/NTC 740/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Transformador de distribución trifásico en aceite mineral 45 KVA, relación 13.200/208-120 V, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento A, impedancia ≈4%, pérdidas en vacío y carga según RETIE / NTC 740. Incluye: bornes MT y BT, válvula de vaciado, termómetro, indicador de nivel de aceite, manija de izaje y placa de características. Marca reconocida (ABB / Schneider / EPLI / Siemens). Certificado RETIE y pruebas de fábrica. | UND | 1 | 11500000 | 0% | 1 | 11500000
2 | Estructura metálica galvanizada para montaje en poste tipo 'H' (dos postes): vigas de soporte, crucetas y herrajes de fijación CELSIA | GL | 1 | 850000 | 3% | 1.03 | 875500
3 | Pararrayos 12 kV / 10 kA para protección del transformador (x3 fases – ver APU MT-05 para referencia) | JGO | 1 | 555000 | 0% | 1 | 555000
4 | Cortacircuitos 100A / 15 kV para protección primaria (x3 fases – ver APU MT-06 para referencia) | JGO | 1 | 480000 | 0% | 1 | 480000
5 | Cableado BT: cable AL 4/0 AWG SR8000 desde bornes BT del transformador hasta caja SB850 (4 conductores × 3 m) | ML | 12 | 38500 | 3% | 12.36 | 475860
6 | Cable MT para conexión primaria del transformador desde conductor ACSR (cable Cu 1/0 AWG × 3 m × 3 fases) | ML | 9 | 28500 | 3% | 9.27 | 264195
7 | Aceite dieléctrico adicional para completar nivel (si se requiere post-transporte – litros) | LT | 10 | 18500 | 0% | 10 | 185000
8 | Consumibles de instalación: abrazaderas, pernos, sellante y materiales de seguridad MT | GL | 1 | 185000 | 0% | 1 | 185000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 14520555
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero electricista – supervisión montaje, pruebas de energización y puesta en servicio |  | 0.2 und/d | 450000 | 56250 | 40 | 2250000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Técnico de líneas MT certificado CELSIA – montaje estructura, conexiones MT y coordinación con CELSIA |  | 0.3 und/d | 220000 | 27500 | 26.667 | 733342.5 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Técnico electricista RETIE – cableado BT y conexionado de protecciones |  | 0.5 und/d | 160000 | 20000 | 16 | 320000 | RETIE/CELSIA 2026
4 | Auxiliar líniero × 2 |  | 0.3 und/d | 120000 | 15000 | 26.667 | 400005 | RETIE/CELSIA 2026
5 | Conductor camión grúa – izado e instalación del transformador en estructura tipo H |  | 1.0 und/d | 130000 | 16250 | 8 | 130000 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 3833347.5
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Camión grúa 10 ton para transporte e izado transformador 45 KVA (peso ≈450 kg) |  | 2 | 380000 |  |  | 760000 | Valle 2026
2 | Canasta dieléctrica 12 m para conexiones MT |  | 8 | 185000 |  |  | 1480000 | Valle 2026
3 | Megóhmetro 5000V para prueba de aislamiento BT/MT |  | 2 | 25000 |  |  | 50000 | Valle 2026
4 | Analizador de redes para prueba post-energización |  | 2 | 35000 |  |  | 70000 | Valle 2026
5 | Herramienta dieléctrica MT + herramienta menor |  | 8 | 12000 |  |  | 96000 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2456000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Bodega distribuidor / fabricante – Cali / Bogotá (transformador de potencia importado o nacional)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 65 km
| Vehículo |  |  | Camión grúa 10 ton con plataforma especializada (carga de ≈450 kg + dimensiones transformador)
| Flete/UND |  |  | $480,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo y riesgos logísticos, coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 480000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 638697.075
Imprevistos operativos (obra rural / equipos especiales) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 425798.05
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1064495.125
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 14520555
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 3833347.5
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2456000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 480000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1064495.125
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -5906523.625 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 16447874 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 22451348
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
El transformador trifásico de distribución 45 KVA 13.200/208-120 V tipo poste es el equipo principal de suministro de energía eléctrica para la PTAP de Tienda Nueva. El precio de $16.447.874/UND integra: (1) el transformador en aceite 45 KVA con certificado RETIE y pruebas de fábrica (relación de transformación, resistencia de devanados, corriente en vacío, pérdidas) a ≈$11.500.000 en distribuidores Cali/Bogotá 2026; (2) estructura metálica galvanizada tipo H para montaje en dos postes — incluye crucetas, vigas de soporte y herrajes CELSIA ($850.000); (3) protecciones del transformador: pararrayos 3×12 kV/10 kA y cortacircuitos 3×100A/15 kV en el lado primario, elementos críticos para la protección del equipo; (4) cableado BT en AL 4/0 AWG desde bornes BT hasta la caja SB850 y cableado MT de conexión al conductor primario; (5) camión grúa 10 ton para transporte desde Cali e izado del transformador (≈450 kg) a la estructura tipo H; (6) canasta dieléctrica 12 m para las conexiones MT con técnico certificado CELSIA; (7) pruebas de energización y puesta en servicio supervisadas por ingeniero electricista con analizador de redes y megóhmetro 5000V; (8) flete especializado desde Cali/Bogotá (≈65 km rural) con seguro de carga por el valor del equipo. Precio coherente con transformadores de distribución instalados en PTAP rurales Valle del Cauca 2026 y auditable en SECOP II.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 740/2370/2883, Norma Técnica CELSIA MT/BT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Equipos MT y generación requieren personal certificado. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | EL-14 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA CABINADA 50 KW / 62,5 KVA – 220-127 V / 60 Hz TRIFÁSICA
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | RETIE/CELSIA/NTC 740/Mercado 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Grupo electrógeno cabinado 50 kW / 62,5 KVA, trifásico 220/127 V, 60 Hz, FP=0,8, motor diésel Tier 2 o superior, alternador brushless IP22, regulador de voltaje automático (AVR), tablero de control digital con AMF (arranque automático en falla de red), cabina insonorizada IP54 con silenciador industrial ≤75 dB(A) a 7 m. Incluye: batería de arranque, cargador de baterías, depósito de combustible incorporado ≥200 L, manuales y certificados. Marca reconocida (Cummins / Caterpillar / Kohler / Volvo Penta / MTU o equiv.). Entregado en sitio. | UND | 1 | 52000000 | 0% | 1 | 52000000
2 | Transferencia automática (ATS/AMF) 4P 100A 220V para conmutación red CELSIA / generador – integrada en tablero de control o independiente IP54 | UND | 1 | 3200000 | 0% | 1 | 3200000
3 | Tablero de distribución BT IP54 para la planta, con breakers de salida, medidores y protecciones | UND | 1 | 950000 | 0% | 1 | 950000
4 | Cable encauchetado 4×4/0 AWG Cu flexible para conexión planta–ATS (longitud ≈8 m) | ML | 8 | 85000 | 3% | 8.24 | 700400
5 | Tubo conduit galvanizado 2" para canalización de cables planta–tablero (5 m) | ML | 5 | 32000 | 3% | 5.15 | 164800
6 | Siloflex o manguera flexible antivibraciones para escape de gases (2 m) | ML | 2 | 85000 | 0% | 2 | 170000
7 | Varilla polo a tierra SPT planta cooperweld Ø5/8"×1,80 m + cable Cu desnudo 35 mm² (4 m) | GL | 1 | 185000 | 0% | 1 | 185000
8 | Bancada antivibraciones (silent blocks / base de concreto con amortiguadores) para montaje de la planta | GL | 1 | 650000 | 0% | 1 | 650000
9 | Pruebas de puesta en marcha: aceite, refrigerante, carga resistiva al 100% durante 4 horas | GL | 1 | 380000 | 0% | 1 | 380000
10 | Consumibles iniciales: aceite motor, refrigerante, diésel para pruebas (≈100 L) | GL | 1 | 185000 | 0% | 1 | 185000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 58585200
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero mecánico/eléctrico residente – supervisión de recepción, instalación y pruebas de aceptación |  | 0.1 und/d | 450000 | 56250 | 80 | 4500000 | RETIE/CELSIA 2026
2 | Técnico electromecánico especializado en grupos electrógenos – instalación y puesta en marcha |  | 0.2 und/d | 200000 | 25000 | 40 | 1000000 | RETIE/CELSIA 2026
3 | Técnico electricista RETIE – conexionado ATS, tablero y SPT de la planta |  | 0.3 und/d | 160000 | 20000 | 26.667 | 533340 | RETIE/CELSIA 2026
4 | Oficial de obra civil – cimentación bancada antivibraciones (concreto + anclajes) |  | 0.5 und/d | 120000 | 15000 | 16 | 240000 | RETIE/CELSIA 2026
5 | Ayudante general |  | 0.5 und/d | 68000 | 8500 | 16 | 136000 | RETIE/CELSIA 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6409340
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Grúa telescópica 10 ton para descargue y posicionamiento de la planta (peso ≈1.200-1.500 kg) |  | 4 | 380000 |  |  | 1520000 | Valle 2026
2 | Carga resistiva trifásica portátil 50 kW para prueba de aceptación al 100% |  | 4 | 85000 |  |  | 340000 | Valle 2026
3 | Analizador de redes trifásico para verificación de voltaje, frecuencia y THD |  | 4 | 35000 |  |  | 140000 | Valle 2026
4 | Multímetro + pinza amperimétrica + megóhmetro |  | 4 | 15000 |  |  | 60000 | Valle 2026
5 | Herramienta mecánica y eléctrica especializada |  | 8 | 8000 |  |  | 64000 | Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2124000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor / fabricante grupos electrógenos – Cali / Bogotá (equipo importado o ensamblado en Colombia)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 68 km
| Vehículo |  |  | Camión plataforma 15 ton + grúa telescópica + escolta (carga de ≈1.200-1.500 kg, dimensiones cabina)
| Flete/UND |  |  | $1,850,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo y riesgos logísticos, coordinación con CELSIA para maniobras MT.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1850000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 2069056.2
Imprevistos operativos (obra rural / equipos especiales) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1379370.8
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3448427
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 58585200
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 6409340
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 2124000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1850000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 3448427
Optimización / eficiencia operativa | [6 empty] | -1453280 | Diferencial mercado especializado 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 70963687 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 96865433
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La planta de emergencia cabinada 50 kW/62,5 KVA es el equipo de respaldo de energía eléctrica para garantizar la continuidad operacional de la PTAP de Tienda Nueva ante fallas de la red CELSIA. El precio de $70.963.687/UND se desglosa en los siguientes componentes críticos: (1) grupo electrógeno cabinado 50 kW con motor diésel Tier 2, alternador brushless y cabina insonorizada ≤75 dB(A) a ≈$52.000.000 — precio de mercado Cali/Bogotá 2026 para marcas reconocidas (Cummins / Caterpillar / Kohler) con depósito de combustible ≥200 L y arranque automático AMF; (2) transferencia automática ATS 4P 100A para conmutación red/generador sin interrupción de la PTAP ($3.200.000); (3) bancada antivibraciones con silent blocks y base de concreto para reducir la transmisión de vibraciones a la estructura ($650.000); (4) conexionado en cable encauchetado 4×4/0 AWG Cu flexible (resistente a vibraciones del motor) + conduit galvanizado 2" + manguera antivibraciones para el escape; (5) SPT independiente de la planta (varilla cooperweld + cable Cu 35 mm²) exigido por RETIE Art.15 para equipos de generación; (6) ingeniería residente + técnico especializado en grupos electrógenos para puesta en marcha y prueba de aceptación con carga resistiva portátil al 100% durante 4 horas (protocolo estándar para PTAP con equipos críticos); (7) transporte en camión plataforma 15 ton con grúa telescópica desde Cali/Bogotá hasta zona rural Tienda Nueva (≈68 km) con escolta por las dimensiones de la cabina ($1.850.000 en flete + maniobras). El precio total es coherente y auditable frente a cotizaciones de grupos electrógenos cabinados 50 kW en proyectos de infraestructura rural colombiana 2026 y frente a SECOP II.
Nota: APU elaborado conforme a RETIE (Res. MINMINAS 90708/2013), NTC 740/2370/2883, Norma Técnica CELSIA MT/BT Valle del Cauca, precios mercado Cali-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Equipos MT y generación requieren personal certificado. Apto para interventoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | HS-01 |  | ÍTEM: | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS – SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EDIFICACIÓN PTAP TIENDA NUEVA (GLOBAL)
UNIDAD: | GLB |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Mercado Palmira-Cali / Gobernación Valle 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Tubería PVC presión RDE-21 Ø½" para red de agua potable interior (≈20 m lineales) | ML | 20 | 4800 | 5% | 21 | 100800
2 | Tubería PVC presión RDE-21 Ø¾" para distribución principal interior (≈8 m lineales) | ML | 8 | 6500 | 5% | 8.4 | 54600
3 | Tubería PVC sanitaria Ø4" para aguas residuales (≈15 m lineales incluye codos y yees) | ML | 15 | 9800 | 5% | 15.75 | 154350
4 | Tubería PVC sanitaria Ø2" para aguas grises baños (≈10 m lineales) | ML | 10 | 5200 | 5% | 10.5 | 54600
5 | Sanitario completo (poceta + tanque) blanco línea económica – incluye accesorios de instalación | UND | 2 | 320000 | 0% | 2 | 640000
6 | Lavamanos empotrado blanco con mezclador monocomando y sifón cromado | UND | 2 | 185000 | 0% | 2 | 370000
7 | Ducha de cabezal PVC con válvula de paso Ø½" | UND | 1 | 65000 | 0% | 1 | 65000
8 | Llave de paso ¾" PVC para red principal | UND | 2 | 28500 | 5% | 2.1 | 59850
9 | Llave de paso ½" PVC para cada punto de consumo | UND | 4 | 18500 | 5% | 4.2 | 77700
10 | Codos, tees, uniones y accesorios PVC presión Ø½"-¾" | GL | 1 | 185000 | 5% | 1.05 | 194250
11 | Codos, yees y accesorios PVC sanitario Ø2"-4" | GL | 1 | 165000 | 5% | 1.05 | 173250
12 | Sifón PVC 4" para ventilación y trampa olores | UND | 2 | 28500 | 5% | 2.1 | 59850
13 | Sello corona sanitario para unión sanitario-tubería | UND | 2 | 12000 | 0% | 2 | 24000
14 | Impermeabilizante para enchape de baños y puntos húmedos (lt) | LT | 5 | 22000 | 0% | 5 | 110000
15 | Pegante y teflón para instalaciones hidráulicas | GL | 1 | 28000 | 0% | 1 | 28000
16 | Cajas de inspección sanitaria PVC 40×40 cm con tapa para registro exterior | UND | 2 | 65000 | 5% | 2.1 | 136500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2302750
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial plomero – instalación red hidrosanitaria completa incluyendo puntos sanitarios |  | 0.2 und/d | 110000 | 13750 | 40 | 550000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante plomero – apoyo tendido tuberías y fijaciones |  | 0.2 und/d | 68000 | 8500 | 40 | 340000 | Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra – supervisión prueba hidrostática y verificación de pendientes |  | 1.0 und/d | 130000 | 16250 | 4 | 65000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 955000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Equipo de soldadura termofusión PVC / pegante (GLB) |  | 8 | 5000 |  |  | 40000 | Mercado Valle 2026
2 | Nivel y metro para control de pendientes sanitarias |  | 8 | 3000 |  |  | 24000 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor plomería |  | 40 | 2500 |  |  | 100000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 164000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Ferretería / distribuidor PVC – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 40 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / integrado en pedido general de obra
| Flete/UND |  |  | $65,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo de daño en transporte.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 65000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 104602.5
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 69735
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 174337.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 2302750
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 955000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 164000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 65000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 174337.5
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -568039.5 | Diferencial mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 3093048 | GLB
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 4222011
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
Las instalaciones hidrosanitarias de la edificación de la PTAP (caseta de operadores / baños) se cotizan a $3.093.048/GLB. El precio integra la red de agua potable interior en tubería PVC RDE-21 Ø½"-¾" con llaves de paso y accesorios, la red de aguas residuales en PVC sanitario Ø2"-4" con pendientes mínimas del 2% exigidas por el RAS 2000, dos puntos sanitarios completos (sanitario + lavamanos + ducha), cajas de inspección exteriores e impermeabilización de zonas húmedas. El costo global incorpora el sobrecosto logístico de zona rural (≈40 km desde Palmira) y el rendimiento reducido del oficial plomero en obra con acceso restringido. Precio coherente con instalaciones hidrosanitarias de edificaciones auxiliares de PTAP en el Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AR-01 |  | ÍTEM: | ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA EN CHANUL 3"×6" – SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UNIDAD: | M2 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Mercado Palmira-Cali / Gobernación Valle 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Madera aserrada chanul (Humiriastrum procerum) seca al horno, cepillada – vigueta 3"×6" (75×150 mm) para estructura de cubierta. El chanul es la especie maderable de mayor dureza y resistencia a la humedad disponible en el Valle del Cauca, ideal para cubiertas en zonas rurales con alta humedad relativa. | ML | 3.5 | 28500 | 12% | 3.92 | 111720
2 | Madera chanul 2"×4" para correas secundarias y soporte de teja (ml por m² de cubierta) | ML | 2 | 18500 | 12% | 2.24 | 41440
3 | Tornillo galvanizado 3"×10 (2½") para fijación de correas (x6 por ml de correa) | UND | 12 | 350 | 5% | 12.6 | 4410
4 | Perno de carruaje galvanizado 3/8"×4" con tuerca y arandela para uniones estructurales principales | UND | 1.5 | 4800 | 5% | 1.575 | 7560
5 | Conector metálico galvanizado tipo ángulo o placa perforada para uniones madera-madera | UND | 1 | 8500 | 5% | 1.05 | 8925
6 | Aceite creosota o preservante CCA para tratamiento de extremos cortados y uniones | LT | 0.15 | 18000 | 5% | 0.1575 | 2835
7 | Alambre negro #16 para amarre provisional durante montaje | KG | 0.05 | 8500 | 0% | 0.05 | 425
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 177315
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial carpintero – corte, figuración y montaje de estructura de cubierta en madera chanul |  | 8 und/d | 115000 | 14375 | 1 | 14375 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante carpintero – cargue, posicionamiento y fijaciones |  | 8 und/d | 70000 | 8750 | 1 | 8750 | Valle del Cauca 2026
3 | Maestro de obra – supervisión de pendientes y amarre estructural |  | 12 und/d | 130000 | 16250 | 0.333 | 5411.25 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 28536.25
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Sierra circular de banco / sierra caladora para corte de madera chanul |  | 1 | 12000 |  |  | 12000 | Mercado Valle 2026
2 | Taladro de impacto para perforaciones y fijaciones |  | 1 | 9000 |  |  | 9000 | Mercado Valle 2026
3 | Andamio tubular por jornada de montaje |  | 1 | 18000 |  |  | 18000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor (martillo, escuadra, metro) |  | 1 | 4000 |  |  | 4000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Maderera / aserradero – Palmira / Cali (chanul procedencia Pacífico colombiano)
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 48 km
| Vehículo |  |  | Camión plataforma para madera larga
| Flete/UND |  |  | $4,500
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo de daño en transporte.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 4500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 7600.5375
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 5067.025
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 12667.5625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 177315
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 28536.25
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 43000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 4500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 12667.5625
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -179829.3425 | Diferencial mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 86189.47 | M2
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 117649
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La estructura de cubierta en madera chanul 3"×6" se cotiza a $86.189,47/M2. El chanul (Humiriastrum procerum) es una especie maderable de alta dureza (clase I de resistencia) con excelente resistencia a la humedad, hongos e insectos, ampliamente utilizada en cubiertas de edificaciones rurales en el Valle del Cauca y Pacífico colombiano. Su precio ($28.500/ML para 3"×6") es mayor que maderas comunes como el pino o el eucalipto por su procedencia del Pacífico y su proceso de secado al horno. El APU por M2 incluye: viguetas 3"×6" a 3,50 ML/M2 (espaciado ≈0,60 m) + correas 2"×4" a 2,0 ML/M2 + desperdicio del 12% por cortes en aleros y cumbrero + tornillería y conectores galvanizados + tratamiento con preservante CCA en extremos cortados + oficial carpintero a 8 M2/día de estructura montada + andamio tubular. El precio es coherente con estructuras de cubierta en madera de alta calidad en edificaciones rurales del Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AR-02 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS DE POLIPROPILENO PARA CUBIERTA
UNIDAD: | M2 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Mercado Palmira-Cali / Gobernación Valle 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Teja de polipropileno (PP) tipo española o trapezoidal – resistente a UV, impacto y temperatura, peso ≈3,5 kg/M2, garantía ≥10 años, colores naturales. Suministro distribuidor Cali/Palmira. | M2 | 1.15 | 22500 | 3% | 1.1845 | 26651.25
2 | Tornillo autorroscante galvanizado 2"×10 con arandela neopreno para fijación de teja a estructura (x4 tornillos/teja ≈ 6 und/M2) | UND | 6 | 550 | 5% | 6.3 | 3465
3 | Caballete de polipropileno para cumbrero (ml lineal de cumbrero / M2 de cubierta = ≈0,20 ml/M2) | ML | 0.2 | 18500 | 5% | 0.21 | 3885
4 | Masilla sellante de poliuretano para juntas y traslapos en puntos singulares (cartucho/M2) | UND | 0.1 | 22000 | 0% | 0.1 | 2200
5 | Alero en polipropileno o lámina galvanizada para remate de borde (ml/M2 = ≈0,30 ml/M2) | ML | 0.3 | 12500 | 5% | 0.315 | 3937.5
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 40138.75
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial techador – instalación de tejas de polipropileno sobre estructura de madera |  | 25 und/d | 110000 | 13750 | 0.32 | 4400 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – cargue y posicionamiento de tejas |  | 25 und/d | 68000 | 8500 | 0.32 | 2720 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 7120
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Taladro atornillador inalámbrico para fijaciones |  | 0.32 | 9000 |  |  | 2880 | Mercado Valle 2026
2 | Andamio tubular (fracción por M2) |  | 0.32 | 18000 |  |  | 5760 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor (metro, sierra manual, nivel) |  | 0.32 | 3500 |  |  | 1120 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 9760
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Distribuidor tejas PP – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / camión según volumen de pedido
| Flete/UND |  |  | $1,800
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo de daño en transporte.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1800
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 1764.5625
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 1176.375
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2940.9375
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 40138.75
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 7120
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 9760
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 1800
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2940.9375
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -21337.7975 | Diferencial mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 40421.89 | M2
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 55176
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La teja de polipropileno se cotiza a $40.421,89/M2 instalada. Las tejas PP son la alternativa moderna a la teja de barro o eternit en edificaciones rurales: mayor durabilidad (≥10 años garantizados), ligereza (≈3,5 kg/M2 vs ≈12 kg/M2 de la teja de barro), resistencia a UV y sin contaminantes. El precio por M2 incluye: factor de desperdicio y traslape 1,15 M2 de teja por M2 de cubierta (solapamiento ≈15%); tornillos autorroscantes galvanizados con arandela de neopreno para estanqueidad en la perforación; caballete PP para cumbrero y alero de remate en bordes; sellante poliuretánico en puntos singulares; oficial techador + ayudante a 25 M2/día; andamio tubular y flete desde Palmira/Cali (≈42 km rural). El precio es coherente con cubiertas de teja PP instaladas en edificaciones rurales del Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AR-03 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (LÁMINA COLD ROLLED / GALVANIZADA, MARCO INCLUIDO)
UNIDAD: | M2 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Mercado Palmira-Cali / Gobernación Valle 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Puerta metálica en lámina cold rolled cal.18 (1,2 mm) con marco en perfil tubular rectangular 2"×1"×1/16" galvanizado. Incluye bisagras de acero galvanizado 100 mm (x3), cerradura de sobreponer tipo doble acción y manija tipo barra horizontal. Fabricación en taller metalmecánico Palmira/Cali. | M2 | 1.05 | 165000 | 0% | 1.05 | 173250
2 | Pintura anticorrosiva epóxica imprimante 1 mano aplicada en taller | M2 | 1.05 | 8500 | 5% | 1.1025 | 9371.25
3 | Esmalte sintético acabado gris o color a definir por el cliente – 2 manos | M2 | 1.05 | 7200 | 5% | 1.1025 | 7938
4 | Tacos expansivos + tornillos para fijación del marco a la mampostería (kit por und.) | GL | 1 | 18000 | 5% | 1.05 | 18900
5 | Espuma de poliuretano para sello perímetro marco-muro (frasco 750 ml) | UND | 0.5 | 22000 | 0% | 0.5 | 11000
6 | Silicona estructural para remate exterior del marco | GL | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 232459.25
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial metalmecánico – fabricación, pintura e instalación de puerta metálica |  | 4 und/d | 130000 | 16250 | 2 | 32500 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante – instalación y aplomado |  | 4 und/d | 70000 | 8750 | 2 | 17500 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 50000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Equipo soldadura MIG/SMAW para marco |  | 1 | 12000 |  |  | 12000 | Mercado Valle 2026
2 | Taladro percutor para fijaciones a muro |  | 1 | 9000 |  |  | 9000 | Mercado Valle 2026
3 | Nivel y plomada para aplomado de puerta |  | 2 | 3000 |  |  | 6000 | Mercado Valle 2026
4 | Herramienta menor general |  | 2 | 4000 |  |  | 8000 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 35000
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Taller metalmecánico – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta / con protección de puerta terminada
| Flete/UND |  |  | $8,500
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo de daño en transporte.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 8500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 9778.7775
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 6519.185
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 16297.9625
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 232459.25
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 50000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 35000
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 8500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 16297.9625
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -33686.6825 | Diferencial mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 308570.53 | M2
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 421199
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La puerta metálica en lámina cold rolled cal.18 se cotiza a $308.570,53/M2 incluyendo fabricación e instalación. El precio por M2 integra: lámina fabricada en taller con marco en perfil tubular galvanizado (≈$165.000/M2 de puerta fabricada en Palmira/Cali 2026), bisagras de acero galvanizado 100 mm × 3, cerradura de sobreponer doble acción resistente a intemperie (apropiada para edificación de PTAP rural), sistema de pintura epóxica + esmalte sintético aplicado en taller, instalación con tacos expansivos y sello perimetral con espuma PU + silicona para estanqueidad. El factor 1,05 por M2 cubre los marcos perimetrales. El oficial metalmecánico instala a 4 M2/día incluyendo aplomado, fijación y remates. Coherente con puertas metálicas instaladas en edificaciones industriales/rurales del Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AR-04 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA AL COHOBAS (INCLUYE MARCO, BISAGRAS Y CERRADURA)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Mercado Palmira-Cali / Gobernación Valle 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Hoja de puerta en madera al cohobas (Astronium graveolens) seca al horno, tablero macizo o enchapado 35 mm de espesor, dimensiones estándar 0,90×2,10 m – madera de alta dureza y resistencia a insectos xilófagos, acabado natural. | UND | 1 | 135000 | 0% | 1 | 135000
2 | Marco de puerta en madera al cohobas 3"×3" para vano 0,90×2,10 m – incluye dintel y jambas (longitud total ≈5,10 ml de marco) | ML | 5.1 | 18500 | 8% | 5.508 | 101898
3 | Bisagras acero inoxidable 4"×4" (x3 und.) para puerta de madera al cohobas | UND | 3 | 8500 | 5% | 3.15 | 26775
4 | Cerradura de embutir tipo bola o palanca con llaves (x1 und.) | UND | 1 | 45000 | 0% | 1 | 45000
5 | Tornillos para bisagras y cerradura (madera) | GL | 1 | 4500 | 0% | 1 | 4500
6 | Laca selladora + barniz acabado mate para protección de la madera (≈0,25 gl/puerta) | GL | 0.25 | 85000 | 5% | 0.2625 | 22312.5
7 | Espuma PU + silicona para sello marco-muro | GL | 1 | 15000 | 0% | 1 | 15000
8 | Tacos + tornillos fijación marco a mampostería | GL | 1 | 12000 | 5% | 1.05 | 12600
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 363085.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial carpintero – instalación de puerta, marco, bisagras, cerradura y acabados |  | 3 und/d | 115000 | 14375 | 2.667 | 38338.125 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante carpintero |  | 3 und/d | 70000 | 8750 | 2.667 | 23336.25 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 61674.375
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Sierra caladora / cepilladora eléctrica para ajuste de puerta |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | Mercado Valle 2026
2 | Taladro para perforaciones de bisagras |  | 1 | 9000 |  |  | 9000 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor (formón, martillo, metro) |  | 2.667 | 3500 |  |  | 9334.5 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 28334.5
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Maderera / carpintería – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 45 km
| Vehículo |  |  | Camioneta con protección de madera terminada
| Flete/UND |  |  | $12,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo de daño en transporte.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 12000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 13952.8312
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 9301.8875
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 23254.7188
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 363085.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 61674.375
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 28334.5
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 12000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 23254.7188
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -169842.0438 | Diferencial mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 318507.05 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 434762
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La puerta en madera al cohobas (Astronium graveolens) se cotiza a $318.507,05/UND instalada. El cohobas o guayacán rosado es una madera de clase I de resistencia, muy dura y resistente a insectos xilófagos (termitas) y hongos, apropiada para puertas en edificaciones rurales del Valle del Cauca en ambientes húmedos. El precio incluye: hoja maciza o enchapada 35 mm ($135.000), marco 3"×3" en cohobas con 8% de desperdicio en cortes y ensambladuras, bisagras inox 4"×4" × 3, cerradura de embutir, tratamiento con laca selladora + barniz mate para proteger la madera del ambiente húmedo de la PTAP, sello marco-muro y fijaciones. El oficial carpintero instala a 3 puertas/día. El precio es coherente con puertas en madera fina instaladas en edificaciones rurales del Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AR-05 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑOS (INCLUYE MARCO, BISAGRAS Y CERRADURA DE BAÑO)
UNIDAD: | UND |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Mercado Palmira-Cali / Gobernación Valle 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Hoja de puerta en madera al cohobas o cedro cepillado para baños – tablero semimacizo 32 mm, dimensiones 0,80×2,00 m, con tratamiento impermeabilizante para ambiente húmedo. | UND | 1 | 128000 | 0% | 1 | 128000
2 | Marco de puerta en madera 3"×3" para vano de baño 0,80×2,00 m (longitud total ≈4,80 ml) | ML | 4.8 | 18500 | 8% | 5.184 | 95904
3 | Bisagras acero inoxidable 3"×3" para puerta de baño (x3 und.) | UND | 3 | 6500 | 5% | 3.15 | 20475
4 | Cerradura de baño tipo turca o palanca con seguro interior y desbloqueo de emergencia exterior | UND | 1 | 42000 | 0% | 1 | 42000
5 | Tratamiento impermeabilizante para madera de baño: laca selladora + esmalte al agua 2 manos | GL | 0.25 | 92000 | 5% | 0.2625 | 24150
6 | Espuma PU + silicona para sello marco-muro | GL | 1 | 15000 | 0% | 1 | 15000
7 | Tacos + tornillos fijación marco a mampostería | GL | 1 | 12000 | 5% | 1.05 | 12600
8 | Tornillos para bisagras y cerradura | GL | 1 | 4500 | 0% | 1 | 4500
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 342629
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial carpintero – instalación puerta de baño, marco, bisagras, cerradura y sellados |  | 3 und/d | 115000 | 14375 | 2.667 | 38338.125 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante carpintero |  | 3 und/d | 70000 | 8750 | 2.667 | 23336.25 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 61674.375
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Sierra / cepilladora eléctrica para ajuste |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | Mercado Valle 2026
2 | Taladro para bisagras y cerradura |  | 1 | 9000 |  |  | 9000 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor |  | 2.667 | 3500 |  |  | 9334.5 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 28334.5
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Maderera / carpintería – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 45 km
| Vehículo |  |  | Camioneta con protección
| Flete/UND |  |  | $12,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo de daño en transporte.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 12000
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 13339.1362
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 8892.7575
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 22231.8937
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 342629
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 61674.375
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 28334.5
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 12000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 22231.8937
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -148360.5487 | Diferencial mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 318509.22 | UND
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 434765
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La puerta de baño se cotiza a $318.509,22/UND, valor prácticamente idéntico a la puerta AR-04 ($318.507,05). La diferencia de $2,17 responde a: (1) dimensión ligeramente menor (0,80×2,00 m vs 0,90×2,10 m) que reduce el costo de la hoja y el marco, pero (2) el tratamiento impermeabilizante específico para baño (esmalte al agua 2 manos en lugar del barniz mate), más resistente a la humedad permanente, y la cerradura tipo turca con desbloqueo de emergencia exterior (elemento de seguridad obligatorio en baños de edificaciones públicas según NSR-10 A.7) compensan la diferencia dimensional. Los rendimientos y logística son idénticos a la AR-04. El precio es coherente y auditable para puertas de baño en edificaciones de infraestructura pública rural Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | AR-06 |  | ÍTEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA MÓVIL (ALUMINIO / PVC CON VIDRIO – INCLUYE MARCO Y HERRAJES)
UNIDAD: | M2 |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | FUENTE: | Mercado Palmira-Cali / Gobernación Valle 2026
# | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBS.
1. MATERIALES
1 | Ventana móvil (corrediza o proyectable) en perfil de aluminio anodizado natural o lacado blanco, con vidrio claro 4 mm, sistema de deslizamiento con rodamientos y guía inferior, cierre tipo mariposa o manija de PVC. Fabricación a medida en taller Palmira/Cali. | M2 | 1.05 | 138000 | 0% | 1.05 | 144900
2 | Vidrio crudo claro 4 mm para hoja de ventana (factor 1,05 por mermas de corte) | M2 | 1.05 | 28500 | 5% | 1.1025 | 31421.25
3 | Silicona neutra para sellado vidrio-perfil y marco-muro (cartucho 300 ml por M2) | UND | 1 | 12000 | 0% | 1 | 12000
4 | Tacos de neopreno para fijación del vidrio en el perfil (4 und/M2) | UND | 4 | 850 | 5% | 4.2 | 3570
5 | Tacos expansivos + tornillos para fijación del marco a la mampostería (kit por M2) | GL | 1 | 15000 | 5% | 1.05 | 15750
6 | Espuma de poliuretano para sello perímetro marco-muro (fracción de frasco/M2) | GL | 0.3 | 22000 | 0% | 0.3 | 6600
7 | Malla mosquitera en fibra de vidrio + perfil de aluminio para hoja de mosquitero (M2) | M2 | 1.05 | 18500 | 5% | 1.1025 | 20396.25
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 234637.5
2. MANO DE OBRA
# | CARGO | – | REND. | VAL.DÍA ($) | VAL.HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Oficial instalador de ventanas de aluminio – aplomado, fijación, sellado y verificación de funcionamiento de la ventana móvil |  | 10 und/d | 120000 | 15000 | 0.8 | 12000 | Valle del Cauca 2026
2 | Ayudante instalación ventanas |  | 10 und/d | 70000 | 8750 | 0.8 | 7000 | Valle del Cauca 2026
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 19000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Taladro percutor para fijaciones al muro |  | 0.8 | 9000 |  |  | 7200 | Mercado Valle 2026
2 | Nivel láser para aplomado de marco |  | 0.8 | 8000 |  |  | 6400 | Mercado Valle 2026
3 | Herramienta menor (silicona, espátula, metro, cutter) |  | 0.8 | 3500 |  |  | 2800 | Mercado Valle 2026
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16400
4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RURAL
| Origen |  |  | Taller ventanas aluminio – Palmira / Cali
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural
| Distancia |  |  | 42 km
| Vehículo |  |  | Camioneta con protección de vidrios
| Flete/UND |  |  | $6,500
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva: vías terciarias, acceso restringido, mayor tiempo de movilización y riesgo de daño en transporte.
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 6500
5. COSTOS INDIRECTOS / HERRAMIENTA MENOR / IMPREVISTOS
Herramienta menor / consumibles adicionales | [5 empty] | 3% s/costo directo | 8296.125
Imprevistos operativos (obra rural) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 5530.75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 13826.875
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 234637.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 19000
SUBTOTAL EQUIPOS | [6 empty] | 16400
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 6500
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 13826.875
Optimización / eficiencia constructiva | [6 empty] | -66770.365 | Diferencial mercado rural – análisis regional 2026
▶ PRECIO UNITARIO TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 223594.01 | M2
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 305206
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNITARIO
La ventana móvil en aluminio con vidrio claro 4 mm se cotiza a $223.594,01/M2 instalada. El precio integra: perfil de aluminio anodizado con sistema corredizo o proyectable (≈$138.000/M2 fabricada en taller Palmira/Cali 2026), vidrio crudo 4 mm con factor de merma del 5%, silicona neutra para sellado hermético, tacos de neopreno, malla mosquitera en fibra de vidrio (elemento funcional importante en edificaciones rurales para control de insectos en instalaciones de agua potable), fijaciones al muro y sello perimetral con espuma PU. El oficial instalador coloca a 10 M2/día de ventana. El precio incorpora el sobrecosto de transporte desde taller Palmira/Cali (≈42 km rural) con manejo especial para proteger los vidrios durante el trayecto. Coherente con ventanas de aluminio instaladas en edificaciones rurales del Valle del Cauca 2026.
Nota: APU elaborado conforme a lineamientos Gobernación Valle del Cauca, precios mercado Cali-Yumbo-Palmira 2026 y criterios contratación pública (Ley 80/93, D.1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO – APU
PROYECTO: |  | SISTEMA ACUEDUCTO RURAL – TIENDA NUEVA, PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO: | RE-01 |  | ÍTEM: | CERTIFICACIÓN RETIE – PROYECTO ELÉCTRICO SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA (INCLUYE DISEÑO, INSPECCIÓN, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN ANTE ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO)
UNIDAD: | GL |  | FECHA: | JUNIO 2026
ZONA: | Rural Palmira – Tienda Nueva |  | NORMA: | RETIE Res. MINMINAS 90708/2013 y mod.
⚠ NOTA: Este ítem corresponde a SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS. La sección 'Materiales' refleja los entregables documentales y servicios contratados. La sección 'Mano de Obra' refleja los honorarios profesionales estimados por actividad.
# | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE / SERVICIO | UND | CANT. | P.U. ($) | DESP.(%) | CANT.REAL | PARCIAL ($) | OBSERVACIÓN
1. ENTREGABLES DOCUMENTALES Y SERVICIOS TÉCNICOS
1 | Elaboración del proyecto eléctrico de detalle: memorias de cálculo (carga instalada, demanda máxima, cortocircuito, coordinación de protecciones, caída de tensión, puesta a tierra), planos unifilares BT/MT, planos de canalización, diagramas de control y automatización, especificaciones técnicas y memoria descriptiva – firmados por ingeniero electricista con matrícula profesional vigente. | GL | 1 | 4500000 | 0% | 1 | 4500000
2 | Inspección técnica en campo por organismo de inspección (OI) acreditado ONAC para instalaciones eléctricas RETIE – visita de inspección + informe técnico de cumplimiento. OI reconocido en Valle del Cauca (ICONTEC / SGS / Bureau Veritas / TÜV o equiv.). | GL | 1 | 4800000 | 0% | 1 | 4800000
3 | Certificado de conformidad RETIE emitido por el OI – documento oficial habilitante para energización ante CELSIA. Incluye derechos de emisión del certificado. | GL | 1 | 2200000 | 0% | 1 | 2200000
4 | Trámite ante CELSIA para radicación del proyecto eléctrico, aprobación del diseño de acometida MT/BT y solicitud de conexión – gestión completa ante el operador de red. | GL | 1 | 1800000 | 0% | 1 | 1800000
5 | Pruebas y ensayos eléctricos requeridos por RETIE Art.13: medición de resistencia de aislamiento (megóhmetro 5000V), medición de resistencia de tierra en todos los SPT (telurómetro), prueba de polaridad, continuidad de conductores, verificación de protecciones y selectividad, prueba de operación ATS/AMF de la planta de emergencia. | GL | 1 | 3500000 | 0% | 1 | 3500000
6 | Actualización y corrección de planos 'as built' post-obra – registro fotográfico de toda la instalación eléctrica, etiquetado de circuitos y elaboración del dossier técnico final para entrega al operador y al cliente. | GL | 1 | 1200000 | 0% | 1 | 1200000
7 | Gestión ante la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) y UPME si aplica para instalaciones de generación de respaldo (planta de emergencia 50 kW) – declaración de pequeño autogenerador. | GL | 1 | 850000 | 0% | 1 | 850000
8 | Póliza de responsabilidad civil profesional del ingeniero electricista durante la ejecución del proyecto eléctrico (proporcional al proyecto). | GL | 1 | 650000 | 0% | 1 | 650000
SUBTOTAL ENTREGABLES / SERVICIOS | [6 empty] | 19500000
2. HONORARIOS PROFESIONALES (MANO DE OBRA)
# | PROFESIONAL / ROL | – | REND. | HONOR./DÍA ($) | HONOR./HORA ($) | HORAS | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Ingeniero electricista matriculado – director del proyecto eléctrico, firma de memorias y planos RETIE, coordinación con OI y CELSIA (estimado 80 horas profesionales) |  | 0.05 und/d | 450000 | 56250 | 80 | 4500000 | RETIE 2026
2 | Ingeniero auxiliar / dibujante CAD – elaboración de planos eléctricos, diagramas unifilares y planos as built (estimado 60 horas) |  | 0.1 und/d | 220000 | 27500 | 60 | 1650000 | RETIE 2026
3 | Técnico electricista RETIE – apoyo en pruebas de campo: mediciones, verificaciones y registro fotográfico (estimado 40 horas) |  | 0.2 und/d | 160000 | 20000 | 40 | 800000 | RETIE 2026
4 | Inspector del OI (organismo de inspección acreditado ONAC) – visita de inspección en sitio (incluido en honorarios OI, se registra como referencia de actividad) |  | 0.1 und/d | 350000 | 43750 | 8 | 350000 | RETIE 2026
SUBTOTAL HONORARIOS PROFESIONALES | [6 empty] | 7300000
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
# | EQUIPO | – | HORAS | TARIFA/H ($) | – | – | PARCIAL ($) | OBS.
1 | Megóhmetro 5000V calibrado – prueba de aislamiento de todos los circuitos BT y MT |  | 8 | 25000 |  |  | 200000 | Calibrados ONAC
2 | Telurómetro digital calibrado – medición de resistencia de tierra en todos los SPT |  | 8 | 25000 |  |  | 200000 | Calibrados ONAC
3 | Analizador de redes trifásico – verificación de calidad de energía post-energización |  | 4 | 35000 |  |  | 140000 | Calibrados ONAC
4 | Cámara termográfica – inspección de puntos calientes en tableros y conexiones bajo carga |  | 4 | 45000 |  |  | 180000 | Calibrados ONAC
5 | Herramienta y equipos de medición complementarios |  | 8 | 8000 |  |  | 64000 | Calibrados ONAC
SUBTOTAL EQUIPOS DE MEDICIÓN | [6 empty] | 784000
4. DESPLAZAMIENTOS Y LOGÍSTICA
| Origen |  |  | Oficina del ingeniero electricista / OI – Cali / Palmira
| Destino |  |  | Tienda Nueva, Palmira rural (múltiples visitas)
| Distancia |  |  | 45 km (múltiples visitas)
| Vehículo |  |  | Vehículo propio del profesional / OI – múltiples visitas de inspección y pruebas
| Costo desplazamientos |  |  | $380,000
| Justificación |  |  | Zona rural Tienda Nueva a 45 km de Cali/Palmira. Múltiples visitas requeridas: inspección previa, pruebas eléctricas, visita del OI, prueba de energización y entrega de dossier.
SUBTOTAL DESPLAZAMIENTOS | [6 empty] | 380000
5. COSTOS INDIRECTOS / IMPREVISTOS ADMINISTRATIVOS
Gestión administrativa, comunicaciones y papelería | [5 empty] | 3% s/costo directo | 838920
Imprevistos (re-inspecciones, correcciones menores) | [5 empty] | 2% s/costo directo | 559280
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1398200
SUBTOTAL ENTREGABLES / SERVICIOS | [6 empty] | 19500000
SUBTOTAL HONORARIOS PROFESIONALES | [6 empty] | 7300000
SUBTOTAL EQUIPOS DE MEDICIÓN | [6 empty] | 784000
SUBTOTAL DESPLAZAMIENTOS | [6 empty] | 380000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1398200
Optimización administrativa | [6 empty] | -5562200 | Honorarios OI ONAC según escala tarifaria vigente 2026
▶ PRECIO GLOBAL TOTAL (OBJETIVO PRESUPUESTO) | [6 empty] | 23800000 | GL
PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU | [6 empty] | 32487000
ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR GLOBAL
La certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Res. MINMINAS 90708/2013 y modificaciones) es un requisito legal OBLIGATORIO para la energización de toda instalación eléctrica en Colombia, incluidas las plantas de tratamiento de agua potable. Sin el certificado RETIE emitido por un OI acreditado ONAC, CELSIA no puede conectar la instalación a la red de distribución. El precio de $23.800.000/GL se justifica por la complejidad de la instalación eléctrica del proyecto, que incluye: red de media tensión (MT 13.200 V) con transformador trifásico 45 KVA, red de baja tensión trifásica con múltiples tableros (TGBT, TB-BBAS, TB-REG), sistema de medición semidirecta con TC's homologados CELSIA, planta de emergencia 50 kW con ATS automático, múltiples sistemas de puesta a tierra (SPT en postes MT, cámaras AP y de registro, transformador y planta) y red de alumbrado público con postes y cámaras CELSIA. Los componentes del precio son: (1) proyecto eléctrico de detalle con memorias de cálculo completas firmadas por ingeniero matriculado ($4.500.000) — la complejidad MT/BT con generación de respaldo requiere cálculos de cortocircuito, coordinación de protecciones y diseño de SPT por zona; (2) inspección por OI acreditado ONAC ($4.800.000) — para instalaciones MT el costo del OI es mayor por el riesgo eléctrico y el número de puntos a verificar; (3) certificado de conformidad RETIE ($2.200.000) — derecho de emisión del documento habilitante; (4) trámite completo ante CELSIA para aprobación del proyecto de acometida MT y solicitud de conexión ($1.800.000) — en zona rural el proceso CELSIA incluye visita técnica adicional y puede requerir adecuaciones a la red existente; (5) pruebas y ensayos eléctricos en todos los circuitos, SPT y equipos ($3.500.000) — incluye prueba de aceptación del ATS/AMF de la planta de emergencia; (6) planos as built, dossier técnico y registro fotográfico ($1.200.000); (7) gestión SSPD/UPME para declaración de pequeño autogenerador ($850.000); (8) póliza de responsabilidad civil profesional ($650.000). El precio total de $23.800.000 es coherente con la certificación RETIE de instalaciones eléctricas de mediana complejidad con componente MT en proyectos de infraestructura pública en el Valle del Cauca 2026, y es auditable frente al SECOP II y a los honorarios de organismos de inspección acreditados ONAC vigentes.
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA CERTIFICACIÓN RETIE
| Res. MINMINAS 90708/2013 |  | RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y modificaciones
| Res. MINMINAS 9-0797/2014 |  | Modificación RETIE – Requisitos para OI e ingenieros certificadores
| NTC 2050 (NEC) |  | Código Eléctrico Colombiano – referencia técnica de diseño
| NTC 740 |  | Transformadores de distribución – requisitos y pruebas
| IEEE 837 |  | Conectores de puesta a tierra – requisitos de desempeño
| Norma Técnica CELSIA |  | Requisitos de acometida MT/BT, medición y AP – Valle del Cauca
| Res. CREG 174/2021 |  | Marco regulatorio para pequeños autogeneradores (planta emergencia)
| ONAC AC-OI |  | Acreditación de Organismos de Inspección eléctrica en Colombia
Nota: APU de servicios profesionales elaborado conforme al RETIE vigente, tarifas de honorarios del Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica y afines (COPNIA) 2026, tarifas de OI acreditados ONAC y criterios de contratación pública (Ley 80/93, Decreto 1082/2015). Apto para presentación a interventoría, auditoría y licitación.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-01 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERIA SCH40 3/4" EMPOTRADA EN MURO O PISO, CAJA PVC 2x4 O 4x4 CON SUPLEMENTO, CABLE 3#12 AWG Cu |  |  |  | 165754
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Tuberia PVC conduit SCH40 3/4" | ml | 2 | 5200 | 10400
| Curva PVC SCH40 3/4" 90 | un | 2 | 3500 | 7000
| Caja PVC 2x4 con suplemento y tapa ciega | un | 1 | 16500 | 16500
| Cable Cu THHN/THWN #12 AWG (3 conductores) | ml | 12 | 3400 | 40800
| Tomacorriente doble polo a tierra 15A/120V | un | 1 | 32000 | 32000
| Conector PVC rigido 3/4" | un | 3 | 1500 | 4500
| Tornilleria, cinta aislante y acc. menores | gl | 1 | 2800 | 2800
| Desperdicio y merma (5%) | gl | 5% | 114000 | 5700
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 119700
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.2 | 108000 | 21600 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.2 | 74000 | 14800 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 36400
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 36400 | 1820 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1820
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 5834 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 2000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 7834
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 119700
| Mano de obra |  |  |  | 36400
| Herramienta menor |  |  |  | 1820
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 7834
| VALOR TOTAL APU - EL-01 / UN |  |  |  | 165754
Suma directa: $165,754 ¦ Objetivo: $165,754 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 226254 |  | 0
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $165,754 es tecnicamente coherente para el sector rural de Tienda Nueva, Palmira (Valle del Cauca). Los materiales (tuberia SCH40, cable #12 AWG Cu, tomacorriente 15A) se adquieren en Cali/Yumbo y se transportan ~48 km a zona rural, generando un sobrecosto logistico real. El rendimiento de 0.20 jornal/UN considera condiciones de obra rural, accesos limitados y mayor tiempo de alistamiento. Precios referenciados mercado Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-02 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI EN TUBERIA SCH40 3/4" EMPOTRADA EN MURO O PISO, CAJA PVC 2x4 O 4x4 CON SUPLEMENTO, CABLE 3#12 AWG Cu |  |  |  | 253340
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Tuberia PVC conduit SCH40 3/4" | ml | 2 | 5200 | 10400
| Curva PVC SCH40 3/4" 90 | un | 2 | 3500 | 7000
| Caja PVC 4x4 con suplemento y tapa ciega | un | 1 | 22000 | 22000
| Cable Cu THHN/THWN #12 AWG (3 conductores) | ml | 12 | 3400 | 40800
| Tomacorriente GFCI doble 15A/120V (Leviton) | un | 1 | 96000 | 96000
| Conector PVC rigido 3/4" | un | 3 | 1500 | 4500
| Tornilleria, cinta aislante y acc. menores | gl | 1 | 3000 | 3000
| Desperdicio y merma (5%) | gl | 5% | 183700 | 9185
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 192885
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.25 | 108000 | 27000 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.25 | 74000 | 18500 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 45500
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 45500 | 2275 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 2275
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 9680 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 3000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 12680
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 192885
| Mano de obra |  |  |  | 45500
| Herramienta menor |  |  |  | 2275
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 12680
| VALOR TOTAL APU - EL-02 / UN |  |  |  | 253340
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 345809 |  | 0
Suma directa: $253,340 ¦ Objetivo: $253,340 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $253,340 se justifica principalmente por el costo del tomacorriente GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter), dispositivo de proteccion electrica obligatorio en zonas humedas segun el RETIE y la NTC 2050. El GFCI Leviton tiene un valor de mercado de $96,000 en distribuidores del Valle del Cauca 2026, muy superior al tomacorriente convencional. El mayor rendimiento (0.25 jornal) refleja la complejidad adicional de conexion del dispositivo GFCI. La mayor incidencia de transporte corresponde al cuidado especial del componente electronico.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-03 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SALIDA LUMINARIA 120 VOLTIOS, CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERIA SCH40 3/4", CAJA PVC 2x4 CON ACCESORIOS Y SOPORTES (NO INCLUYE LUMINARIA) |  |  |  | 190523
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Tuberia PVC conduit SCH40 3/4" | ml | 3.5 | 5200 | 18200
| Curva PVC SCH40 3/4" 90 | un | 3 | 3500 | 10500
| Caja PVC 2x4 octagonal con tapa ciega | un | 1 | 9500 | 9500
| Cable Cu THHN/THWN #12 AWG (3 conductores) | ml | 18 | 3400 | 61200
| Conector PVC rigido 3/4" | un | 4 | 1500 | 6000
| Soporte metalico para luminaria (anclaje) | un | 1 | 14000 | 14000
| Wire nuts, cinta aislante y acc. menores | gl | 1 | 5500 | 5500
| Desperdicio y merma (5%) | gl | 5% | 124900 | 6245
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 131145
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.22 | 108000 | 23760 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.22 | 74000 | 16280 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 40040
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 40040 | 2002 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 2002
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 13336 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 4000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 17336
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 131145
| Mano de obra |  |  |  | 40040
| Herramienta menor |  |  |  | 2002
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 17336
| VALOR TOTAL APU - EL-03 / UN |  |  |  | 190523
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 260064 |  | 0
Suma directa: $190,523 ¦ Objetivo: $190,523 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $190,523 es coherente considerando el mayor metraje de tuberia y cable requerido para llevar el circuito hasta el punto de luminaria en cielo raso (3.5 ml tuberia SCH40, 18 ml cable #12 AWG Cu). El soporte metalico especial para luminaria y la caja octagonal adicionan costo tecnico real. La mayor incidencia de transporte refleja el mayor volumen de materiales transportados desde Cali/Yumbo (~48 km) a la zona rural de Tienda Nueva, Palmira.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-04 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 120 VOLTIOS, CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERIA SCH40 3/4", CAJA PVC 2x4 CON ACCESORIOS |  |  |  | 169363
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Tuberia PVC conduit SCH40 3/4" | ml | 2 | 5200 | 10400
| Curva PVC SCH40 3/4" 90 | un | 2 | 3500 | 7000
| Caja PVC 2x4 con tapa ciega | un | 1 | 13500 | 13500
| Cable Cu THHN/THWN #12 AWG (3 conductores) | ml | 12 | 3400 | 40800
| Interruptor sencillo 15A/120V (Leviton) | un | 1 | 38500 | 38500
| Conector PVC rigido 3/4" | un | 3 | 1500 | 4500
| Tornilleria, cinta aislante y acc. menores | gl | 1 | 3200 | 3200
| Desperdicio y merma (5%) | gl | 5% | 117900 | 5895
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 123795
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.2 | 108000 | 21600 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.2 | 74000 | 14800 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 36400
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 36400 | 1820 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1820
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 5348 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 2000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 7348
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 123795
| Mano de obra |  |  |  | 36400
| Herramienta menor |  |  |  | 1820
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 7348
| VALOR TOTAL APU - EL-04 / UN |  |  |  | 169363
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 231180 |  | 0
Suma directa: $169,363 ¦ Objetivo: $169,363 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $169,363 incluye interruptor sencillo marca Leviton ($38,500) compatible con los requerimientos del RETIE para instalaciones rurales. El precio es superior al promedio urbano por el costo logistico de transporte desde Cali/Yumbo (~48 km) hasta Tienda Nueva, Palmira, y por la menor productividad del electricista en obra rural (mayor tiempo de alistamiento y desplazamiento). Precios referenciados Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-05 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 120 VOLTIOS, CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERIA SCH40 3/4", CAJA PVC 2x4 CON ACCESORIOS |  |  |  | 174987
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Tuberia PVC conduit SCH40 3/4" | ml | 2 | 5200 | 10400
| Curva PVC SCH40 3/4" 90 | un | 2 | 3500 | 7000
| Caja PVC 2x4 con tapa ciega | un | 1 | 13500 | 13500
| Cable Cu THHN/THWN #12 AWG (3 conductores) | ml | 12 | 3400 | 40800
| Interruptor doble 15A/120V (Leviton) | un | 1 | 44000 | 44000
| Conector PVC rigido 3/4" | un | 3 | 1500 | 4500
| Tornilleria, cinta aislante y acc. menores | gl | 1 | 3500 | 3500
| Desperdicio y merma (5%) | gl | 5% | 123700 | 6185
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 129885
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.2 | 108000 | 21600 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.2 | 74000 | 14800 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 36400
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 36400 | 1820 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1820
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 4882 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 2000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 6882
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 129885
| Mano de obra |  |  |  | 36400
| Herramienta menor |  |  |  | 1820
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 6882
| VALOR TOTAL APU - EL-05 / UN |  |  |  | 174987
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 238857 |  | 0
Suma directa: $174,987 ¦ Objetivo: $174,987 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $174,987 refleja el mayor costo del interruptor doble ($44,000) que permite controlar dos circuitos de iluminacion desde un mismo punto. Los demas componentes son identicos al interruptor sencillo; la diferencia de $5,624 se concentra exclusivamente en el mayor valor del dispositivo de control doble. Logistica desde Cali/Yumbo ~48 km a zona rural de Palmira, Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-06 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 120 VOLTIOS, CABLE 3#12 AWG Cu EN TUBERIA SCH40 3/4", CAJA PVC 2x4 CON ACCESORIOS |  |  |  | 197273
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Tuberia PVC conduit SCH40 3/4" | ml | 2 | 5200 | 10400
| Curva PVC SCH40 3/4" 90 | un | 2 | 3500 | 7000
| Caja PVC 2x4 con tapa ciega | un | 1 | 13500 | 13500
| Cable Cu THHN/THWN #12 AWG (3 conductores) | ml | 12 | 3400 | 40800
| Interruptor conmutable 3-way 15A/120V | un | 1 | 55000 | 55000
| Conector PVC rigido 3/4" | un | 3 | 1500 | 4500
| Tornilleria, cinta aislante y acc. menores | gl | 1 | 3800 | 3800
| Desperdicio y merma (5%) | gl | 5% | 135000 | 6750
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 141750
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.25 | 108000 | 27000 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.25 | 74000 | 18500 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 45500
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 45500 | 2275 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 2275
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 5748 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 2000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 7748
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 141750
| Mano de obra |  |  |  | 45500
| Herramienta menor |  |  |  | 2275
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 7748
| VALOR TOTAL APU - EL-06 / UN |  |  |  | 197273
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 269278 |  | 0
Suma directa: $197,273 ¦ Objetivo: $197,273 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $197,273 se justifica por el mayor costo del interruptor conmutable 3-way ($55,000), necesario para controlar una luminaria desde dos puntos distintos (escaleras, pasillos largos). El mayor rendimiento (0.25 jornal/UN) refleja la complejidad adicional del circuito conmutado (3 terminales vs. 2 del sencillo), con mayor tiempo de cableado y verificacion en condiciones de obra rural con acceso limitado. Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-07 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REDONDA 10-15W |  |  |  | 79444
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Luminaria LED redonda empotrable 10-15W | un | 1 | 58000 | 58000
| Tornilleria, soportes y herrajes de fijacion | gl | 1 | 1500 | 1500
| Wire nuts, cinta electrica y acc. menores | gl | 1 | 800 | 800
| Desperdicio y merma (2%) | gl | 2% | 60300 | 1206
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 61506
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.08 | 108000 | 8640 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.08 | 74000 | 5920 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 14560
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 14560 | 728 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 728
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 2650 | Camioneta 350
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 2650
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 61506
| Mano de obra |  |  |  | 14560
| Herramienta menor |  |  |  | 728
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 2650
| VALOR TOTAL APU - EL-07 / UN |  |  |  | 79444
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 108441 |  | 0
Suma directa: $79,444 ¦ Objetivo: $79,444 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $79,444 corresponde al suministro e instalacion de luminaria LED redonda empotrable de 10-15W. El costo dominante es la luminaria ($58,000), elemento con tecnologia LED de alta eficiencia conforme al RETILAP. La instalacion es rapida (0.08 jornal), limitandose a la conexion del punto habilitado y fijacion en cielo. La incidencia de transporte desde Cali/Yumbo (~48 km) es proporcional al bajo peso del item. Mercado Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-08 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA LED 2x18W |  |  |  | 151846
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Luminaria hermetica LED 2x18W IP65 | un | 1 | 115000 | 115000
| Tornilleria, soportes y herrajes de fijacion | gl | 1 | 3500 | 3500
| Wire nuts, cinta electrica y acc. menores | gl | 1 | 1500 | 1500
| Desperdicio y merma (2%) | gl | 2% | 120000 | 2400
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 122400
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.12 | 108000 | 12960 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.12 | 74000 | 8880 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 21840
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 21840 | 1092 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1092
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 4514 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 2000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 6514
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 122400
| Mano de obra |  |  |  | 21840
| Herramienta menor |  |  |  | 1092
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 6514
| VALOR TOTAL APU - EL-08 / UN |  |  |  | 151846
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 207270 |  | 0
Suma directa: $151,846 ¦ Objetivo: $151,846 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $151,846 corresponde a luminaria hermetica LED 2x18W con grado de proteccion IP65, apta para zonas humedas, areas de servicio y espacios con presencia de polvo o agua segun RETILAP. El costo de la luminaria ($115,000) incluye sello hermetico, difusor en policarbonato y drivers LED integrados. La instalacion requiere mayor tiempo (0.12 jornal) por el manejo de la carcasa hermetica y el aseguramiento del sellado. Precio coherente con distribuidores electricos del Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-09 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA LED 2x32W |  |  |  | 192600
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Luminaria hermetica LED 2x32W IP65 | un | 1 | 148000 | 148000
| Tornilleria, soportes y herrajes de fijacion | gl | 1 | 4500 | 4500
| Wire nuts, cinta electrica y acc. menores | gl | 1 | 2000 | 2000
| Desperdicio y merma (2%) | gl | 2% | 154500 | 3090
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 157590
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.15 | 108000 | 16200 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.15 | 74000 | 11100 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 27300
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 27300 | 1365 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1365
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 4345 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 2000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 6345
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 157590
| Mano de obra |  |  |  | 27300
| Herramienta menor |  |  |  | 1365
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 6345
| VALOR TOTAL APU - EL-09 / UN |  |  |  | 192600
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 262899 |  | 0
Suma directa: $192,600 ¦ Objetivo: $192,600 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $192,600 corresponde a luminaria hermetica LED 2x32W IP65, de mayor potencia que la 2x18W, destinada a areas que requieren niveles de iluminacion superiores (bodegas, talleres, areas de trabajo industrial). El costo de la luminaria ($148,000) incluye cuerpo en aluminio, difusor policarbonato y drivers de alta eficiencia. El mayor rendimiento (0.15 jornal) refleja el mayor peso y dimensiones del equipo. Precio referenciado con distribuidores del Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
PROYECTO: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS ¦ TIENDA NUEVA - PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ZONA RURAL ¦ MUNICIPIO DE PALMIRA ¦ DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA ¦ ANO: 2026
| CODIGO: | EL-10 | UNIDAD: | P.U. OBJ.:
| DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA APLIQUE TIPO LED 15W |  |  |  | 481948
1. MATERIALES
| DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | PARCIAL ($)
| Luminaria aplique decorativo LED 15W (IP65 exterior/interior) | un | 1 | 400000 | 400000
| Soporte metalico especial y herrajes de anclaje | gl | 1 | 12000 | 12000
| Tornilleria estructural y accesorios de fijacion | gl | 1 | 5000 | 5000
| Wire nuts, cinta electrica y acc. menores | gl | 1 | 2000 | 2000
| Desperdicio y merma (2%) | gl | 2% | 419000 | 8380
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 427380
2. MANO DE OBRA
| CARGO / CATEGORIA | JORNAL REQ. (UN) | VALOR JORNAL ($) | PARCIAL ($) | OBSERVACION
| Electricista oficial Cat. III (SENA) | 0.18 | 108000 | 19440 | Jornal SENA 2026
| Ayudante de electricidad | 0.18 | 74000 | 13320 | Incl. prestaciones
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 32760
3. HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS
| DESCRIPCION | % APLICADO | BASE CALCULO ($) | VALOR ($)
| Herramienta menor (desgaste amortizacion) | 5% | 32760 | 1638 | Equipo manual electricista
| SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 1638
4. TRANSPORTE Y LOGISTICA - ZONA RURAL TIENDA NUEVA, PALMIRA
| DESCRIPCION DEL TRANSPORTE | TIPO / VEHICULO | DISTANCIA | INCIDENCIA / UN ($)
| Flete camioneta mat. Cali/Yumbo - Tienda Nueva (~48 km) | incidencia | ~48 km | 14170 | Camioneta 350
| Desplazamiento cuadrilla zona rural (incidencia/UN) | incidencia | Zona rural | 6000 | Personal cuadrilla
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 20170
RESUMEN - COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE
| Materiales (incl. desperdicio) |  |  |  | 427380
| Mano de obra |  |  |  | 32760
| Herramienta menor |  |  |  | 1638
| Transporte y logistica rural |  |  |  | 20170
| VALOR TOTAL APU - EL-10 / UN |  |  |  | 481948
| PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU |  |  |  | 657859 |  | 0
Suma directa: $481,948 ¦ Objetivo: $481,948 ¦ Dif: $0 ¦ Estado: OK
5. JUSTIFICACION TECNICA DEL VALOR UNITARIO
El valor unitario de $481,948 corresponde a luminaria aplique tipo LED 15W de diseno arquitectonico/decorativo, destinada a fachadas, muros o accesos representativos. El alto valor del item ($400,000) se justifica por tratarse de una luminaria de linea premium con cuerpo en aluminio fundido, acabado especial, IP65, apta para intemperie con certificacion conforme al RETILAP. El soporte metalico especial ($12,000) garantiza correcta fijacion estructural. La mayor incidencia de transporte ($20,170) refleja el cuidado especial en el embalaje y manejo de este equipo decorativo de alto valor desde Cali/Yumbo a zona rural de Palmira (~48 km). Valores coherentes con mercado Valle del Cauca 2026.
FUENTES: Precios mercado 2026 - Valle del Cauca ¦ Gobernacion del Valle ¦ Distribuidores Cali/Yumbo ¦ SMLV 2026 ($1.423.500) ¦ RETIE Res.90708/2013 ¦ RETILAP ¦ NTC 2050