## Hoja1
OFERTA ECONOMICA
OBJETO: 5_9206_00093 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR DE LA CALDERA DEL CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL, INCLUYE REPUESTOS.
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | OFERTA ECONOMICA
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CALDERA DE 10 BHP A GAS | Caldera: • Quemador: limpieza, chequeo, revisión de sus componentes, revisión y cambio de acoples si se requiere, verificación de capacidad de trabajo • Sistema de dosificación del tratamiento químico de caldera: limpieza, chequeo, revisión de sus componentes, acoples y cambio si se requieren, verificación de capacidad de trabajo y dejar en óptimo funcionamiento. • Red de agua de alimentación a la caldera: revisión y cambio si se requiere de acoples, tubería, accesorios, reparación de fugas • Válvulas de la caldera: revisión general, prueba de estanquidad, sellamiento y cambio de lo que se requiera. • Cámara de combustión: limpieza, cambio y ajuste de los componentes. • Intercambiador de Calor: revisión, estanquidad, sellamiento y cambio de lo que se requiera. • Chimenea: chequeo de tiro, limpieza, cambio y ajuste de los componentes • Tablero de control: requiere cambio de bisagras para asegurar un cierre adecuado, chequeo de funcionamiento y grado de protección • Componentes y elementos que aseguren su trabajo bajo condiciones seguras. | UNIDAD | 1
2 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR | Red de vapor: Esta distribución abarca 10 máquinas de teñido y acabados distribuidos de la siguiente manera: 2 barcas de teñido por agotamiento 2 máquinas Jet teñido por agotamiento 1 equipo de lavado en piedra 2 Tómbolas de teñido por agotamiento 1 Máquina de teñido en paquetes de hilos 1 Foulard de impregnación con vaporizado 1 Lavadometro con glicerina. 1 Planta de extracción de aceites esenciales La red de distribución debe ser revisada, realizar pruebas de hermeticidad en la red, debe ser ajustada y puesta en funcionamiento, incluyendo repuestos, componentes o elementos que esta tenga defectuosos o que, por aspectos técnicos, de seguridad y de funcionamiento requieran cambio o ajuste de válvulas y recubrimiento térmico de tuberías en zonas que se requiere. Retiro de desfogue en zonas que se requiera. Es inminentemente necesario que previo a todos los cambios se deberá probar la red de vapor para evaluar su estado de funcionamiento actual y ajustarlo. (Presentar un informe escrito y digital de lo encontrado, con registro fotográfico) Entregar de plano de red de vapor con dimensiones, válvulas, tipo de recubrimiento, demarcación de válvulas y tuberías y con equipos a donde llega, | UNIDAD | 1
3 | ANÁLISIS ISOCINETICO DE CALDERA | Realizar estudio isocinético con empresa autorizada por AMVA y dejar listo el trámite de análisis isocinético con empresa autorizada por el IDEAM, que cumpla con la normatividad vigente, para ser presentado ante la autoridad ambiental, AMVA Además, es necesario dar cumplimiento a los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades, en este caso del Área Metropolitana y control de estos equipos (calderas) y poder realizar los análisis isocinéticos exigidos por la autoridad que estén dentro de los parámetros exigidos por la ley, particularmente del Auto No. CM5.10.371 con radicado No. 00-001281 de mayo 10 de 2023 “el cual contiene las diligencias de control y vigilancia ambiental, relacionado con las emisiones atmosféricas (Asunto 10), generadas por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA– SEDE COMPLEJO NORTE, con NIT 899.999.034-1, ubicado en la calle 104 No 67-120 del Distrito Especial de Medellín - Antioquia, 2. Que mediante Auto No. 1853 del 23 de junio del 2022 y el Auto No. 1865 del 23 de junio del 2022, ambos notificados el 30 de junio de 2022, en atención al Informe Técnico N° 550 del 9 de febrero del 2022, la Entidad requirió a la mencionada Institución, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: “(…) Complementar el informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas de NOX provenientes del Calderín de 10 BHP que opera con gas natural, presentado mediante el Radicado 001343 del 19 de enero de 2022, con lo siguiente: • Consumo de combustible el día de la medición. • Condiciones de chimenea para el parámetro NOX. • Composición de gases de combustión para el parámetro NOX. • Métodos analíticos empleados para el análisis de muestra de NOX. 2. Dar cumplimiento a las siguientes obligaciones establecidas en la Resolución Metropolitana 912 del 19 de mayo de 2017, sin perjuicio del cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 909 de 2008: Artículo 7. Registro de variables de operación y mantenimiento de equipos de combustión externa. Todas las instalaciones industriales que cuenten con equipos de combustión externa deberán llevar una bitácora de operación y mantenimiento (según los lineamientos establecidos en el Artículo 8), conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades nacionales y/o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo propósito será facilitar el control, seguimiento e identificación de oportunidades de mejora de los procesos industriales por parte de la empresa. Artículo 8: Del contenido de la bitácora de operación y mantenimiento de equipos de combustión externa. La Bitácora de Operación y Mantenimiento referida en el artículo anterior deberá contener como mínimo la siguiente información: a) nombre, marca y capacidad térmica nominal del equipo de combustión, b) registros diarios de operación tales como: fecha, hora, turno, consumo y tipo de combustible, porcentaje de carga en operación respecto a la capacidad nominal reportada en el diseño técnico del equipo, temperatura, horaria de los gases a la salida de la chimenea. Artículo 11. Los operadores de estos equipos de combustión externa, tales como calderas y hornos deben contar con competencia técnica para la ejecución de su labor y para la adopción de buenas prácticas ambientales y de operación asociada al proceso. En el momento de una visita técnica por parte de la autoridad ambiental a la instalación industrial, se deberá mostrar la evidencia de por lo menos una capacitación semestral dirigida a las buenas prácticas ambientales en el proceso asociado a los equipos de combustión externa a dichos operadores. Artículo 15. A partir del 1 de junio de 2018, la empresa debe garantizar el aislamiento de la tubería que conduce el vapor y reportar a la Entidad el tipo de aislamiento y el espesor. Adicionalmente se debe dar información sobre el tipo de trampas de condensado instaladas (…)” | UNIDAD | 1
Subtotal
Iva
Valor Total