## Necesidad
Necesidad mantenimiento de Biodigestor
Ítem | Actividad / componente | Unidad | Cantidad | Valor unitario integral | Valor total
1 | Servicio especializado para diagnóstico instrumental avanzado, evaluación del volumen útil, movilización y extracción selectiva de sedimentos, preservación de biomasa y seguimiento de estabilización, mediante analizador portátil de biogás aportado por contratista; instrumentación de presión y proceso; pH, temperatura, alcalinidad, AGV, ST, SV y sedimentables; evaluación instrumental de acumulación; bomba especializada para lodos, recirculación, tanque temporal, mangueras, mano de obra, manejo del material retirado y seguimiento mínimo 72 h. NOTA: No se admite vaciado total o lavado indiscriminado. La extracción debe estar sustentada por diagnóstico y cuantificada. | Global | 1
2 | Mantenimiento integral del reactor, red hidráulica de alimentación y sistema de manejo de biol, incluye, Limpieza técnica, inspección de geomembrana, sellos hidráulicos, conexiones, registro de ingreso, tubería sanitaria, accesorios, pendientes, pozo/tina de biol, válvulas y reparaciones menores necesarias. NOTA: Se mantiene lo existente y se reponen solo elementos deteriorados de menor cuantía. | Global | 1
3 | Mantenimiento de filtros para H₂S y trampas de condensado, incluye desmontaje, limpieza, cambio de medios filtrantes, revisión de sellos, válvulas y conexiones; limpieza/ajuste de trampas y drenajes; pruebas de hermeticidad. | Global | 1
4 | Adecuación de sistema permanente de medición y totalización de biogás, incluye suministro e instalación de caudalímetro másico térmico o tecnología equivalente apta para biogás húmedo y baja presión, con caudal instantáneo en Nm³/h, totalizador en Nm³, display, salida 4–20 mA y/o pulsos, RS485/Modbus, bypass, válvulas, fuente, gabinete/protección, montaje y certificado de calibración. | Unidad | 1
5 | Mantenimiento de sistema booster/impulsor y regulación de presión de biogás, incluye suministro e instalación de impulsor compatible con biogás, de referencia operacional cercana al equipo existente (40 L/min), válvula check, aislamiento, regulador de baja presión, protección eléctrica, soporte/gabinete, conexiones y pruebas. | Unidad | 1
6 | Mantenimiento de campanas de calefacción nuevas para lechones a biogás, inlcuye suministro e instalación de tres campanas NUEVAS, quemador/inyector para biogás de baja presión, válvula, manguera apta para gas, soporte, regulación, accesorios, montaje, prueba de combustión y ajuste de llama. | Unidad | 3
7 | Mantenimiento de manómetros de biogás incluye, suministro e instalación de manómetros para muy baja presión de biogás, rango aproximado 0–40 mbar o el técnicamente seleccionado, con válvula de aislamiento, accesorios y montaje en tres puntos de control. | Unidad | 3
8 | Reconstrucción de tapas de inspección de dimensiones 2 X 2 X 7 cm de espesor | Unidad | 2
9 | Adecuación y protección del área operativa del reactor anaerobio mediante la construcción e instalación de cerramiento perimetral, incluyendo suministro e instalación de estacones de madera inmunizada, elementos de cerramiento, puerta de acceso, elementos de fijación y anclaje, protección anticorrosiva de componentes metálicos, adecuaciones menores del terreno, transporte, herramientas, equipos, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio. NOTA: La actividad se ejecutará como medida complementaria al mantenimiento integral del sistema de biodigestión, con el propósito de proteger físicamente el reactor y sus componentes, controlar el acceso al área operativa, reducir riesgos de deterioro o intervención no autorizada y favorecer la conservación y operación segura de la infraestructura existente. | m2 | 70
10 | Adecuación funcional complementaria al mantenimiento integral del sistema de manejo y aprovechamiento de efluentes del biodigestor, mediante el suministro e instalación de un sistema piloto institucional de conducción, filtración, sectorización y riego localizado para el aprovechamiento controlado del efluente tratado.La actividad incluye el suministro e instalación de 250 m de tubería flexible de polietileno (minera) de 1 pulgada apta para conducción de efluente tratado y sistemas de riego; un (1) rollo de línea de riego localizado con emisores cada 30 cm y diámetro definido mediante diseño hidráulico; dos (2) filtros de anillos o discos de 1 pulgada; treinta (30) tees de 1 pulgada; veinticinco (25) terminales de cierre que permitan el lavado de las líneas; ocho (8) válvulas de paso de 1 pulgada; válvula antirretorno (check), regulador de presión, manómetro, accesorios, elementos de conexión y fijación, adecuaciones menores requeridas, mano de obra, pruebas hidráulicas, lavado de la red y puesta en funcionamiento | Global | 1
11 | Adecuación funcional complementaria al mantenimiento integral del sistema hidráulico de manejo y aprovechamiento de efluentes del biodigestor, mediante el suministro e instalación de una (1) motobomba trifásica, destinada a garantizar las condiciones de impulsión requeridas para la conducción y distribución controlada del efluente tratado hacia la red de riego localizado. La actividad incluye suministro del equipo, base y elementos de soporte, conexiones hidráulicas y eléctricas, válvula de aislamiento, válvula antirretorno, accesorios, protecciones eléctricas, adecuaciones menores, instalación, pruebas hidráulicas y eléctricas, verificación del punto de operación y puesta en funcionamiento | Global | 1
12 | Puesta en marcha integral, capacitación, planos as-built, manual actualizado e informe final | Global | 1
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0