## Hoja1
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUNKER FISCALIA MEDELLIN | [6 empty] | FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUNKER FISCALIA MEDELLIN
REGIONAL NOROCCIDENTAL | [6 empty] | REGIONAL NOROCCIDENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES | [6 empty] | CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
RESPONSABLE DE LA COTIZACION: | JOHN JAIRO GUARIN | [5 empty] | RESPONSABLE DE LA COTIZACION: | Jorge Alberto Lopez Rios
RAZON SOCIAL EMPRESA: | AMERICAN INSAP S.A.S | [5 empty] | RAZON SOCIAL EMPRESA: | CONVECCION Gestores de Proyectos
NIT DE LA EMPRESA: | 800.253.767 | [5 empty] | NIT DE LA EMPRESA:
N° DE CONTACTO: | 3137506526 | [5 empty] | N° DE CONTACTO: | 3013491498
PROCESO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA - SECCIONAL NOROCCIDENTAL | [6 empty] | PROCESO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA - SECCIONAL NOROCCIDENTAL
OBJETO:LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION – SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TR EN LAS OFICINAS DE LA FISCALIA EN MEDELLIN. | [6 empty] | OBJETO:LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION – SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TR EN LAS OFICINAS DE LA FISCALIA EN MEDELLIN.
ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR + IVA | TOTAL | ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR + IVA | TOTAL
PROMEDIO
SEDE CARIBE MEDELLIN | [6 empty] | SEDE CARIBE MEDELLIN
Suministro, transporte, izaje e instalación de sistema de aire acondicionado tipo Split Central de 5 TR (60.000 BTU) Incluye el suministro, transporte, izaje e instalación de un sistema de aire acondicionado tipo Split Central, con capacidad de 5 toneladas de refrigeración (60.000 BTU), alimentación eléctrica de 440 voltios trifásicos y refrigerante R-410A. El sistema contará con serpentines de cobre tanto en la unidad manejadora como en la condensadora. La unidad manejadora será de descarga vertical, horizontal o vertical con deflector, según las condiciones requeridas para la instalación, y contará con salida de aire caliente hacia el frente. La unidad manejadora deberá ser izada hasta el mezanine del cuarto piso, para lo cual será necesario realizar la apertura del drywall que permita su ingreso y posterior cierre. Debido a las condiciones de difícil acceso, se contempla el armado de andamios con una altura aproximada de 3 metros. La unidad manejadora será instalada utilizando los ductos existentes y deberá quedar debidamente anclada a la losa superior o a una estructura metálica, según las condiciones del sitio. Asimismo, se realizará la conexión y sellado de los ductos utilizando lona antivibratoria. La unidad condensadora será instalada sobre una losa a nivel de piso, en un área de fácil acceso, con descarga de aire caliente hacia el exterior en disposición horizontal. La distancia aproximada entre la unidad manejadora y la condensadora será de 30 metros, incluyendo la instalación de tubería de cobre de 3/8" y 7/8", debidamente aislada con Rubatex y cinta de vinilo. Se incluye aproximadamente 30 metros de cableado de control, debidamente instalado y protegido, así como un control digital programable por tiempo y temperatura, marca Honeywell o equivalente, con su respectiva protección mediante llave. El sistema contará con una línea de drenaje de aproximadamente 10 metros, instalada en el mismo mezanine, con la pendiente adecuada y debidamente soportada. También se incluye la instalación eléctrica, con una distancia aproximada de 30 metros hasta el tablero eléctrico existente en el piso superior, incluyendo los materiales, elementos de protección y ductos de conducción necesarios, cumpliendo con las normas técnicas aplicables. Finalmente, se realizará el retiro de la instalación existente, cuando aplique, y la puesta en marcha completa del sistema, incluyendo: Pruebas de vacío. Pruebas de hermeticidad del sistema refrigerante. Verificación de funcionamiento. Pruebas eléctricas y de control. Ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Garantías correspondientes. El servicio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución, instalación y puesta en funcionamiento del sistema, hasta la completa satisfacción y correcto funcionamiento de la instalación. | GLOBAL | 3 | 40240000 | 7645600 | 47885600 | 143656800 | Suministro, transporte, izaje e instalación de sistema de aire acondicionado tipo Split Central de 5 TR (60.000 BTU) Incluye el suministro, transporte, izaje e instalación de un sistema de aire acondicionado tipo Split Central, con capacidad de 5 toneladas de refrigeración (60.000 BTU), alimentación eléctrica de 440 voltios trifásicos y refrigerante R-410A. El sistema contará con serpentines de cobre tanto en la unidad manejadora como en la condensadora. La unidad manejadora será de descarga vertical, horizontal o vertical con deflector, según las condiciones requeridas para la instalación, y contará con salida de aire caliente hacia el frente. La unidad manejadora deberá ser izada hasta el mezanine del cuarto piso, para lo cual será necesario realizar la apertura del drywall que permita su ingreso y posterior cierre. Debido a las condiciones de difícil acceso, se contempla el armado de andamios con una altura aproximada de 3 metros. La unidad manejadora será instalada utilizando los ductos existentes y deberá quedar debidamente anclada a la losa superior o a una estructura metálica, según las condiciones del sitio. Asimismo, se realizará la conexión y sellado de los ductos utilizando lona antivibratoria. La unidad condensadora será instalada sobre una losa a nivel de piso, en un área de fácil acceso, con descarga de aire caliente hacia el exterior en disposición horizontal. La distancia aproximada entre la unidad manejadora y la condensadora será de 30 metros, incluyendo la instalación de tubería de cobre de 3/8" y 7/8", debidamente aislada con Rubatex y cinta de vinilo. Se incluye aproximadamente 30 metros de cableado de control, debidamente instalado y protegido, así como un control digital programable por tiempo y temperatura, marca Honeywell o equivalente, con su respectiva protección mediante llave. El sistema contará con una línea de drenaje de aproximadamente 10 metros, instalada en el mismo mezanine, con la pendiente adecuada y debidamente soportada. También se incluye la instalación eléctrica, con una distancia aproximada de 30 metros hasta el tablero eléctrico existente en el piso superior, incluyendo los materiales, elementos de protección y ductos de conducción necesarios, cumpliendo con las normas técnicas aplicables. Finalmente, se realizará el retiro de la instalación existente, cuando aplique, y la puesta en marcha completa del sistema, incluyendo: Pruebas de vacío. Pruebas de hermeticidad del sistema refrigerante. Verificación de funcionamiento. Pruebas eléctricas y de control. Ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Garantías correspondientes. El servicio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución, instalación y puesta en funcionamiento del sistema, hasta la completa satisfacción y correcto funcionamiento de la instalación. | GLOBAL | 3 | 26257917.5 | 4989004.325 | 31246921.825 | 93740765.475 | 118698782.7375