ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

[SA 32 DE 2026] 


ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes, ponderables o factores técnicos y económicos, diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean aplicables al proyecto de infraestructura social podrá incorporarlos y desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se podrá introducir requisitos de participación o ponderación en este documento.]

[Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias de la zona, como vías de acceso (carreteables, fluviales, áreas, etc.), facilidad de consecución de materiales y su transporte, temas particulares propios y asociados con las dinámicas de las regiones en las cuales se desempeñará el proyecto y toda la información que sea pertinente para las valoraciones de los Proponentes frente al Proceso de Contratación y los aspectos técnicos a materializar.]

[MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DEMANDA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO HIDRÁULICO PARA LOS DIFERENTES CAMPUS DEL INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM]

Descripción del proyecto

La intervención se realizará en 2 campus de la institución universitaria ubicados en la zona urbana del Distrito de Medellín ubicadas en:

Campus de Fraternidad: Calle 54 A N° 30-01, Barrio Boston. 
Campus de Robledo: Calle 75 Carrera 75-101 o Calle 73 N° 76 A – 354. 

Las zonas y espacios que serán intervenidos corresponden

· Zona húmeda (piscina), bloque D y parqueadero del Bloque H (estos últimos para tanques de almacenamiento de agua potable)

· Bloque P (zona húmeda) y en el tanque de abasto de agua potable.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir [Cuando aplique]

[Los campus, cuentan con equipos, sistemas e instalaciones que permiten el funcionamiento de la infraestructura existente]

Localización 


[image: ]

https://www.google.com/maps/place/Instituci%C3%B3n+Universitaria+ITM+-+campus+Fraternidad/@6.2453704,-75.5536098,751m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4428608c3c37b3:0x5b74d006bb9c6df2!8m2!3d6.2453704!4d-75.5510349!16s%2Fg%2F1hm6gmdpk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 


[image: ]
https://www.google.com/maps/place/Instituci%C3%B3n+Universitaria+ITM+-+Campus+Robledo/@6.2733322,-75.591057,751m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e44292314528189:0x804be96c2b80b545!8m2!3d6.2732416!4d-75.5887181!16s%2Fg%2F11c0vm2c4l?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Figura 1.1. [Incluir la localización del proyecto del sector social.]

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

[El contratista por su cuenta y riesgo ejecutará las actividades de mantenimiento. Para el efecto deberá suministrar la mano de obra, insumos, herramientas, maquinaria y equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contratadas.

Las siguientes son las actividades que se deberán desarrollar para el cumplimiento del objeto a contratar:

Mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo:

Durante la ejecución del contrato se realizarán como mínimo dos (2) mantenimientos, siendo estos trimestrales; sin embargo y en caso de requerirse un mantenimiento fuera de este periodo, este le será informado al contratista por la supervisión para que sea programado.

El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma de mantenimientos con el fin de disponer el personal de acompañamiento para cuando se realicen las actividades; este cronograma debe contar con la aprobación de ambas partes.

El contratista para la ejecución de estos mantenimientos debe contar con dirección técnica, mano de obra calificada y con experiencia, transporte interno y externo, herramientas, maquinarias, equipos, insumos y todo lo necesario para su implementación con el fin de ejecutar el mantenimiento preventivo de los equipos de bombeo garantizando así operatividad, y el óptimo funcionamiento de estos.

El proceso del mantenimiento a los sistemas de bombeo consiste en:

• Limpieza de tablero de control.
• Validación de los parámetros de funcionamiento establecidos para su correcto desempeño
• Limpieza de motobombas e identificación de fugas.
• Mantenimiento eléctrico y mecánico del conjunto bomba - motor de los campus Fraternidad y Robledo, el servicio incluye: revisión del estado actual de aislamiento de motores, rodamientos, revisión de los componentes de las bombas y de ser necesario cambio de elementos básicos como rodamientos y sellos mecánicos.
• Pintura en caso de ser requerida.
• Corrección de posibles fugas.
• Ajuste de accesorios como: Niples, válvulas, universales, adaptadores machos o hembras, en PVC presión o galvanizados y de ser necesario se debe realizar su cambio
• Toma de mediciones de aislamiento, voltaje y amperaje en los motores.
• Verificación de conexión de señales de control y potencia.

Mantenimiento correctivo:

Consiste en las reparaciones de los sistemas de bombeo, incluyendo: instalación de equipos, traslado, montaje y desmontaje del sistema completo o elementos que lo conforman, estas serán el resultado de diagnósticos realizados durante los mantenimientos preventivos o cuando se presente una falla en el sistema de manera inesperada, ya sea por el fin de la vida útil de los equipos y/o componentes durante el funcionamiento.

Cuando debido al daño sea necesario retirar el equipo de la Institución y para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas se requiera del reemplazo de la misma, el contratista deberá garantizar el óptimo funcionamiento del sistema existente dejando en funcionamiento una de las dos bombas que hacen parte del sistema, en caso de que el daño o reparación del sistema ocupe a la par las dos bombas que conforman el sistema el contratista deberá suministrar un equipo en iguales o mejores condiciones a la existente en forma de alquiler, el cual no deberá sobrepasar los 15 días calendario, en caso de requerirse más tiempo deberá ser informado a la supervisión quien definirá si se aprueba, en caso contrario será responsabilidad del contratista el tiempo adicional.

Bajo requerimientos de la entidad o ante falla de alguno de los sistemas que afecte la prestación de los servicios o funcionamiento de los campus, el tiempo de respuesta por parte del contratista no deberá ser superior a dos (2) horas para garantizar el normal funcionamiento de las actividades, en otras condiciones donde no se afecte la prestación del servicio el contratista podrá acordar con la supervisión la ejecución de las actividades, este requerimiento tiene alcance en las horas nocturnas.

Las fallas serán reportadas al CONTRATISTA en cualquier momento que se presenten de lunes a domingo y/o festivos durante las veinticuatro (24) horas del día, de acuerdo con la afectación del sistema y la necesidad de operación del mismo. El CONTRATISTA contará con un (1) número telefónico fijo y/o celular destinado a la prestación del servicio con el fin de establecer una comunicación rápida y eficiente y en los cuales el supervisor de la entidad reportará las averías. Los gastos por este concepto correrán por cuenta del CONTRATISTA y se entiende incluido en el valor de la cotización que remitan. Los números telefónicos deberán estar actualizados y en caso de algún cambio se debe informar inmediatamente al supervisor del contrato por parte de la entidad.

La entidad podrá notificar al CONTRATISTA la solicitud de un servicio de atención urgente por medio verbal, llamada telefónica, mensaje enviado al correo electrónico, mensaje texto o WhatsApp, para atender en forma inmediata el mantenimiento correctivo del asunto.

Los elementos para el mantenimiento correctivo serán suministrados por el contratista de acuerdo a lo cotizado en el formato valor de la propuesta, sin embargo, y en caso de requerirse un elemento, repuesto, pieza que no se encuentre dentro de lo definido inicialmente y se requiera para la atención a la necesidad, el contratista le informará técnicamente al supervisor el requerimiento extracontractual y en caso de requerirse presentará las cotizaciones para la aprobación por parte de la supervisión; en este caso el contrato dispondrá de un valor global que será ejecutado a demanda.

El presupuesto para cubrir las necesidades extracontractuales se encuentra en el ítem 3) incluido administración y utilidad ( AU ), que podrán ser destinados para aquellos accesorios o elementos que a causa de desgaste o falla deban ser reemplazadas cuando se deban realizar cambios en los que se incurra en costos no previstos estos debe ser autorizado  por el supervisor del contrato y se debe generar un reporte en donde el contratista debe presentar una cotización de los ítems que no sean contractuales, estos deberán estar acorde con el mercado y serán verificados por la supervisión previo a la ejecución.

Dentro del valor de la propuesta para la ejecución de los mantenimientos correctivos y preventivos, deberán comprender todos los costos directos e indirectos que se requieran tales como herramientas, equipo, maquinaria, transporte interno y externo, bodegaje, materiales, instalación, mano de obra calificada y operativa, disponibilidad, señalización, implementos de seguridad industrial, y todo lo necesario para la entrega en operación y funcionamiento del equipo.

En el caso de mantenimientos correctivos que se encuentren por fuera del alcance determinado en el presupuesto inicial, el contratista presentará la propuesta económica detallando lo necesario en personal, insumos, maquinaria, transporte y demás que se requiera para dejar los sistemas en funcionamiento, para ser revisado y aprobado por la supervisión de acuerdo con lo definido en el presente documento para los ítems extra.

El contratista deberá dejar todos los sistemas de bombeos en mejores condiciones a las que se encuentran actualmente.

Si por alguna razón no se ejecutan todos los mantenimientos programados, la entidad no tendrá obligación de cancelar al contratista los mantenimientos no realizados.

En los periodos que cualquier sistema de bombeo esté fuera de servicio por cualquier razón imputable ya sea al Contratista o al ITM, no se hará el mantenimiento y por lo tanto no se pagará dicho mes o periodo.

Para los sistemas hidrosanitarios es necesario que el contratista en conjunto con el supervisor indague sobre los sistemas que puedan ser afectados con las intervenciones a realizar bajo la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, puesto que en algunos momentos se generan descargas de presión en el sistema, que requieren de chequeo y evaluación de las redes que llegan al sistema de bombeo de manera conjunta y así proponer la mejor solución al sistema completo entre las partes.
 
Para los mantenimientos correctivos, no se incluyen los repuestos mayores (variador, motobomba), en el caso de requerirse algún repuesto no contemplado en el presupuesto oficial, el contratista deberá informar a la supervisión a través de un informe técnico que sustente la necesidad de este y este solo podrá ser ejecutado a partir de la aprobación de la supervisión.

El contratista debe enviar un informe técnico después de cada visita donde indique la relación de las principales actividades ejecutadas, además de un registro fotográfico, de igual manera como parte de este informe se deberán adjuntar las fichas técnicas de los mantenimientos (informes de mantenimiento) realizados y firmadas por ambas partes.

Mantenimiento predictivo

El ITM busca, en su filosofía de mejoramiento continuo, poder anticiparse a las fallas de sus motores utilizando técnicas de mantenimiento que permitan, a través del análisis de datos, detectar anomalías en el funcionamiento y posibles paros no planeados que afecten los procesos críticos de la institución.
 
Requerimiento servicio predictivo:

De acuerdo con las metas de disponibilidad de los motores críticos, el proveedor debe contar con un servicio en esta vertical predictiva que, a través de la analítica de datos, permita tanto al equipo de mantenimiento de la institución como al propio proveedor prestador del servicio de mantenimiento de los bombeos, agregar una capa de valor adicional que impacte los resultados de disponibilidad.

Para tal fin el proveedor ofrecerá un servicio llave en mano que incluya hardware y software habilitadores del mantenimiento predictivo, como sigue a continuación:

Hardware para monitoreo predictivo de motores eléctricos trifásicos de inducción tipo jaula de ardilla, de hasta 1000 Voltios en estándar IEC o NEMA; tamaño de carcasas de motor de hasta 450 (IEC 60034) o 500 (NEMA MG1); potencia entre 0,37 kW a 500 kW o de 0,5 HP a 700 HP. Debe contar con sensores que permitan mediciones predictivas y el monitoreo mínimo de las siguientes variables.

· Variables eléctricas: Estado de alimentación del motor; estado de bobinado del estator; estado de rotor.  
· Variables mecánicas: Equilibrio del eje del motor; Excentricidad; Rodamiento; Alineación; Sistema de refrigeración; fijación del motor a superficie.  
· La solución debe garantizar la conectividad para la captura y procesamiento de los datos, puede ser vía Wifi o red cableada.
· La solución debe traer las interfaces de usuario vía WEB y Móvil, tanto para Android 6.0 o posterior como para IOS 13 o posterior.  
· La solución debe garantizar la creación y administración de usuarios para todas las personas interesadas en el monitoreo predictivo.
· La solución debe cumplir con todas las especificaciones de seguridad estándares WEP, WPA o WPA2.
· La solución debe incorporar la analítica de los datos capturados por el hardware, de tal manera que se tenga información procesada para la toma de decisiones de manera predictiva.

El contratista debe informar oportunamente a la entidad el posible fallo de los elementos que se están monitoreando

Acompañamiento, respaldo y seguimiento por parte de los profesionales del contratista para la visualización y definiciones técnicas de las alarmas que genera el hardware e informe a la entidad.

GARANTIZAR 

Al inicio del contrato, se deberá realizar una verificación de cada uno de los sistemas de bombeo, se definirán y validarán los parámetros de funcionamiento, se priorizarán las intervenciones en términos de preventivo o correctivo.

Se generará una lista de chequeo, que le permita al supervisor determinar las intervenciones que se le realizan a cada sistema; estas listas deberán contar con la firma de ambas partes cada que se realice un mantenimiento preventivo o correctivo y serán parte de los anexos del informe de supervisión que se genere para el pago de las facturas.

Para realizar los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos a los sistemas de bombeo, el contratista debe contar con la mano de obra calificada, implementos, maquinaria, equipos y herramientas y repuestos compatibles, que se describen a continuación en el alcance de cada uno de ellos. Adicional en el caso de presentarse una falla parcial o total en cualquiera de las motobombas o equipos electrónicos que requiera su cambio, el contratista deberá presentar el informe técnico de soporte a la supervisión, con el fin de ser analizado y determinar entre las partes las acciones a seguir, en caso de requerirse elementos o equipos que se encuentren por fuera del alcance contractual establecido, el contratista deberá presentar las cotizaciones requeridas por la supervisión para su aprobación previo a la ejecución.

Finalmente, y previo a la terminación del contrato, el contratista deberá entregar el levantamiento de uno de los sistemas de bombeos existentes en los cuartos de máquinas (planos), los cuales deben contener elementos que conforman el sistema, diagrama de flujo, parámetros de funcionamiento, sistemas de apertura y cierre, entre otros.

Identificación y levantamiento de planos

El contratista deberá entregar un levantamiento de uno de los sistemas de bombeos existentes en los cuartos de máquinas (planos), los cuales deben contener elementos que conforman el sistema, diagrama de flujo, parámetros de funcionamiento, sistemas de apertura y cierre, entre otros.

Fases y etapas del proyecto

[No aplica.]

a. Ítems de pago: 
[Incluir lo relacionado con Ítems de pago]

	ÍTEM   
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
	Und.
	CANT.

	
	
	
	
	


	
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO - PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTOS DE MAQUINAS
	
	

	1
	CAMPUS ROBLEDO
	
	

	1.1
	Cuarto de máquinas de Piscina, Robledo:
	
	

	1.1.1
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min. Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspección de rodamientos (ruidos, temperatura, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	1.1.2
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min: cambio de rodamientos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.1.3
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min: cambio de sellos mecánicos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.1.4
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min: identificación y corrección de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	1.1.5
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min: Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	1.1.6
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 10 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.1.7
	Bobinado de motor eléctrico 10 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	1.1.8
	Mantenimiento preventivo de una Motobomba de 2 HP Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspección de rodamientos (ruidos, temperatira, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento.  
	UNIDAD
	1

	1.1.9
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba de 2 HP:  cambio de rodamientos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.1.10
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba de 2 HP:  cambio de sellos mecánicos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.1.11
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba de 2 HP:  identificación de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	1.1.12
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba de 2 HP Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	1.1.13
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 2 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.1.14
	Bobinado de motor eléctrico 2 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	1.1.15
	Mantenimiento preventivo de válvula de liberación de vacío, limpieza, revisión de manómetro, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	UNIDAD
	1

	1.1.16
	Mantenimiento preventivo de válvulas dosificadoras, incluye revisión de mangueras, válvula cheque, funcionamiento eléctrico, calibración, prueba de succión y cebado.
	UNIDAD
	1

	1.1.17
	Mantenimiento preventivo de verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento a los equipos electrónicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presión, presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demás componentes del sistema de control, que además se deberán dejar limpios e instalados correctamente en los tableros y gabinetes de control.
	UNIDAD
	1

	1.1.18
	Suministro, transporte y cambio de válvulas mariposa de 4" con sus respectivos tornillos inoxidables de 5/8x2” arandelas, arandelas de presión, tuercas, teflón y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.1.19
	Suministro, transporte e instalación de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, aplicación de teflón y A53, prueba de presión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.1.20
	Suministro, transporte y cambio de flanche de 4" con todos sus tornillos y en acero inoxidable de 5/8x2” arandelas, arandelas de presión, tuercas, teflón y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.1.21
	Suministro, transporte e instalación de flujómetro en acrílico en tubería de 4", perforación en tubo, instalación con su respectivo empaque, teflón y abrazaderas inoxidable, pruebas de fuga y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.1.22
	Suministro, transporte e instalación de marcación y señalización adecuada de válvulas, tuberías, bombas de los cuartos de máquinas con su marcación externa al ingreso, indicando la dirección de flujo de agua en acrílico, incluye: elementos de sujeción y demás elementos para su correcta instalación.
	UNIDAD
	1

	1.1.23
	Actualización y/o creación de planos eléctricos de control y potencia de los equipos en los tableros y gabinetes.
	UNIDAD
	1

	1.2
	Cuarto de máquinas bloque D, Robledo:
	
	

	1.2.1
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 5.5 HP, 50-450 l/min Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspeccion de rodamientos (ruidos, temperatira, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	1.2.2
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 5.5 HP, 50-450 l/min:   Cambio de rodamientos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.2.3
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 5.5 HP, 50-450 l/min:  cambio de sellos mecánicos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.2.4
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 5.5 HP, 50-450 l/min: Identificación y corrección de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	1.2.5
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 5.5 HP, 50-450 l/min:  Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	1.2.6
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 5.5 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.2.7
	Bobinado de motor eléctrico 5.5 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	1.2.8
	Mantenimiento preventivo de una Motobomba sumergible    IHM  de  1  HP: Limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspección de rodamientos (ruidos, temperatira, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	1.2.9
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba sumergible    IHM de  1  HP: cambio de rodamientos,  incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.2.10
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba sumergible    IHM de  1  HP : sellos mecánicos, , incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.2.11
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba sumergible    IHM  de  1  HP: identificación y corrección de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	1.2.12
	Mantenimiento correctivo de una Motobomba sumergible    IHM  de  1  HP:  Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo,  incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	1.2.13
	Mantenimiento preventivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, prueba de presión, verificación de fugas y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.2.14
	Mantenimiento correctivo  de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, incluye suministro, transporte y cambio, aplicación de teflón y A53, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.2.15
	Mantenimiento preventivo de verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento a los equipos electrónicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presión, presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demás componentes del sistema de control, que además se deberán dejar limpios e instalados correctamente en los tableros y gabinetes de control.
	UNIDAD
	1

	1.2.16
	Suministro, transporte e instalación de marcación y señalización adecuada de válvulas, tuberías, bombas de los cuartos de máquinas con su marcación externa al ingreso, indicando la dirección de flujo de agua en acrílico, incluye: elementos de sujeción y demás elementos para su correcta instalación.
	UNIDAD
	1

	1.2.17
	Actualización y/o creación de planos eléctricos de control y potencia de los equipos en los tableros y gabinetes.
	UNIDAD
	1

	1.2.18
	Corrección de fuga en tubería 2 1/2”, incluye todos los accesorios en PVC y los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.2.19
	Desinstalación, suministro, transporte e instalación de válvula solenoide, incluye: pruebas de funcionamiento y todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta operación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.3
	Cuarto de máquinas bloque H, Robledo. 
	
	

	1.3.1
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas SIEMENS de 5 HP Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspeccion de rodamientos (ruidos, temperatira, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	1.3.2
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas SIEMENS de 5 HP : cambio de rodamientos,  incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.3.3
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas SIEMENS de 5 HP: cambio de sellos mecánicos,  incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	1.3.4
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas SIEMENS de 5 HP : identificación y corrección de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	1.3.5
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas SIEMENS de 5 HP: Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	1.3.6
	Mantenimiento correctivo de succión de bombas de 2" con su respectivo cambio de accesorios tales como adaptador macho, uniones, soldaduras, limpiador PVC, granada en bronce de 2" y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. Estas intervenciones se realizarán en el tanque de almacenamiento de agua
	UNIDAD
	1

	1.3.7
	Mantenimiento preventivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, prueba de presión, verificación de fugas y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.3.8
	Mantenimiento correctivo  de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, incluye suministro, transporte y cambio, aplicación de teflón y A53, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.3.9
	Corrección de fuga en tubería 2” expuesta, incluye niples, unión, curva, adaptador macho de 2”, soldadura, teflón y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Estas intervenciones se realizarán en el cuarto de maquinas
	UNIDAD
	1

	1.3.10
	Mantenimiento preventivo del flotador para control de nivel, verificar su hermeticidad y flotabilidad y accionamiento para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.3.11
	Mantenimiento correctivo del flotador para control de nivel, incluye flotador, cableado y todo lo necesario para su correcta conexión y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.3.12
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 5 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	1.3.13
	Bobinado de motor eléctrico 5 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	1.3.14
	Mantenimiento preventivo de verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento a los equipos electrónicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presión, presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demás componentes del sistema de control, que además se deberán dejar limpios e instalados correctamente en los tableros y gabinetes de control.
	UNIDAD
	1

	1.3.15
	Suministro, transporte e instalación de marcación y señalización adecuada de válvulas, tuberías, bombas de los cuartos de máquinas con su marcación externa al ingreso, indicando la dirección de flujo de agua en acrílico, incluye: elementos de sujeción y demás elementos para su correcta instalación.
	UNIDAD
	1

	1.3.16
	Actualización y/o creación de planos eléctricos de control y potencia de los equipos en los tableros y gabinetes.
	UNIDAD
	1

	2
	CAMPUS FRATERNIDAD
	
	

	2.1
	Cuarto de máquinas tanque de almacenamiento Fraternidad.
	
	

	2.1.1
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas IHM de 15 HP Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspección de rodamientos (ruidos, temperatura, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	2.1.2
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas IHM de 15 HP:  cambio de rodamientos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.1.3
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas IHM de 15 HP:  cambio de sellos mecánicos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.1.4
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas IHM de 15 HP:  identificación de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	2.1.5
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas IHM de 15 HP: Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	2.1.6
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 15 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.1.7
	Bobinado de motor eléctrico 15 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	2.1.8
	Mantenimiento preventivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, prueba de presión, verificación de fugas y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.1.9
	Mantenimiento correctivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, incluye suministro, transporte y cambio, aplicación de teflón y A53, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.1.10
	Mantenimiento preventivo de verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento a los equipos electrónicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presión, presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demás componentes del sistema de control, que además se deberán dejar limpios e instalados correctamente en los tableros y gabinetes de control.
	UNIDAD
	1

	2.1.11
	Suministro, transporte e instalación de marcación y señalización adecuada de válvulas, tuberías, bombas de los cuartos de máquinas con su marcación externa al ingreso, indicando la dirección de flujo de agua en acrílico, incluye: elementos de sujeción y demás elementos para su correcta instalación.
	UNIDAD
	1

	2.1.12
	Actualización y/o creación de planos eléctricos de control y potencia de los equipos en los tableros y gabinetes.
	UNIDAD
	1

	2.2
	Cuarto de máquinas piscina para buceo Fraternidad.
	
	

	2.2.1
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min. Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspeccion de rodamientos (ruidos, temperatira, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	2.2.2
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min:  cambio de rodamientos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.2.3
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min:  cambio de sellos mecánicos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.2.4
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min:  identificación de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	2.2.5
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO    de 10 HP, 600-2200 l/min: Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	2.2.6
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 10 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.2.7
	Bobinado de motor eléctrico 10 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	2.2.8
	Mantenimiento preventivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, prueba de presión, verificación de fugas y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.2.9
	Mantenimiento correctivo  de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, incluye suministro, transporte y cambio, aplicación de teflón y A53, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.2.10
	Mantenimiento preventivo de verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento a los equipos electrónicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presión, presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demás componentes del sistema de control, que además se deberán dejar limpios e instalados correctamente en los tableros y gabinetes de control.
	UNIDAD
	1

	2.2.11
	Suministro, transporte e instalación de marcación y señalización adecuada de válvulas, tuberías, bombas de los cuartos de máquinas con su marcación externa al ingreso, indicando la dirección de flujo de agua en acrílico, incluye: elementos de sujeción y demás elementos para su correcta instalación.
	UNIDAD
	1

	2.2.12
	Actualización y/o creación de planos eléctricos de control y potencia de los equipos en los tableros y gabinetes.
	UNIDAD
	1

	2.3
	Cuarto de máquinas piscina semiolímpica Fraternidad.
	
	

	2.3.1
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 10 HP, 600-2200 l/min. Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspección de rodamientos (ruidos, temperatira, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	2.3.2
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 10 HP, 600-2200 l/min:  cambio de rodamientos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.3.3
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 10 HP, 600-2200 l/min.:  cambio de sellos mecánicos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.3.4
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 10 HP, 600-2200 l/min:  identificación de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	2.3.5
	Mantenimiento correctivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 10 HP, 600-2200 l/min: Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	2.3.6
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 10 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.3.7
	Bobinado de motor eléctrico 10 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	2.3.8
	Mantenimiento preventivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, prueba de presión, verificación de fugas y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.3.9
	Mantenimiento correctivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, incluye suministro, transporte y cambio, aplicación de teflón y A53, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.3.10
	Mantenimiento preventivo de verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento a los equipos electrónicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presión, presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demás componentes del sistema de control, que además se deberán dejar limpios e instalados correctamente en los tableros y gabinetes de control.
	UNIDAD
	1

	2.3.11
	Suministro, transporte e instalación de marcación y señalización adecuada de válvulas, tuberías, bombas de los cuartos de máquinas con su marcación externa al ingreso, indicando la dirección de flujo de agua en acrílico, incluye: elementos de sujeción y demás elementos para su correcta instalación.
	UNIDAD
	1

	2.3.12
	Actualización y/o creación de planos eléctricos de control y potencia de los equipos en los tableros y gabinetes.
	UNIDAD
	1

	2.4
	Cuarto máquinas piscina niños Fraternidad.
	
	

	2.4.1
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 2 HP, 200- 1100 l/min. Incluye: Medida de aislamiento de las bobinas del motor, limpieza de borneras de conexión, limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal, inspección de rodamientos (ruidos, temperatura, vibraciones), revisión de los componentes de las bombas. Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento. 
	UNIDAD
	1

	2.4.2
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 2 HP, 200- 1100 l/min.:  cambio de rodamientos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.4.3
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 2 HP, 200- 1100 l/min.:  cambio de sellos mecánicos, incluye Suministro, transporte e instalación
	UNIDAD
	1

	2.4.4
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 2 HP, 200- 1100 l/min:  identificación de posibles fugas (dentro del cuarto de máquinas) .
	UNIDAD
	1

	2.4.5
	Mantenimiento preventivo de 2 Motobombas PEDROLLO de 2 HP, 200- 1100 l/min: Pintura de elementos bajo las mismas condiciones con las que cuenta el equipo, incluye materiales, personal, transporte. 
	UNIDAD
	1

	2.4.6
	Mantenimiento preventivo de flujómetro: incluye desmonte de abrazaderas inoxidable, cambio de empaque, limpieza interna del flujómetro, reinstalación y pruebas de flujo.
	UNIDAD
	1

	2.4.7
	Mantenimiento preventivo de válvula de liberación de vacío, limpieza, revisión de manómetro, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	UNIDAD
	1

	2.4.8
	Mantenimiento preventivo de válvulas dosificadoras, incluye revisión de mangueras, válvula cheque, funcionamiento eléctrico, calibración, prueba de succión y cebado.
	UNIDAD
	1

	2.4.9
	Mantenimiento correctivo de motor eléctrico 2 HP de motobomba incluye: retiro, instalación, cambio de rodamientos, escobillas, toma de medidas de corriente, voltaje y aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.4.10
	Bobinado de motor eléctrico 2 HP de motobomba, suministros, transportes, retiro e instalación. 
	UNIDAD
	1

	2.4.11
	Mantenimiento preventivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, prueba de presión, verificación de fugas y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.4.12
	Suministro, transporte y cambio de válvulas mariposa de 2" con todos sus tornillos en acero inoxidable de 5/8x2” arandelas, arandelas de presión, tuercas, teflón y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.4.13
	Mantenimiento correctivo de manómetro de glicerina de 0 a 200 PSI, incluye suministro, transporte y cambio, aplicación de teflón y A53, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	2.4.14
	Mantenimiento preventivo de verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento a los equipos electrónicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presión, presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demás componentes del sistema de control, que además se deberán dejar limpios e instalados correctamente en los tableros y gabinetes de control.
	UNIDAD
	1

	2.4.15
	Suministro, transporte e instalación de marcación y señalización adecuada de válvulas, tuberías, bombas de los cuartos de máquinas con su marcación externa al ingreso, indicando la dirección de flujo de agua en acrílico, incluye: elementos de sujeción y demás elementos para su correcta instalación.
	UNIDAD
	1

	2.4.16
	Actualización y/o creación de planos eléctricos de control y potencia de los equipos en los tableros y gabinetes.
	UNIDAD
	1

	3
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE MOTORES
	
	

	3
	Suministro de Hardware para monitoreo predictivo de motores eléctricos trifásicos de inducción tipo jaula de ardilla, de hasta 100 Voltios en estándar IEC o NEMA; tamaño de carcasas de motor de hasta 450 (IEC 60034) o 500 (NEMA MG1); potencia entre 0,37 kW a 500 kW o de 0,5 HP a 700 HP. Debe contar con sensores que permitan mediciones predictivas y el monitoreo de mínimo las siguientes variables.                                                                                                                                              - Variables eléctricas tales como:  Estado de alimentación del motor; estado de bobinado del estator; estado de rotor.                                                                                                                                                      - Variables mecánicas como:  Equilibrio del eje del motor; Excentricidad; Rodamiento; Alineación; Sistema de refrigeración;  fijación del motor a superficie                                                                                                                                             - La solución debe garantizar la conectividad para la captura y procesamiento de los datos, puede ser via Wifi o red cableada.                                                                                                                                             - La solución debe traer las interfaces de usuario vía WEB y Movil, tanto para Android 6.0  posterior como para IOS 13º posterior.                                                                                                                                              - La solución debe garantizar la creación y administración de usuarios para todas las personas interesadas en el monitoreo predictivo.                                                                                                                                            - La solución debe cumplir con todas las especificaciones de seguridad estándares WEP, WPA o WPA2                                                                                                                                                    - La solución debe incorporar la analítica de los datos capturados por el hardware, de tal manera que se tenga información procesada para la toma de decisiones de manera predictiva                                                                                                                                                 - Informar oportunamente a la entidad el posible fallo de los elementos que se están monitoreando                                                                                                                                      - Acompañamiento, respaldo y seguimiento por parte de los profesionales del contratista para la visualización y definiciones técnicas de las alarmas que genera el hardware e informe a la entidad
	UNIDAD
	1



NOTA: Los ítems de pago serán bajo la modalidad de demanda segun las necesidades de la institución.
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

[A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II Y SIN SUPERAR EL 30 DICIEMBRE DE 2026].


Forma de pago

SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES acuerdo con las actividades y cantidades ejecutadas previo recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá presentar factura electrónica o cuenta de cobro, adjuntando el comprobante del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. No habrá lugar a anticipos.

Los ítems de pago serán bajo la modalidad de demanda segun las necesidades de la institución. El pago se realizará dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura. El pago se surtirá con sujeción a los procedimientos de la Institución.

El contratista, deberá presentar las facturas correspondientes al cobro de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, las cuales deberán ser cargadas en el expediente electrónico del contrato en SECOP II y, además, deberá enviarlas al correo electrónico 800214750@factureinbox.co; este es el único medio autorizado para recibir las facturas, que deberán estar acompañadas de los siguientes documentos:

· RUT actualizado.
· Certificación Bancaria.
· Certificado de parafiscales y planillas de la seguridad social.
· Resolución de Autorización de la DIAN.

Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia responsable, nombre del supervisor designado o funcionario responsable y detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 

Previo a la entrega de la factura el contratista deberá suministrar la información relacionada anteriormente para la aprobación por parte de la Supervisión.

El CONTRATISTA autoriza expresamente a la INSTITUCION, para descontar de sus pagos, honorarios y demás emolumentos facturados, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos y similares que las normas establezcan para este tipo de pagos.

Los impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que surjan del contrato serán asumidas por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales determinadas en la Ley.

	Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000 (Deducible 50% según Art. 115 Estatuto Tributario)
	0,2%

	Impuesto de Industria y Comercio ICA (2x1000) Recae sobre las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, en el artículo 66 del Acuerdo 66 de 2017, sustituido por el acuerdo 040 de 2021 articulo 1. (Cuando aplique)
	0,2%

	Contribución Especial Obra Pública aplicable en contratos de obra
	5%

	Estampilla Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al contratista, antes de
IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023
	2%

	Estampilla Prodeporte: tarifa 1.3% al valor del contrato (Valor antes de IVA). Ley 2023 de 2020 y el
Acuerdo 018 de 2020
	1,3%

	Retefuente de Construcción, aplicable en contratos de obra es del 2% según el artículo 1.2.4.9.1 del decreto 1625 de 2016. La retención se aplica sobre el monto total del pago al contratista
	2%



Las obligaciones tributarias señaladas son enunciativas para alimentar la información de los interesados en el presente proceso, no obstante, el contratista asumirá las obligaciones aplicables según su régimen y autoriza a la Institución a realizar los descuentos o retenciones previstos en las normas tributarias municipales, departamentales, y nacionales.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Condiciones particulares del proyecto

[Adaptar de acuerdo con el proyecto y el sector social al que pertenezca] 

[]

Especificaciones técnicas

[Adaptar de acuerdo con el proyecto] 

DETALLE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Antes de iniciar los trabajos previstos en esta contratación se deberá entregar al Área Física y Servicios Generales la documentación respectiva que acredite la afiliación a la seguridad social (ARL, EPS, AFP), para su revisión y aprobación, durante la ejecución del contrato se deberá contar con la seguridad social vigente de todo el personal.
2. Todo el personal deberá estar debidamente presentado con uniforme y carné durante el tiempo que permanezca dentro de la Institución en el desarrollo de los trabajos
3. Todo tipo de transportes y acarreos internos y externos cargue y descargue, a que den lugar los trabajos. 
4. Trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos, de ser necesario por el desarrollo de los mantenimientos y el cumplimiento de la programación. Esto no generara sobrecostos para la Institución.
5. Todos los elementos, insumos, materiales, herramientas, equipo y logística necesaria para garantizar la protección personal y seguridad industrial de todo el personal contratista, así como de funcionarios, usuarios y visitantes del ITM durante el tiempo que se desarrollen los trabajos.
6. Equipos funcionando en óptimas condiciones de operación.
7. El proponente deberá cumplir durante toda la ejecución de los trabajos con todos los términos de ley de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, tales como la resolución N° 4272 de 2021 y todas las que le modifiquen o sustituyan, y todas aquellas adicionales que sean aplicables.
8. En caso de requerirse trabajos temporales dentro de alguna sede, las áreas deberán estar siempre delimitadas, señalizadas y protegidas. Manejando doble cinta de seguridad, conos, colombinas, y/o toda señalización pertinente para delimitación de áreas. 
9. Cursos y certificados de trabajo seguro en alturas para el personal que de acuerdo con la actividad a ejecutar así lo requiera y de acuerdo con la resolución 4272 de 2021, antes mencionada. 
10. La limpieza de las áreas de trabajo durante las actividades.
11. Retiro de todo tipo de material sobrante de la Institución a lugares autorizados por la autoridad ambiental, el contratista deberá certificar la disposición final de los mismos.
12. Herramienta menor y equipo que se necesitará para la realización de los trabajos.
13. Presentación del listado de personal que realizará las actividades informando nombre, cedula de ciudadanía y seguridad social, al igual que cartelización visible todo el tiempo y uniforme que caracterice la empresa o contratista.
14. En caso de requerirse trabajos temporales dentro de alguna sede, estarán supeditados a las condiciones y horarios de operación de los campus.
15. El personal debe contar con todas las certificaciones en salud ocupacional que le sean aplicables al tipo de actividades a realizar, tales como trabajo seguro en altura avanzado (con más de 40 horas), trabajo seguro y riesgo eléctrico, vigías y primeros auxilios, entre otros.
16. Elementos de protección personal y seguridad industrial durante el tiempo que se desarrollen los trabajos y en general todas las disposiciones del Ministerio del Trabajo.

NOTA 1: Los mantenimientos de los equipos de sistemas de bombeo hidráulicos, se realizarán de acuerdo con la programación, por solicitud de la Institución o en atención a un diagnóstico técnico que presente el contratista y sea avalado por la supervisión o el apoyo a la supervisión delegados por la Institución. Cualquier cambio en la programación será responsabilidad del contratista y deberá ser aprobado previamente por la Supervisión y no generará sobrecostos a la entidad.

NOTA 2: Las cantidades por ejecutar, indicadas en las especificaciones técnicas, son cantidades unitarias y serán ejecutadas a demanda de acuerdo con las necesidades de la Institución y hasta agotar el presupuesto definido. El Contratista está obligado a ejecutar las cantidades que resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Los proponentes en la propuesta económica deberán presentar el valor unitario de la totalidad de los ítems requeridos por el ITM, y en los formatos que para tal fin se tienen establecidos; en caso de no presentarse la propuesta técnico-económica completamente diligenciada, se considerará como causal de rechazo.

NOTA 3: Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de los mantenimientos, traslados y reposiciones que se le encomienden, deberán ser originales, de primera calidad en su género y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando el supervisor lo solicite, el Contratista someterá a previa aprobación de aquellos materiales y elementos que vaya a emplear en las actividades, como también las fuentes de abastecimiento.

La propuesta presentada por el proveedor debe incluir mano de obra, insumos, equipos y herramientas, elementos de protección personal y seguridad industrial, repuestos nuevos (originales) y transporte de equipos cuando el mantenimiento lo requiera, al igual que dar garantía mínima de tres (3) meses en los mantenimientos.

NOTA 4: La ejecución de cada una de estas actividades deberá cumplir con las normas, fichas técnicas de los equipos y especificaciones de los fabricantes a las cuales se encuentren asociadas.

NOTA 5: Dentro del valor de la propuesta presentada por el oferente este deberá tener en cuenta personal, seguridad social y parafiscales, recargos nocturnos, domingos o festivos (en caso de ser necesario), transporte del personal, acarreos internos y externos, cargue y descargue, dotación, elementos de protección personal, elaboración de reportes o informes que le solicite la entidad, pérdidas entre otros. De igual manera deberán incluir todos los costos relacionados con la legalización, impuestos, administración, derechos laborales, entre otros y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el ITM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

NOTA 6: El contratista deberá presentarle a la supervisión previo al inicio del contrato, un contrato de manejo integral de residuos peligrosos (transporte, almacenamiento, recuperación y disposición final); adicionalmente, la empresa que realizará el manejo integral de los residuos peligrosos deberá demostrar que su establecimiento de comercio está ubicado dentro del Valle de Aburrá; anexando copia del contrato, en aras de facilitar el cumplimiento del requerimiento en el apartado anterior. El contratista deberá entregarle a la supervisión el certificado de disposición final de los residuos peligrosos.

Adicionalmente, deberá tener en cuenta IMPACTO AMBIENTAL que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental, el contratista seleccionado deberá aplicar buenas prácticas en manejo de desechos y residuos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. En virtud de lo anterior, deberá establecer el análisis de los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que se ejecutará, estableciendo las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales. No obstante, deberá garantizar el cumplimiento de la política ambiental en lo concerniente a buenas prácticas de manipulación, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, a través de programas campañas de conservación del ecosistema con el que todos los habitantes del planeta valoremos y en la medida que se pueda preservar el medioambiente.

NOTA 7: El oferente adjudicatario del contrato, deberá cumplir con las medidas de prevención y precaución dadas por el Gobierno Nacional, Departamental o Distrital en los decretos sancionados en relación con las declaratorias de emergencias sanitarias que se presenten. Para ello, en caso de requerirse, el contratista deberá presentar para la aprobación de la supervisión un protocolo de bioseguridad con la relación de las actividades por ejecutar y los elementos de protección que le suministrará al personal acorde con la declaratoria que se presente. 

NOTA 8: Para realizar actividades en altura, el contratista deberá darle cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo, la cual obliga a empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajos en alturas, a que obtengan su certificado de capacitación en protección contra caídas. El reentrenamiento se puede realizar en instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación; en las de formación para el trabajo y desarrollo humano con certificado en sistemas de gestión de calidad y por personas naturales y jurídicas con licencia de salud ocupacional autorizadas por el Sena. TRABAJOS EN ALTURA Y DE ALTO RIESGO: El Contratista deberá garantizar todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional y presentar el certificado de calidad del equipo a utilizar, además el personal empleado para tal fin deberá tener el certificado del curso avanzado de “trabajos en alturas con sistema de tránsito vertical y desplazamiento horizontal o cuando se combine con otro trabajo de alto riesgo”, expedido por el SENA o una entidad avalada por éste, verificando en los listados de personas naturales o jurídicas autorizadas ubicada en la página WEB del SENA.

NOTA 9: El contratista usará personal idóneo, directamente contratado y supervisado por él, dicho personal estará debidamente capacitado y con experiencia en la realización de mantenimiento de sistemas de bombeo hidráulico con las que cuenta la Institución y que se encuentran relacionadas en el presente documento.

NOTA 10: El contratista prestará el servicio de mantenimiento mediante una rutina preestablecida en días y horas hábiles, para lo cual, y previo al inicio del contrato acordará con el supervisor un cronograma donde se definen los días en los cuales realizará los mantenimientos en los diferentes campus. El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se podrá realizar de lunes a viernes, en el horario entre las 8:00 am y 4:00 pm. 

En caso de considerarse necesario, se podrán solicitar mantenimientos en días domingo o festivos o en horarios por fuera de la prestación del servicio de la Institución, lo anterior con el fin de garantizar el funcionamiento y operación de los campus, la condición técnica de los equipos, al igual que las necesidades de la comunidad universitaria.

En caso de una emergencia que afecte la prestación del servicio, esta deberá ser atendida de inmediato y durante las 24 horas del día incluyendo fines de semana y festivos.

NOTA 11: La ejecución de cada una de estas actividades deberá cumplir con las normas y especificaciones técnicas definidas en el presente proceso y toda la normativa y reglamentación vigente aplicable. 

NOTA 12: La oferta se deberá presentar el valor unitario de la totalidad de los ítems requeridos por el ITM, y en los formatos que para tal fin se tienen establecidos, no se aceptarán ofertas incompletas; el incumplimiento de lo anterior generará causal de rechazo. 

NOTA 13: Es posible que, durante la ejecución del contrato, y para dar cumplimiento al objeto, se requiera ejecutar alguna actividad específica que no se encuentra contemplada en el presupuesto, por lo tanto, al momento de ser requerido uno de estos, dicha posibilidad sólo procederá respecto a intervenciones que se encuentren directamente relacionados con el objeto del presente proceso contractual, sin que la sumatoria de los mismos pueda exceder el cincuenta (50 %) del presupuesto oficial, en este caso el ITM procederá a solicitar aleatoriamente, entre los proveedores de dicho bien, tres (3) cotizaciones, determinando como precio de mercado el valor del promedio de las cotizaciones solicitadas. Lo anterior, aplicando las siguientes reglas del código de comercio:
 
Artículo Art. 969.- Para establecer la cuantía del suministro si las partes no lo hubieren fijado en cantidad determinada o señalado las bases para determinarla, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Cuando la cuantía del suministro no haya sido determinada, se entenderá que las partes han pactado aquella que corresponda al ordinario consumo o a las normales necesidades del consumidor, salvo la existencia de costumbre en contrario.

Parágrafo. - La capacidad o la necesidad ordinarias de consumo serán las existentes en el momento de efectuarse el pedido.

Art. 970.- Si las partes no señalan el precio del suministro, en el todo o para cada prestación, o no fijan en el contrato la manera de determinarlo sin acudir a un nuevo acuerdo de voluntades, se presumirá que aceptan el precio medio que las cosas o servicios suministrados tengan en el lugar y el día del cumplimiento de cada prestación, o en el domicilio del consumidor, si las partes se encuentran en lugares distintos. En caso de mora del proveedor, se tomará el precio del día en que haya debido cumplirse la prestación

NOTA 14: En general para el desarrollo de las diferentes actividades, el contratista debe tener en cuenta los elementos de protección personal y seguridad industrial que requieran todos los operadores de acuerdo con las actividades que estén ejecutando.

NOTA 15: Condiciones Generales Del Equipo De Trabajo
Sin perjuicio del personal mínimo exigido, el contratista podrá establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de la organización que le dé a los mismos, pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo con las actividades a ejecutar y el plazo contractual. 

Este personal deberá ser idóneo, directamente contratado y supervisado por el contratista, dicho personal estará debidamente entrenado en cada una de las actividades que hacen parte del objeto y alcance del presente contrato acorde con la normativa, especificaciones y resoluciones vigentes.

El contratista para la ejecución de sus actividades deberá cumplir con las disposiciones internas que tenga el ITM para los temas relacionados con la seguridad industrial, salud ocupacional, ambiental y protocolos de bioseguridad, si estos últimos aplican.

Igualmente, el contratista deberá contar con personal experimentado y suficientemente capacitado para realizar los mantenimientos, tener las competencias definidas, y en las labores que se le encomienden. En el caso de requerirse el desarrollo de actividades en alturas, el personal deberá contar con el respectivo certificado vigente para la ejecución de estas. 

El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar considerando que la persona que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior al inicialmente aprobado. Tal modificación podrá realizarse previa aprobación por parte de la supervisión. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato.

NOTA 16: Condiciones Técnicas Particulares: 
El contratista deberá iniciar los trabajos una vez se dé inicio a la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, y de haber enviado y recibido aprobación de todos los documentos requeridos, así como la afiliación de todo el personal al Sistema de Seguridad Social, labor que será verificada por el supervisor del contrato.

El contratista ejecutará las actividades teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos técnicos mínimos indicados y normatividad asociada a cada una de las actividades que hacen parte del proceso de selección, así como las fichas técnicas y recomendaciones de fábrica de las diferentes tipologías y marcas de equipos con las que cuenta la Institución y se encuentran relacionadas en el presente documento. Así mismo, El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los insumos y repuestos necesarios para los mantenimientos correctivos y preventivos, traslados y reposiciones de manera tal que, no se retrase el proceso de los trabajos y el funcionamiento de los equipos.

Para la ejecución satisfactoria de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a lo definido en las especificaciones, el presupuesto y todos los anexos que hacen parte del proceso; adicionalmente y durante la ejecución del contrato atenderá los detalles suministrados por el supervisor. 

Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las especificaciones y/o detalles suministrados, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes a la supervisión, explicando las causas que lo justifiquen, quien a su vez deberá, previo a la aprobación, presentarla y justificarla ante la entidad previa a su ejecución; si estas no se aprueban, el contratista se sujetará a lo acordado originalmente. Por lo tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decisión del Supervisor será de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar. 

En caso de aprobar los cambios propuestos por el contratista se procederá con la modificación pertinente, sin embargo, para los ajustes de plazo, precios o cantidades que de ellos puedan desprenderse, será necesaria la revisión y recomendación previa de los mismos por parte de la supervisión. 
Los insumos, herramientas, maquinaria y equipos y demás elementos que el contratista requiera para la ejecución de los trabajos que se le encomienden, deberán ser originales, de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine, aquellas que el contratista emplee en la ejecución de los mantenimientos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por la entidad cuando no los encontrare convenientemente adecuados o de acuerdo con la normatividad vigente o las especificaciones definidas. 

El contratista deberá tener en cuenta para las actividades que incluyen desmonte y reinstalación de elementos o materiales propiedad de la entidad, el personal, herramienta, materiales y equipo necesarios para la correcta ejecución y disposición en el sitio que defina la supervisión.

La Institución podrá rechazar las actividades ejecutadas, o parte de ellas, por deficiencias en los insumos o la calidad de los mantenimientos. Toda actividad rechazada por defectos en los insumos, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas, o por defectos en ella misma, deberán ser corregidos con el fin que cumplan con las especificaciones técnicas, funcionalidad y exigencias de la supervisión. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los mantenimientos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas. 

El contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione durante la ejecución de los mantenimientos. 

NOTA 17: Trabajos extras y adicionales
Toda modificación al contrato deberá hacerse dentro del término de ejecución de éste y se hará constar en actas de modificación firmadas por El Contratista, y el ordenador del gasto del ITM.

Son Actividades Adicionales: Aquellas cuya descripción figura en la lista del formulario de precios, pero cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas allí. Las actividades adicionales se pagarán a los precios establecidos en la lista de ítems, cantidades y precios que hacen parte del contrato.

Son Actividades Extras: Aquellas que No figuran en la lista de precios unitarios de la propuesta, pero que siendo de la naturaleza del trabajo contratado, se requieren para el correcto funcionamiento del proyecto. Toda actividad extra será acordada previamente entre el supervisor y el Contratista. Igualmente, se debe enterar a la entidad a través el cual debe aprobar o darles el visto bueno a las actividades extras.

NOTA 18: Responsabilidades del contratista en la ejecución
El Contratista será responsable de las fallas que en el mantenimiento se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

El Proponente deberá tener en cuenta los aspectos técnicos propuestos por el ITM, cumpliendo con las cantidades y calidad de los trabajos. Igualmente debe contar con equipos de excelentes condiciones de operación para realizar los mantenimientos y debe reemplazarlos en caso de dañarse uno por un equipo igual o en mejores condiciones. Acorde con lo anterior, no se aceptarán retrasos en las actividades de mantenimiento por dificultades técnicas con los equipos.

NOTA 19: El Contratista deberá corregir a sus expensas, todos los mantenimientos defectuosos encontrados durante la ejecución de los trabajos y en la gestión de recibo definitivo de los mismos.

Se entiende por trabajo defectuoso el que haya sido ejecutado sin tener en cuenta las exigencias de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente estudio previo.

El supervisor establecerá un plazo para la reparación de los mantenimientos defectuosos por parte del Contratista, el cual no deberá ser superior a una (1) semana y si afecta la prestación del servicio será de un (1) día; una vez realizado el trabajo notificará de este hecho al supervisor para que éste a su vez verifique si se hicieron las correcciones y proceda a recibir o a rechazar.

NOTA 20: NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
· Los mantenimientos que se derivan de este proceso de contratación se regirán por las siguientes especificaciones: 
· El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus Decretos Reglamentarios 
· Manual de Contratación ITM. 
· Manual de Supervisión ITM. 
· Normas, decretos y directrices que para tal fin genere la entidad ambiental. 
· Normatividad vigente en materia ambiental. 
· Decreto 0440 de 2009. Por medio de la cual se adopta el manual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del Área Metropolitana del Valle de Aburra, adaptan disposiciones generales para la gestión en el municipio de Medellín. 
· Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
· Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
· Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
· Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 
· Resolución 2013 de 1986: Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo. 
· Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
· Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 
· Decreto 2090 de 2003. Actividades de alto riesgo. 
· Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo –requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.
· Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sección 4 de la gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedad o características peligrosas. 
· Resolución 0491 de 2020
· RETIE reglamento técnico de instalaciones eléctricas de abril de 2024


[bookmark: _2s8eyo1]NOTA 21: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Para efecto de las actividades a ejecutar el contratista está obligado a cumplir con el decreto 1072 de 2015 y las resoluciones 4272 de 202, 0312 de 2019 y todas las que le modifiquen o sustituyan, y todas aquellas adicionales que sean aplicables.

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la Entidad, del supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, sus trabajadores o subcontratistas o por no tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedades profesionales, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto tenga las entidades oficiales bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato. 
Antes de iniciar el contrato, El Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomará durante la ejecución de los trabajos, el programa deberá ser aprobado por la supervisión.
Durante la ejecución del contrato, el supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de los trabajos o una parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliar el plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 

En caso de peligro inminente a las personas, las actividades o bienes, el supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que se consideren necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. 
Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos como indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

NOTA 22: ENTREGA Y RECIBO DE LOS MANTENIMIENTOS

El Contratista entregará los mantenimientos una vez las actividades se encuentre totalmente terminadas, es decir, cuando se hayan efectuado completamente todas las actividades que hacen parte del objeto y alcance del contrato. Para tal fin se suscribirá un formato de lista de chequeo donde se indiquen todas las actividades realizadas a cada equipo, y debe contar con la firma del supervisor o el apoyo que se defina para el recibo del mantenimiento. Este formato debe presentarse con la factura.

Con el fin de que se reconozca el valor de los trabajos ejecutados en las actas que se liquidarán periódicamente, el Contratista deberá entregar al ITM todos los mantenimientos que le fueron solicitados, debidamente terminados y aprobados, por conducto del supervisor o de los funcionarios que se comisionen para tal fin. Si no las tiene terminadas no se le recibirán y esto sólo se hará cuando haya atendido las observaciones realizadas por la supervisión. El costo de la atención a las observaciones se hará con cargo al Contratista, y el tiempo que se emplee en ellas se computará como parte del plazo total empleado para la terminación de los trabajos.

Una vez se encuentren ejecutados todos los mantenimientos se suscribirá entre las partes un acta de recibo a satisfacción de los trabajos, la cual debe ser firmada por el contratista y supervisor.

SEDES EN LAS CUALES SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.

Las instalaciones en las cuales se debe prestar el servicio son las siguientes: 

· Campus de Fraternidad: Calle 54 A N° 30-01, Barrio Boston. 
· Campus de Robledo: Calle 75 Carrera 75-101 o Calle 73 N° 76 A – 354. 

Especificaciones técnicas de materiales 


[NO APLICA.]

Pruebas y ensayos

[NO APLICA] 

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

[NO APLICA]

Notas técnicas específicas del proyecto

[Adaptar de acuerdo con el proyecto] 

[NO APLICA.]  


Método Constructivo 

[Adaptar y desarrollar de acuerdo con el proyecto en particular] 

[NO APLICA] 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

[NO APLICA]

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

[NO APLICA.]

[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación]

· Un (1) Ingeniero Electromecánico o civil o sanitario o eléctrico  o Automatización o Electrohidráulico con postgrado entre alguna de las siguientes alternativas: [Gerencia de Proyectos, interventoría, instalaciones hidrosanitarias, Automatización, Electrohidráulica]
· Dos (2) Tecnólogos electromecánico o tecnólogo en electricidad industrial o tecnólogo en instrumentación y control

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relación en una tabla de los profesionales o listado con viñetas]

[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un profesional por perfil clave, teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud física de las labores de obra a realizar.]

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra del sector social conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente / Ingeniero Electromecánico o mecánico o civil o sanitario o eléctrico o Automatización o Electrohidráulico
	Veinticuatro (24) meses contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional

	El profesional deberá acreditar:

Dos (2) contratos en los cuales haya desempeñado el cargo de Residente de obra y/o Interventoría. Dichos contratos deben haber tenido por objeto o alcance: 

Mantenimiento predictivo de sistemas de bombeo hidráulico. 

Mantenimiento preventivo de sistemas de bombeo hidráulico. 

Mantenimiento correctivo de sistemas de bombeo hidráulico. 

Los contratos pueden corresponder a entidades: 
· Públicas. 
· Privadas. 


	Tecnólogo de mantenimiento / Tecnólogo Electromecánico, Tecnólogo en Electricidad Industrial, Tecnólogo en Instrumentación y Control o Tecnólogo en Mantenimiento Industrial
	Treinta y seis (36) meses contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional

	El profesional deberá acreditar: 
dos (2) contratos de en los cuales haya desempeñado el cargo tecnologo o técnico. Dichos contratos deben haber tenido por objeto o alcance: 

Actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de bombeo, equipos electromecánicos, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de agua, sistemas hidráulicos o infraestructura industrial similar.

Los contratos pueden corresponder a entidades: 
· Públicas. 
· Privadas. 


	Profesional SST / Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo (o Salud Ocupacional) o Ingenieros en Seguridad y Salud en el Trabajo / Ingenieros Ocupacionales
	Veinticuatro (24) meses contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional




	El profesional deberá acreditar:

Dos (2) contratos en los cuales se acrediten participación en actividades de SST en contratos de mantenimiento, instalación, montaje, operación o intervención de sistemas de bombeo, equipos electromecánicos, sistemas hidráulicos o actividades similares, según el alcance del contra



Los certificados para acreditar experiencia especifican deben contener:

· Nombre del contratante o empleador. 
· Objeto y alcance del contrato. 
· Nombre del contratista o trabajador. 
· Cargo desempeñado. 
· Fecha de inicio. 
· Fecha de terminación. 
· Firma de la persona competente. 

Maquinaria mínima del proyecto

[NO APLICA]

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

[NO APLICA]  

OBRAS PROVISIONALES

[NO APLICA]

Señalización 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra] 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

[Las intervenciones de mantenimiento no requieren permisos, licencias o autorizaciones.]

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

[La entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Especificaciones generales de construcción del Ministerio de Salud, Educación, Deporte, Cultura, Vivienda, etc, vigentes] 

· [Decreto 0440 de 2009. Por medio de la cual se adopta el manual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del Área Metropolitana del Valle de Aburra, adaptan disposiciones generales para la gestión en el municipio de Medellín]

· Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sección 4 de la gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedad o características peligrosas. 
· Resolución1407 de 2018y 1342 de 2020 del Ministerio de Ambiente –gestión ambiental de los residuos de empaques y envases.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE
· Resolución 40284 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
· Aplica para la intervención de motores, tableros eléctricos, centros de control de motores, variadores de velocidad, protecciones y demás instalaciones eléctricas asociadas al sistema de bombeo. 
· NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (ICONTEC). 
· Aplicable a las instalaciones eléctricas de alimentación, protección y control de bombas y motores. 
Bombas contra incendio 
· NTC 2301, basada en la NFPA 20, referente a la instalación de bombas estacionarias para protección contra incendios. 

Documentos técnicos adicionales 

[NO APLICA]  


En constancia, se firma en Medellín, a los 18 del mes de agosto de 2026.


______________________________________________
JORGE IVAN PATIÑO ARISTIZABAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
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