FORMULARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.

Señores

MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN

Ciudad

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la presente Invitación, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que se relacionan en el presente formato (INDICAR, SI CUMPLE O NO CUMPLE).

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio,

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las tablas anexas y conforme al siguiente resumen:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| DESCRIPCIÓN: "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, PARA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENACAVIACIÓN." Identificación del Activo Fijo: N/A Número del Activo Fijo: N/A Número de serie: N/A CENTRO DE COSTO: N/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  | NOMBRE CUENTA |  |  |
| A 02-01-01-004-003 |  | MAQUINARIA PARA USO GENERAL |  |  |
| ÍTEM | EQUIPO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD EQUIPOS |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT INVERTER 2X1, MONTAJE MURAL (PARED), CON CAPACIDAD TOTAL DE 60.000 BTU/H | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT INVERTER 2X1, MONTAJE MURAL (PARED), CON CAPACIDAD TOTAL DE 60.000 BTU/H, DESTINADO A CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: TIPO DE SISTEMA: MULTI SPLIT 2X1 TECNOLOGÍA: INVERTER CONFIGURACIÓN: 01 UNIDAD CONDENSADORA 02 UNIDADES EVAPORADORAS TIPO MURAL CAPACIDAD TOTAL DE ENFRIAMIENTO: 60.000 BTU/H TIPO DE CLIMATIZACIÓN: SOLO FRÍO COMPRESOR: TIPO SCROLL O ROTATIVO DE ALTA EFICIENCIA SUMINISTRO ELÉCTRICO: 1 FASE / 220 V / 60 HZ CONSUMO ELÉCTRICO: CLASE ENERGÉTICA ALTA (C–D O SUPERIOR, SEGÚN FABRICANTE) EER (ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA): ≥ 3,52 W/W TIPO DE REFRIGERANTE: (R32 O R410A) (ECOLÓGICAMENTE ACEPTADO) RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE: 16 °C A 30 °C SISTEMA DE CONTROL: ELECTRÓNICO PANEL DE CONTROL: ELECTRÓNICO CON CONTROL REMOTO NIVEL DE RUIDO: BAJO, CONFORME A ESTÁNDARES DE CONFORT OCUPACIONAL SISTEMA ANTICORROSIVO EN CONDENSADORA (GOLD FIN O EQUIVALENTE): SÍ PROTECCIÓN ELÉCTRICA: PROTECTOR ELECTRÓNICO PARA SISTEMAS BIFÁSICOS PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE PROTECCIÓN CONTRA ALTO VOLTAJE CICLO DE ESPERA Y ESTABILIZACIÓN DE VOLTAJE AHORRO ENERGÉTICO: HASTA UN 70 % FRENTE A SISTEMAS CONVENCIONALES (SEGÚN TECNOLOGÍA INVERTER Y CONDICIONES DE OPERACIÓN) COLOR: BLANCO PRECARGA DE REFRIGERANTE DE FÁBRICA: SÍ KIT DE INSTALACIÓN: INCLUIDO (TUBERÍA, AISLAMIENTO, SOPORTES, DRENAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACIÓN) GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO EN TODOS LOS COMPONENTES 10 AÑOS EN EL COMPRESOR | UNI | 2 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER, PISO TECHO, CON CAPACIDAD TOTAL DE 60.000 BTU/H | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER, PISO TECHO, CON CAPACIDAD TOTAL DE 60.000 BTU/H, DESTINADO A CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS TIPO: PISO TECHO COMPRESOR TIPO: DUAL INVERTER 01 CONDENSADORA 01 EVAPODADORA SUMINISTRO DE ENERGIA: 1 FASE/220 V/60 Hz CONSUMO ELECTRICO: C-D TIPO DE REFRIGERANTE: R32 o R410A TEMPERATURA AJUSTABLE ENTRE 16 Y 30° C COLOR: BLANCO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (Min - Max) [BTU/h]: 3,500/24,500 TIPO DE CLIMATIZACIÓN: FRIO TIPOS DE PANEL DE CONTROL: ELECTRÓNICO SISTEMA ANTICORROSIVO GOLD FIN (CONDENSADORA): SI PROTECTOR ELECTRÓNICO PARA AIRE ACONDICIONADO BIFÁSICOS DE 4 CICLOS (VOLTAJE BAJO, VOLTAJE ALTO, CICLO DE ESPERA Y VOLTAJE NORMAL):SI PROTECCION DE VOLTAJE: SI BAJO NIVEL DE RUIDO: SI AHORRO DE ENERGIA: HASTA 70 % EER (Wt/We): 3.26 INCLUIR KIT DE INSTALACION CON TODOS SUS ACCESORIOS TUBERIA DE COBRE, RUBATEX, RACORES, CINTAS DE VINILO, CANALETA, TUBERIA SEMI PESADA, CIRCUITO ELECTRICO, CABLEADO, INTERRUPTORES ELETROMAGNETICOS, BOMBAS DE DRENAJE Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SE REQUIERA PARA SU RESPECTIVA INSPLACIÓN PRECARGA DE REFRIGERANTE: SI GARANTIA UN AÑO TODOS LO COMPONENTES GARANTIA 10 AÑOS EN EL COMPRESOR | UNI | 2 |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 36.000 BTU/H | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 36.000 BTU/H, PARA LA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CUMPLIR, COMO MÍNIMO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE SISTEMA: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA: INVERTER CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNA (1) UNIDAD CONDENSADORA UNA (1) UNIDAD EVAPORADORA TIPO MURAL (PARED) CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO: 36.000 BTU/H RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MÍN.–MÁX.): APROXIMADAMENTE 9.000 A 38.000 BTU/H (O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE) TIPO DE CLIMATIZACIÓN: SOLO FRÍO COMPRESOR: INVERTER DE ALTA EFICIENCIA (DUAL INVERTER) SUMINISTRO ELÉCTRICO: 1 FASE / 220 V / 60 HZ EFICIENCIA ENERGÉTICA: EER MÍNIMO: ≥ 3,26 W/W AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA EL 70 %, DE ACUERDO CON TECNOLOGÍA INVERTER Y CONDICIONES DE OPERACIÓN TIPO DE REFRIGERANTE: R32 O R410A, AMBIENTALMENTE ACEPTADOS. RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE: ENTRE 16 °C Y 30 °C SISTEMA DE CONTROL: ELECTRÓNICO PANEL DE CONTROL: ELECTRÓNICO, CON CONTROL REMOTO NIVEL DE RUIDO: BAJO, CONFORME A ESTÁNDARES DE CONFORT OCUPACIONAL TRATAMIENTO ANTICORROSIVO: SISTEMA TIPO GOLD FIN O EQUIVALENTE EN LA UNIDAD CONDENSADORA PROTECCIONES ELÉCTRICAS MÍNIMAS: PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE PROTECCIÓN CONTRA ALTO VOLTAJE CICLO DE ESPERA Y ESTABILIZACIÓN DE VOLTAJE PROTECTOR ELECTRÓNICO PARA EQUIPOS MONOFÁSICOS Y BIFÁSICOS COLOR: BLANCO PRECARGA DE REFRIGERANTE DE FÁBRICA: SÍ KIT DE INSTALACIÓN: INCLUIDO, CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (TUBERÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO, DRENAJE, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS) GARANTÍA MÍNIMA EXIGIDA UN (1) AÑO PARA TODOS LOS COMPONENTES DIEZ (10) AÑOS PARA EL COMPRESOR | UNI | 7 |
| 4 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36,000 BTU/H | Unidad interior tipo cassette redondo 360° para montaje en techo Capacidad mínima de refrigeración ≥ 10.6 kW (≥ 36.000 BTU/h) Capacidad mínima de calefacción ≥ 11.9 kW (≥ 40.000 BTU/h) Distribución de aire circular 360° con mínimo 6 patrones configurables Caudal de aire mínimo de 27 m³/min en velocidad alta Ventilador tipo 3D Turbo o superior de accionamiento directo Nivel máximo de presión sonora ≤ 43 dB(A) en velocidad alta Alimentación eléctrica 220–240 V monofásico 50/60 Hz Corriente mínima del circuito (MCA) ≤ 2.5 A Fusible máximo (MFA) ≤ 2.75 A Compatible con refrigerante R410A y/o R32 Diámetro de línea de líquido 3/8” (9.52 mm) Diámetro de línea de gas 5/8” (15.88 mm) Tubería de drenaje de 25 mm de diámetro interior Bomba de drenaje incluida de fábrica Pre filtro lavable sistema de control de aire mediante paletas deflectoras de cristal o tecnología equivalente para flujo uniforme, sistema de doble censado térmico (dual sensing), modos de operación de refrigeración, calefacción, recirculación y modo noche silencioso, Inalámbrico Wi-Fi Modbus Contacto seco y termostato de terceros, compatible con sistemas MULTI V o VRF equivalentes Dimensiones máximas permitidas 1050 × 330 × 1050 mm, peso máximo 30 kg, color blanco RAL 9003 Conexión de tubería por un solo lado para facilitar instalación, apto para techos altos y/o expuestos, niveles de medición sonora bajo normas ISO 3745 e ISO 9614 y garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación. | UNI | 3 |
| 5 | DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 24.000 BTU/H | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 24.000 BTU/H, PARA LA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CUMPLIR, COMO MÍNIMO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE SISTEMA: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA: INVERTER CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNA (1) UNIDAD CONDENSADORA UNA (1) UNIDAD EVAPORADORA TIPO MURAL (PARED) CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO: 24.000 BTU/H RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MÍN.–MÁX.): APROXIMADAMENTE 3.500 A 24.500 BTU/H, O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE TIPO DE CLIMATIZACIÓN: SOLO FRÍO COMPRESOR: INVERTER DE ALTA EFICIENCIA (DUAL INVERTER) SUMINISTRO ELÉCTRICO: 1 FASE / 220 V / 60 HZ EFICIENCIA ENERGÉTICA: EER MÍNIMO: ≥ 3,26 W/W AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA EL 70 %, DE ACUERDO CON TECNOLOGÍA INVERTER Y CONDICIONES DE OPERACIÓN TIPO DE REFRIGERANTE: (R32 O R410A), AMBIENTALMENTE ACEPTADOS RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE: ENTRE 16 °C Y 30 °C SISTEMA DE CONTROL: ELECTRÓNICO PANEL DE CONTROL: ELECTRÓNICO, CON CONTROL REMOTO NIVEL DE RUIDO: BAJO, CONFORME A ESTÁNDARES DE CONFORT OCUPACIONAL TRATAMIENTO ANTICORROSIVO: SISTEMA TIPO GOLD FIN O EQUIVALENTE EN LA UNIDAD CONDENSADORA PROTECCIONES ELÉCTRICAS MÍNIMAS: PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE PROTECCIÓN CONTRA ALTO VOLTAJE CICLO DE ESPERA Y ESTABILIZACIÓN DE VOLTAJE PROTECTOR ELECTRÓNICO PARA EQUIPOS MONOFÁSICOS Y BIFÁSICOS COLOR: BLANCO PRECARGA DE REFRIGERANTE DE FÁBRICA: SÍ KIT DE INSTALACIÓN: INCLUIDO, CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (TUBERÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO, DRENAJE, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS) GARANTÍA MÍNIMA EXIGIDA UN (1) AÑO PARA TODOS LOS COMPONENTES DIEZ (10) AÑOS PARA EL COMPRESOR | UNI | 17 |
| 6 | AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18000 BTUS | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18000 BTUS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TIPO: AC SPLIT COMPRESOR TIPO: DUAL INVERTER 01 CONDENSADORA 01 EVAPODADORA SUMINISTRO DE ENERGIA: 1 FASE/220 V/60 HZ CONSUMO ELECTRICO: C-D TIPO DE REFRIGERANTE: R32 O R410A TEMPERATURA AJUSTABLE ENTRE 16 Y 30° C COLOR: BLANCO CAPACIDAD DEDE ENFRIAMIENTO NOMINAL/MIN (W): 5275/1758 TIPO DE CLIMATIZACIÓN: FRIO TIPOS DE PANEL DE CONTROL: ELECTRÓNICO PROTECTOR ELECTRÓNICO PARA AIRE ACONDICIONADO MONOFÁSICOS Y BIFÁSICOS DE 4 CICLOS (VOLTAJE BAJO, VOLTAJE ALTO, CICLO DE ESPERA Y VOLTAJE NORMAL):SI SISTEMA ANTICORROSIVO GOLD FIN (CONDENSADORA): SI PROTECCION DE VOLTAJE: SI BAJO NIVEL DE RUIDO: SI AHORRO DE ENERGIA: HASTA 70 % EER (WT/WE): 3.26 INCLUIR KIT DE INSTALACION CON TODOS SUS ACCESORIOS PRECARGA DE REFRIGERANTE: SI GARANTIA UN AÑO TODOS LO COMPONENTES GARANTIA 10 AÑOS EN EL COMPRESOR | UNI | 16 |
| 7 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 12.000 BTU/H | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 12.000 BTU/H, PARA LA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS TIPO DE SISTEMA: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA: INVERTER CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNA (1) UNIDAD CONDENSADORA UNA (1) UNIDAD EVAPORADORA TIPO MURAL CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU/H CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL / MÍNIMA: ≈ 3.517 W / ≈ 1.000–1.200 W (O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE) TIPO DE CLIMATIZACIÓN: SOLO FRÍO COMPRESOR: INVERTER DE ALTA EFICIENCIA (DUAL INVERTER) SUMINISTRO ELÉCTRICO: 1 FASE / 220 V / 60 HZ EFICIENCIA ENERGÉTICA: EER MÍNIMO: ≥ 3,26 W/W TIPO DE REFRIGERANTE: (R32 O R410A) AMBIENTALMENTE ACEPTADOS RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE: ENTRE 16 °C Y 30 °C SISTEMA DE CONTROL: ELECTRÓNICO PANEL DE CONTROL: ELECTRÓNICO CON CONTROL REMOTO NIVEL DE RUIDO: BAJO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO: SISTEMA GOLD FIN O EQUIVALENTE EN LA UNIDAD CONDENSADORA PROTECCIONES ELÉCTRICAS: PROTECCIÓN CONTRA BAJO Y ALTO VOLTAJE CICLO DE ESPERA Y ESTABILIZACIÓN COLOR: BLANCO PRECARGA DE REFRIGERANTE DE FÁBRICA: SÍ KIT DE INSTALACIÓN: INCLUIDO, CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS GARANTÍA MÍNIMA UN (1) AÑO EN TODOS LOS COMPONENTES DIEZ (10) AÑOS EN EL COMPRESOR | UNI | 4 |
| 8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (INFORMACIÓN ADICIONAL IMAGEN DE REFERENCIA) | ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE: Suministro de dos (02) tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad individual de 1.000 litros, fabricados en material apto para consumo humano (polietileno de alta densidad o equivalente), con protección UV y tapa hermética. Incluye: - Conexiones de entrada y salida. - Válvulas de control (llenado, cierre y rebose). - Flotador mecánico. Accesorios hidráulicos y sellos. - Tubería de interconexión entre tanques. ADQUISICIÓN DE EQUIPO: Equipo principal de presurización, Bomba presurizadora de velocidad variable, diseñada para sistemas de agua potable, con capacidad de operación continua, protección contra trabajo en seco y control automático de presión, con tanque hidro acumulador de 20 litros, tipo membrana, para estabilizar la presión del sistema y reducir ciclos de arranque/parada de la bomba. Adicional con los siguientes elementos para su correcto funcionamiento: - ACCESORIOS HIDRAULICOS Conjunto de válvulas de retención y válvulas de paso para control del flujo y mantenimiento del sistema. Accesorios hidráulicos: uniones, niples, codos, tees, reducciones, adaptadores y sellos. -RED HIDRAULICA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION Tubería de impulsión y distribución, en PVC presión, CPVC o material equivalente, con diámetros según diseño hidráulico, con soportes, abrazaderas y elementos de fijación para correcta instalación y alineación del sistema. Especificaciones técnicas para la adquisición de 01 Bomba centrifuga Especificaciones técnicas para la adquisición de 01 tanque hidroneumático DATOS DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO. Tipo; Tanque hidroneumático de membrana. Capacidad nominal; 20 litros (5,28 galones). Presión máxima de trabajo; 10 bar (150 psi). Presión de precarga de fábrica; 1,9 bar (28 psi). Presión de prueba; 14,3 bar (207 psi). Conexión hidráulica; 1" NPT. Temperatura máxima de operación; 90 °C. País de fabricación; Taiwán. | UNI | 1 |
| 9 | ELECTROBOMBA TANQUE | ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA Y TANQUE TIPO DE EQUIPO: MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TIPO CARACOL PARA AGUA. POTENCIA NOMINAL: 2 HP. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: BIFÁSICA, 220 V, 60 HZ. DIÁMETRO DE SUCCIÓN: 1 ½ PULGADAS. DIÁMETRO DE DESCARGA: 1 ½ PULGADAS. ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: MÍNIMO 27 METROS. CAUDAL NOMINAL: MÍNIMO 75 GPM (GALONES POR MINUTO). MATERIAL DEL CUERPO HIDRÁULICO: HIERRO FUNDIDO O MATERIAL DE IGUAL O SUPERIOR RESISTENCIA MECÁNICA. TIPO DE IMPULSOR: CERRADO, APTO PARA BOMBEO DE AGUA LIMPIA. EJE DEL MOTOR: ACERO TRATADO ANTICORROSIVO. GRADO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR: MÍNIMO IP54 O SUPERIOR. CLASE DE AISLAMIENTO DEL MOTOR: CLASE F O SUPERIOR. TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO: MÍNIMO 40 °C. TIPO DE ACOPLAMIENTO: DIRECTO MOTOR–BOMBA. APLICACIÓN: BOMBEO Y TRASIEGO DE AGUA HACIA TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO INTERNO. GARANTIA UN AÑO TODOS LO COMPONENTES | UNI | 1 |

| DESCRIPCIÓN: "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, PARA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENACAVIACIÓN." Identificación del Activo Fijo: N/A Número del Activo Fijo: N/A Número de serie: N/A CENTRO DE COSTO: N/A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  | NOMBRE CUENTA |  |  |  |
| A-02-02-02-008-007 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |
| ÍTEM | EQUIPO |  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD EQUIPOS |  |
| 10 | INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA COMPLETA DEL SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACION –BAOEA, FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA, INCLUYENDO EL MONTAJE DE EQUIPOS, TUBERÍAS, VÁLVULAS, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PUESTA A TIERRA. DEBERÁ EJECUTAR LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, PRESIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, REALIZAR LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES NECESARIAS, Y ENTREGAR EL SISTEMA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PLENAMENTE OPERATIVO. (ÍTEM 8) | SERVICIO | 1 |  |
| 11 | INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA |  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA COMPLETA DEL SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE AERONAVES NO TRIPULADAS –BANOT, FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA, INCLUYENDO EL MONTAJE DE EQUIPOS, TUBERÍAS, VÁLVULAS, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PUESTA A TIERRA. DEBERÁ EJECUTAR LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, PRESIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, REALIZAR LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES NECESARIAS, Y ENTREGAR EL SISTEMA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PLENAMENTE OPERATIVO. (ÍTEM 9) | SERVICIO | 1 |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| No. | ESPECIFICACIÓN | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1. | CONDICIÓN DE LOS EQUIPOS | Todos los equipos deberán ser entregados en condición nueva y en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo todos sus accesorios. La entrega deberá ir acompañada de las pruebas técnicas de operación y funcionamiento especificadas en el manual del fabricante, correspondientes al uso para el cual los equipos serán destinados. Para este efecto, una vez recibidos los equipos, y en coordinación con el supervisor del contrato, se efectuarán pruebas funcionales en las instalaciones de la Brigada N.° 32, verificando el correcto desempeño de cada unidad según las especificaciones técnicas. En caso de que los equipos no cumplan con las pruebas técnicas, el contratista será responsable de realizar, sin costo adicional, las intervenciones necesarias y/o reemplazo de componentes para asegurar su correcto funcionamiento. El acta de recibo a satisfacción se suscribirá únicamente cuando los equipos entregados hayan cumplido con todas las instalaciones, pruebas de operación y funcionamiento establecidas. |
| 2. | SUSTITUCIÓN POR EQUIPOS DE MAYOR ESPECIFICACIÓN | ### En caso de que el equipo ofertado se encuentre descontinuado u obsoleto, el contratista podrá suministrar un equipo de características técnicas y operativas superiores, siempre que cumpla con las siguientes condiciones: - Contar con autorización previa del comité estructurador. - Garantizar la compatibilidad total con los procesos de operación y mantenimiento de la Brigada. - Aportar documentación técnica comparativa, incluyendo fichas técnicas, manuales, certificados y cualquier información que respalde la mejora y asegure la trazabilidad contractual. - No se podrá disminuir la capacidad nominal en BTU/h solicitada, para evitar afectaciones en las áreas de trabajo de las oficinas. |
| 3. | ### NOTA TÉCNICA – CAPACIDAD VS ÁREA A CLIMATIZAR | ### El oferente debe garantizar la capacidad de los equipos considerando la relación entre BTU/H y superficie climatizar, así como factores ambientales y operativos: ### Nota técnica – Relación capacidad BTU vs área a climatizar ### 60.000 BTU/h: 180 m² a 240 m² según carga térmica y condiciones ambientales. 36.000 BTU/h: 90 m² a 120 m² según carga térmica y condiciones ambientales. 24.000 BTU/h: 60 m² a 80 m² según carga térmica y condiciones ambientales. 18.000 BTU/h: 45 m² a 60 m² según carga térmica y condiciones ambientales. 12.000 BTU/h: 25 m² a 35 m² según carga térmica y condiciones ambientales. |
| 4. | MANUALES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS | Todos los equipos deberán ser entregados, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, acompañados de la documentación técnica oficial, simultáneamente con la entrega de los bienes. Esto garantiza que los operadores y el personal de mantenimiento dispongan de la biblioteca técnica institucional actualizada, asegurando la correcta operación, mantenimiento y sostenibilidad de los equipos. La documentación mínima exigida comprende: - Manual de usuario u operador, que describa el uso seguro y eficiente del equipo. - Manual de operación, mantenimiento y servicio, incluyendo procedimientos de verificación funcional y diagnósticos preventivos. - Versiones en español e inglés de los manuales de operación y mantenimiento. - Certificados de calibración y pruebas de fábrica, que avalen la conformidad del equipo con las especificaciones técnicas. - Registro de garantía y plan de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante, detallando frecuencias y procedimientos. - Listado de repuestos críticos y consumibles, con sus códigos de referencia y proveedores sugeridos. Toda la documentación deberá entregarse en soporte físico y magnético, asegurando: - Trazabilidad contractual y técnica - Disponibilidad inmediata para operadores y personal de mantenimiento - Cumplimiento normativo para la operación segura y prolongada de los equipos |
| 5. | ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y GARANTÍA ASOCIADA | El contratista deberá suministrar todos los accesorios, materiales y elementos complementarios necesarios para la correcta instalación, operación segura y funcionamiento eficiente de los equipos de climatización, garantizando el cumplimiento de las especificaciones del fabricante, normas técnicas vigentes y buenas prácticas de ingeniería. Los accesorios mínimos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: - Tuberías y conexiones de refrigerante adecuadas para el tipo de sistema (R32 o R410A), debidamente soldadas, con aislamiento térmico de espesor adecuado, protección UV y tratamiento anticorrosivo cuando aplique. - Soportes, bases y anclajes dimensionados de acuerdo con la capacidad y peso de los equipos de climatización, tanto para unidades condensadoras como evaporadoras, garantizando correcta nivelación, estabilidad, absorción de vibraciones y seguridad estructural. - Cables eléctricos de potencia y control, protecciones eléctricas, canalizaciones, tuberías conduit y accesorios compatibles con el suministro eléctrico de 220 V / 1 fase / 60 Hz, incluyendo interruptores termo magnéticos, disyuntores, puesta a tierra y demás protecciones exigidas por la normativa vigente. - Sistemas de drenaje y evacuación de condensados, compuestos por tuberías, sifones, accesorios y pendientes adecuadas, asegurando un flujo continuo y evitando filtraciones, retornos, obstrucciones o acumulación de humedad. - Controles de operación, tales como controles remotos, termostatos, paneles de control o interfaces de usuario, instalados conforme a las recomendaciones del fabricante para garantizar el adecuado control de temperatura, modos de operación y eficiencia energética. - Elementos de sellado y terminación, incluyendo sellos, tapas, pasamuros, canaletas, cubiertas y materiales de acabado necesarios para una instalación limpia, segura y estéticamente adecuada. - Tuberías de PVC de alta presión, accesorios hidráulicos y demás elementos necesarios para la instalación de bombas, tanques, válvulas, controles automáticos, presostatos, manómetros y sistemas auxiliares asociados al funcionamiento del sistema. - Aisladores de vibración, amortiguadores acústicos y elementos de reducción de ruido, cuando sean requeridos para cumplir con condiciones de confort y normativas ambientales. - Etiquetado, señalización y documentación técnica, incluyendo identificación de circuitos, diagramas básicos, manuales de operación y mantenimiento de los accesorios instalados. - Cualquier otro accesorio o elemento adicional requerido para el funcionamiento seguro, confiable y eficiente del sistema, conforme a los manuales del fabricante y especificaciones técnicas del proyecto. |
| 6. | NORMATIVA TÉCNICA A CUMPLIR | El futuro contratista deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente al momento de la ejecución del servicio, así como a las disposiciones técnicas, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables al objeto del contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, las siguientes: - Manuales técnicos y de instalación de los equipos de aire acondicionado, emitidos por el fabricante, los cuales deberán ser observados en su totalidad para garantizar el correcto funcionamiento, eficiencia y validez de las garantías. - RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, vigente, para todas las actividades relacionadas con suministro, instalación, protección y puesta en servicio de los sistemas eléctricos asociados a los equipos de climatización. - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, cuando aplique, en lo relacionado con condiciones eléctricas y de seguridad en áreas intervenidas. - Decreto 1072 de 2015 y Ley 1562 de 2012, referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales derivados de la ejecución del contrato. - Resolución 1409 de 2012 y demás normas que la modifiquen o sustituyan, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para la Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas, cuando las actividades así lo requieran. - Normas técnicas internacionales aplicables a sistemas de climatización, tales como ASHRAE, ISO, IEC o normas equivalentes, en lo relacionado con diseño, instalación, eficiencia energética, calidad del aire interior y seguridad operativa. - Normas ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental) e ISO 45001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), o su equivalente vigente (reemplazo de OHSAS 18001), como referencia para la ejecución controlada y segura de las actividades del proyecto. - Normativa ambiental vigente, incluyendo disposiciones sobre manejo de residuos, control de emisiones, uso y manipulación de refrigerantes (R32, R410A u otros), de acuerdo con la legislación ambiental colombiana y compromisos internacionales aplicables. - Código Eléctrico Colombiano – NTC 2050, en lo pertinente a canalizaciones, conductores, protecciones y puesta a tierra. - Cualquier otra norma, decreto, resolución o reglamento técnico de carácter nacional, departamental o municipal que resulte aplicable durante la ejecución del contrato. |
| 7 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | El futuro contratista deberá acatar todas las normas aplicables relacionadas con el objeto del presente proceso contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en lo referente a la prevención de accidentes, seguridad industrial y salud en el trabajo. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente, los proponentes deberán garantizar la seguridad industrial, ocupacional y la salud en el trabajo del personal a su cargo o al servicio del contrato, de conformidad con las reglamentaciones vigentes. En este sentido, el proponente deberá demostrar el cumplimiento de las obligaciones que le son aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulos 1, 2, 3 y 6, en especial los artículos 2.2.4.6.1 y 2.2.4.6.8, así como la Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. El proponente deberá demostrar la existencia, implementación y funcionamiento de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá presentarse como parte integral de la propuesta, debidamente completo, revisado y aprobado conforme a lo establecido por la ARL y la normatividad vigente. Así mismo, deberá anexar la hoja de vida del personal idóneo responsable del SG-SST, acompañada de los diplomas de titulación correspondientes y la resolución vigente que lo habilite para ejercer dichas funciones. Para acreditar la implementación del SG-SST, el proponente deberá adjuntar a la propuesta el certificado expedido por la ARL, en el cual conste la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con un porcentaje de cumplimiento igual o superior al setenta y cinco por ciento (75 %). La responsabilidad administrativa, laboral y legal del personal vinculado durante la ejecución del contrato será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, afiliaciones y pagos a EPS, ARL, cesantías, seguros y demás costos derivados de la contratación del personal, así como por las dotaciones y/o uniformes requeridos para el desarrollo del objeto contractual. En consecuencia, no existirá ningún vínculo laboral entre el Ejército Nacional – Aviación del Ejército y el personal que ejecute las actividades de instalación y entrega de los elementos objeto del contrato. El contratista, en coordinación con la sección encargada de cada una de las unidades militares, deberá gestionar los permisos, estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás documentación requerida, con el fin de garantizar el ingreso del personal a las instalaciones militares donde se desarrollarán las actividades objeto del presente contrato. |
| 8 | INSTALACIÓN | El contratista deberá garantizar la correcta instalación, conexión y puesta en funcionamiento de los equipos que lo requieran de acuerdo al objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas del fabricante, la normatividad vigente y las buenas prácticas de ingeniería. La instalación incluirá, cuando sea necesario, la suministración e instalación de reguladores de voltaje, supresores de picos, protecciones eléctricas y dispositivos de seguridad para los equipos electrónicos, con el fin de prevenir daños ocasionados por sobrecargas, variaciones de tensión, picos de corriente o fallas en el suministro eléctrico. Así mismo, el contratista deberá garantizar la correcta conexión a sistemas de puesta a tierra, protecciones termomagnéticas, disyuntores y demás elementos eléctricos requeridos para la operación segura y confiable de los equipos. El contratista será responsable de realizar las pruebas técnicas, ajustes y verificaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos instalados, dejando constancia de su operación normal al momento de la entrega. Todos los costos asociados a la instalación, incluidos, pero sin limitarse a, materiales, accesorios, mano de obra, transporte, equipos, herramientas, pruebas, ajustes y demás gastos necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual, se entenderán incluidos dentro del valor total del contrato, sin que haya lugar a reconocimientos, pagos o reclamaciones adicionales por este concepto. |
| 9 | TRAZABILIDAD Y CERTIFICADOS DE ORIGEN | Para asegurar la cadena de trazabilidad desde el fabricante y hasta el usuario final, el contratista deberá emitir y aportar los certificados de origen de los elementos que garanticen la procedencia de los equipos, así como, aquellos que garanticen las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso. Este certificado deberá ser entregado por el contratista al Supervisor. |
| 10 | ASPECTOS DE SEGURIDAD Y EMBALAJE | Los equipos deben estar perfectamente embalados y preservados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante de estas; lo anterior con el fin de garantizar su preservación y conservación sin afectación de sus condiciones técnicas al momento de ser almacenadas por la Aviación del Ejército. |
| 11 | CATALOGOS Y/O FICHAS TECNICAS | El contratista deberá adjuntar a su oferta los catálogos y/o fichas técnicas de los equipos ofertados, en los cuales se evidencien de manera clara y verificable las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos. |
| 12 | COSTOS LOGISTICOS | Los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, combustibles, fletes, viáticos y demás trámites de orden administrativo serán asumidos por el contratista EI contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad fiscal y demás erogaciones, hasta la entrega. Instalación y puesta en funcionamiento de acuerdo al objeto del contrato. |

# CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO

FIRMA: _________________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________

NIT: _____________________________________________

Nombre del Representante Legal: ____________________

C.C. No.	_______________ de ________________________

Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.