## Estudio del Mercado
IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | CÓDIGO | FBS 090
|  |  |  | VERSIÓN | 03
|  |  |  | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR: Prestación del servicio de validación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de osmosis, perteneciente al laboratorio de Microscopia de Parque i.
COTIZANTE 1 |  |  | OSMOTECH S.A.S
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Milena
DATOS DE CONTACTO |  |  | osmotech@osmotech.com.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 25 de marzo
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | OSMOTECH |  | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Alcance del Servicio: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de ósmosis inversa (200 GPD) y el sistema suavizador del laboratorio, incluyendo el suministro e instalación de insumos, consumibles y repuestos necesarios para su óptimo funcionamiento. 1. Mantenimientos Preventivos y Correctivos • Mantenimiento Preventivo: Se deben realizar dos (2) rutinas de mantenimiento preventivo (de periodicidad semestral) que incluyan revisión general, limpieza, calibración y cambio de consumibles del sistema de ósmosis inversa y el suavizador. Adicionalmente se debe realizar una revisión mensual del equipo donde se cambien los consumibles que deban ser remplazados según la frecuencia de cambio descrita. • Mantenimiento Correctivo: Se debe garantizar visitas de mantenimiento correctivo de manera ILIMITADA para atender las fallas que se presenten hasta el 18/12/2026 (Incluyendo mano de obra y diagnóstico del equipo) • Tiempos de Respuesta: Todo requerimiento de mantenimiento correctivo deberá ser atendido presencialmente en un plazo máximo de dos (2) días hábiles posteriores al reporte de la falla. 2. Suministro e Instalación de Consumibles: Se debe suministrar e instalar los siguientes elementos durante las rutinas de mantenimiento, respetando las frecuencias descritas: • Doce (12) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 50 Micras (Purikor, prensado, Slim 10"). Frecuencia de cambio: mensual. • Seis (6) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 10 Micras (Purikor, prensado, Slim 10"). Frecuencia de cambio: bimestral. • Dos (2) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 5 Micras (Purikor, prensado, Slim 10"). Frecuencia de cambio: semestral. • Dos (2) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 1 Micra (Purefer, Slim 10"). Frecuencia de cambio: semestral. • Cuatro (4) Filtros de Carbón Activado Granular (Purefer, Slim GAC 10", con certificación NSF). Frecuencia de cambio: semestral (aplica para el suavizador y equipo de ósmosis). • Dos (2) Membranas de Ósmosis Inversa (Purikor, 100 GPD). Frecuencia de cambio: anual por ambas membranas. • Dos (2) Unidades de Empaque de Resina Mixta de Desionización (Presentación de 5 Litros c/u). Frecuencia de cambio: 1 litro bimestral. 3. Condiciones Generales y Lugar de Ejecución Todos los costos asociados a viáticos, transporte de personal, herramientas, equipos o instrumentos requeridos para la correcta prestación del servicio, deben estar incluidos en el valor total de la propuesta. El servicio se prestará en las instalaciones del Laboratorio de Materiales Poliméricos del ITM - Sede Fraternidad (Sótano 2, Bloque M, Calle 54A No. 30–01, Barrio Boston. | un | 1 | 6826000 |  | 6826000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [5 empty] | 6826000
VALOR DEL IVA (19%) | [5 empty] | 1296940
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 8122940

## Hoja1
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Alcance del Servicio: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de ósmosis inversa (200 GPD) y el sistema suavizador del laboratorio, incluyendo el suministro e instalación de insumos, consumibles y repuestos necesarios para su óptimo funcionamiento. 1. Mantenimientos Preventivos y Correctivos • Mantenimiento Preventivo: Se deben realizar dos (2) rutinas de mantenimiento preventivo (de periodicidad semestral) que incluyan revisión general, limpieza, calibración y cambio de consumibles del sistema de ósmosis inversa y el suavizador. Adicionalmente se debe realizar una revisión mensual del equipo donde se cambien los consumibles que deban ser remplazados según la frecuencia de cambio descrita. • Mantenimiento Correctivo: Se debe garantizar visitas de mantenimiento correctivo de manera ILIMITADA para atender las fallas que se presenten hasta el 18/12/2026 (Incluyendo mano de obra y diagnóstico del equipo) • Tiempos de Respuesta: Todo requerimiento de mantenimiento correctivo deberá ser atendido presencialmente en un plazo máximo de dos (2) días hábiles posteriores al reporte de la falla. 2. Suministro e Instalación de Consumibles: Se debe suministrar e instalar los siguientes elementos durante las rutinas de mantenimiento, respetando las frecuencias descritas: • Doce (12) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 50 Micras (Purikor, prensado, Slim 10"). Frecuencia de cambio: mensual. • Seis (6) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 10 Micras (Purikor, prensado, Slim 10"). Frecuencia de cambio: bimestral. • Dos (2) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 5 Micras (Purikor, prensado, Slim 10"). Frecuencia de cambio: semestral. • Dos (2) Filtros de Polipropileno 10x2.5" - 1 Micra (Purefer, Slim 10"). Frecuencia de cambio: semestral. • Cuatro (4) Filtros de Carbón Activado Granular (Purefer, Slim GAC 10", con certificación NSF). Frecuencia de cambio: semestral (aplica para el suavizador y equipo de ósmosis). • Dos (2) Membranas de Ósmosis Inversa (Purikor, 100 GPD). Frecuencia de cambio: anual por ambas membranas. • Dos (2) Unidades de Empaque de Resina Mixta de Desionización (Presentación de 5 Litros c/u). Frecuencia de cambio: 1 litro bimestral. 3. Condiciones Generales y Lugar de Ejecución Todos los costos asociados a viáticos, transporte de personal, herramientas, equipos o instrumentos requeridos para la correcta prestación del servicio, deben estar incluidos en el valor total de la propuesta. El servicio se prestará en las instalaciones del Laboratorio de Materiales Poliméricos del ITM - Sede Fraternidad (Sótano 2, Bloque M, Calle 54A No. 30–01, Barrio Boston. | un | 1 | 5348000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  | 5348000
VALOR DEL IVA (19%) |  |  |  | 1016120
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | 6364120