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ANEXO No. 6: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
El oferente deberá comprometerse con el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, así como las especificaciones técnicas adicionales, que a continuación se relacionan:
	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-008-007
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALARMA DE CONTROL DE INCENDIOS DEL MUSEO FUERZAS MILITARES CANDELARIA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO.

	FICHA TÉCNICA – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS BOSCH
Sistema: Panel de incendio direccionable BOSCH
Componentes: 1 panel central, 20 detectores de humo D7050, 7 estaciones manuales FMM-100DATK, 7 sirenas estroboscópicas HSR.

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS BOSCH

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1.1
	46191505
	PANEL CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS – BOSCH:
• Limpieza general del panel, módulo de control y tarjetas electrónicas.
• Verificación del estado físico, conexiones, borneras y fusibles.
• Prueba de funcionamiento del display, teclado, indicadores y comunicaciones.
• Revisión de alimentación eléctrica primaria y del cargador interno.
• Prueba de señalización local y reporte de eventos.
	SERVICIO
	1

	1.2
	72151102
	DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICO D7050 (20 UNIDADES):
• Limpieza interna y externa del sensor.
• Comprobación de montaje y sujeción.
• Pruebas funcionales mediante generación controlada de humo.
• Verificación de direccionamiento, estado en lazo e integridad de cableado.
	
	20

	1.3
	46191505
	ESTACIONES MANUALES FMM-100DATK (07 UNIDADES):
• Inspección física y limpieza del dispositivo.
• Verificación de sujeción, cableado y direccionamiento.
• Prueba funcional mediante activación controlada.
	
	7

	1.4
	
	SIRENAS ESTROBOSCÓPICAS HSR (7 UNIDADES):
• Inspección del estado físico del cuerpo y lentes.
• Verificación de conexiones y consumo eléctrico.
• Pruebas de sonido y estrobo.
	
	7

	2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS BOSCH

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	2.1
	72101509
	PANEL CENTRAL BOSCH:
⦁ Reparación de fallas electrónicas detectadas en la tarjeta principal integrada (tarjeta madre) y en los 06 módulos opcionales.
⦁ Ajustes de parámetros internos y autoprogramación para dispositivos direccionables, reconfiguración de zonas y borrado de memoria a valores de fábrica cuando sea necesario.
	UNIDAD
	6

	2.2
	
	Cambio de las (2) baterías de plomo-ácido selladas (SLA) de 12V y pruebas posteriores de carga.
	UNIDAD
	2

	2.3
	
	DETECTORES DE HUMO D7050:
⦁ Reemplazo de 05 detectores que no responden a pruebas funcionales.
⦁ Corrección de fallos de comunicación o direccionamiento.
	UNIDAD
	5

	2.4
	
	SIRENAS ESTROBOSCÓPICAS HSR (07 UNIDADES)
Cambio completo de las 7 sirenas indicadas por falla o deterioro.
Verificación de operación después del reemplazo.
	UNIDAD
	7

	2.5
	
	ESTACIONES MANUALES FMM-100DATK (07 UNIDADES)
⦁ Cambio completo de las 7 estaciones indicadas por falla o deterioro.
⦁ Corrección de averías en el cableado de las 07 estaciones reemplazando la cinta negra e instalando cinta auto fundente de caucho de igual forma limpiar las 7 borneras.
⦁ Pruebas de funcionamiento posterior a la reparación.
	UNIDAD
	7

	3. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	3.1
	GARANTÍA TÉCNICA
	Para los efectos de la garantía técnica será acuerdo cronograma establecido por el supervisor y el técnico encargado de los cambios que se realizaran.

El periodo de garantía técnica de las labores realizadas de mantenimiento será mínimo por seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción total del objeto del contrato resultante. 

Todos los equipos deben quedar en operación en todos sus componentes y accesorios de tal manera que se garantice la funcionalidad de este. 

Todo el material y mano de obra requerida para llevar a cabo el mantenimiento estará a cargo del contratista. 

Entregar un diagnóstico por escrito sobre el mantenimiento y funcionamiento de los equipos en cada visita a que haya lugar. 

El oferente con la suscripción del anexo técnico garantiza que cumplirá de manera expresa con los términos y condiciones de la garantía técnica del servicio, lo cual deberá anexar en documento independiente junto con la oferta al momento del cierre, debidamente suscrito por el representante legal de la empresa.

	3.2
	TERMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA
	Junto con la oferta, el proponente debe anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica:
1. No debe ser superior de las 24 horas siguientes contadas a partir del requerimiento hecho por el supervisor del contrato. 
2. El horario de atención debe tener disponibilidad 5 días de la semana las 7 horas laborales. 
3. En caso de fallas causadas por alguna parte del mantenimiento, el tiempo de respuesta, para que los elementos entren en óptimo funcionamiento nuevamente, debe ser inferior a 7 días hábiles una vez reportada la falla técnica o solicitada la garantía técnica.
4. Estará a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
5. En general las fallas en el sistema se considerarán de emergencia; por lo que el tiempo de respuestas por parte del contratista, se entiende como el tiempo máximo que tiene a su disposición para responder una llamada de emergencia. este tiempo no será mayor a 2 días calendario las veces que sea necesarias o sea requerido por el supervisor de contrato.

	3.3
	RECIBO A SATISFACCIÓN
	Para el respectivo recibo a satisfacción de los servicios, el supervisor del contrato realizará la respectiva inspección y verificación de los sistemas objeto del contrato. 

Informe de mantenimiento: el (los) contratista(s) está(n) en la obligación de entregar al supervisor del contrato un informe detallado de las actividades desarrolladas en cada una de las visitas de mantenimiento preventivo, así como un informe final al término de la ejecución del contrato, el cual contendrá todos los detalles técnicos de estado actual, actividades desarrolladas y registro fotográfico a color.

	3.4
	CONFIDENCIALIDAD
	A. El contratista y su equipo de trabajo (recurso humano / personal) que forme parte del proceso, deberán firmar al inicio de la ejecución del contrato, un acuerdo de confidencialidad donde garantizan la reserva de la información institucional a la cual tengan acceso directamente o indirectamente o por intermedio de terceros; así como la que se genere, como producto de la ejecución del contrato; y por tanto, en ningún caso podrán divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros.
B. El personal que participará durante la ejecución del contrato deberá suscribir una autorización para:  

• Efectuar estudio de seguridad, el cual podrá ser realizado en cualquier momento y cuantas veces sea necesario. 
• El contratista entregará al supervisor del contrato la documentación requerida para efectuar por parte de COGFM los estudios de seguridad del personal que hace parte del equipo de trabajo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato.
• El contratista se obliga, a no suministrar ninguna clase de información o detalles a terceros y a mantener como documentación confidencial y/o reservada, todos los aspectos relacionados con los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos o que llegaren a ser conocidos por él durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.

	3.5
	INFORME DE MANTENIMIENTO
	El  contratista está en la obligación de entregar al supervisor del contrato al momento de terminar cada una de las jornadas de mantenimiento, un informe detallado de las actividades desarrolladas en cada una de las visitas de mantenimiento preventivo, así como un informe final al término de la ejecución del contrato, el cual contendrá todos los detalles técnicos de estado actual, actividades desarrolladas con registro fotográfico a color de las condiciones evidenciadas al inicio de cada uno de los mantenimientos en cada uno de los ítems y las condiciones en las que finalmente dispondrán de forma posterior al mantenimiento.

Revisión de 7 estaciones manuales y su luz estroboscópica. Terminado la inspección técnica se entrega informe escrito e historial fotográfico, con las averías del sistema y las actividades técnicas requeridas para normalizar el sistema de detección de Incendio incluyendo el presupuesto económico.

	3.6
	ASPECTOS AMBIENTALES
	Aspecto ambiental: Generación de residuos 

El contratista en la Ejecución del contrato entregara al supervisor el protocolo de manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos provenientes del mantenimiento de los equipos.

Aspecto ambiental: Consumo de productos químicos 

El Contratista garantiza que los elementos de limpieza empleados para el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos deberán ser ambientalmente amigables, demostrando estas características con las fichas de cada producto.

El Contratista garantiza que los envases y embalajes de los materiales suministrados son reciclables o reutilizables.

Medio de verificación: Sello ambientales de los envases y embalajes.

	3.7
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL PRESENCIAL DURACIÓN 1 A 2 HORAS
	Se deberá realizar una capacitación presencial al personal orgánico de la unidad, en el auditorio del Museo, la cual no incluye ninguna certificación, realizada por el personal destinado del contratista, coordinada con el supervisor del contrato, donde se manejaran temas sobre el uso básico del panel Bosch, Identificación de alarmas, fallas y eventos, procedimientos ante emergencias, maniobras seguras permitidas al operador, recomendaciones de mantenimiento rutinario.

ENTREGABLES
Informe técnico de inspección.
Registro de mantenimiento preventivo.
Reporte de fallas detectadas.
Informe de correctivos ejecutados.
Reporte fotográfico.
Acta de capacitación.
Certificación de funcionamiento.


Yo_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en

_________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, sin condición alguna.
Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.
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