## Bienes_Servicios
55 | [9 empty] | .
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
| Descripción |  | Contratar el servicio de lavado de tanques y mantenimiento preventivo y correctivo para las bombas hidráulicas y plantas eléctricas ubicadas en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural |  | FECHA:
BOMBAS HIDRAULICAS
| ITEM | UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PERIODICIDAD | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (máximo admisible, incluido IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (antes de IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (incluido IVA) | VERIFICACIÓN
| 1 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a la Motobomba marca WG instalada en el sistema de bombeo de agua, capacidad de 3 HP ubicada en la sede casa museo de Bogotá 7 Balcones Calle 10 # 3-61 (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 424433
| 2 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo al equipo de Presión de agua potable con 2 motobombas Barnes 2HP REF: 1515HHE23-C, con tanque de 200 litros, con tablero de control y a la motobomba sumergible ½ HP modelo ME050, instalados en el cuarto de bombas ubicados en el centro de documentación Calle 12 B # 2-96. (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 424433
| 3 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo al equipo de Presión de agua potable con motobomba 2HP REF: 1515HHCE-23, con tanque hidroacumulador de 100 litros y arrancador manual con contactor y término ubicados en la Casa museo de Bogotá Sámano Carrera 4 # 10-02. (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 424433
| 4 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a las motobombas SIEMENS 3 motor 1LA7 090-2YA87 IE0 3.0 HP BG 090L Ta 15740°C (3 componentes motores, hidroflo y valvulas) ubicadas en la sede Casa Gemelas carrera 9 8-30. ubicadas en la sede Casa Gemelas carrera 9 8-30. (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 424433
| 5 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a las motobombas PEARL MINI-SUB motor Aislamiento Clase B protección IP 65 monofásico 110V o 220V según requisición 60 HZ, 3450 rpm, incluye protector térmico interno en el devanado ubicadas en la sede Casa Genoveva Calle 12 B No.2-58 (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 424433
| 6 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a las motobombas PEARL MINI-SUB motor Aislamiento Clase B protección IP 65 monofásico 110V or 220V según requisición 60 HZ, 3450 rpm, incluye protector térmico interno en el devanado ubicadas en la sede Casa Pardo Calle 12 B No.2-91 (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 535500
| 7 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a las motobombas jockey motor VPS 1 MOTOR IEC, Flange (DIN) PN25 / DN32 (Standard) Flange (ANSI) Class 300 / 1 1/4” (Special Order), VPS 1 MOTOR NEMA, 1 Series - 9 GPM, Flange (ANSI) 1 1/4" 300 lb.R.F. incluye protector térmico interno en el devanado, incluye ficha tecnica ubicadas en la sede Museo de la Ciudad Autoconstruida calle 71 H sur 27-79 ciudad Bolívar última parada transmicable el paraíso (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 1387937
| 8 | 72154022 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo al equipo motobomba Pearl de 1.6 HP del sistema de agua potable con tanque Hidroflo, PRESURE TANK MNXQOOH, ubicado en la sede Asuntos Judiciales. (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 364933
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4410535 | 0 | 0 | DENTRO DEL VALOR DE REFERENCIA
LAVADO DE TANQUES
| ITEM | UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PERIODICIDAD | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (máximo admisible, incluido IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (antes de IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (incluido IVA) | VERIFICACIÓN
| 1 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 8.000 litros del Centro de Documentación Calle 12 B Carrera 3 esquina, el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaria de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 618403
| 2 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 2.000 litros del Museo de Bogotá Sámano, el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaria de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 478778
| 3 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 3.000 litros de Casa museo de Bogotá 7 Balcones ubicada en la Calle 10 # 3-61, el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaria de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 578737
| 4 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 35.000 litros de Casa Gemelas, el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaria de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 912333
| 5 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 8.000 litros de Casa Genoveva, el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaria de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 658070
| 6 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 4.500 litros de Casa Pardo, el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaria de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 479570
| 7 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 5000 litros de Museo de la Ciudad Autoconstruida calle 71 H sur 27-79 ciudad Bolivar última parada transmicable estación el paraíso, el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaría de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 1118600
| 8 | 72154056 | Servicio de lavado, desinfección e impermeabilización del tanque de agua potable de 1.000 litros ubicado en la sede Asuntos Judiciales; el contratista deberá contar con certificado de autorización de la Secretaría de Salud Distrital. | Mantenimiento preventivo trimestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 478777
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 5323268 | 0 | 0 | DENTRO DEL VALOR DE REFERENCIA
PLANTAS ELECTRICAS
| ITEM | UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PERIODICIDAD | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (máximo admisible, incluido IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (antes de IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (incluido IVA) | VERIFICACIÓN
| 1 | 72151514 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de la planta eléctrica LOVOL Modelo: 1003TG13 Versión: HC500567 V 208/120 Serie: DG100BM015A Frecuencia: 60HZ Motor: Diésel RPM: 1800 Fase: 3 Palca IDPC: 004299 ubicada en la sede Casas Gemelas carrera 9 8-30 (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo semestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 1150333
| 2 | 72151514 | Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de la planta eléctrica planta eléctrica ABC power solutions, motor FAW, serie AF44 ubicada en la sede Museo de la Ciudad Autoconstruida calle 71 H sur 27-79 ciudad Bolivar última parada transmicable el paraíso. (Incluye repuestos o insumos menores propios del mantenimiento) | Mantenimiento preventivo semestral y mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 2300667
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3451000 | 0 | 0 | DENTRO DEL VALOR DE REFERENCIA
IMPERMEABILIZACIÓN EN PVC PARA TANQUES EN CONCRETO - ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
| ITEM | UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PERIODICIDAD | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (máximo admisible, incluido IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (antes de IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (incluido IVA) | VERIFICACIÓN
| 1 | 72153204 | Servicio de impermeabilización de tanques de agua potable con membrana de PVC. Se debe realizar Tratamiento de juntas, es necesario eliminar protuberancias que puedan afectar o punzar la membrana. En el caso de tener un nivel freático extremo consultar al departamento técnico del fabricante, media caña: es necesario sellar las uniones muro – piso para garantizar los cambios de niveles generando un ángulo de 45° con mínimo 2 cm de altura para evitar ruptura de la membrana, la membrana debe ser anclada en los perímetros a una altura mayor al máximo nivel de agua del tanque. Colocar un geotextil no tejido de mínimo 1600 micras sobre el concreto antes de instalar la membrana, así como todas la acciones necesarias para la buen impermeabilización e instalación del producto en el tanque. | Mantenimiento correctivo según las necesidades | Unidad | 1 | 10749667
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 10749667 | 0 | 0 | DENTRO DEL VALOR DE REFERENCIA
| TOTAL VALOR OFERTADO | [5 empty] | 23934470 | 0 | 0
NOTAS:
Nota 1: El mantenimiento preventivo consiste en la inspección integral de las bombas hidráulicas y las plantas eléctricas de la entidad, con el fin de prevenir averías y garantizar su adecuado funcionamiento.
Nota 2: Los mantenimientos correctivos de los equipos mencionados se realizarán con base en los daños o averías identificados durante los mantenimientos preventivos. Dichas novedades deberán ser relacionadas e informadas al supervisor del contrato para adelantar los trámites correspondientes.
Nota 3: No se establece un valor fijo o bolsa para cubrir imprevistos, debido a que no se cuenta con valores previamente determinados para los mantenimientos.
Nota 4: El contratista podrá ejecutar las actividades de lavado, desinfección e impermeabilización de tanques. No obstante, deberá contar con autorización vigente expedida por la Secretaría Distrital de Salud para la realización de estas actividades o, en su defecto, garantizar que dichas labores se ejecuten en cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable.
Nota 5: La certificación del lavado y desinfección de los tanques deberá ser emitida por una empresa o entidad debidamente autorizada por la autoridad sanitaria competente. En caso de que el contratista no cuente con dicha autorización, deberá gestionar la certificación a través de un tercero autorizado, con el fin de garantizar la independencia en la verificación del servicio y la confiabilidad del cumplimiento de las condiciones sanitarias. Si el contratista cuenta con la autorización correspondiente, podrá emitir directamente la certificación.
Nota 6: La facturación solo será reconocida por los servicios efectivamente prestados y previamente autorizados por el supervisor del contrato.
Nota 7: Los mantenimientos preventivos y correctivos incluyen la mano de obra y los repuestos e insumos menores, de acuerdo con su definición en el Alcance de los Estudios Previos, cuyo valor se entiende comprendido en el valor unitario ofertado para cada ítem, conforme al alcance del objeto definido en los estudios previos.
Nota 8: El valor unitario ofertado para cada ítem no podrá superar el valor unitario de referencia señalado en el presente formato. Tampoco podrá la sumatoria de los valores unitarios ofertados dentro de cada componente superar el subtotal de referencia establecido para ese componente, ni el valor total ofertado superar el presupuesto oficial del proceso. Estas tres reglas se verifican de manera concurrente e independiente, de modo que un menor valor ofertado en un componente no habilita la superación de los valores de referencia de otro.
Nota 9: Dará lugar al rechazo de la oferta económica: (i) la omisión de uno o más de los ítems relacionados en el presente formato; (ii) el ofrecimiento de un valor unitario superior al valor de referencia del respectivo ítem; (iii) el ofrecimiento de una sumatoria de valores unitarios superior al subtotal de referencia del respectivo componente; y (iv) el ofrecimiento de un valor total superior al presupuesto oficial.
Nota 10: Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, sin centavos, e incluir la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, el IVA y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
Nota 11: Las cantidades señaladas en la columna CANTIDAD ESTIMADA corresponden a estimaciones establecidas para efectos de la comparación de las ofertas y no constituyen cantidades contratadas. El contrato se ejecutará a monto agotable, según las necesidades que determine la Entidad.
Nota 12: Únicamente deben diligenciarse las casillas resaltadas de la columna VALOR UNITARIO OFERTADO (antes de IVA). Las demás columnas contienen valores de referencia y fórmulas de verificación y no deben modificarse.
Nota 13: La columna de verificación constituye una ayuda de cálculo puesta a disposición de los proponentes y no condiciona ni limita la formulación de su oferta. La determinación del valor ofertado corresponde exclusivamente al proponente, quien asume las consecuencias previstas en la Nota 9.
FIRMA
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT