## Descripción y cantidades
OFERTA ECONOMICA
1. | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Item | Descripción Técnica | Unidad de Medida | Cantidad | Imagen Fotografica de referencia | Valor Unitario | % IVA del valor unitario | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes
1.1 | A los Extintores de CO2 de 10 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiendolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazadas y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluiya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10. | Unidad | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | A los Extintores de CO2 de 15 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiendolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazadas y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluiya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10. | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Recargar el Extintor de H2O de 2.5 Galones con agua presurizada con aire, esenciales para controlar fuegos de clase A: Que involucran materiales combustibles sólidos como madera, papel, textiles y plásticos.. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 5 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 10 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 20 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 150 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES |  |  | 323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | COMPRA DE EXTINTORES CO2
2.1 | Extintor portátil de dióxido de carbono (CO₂) de 10 libras Agente extintor: Dióxido de carbono (CO₂) Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) de agente extintor Tipo de fuego: Apropiado para incendios Clase B y Clase C, de acuerdo con la certificación y clasificación del fabricante Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, diseñado y certificado para contener CO₂ a presión Válvula: Válvula de descarga de alta presión, resistente a la corrosión y apta para CO₂ Manguera / dispositivo de descarga: Dotado de sistema de descarga y corneta difusora aislante, diseñado específicamente para extintores de CO₂ Seguro: dispositivo de seguridad contra activación accidental, con sello de seguridad Manija: Manija de transporte y accionamiento de alta resistencia Incluye Soporte: Incluye soporte tipo Pedestal Identificación: Etiqueta o rótulo permanente con información sobre agente extintor, capacidad, clasificación, instrucciones de uso, advertencias y fabricante Garantía: El proveedor deberá otorgar garantía sobre el equipo y sus componentes contra defectos de fabricación, conforme a las condiciones establecidas en el proceso de contratación Fabricación: NTC 2885 / NFPA 10. | Unidad | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3
3.1 | Extintor portátil para fuegos de cocina – Tipo K de 10 libras Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) Agente extintor: Agente químico húmedo, formulado específicamente para fuegos de aceites y grasas de cocina Clasificación: Clase K, conforme a la clasificación aplicable al equipo y certificación del fabricante Aplicación : Diseñado para el control de incendios originados en aceites y grasas vegetales o animales utilizados en equipos de cocina Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, apto para las condiciones de presión y operación del equipo Válvula: Válvula de accionamiento de alta resistencia, con dispositivo de seguridad contra activación accidental Descarga: Sistema de descarga mediante manguera y boquilla/difusor diseñado específicamente para la aplicación del agente químico húmedo sobre fuegos de cocina Manguera: Resistente a las condiciones de operación del agente extintor y adecuada para facilitar la orientación de la descarga Seguro: Pasador de seguridad y sello de inviolabilidad que permitan verificar que el equipo no ha sido accionado Manómetro: Cuando corresponda al diseño del fabricante, deberá contar con indicador de presión que permita verificar visualmente su condición operativa Soporte: Deberá incluir soporte adecuado para instalación y fijación segura del equipo en el lugar definido por la entidad Identificación: Etiqueta permanente con capacidad, tipo de agente, clasificación, instrucciones de operación, advertencias, fabricante, fecha de fabricación y demás información técnica exigible | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EXTINTORES NUEVOS |  |  | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES
3.1 | Cilindro para extintor de 5 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Cilindro para extintor de 10 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Cilindro para extintor de 20 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Cilindro para extintor de 150 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Manómetro de presión interna extintor 5-10-20-30-150 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Válvula m7 para extintor 5 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Válvula m30 para extintor 10-20-30 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Válvula para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Válvula para extintor CO2 de aleación 10-15-20 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Manguera abrazadera para extintor 10-20-30 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Manguera corneta para extintor CO2 10-15-20 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Manguera para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Llanta trasera para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Llanta loca para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES (MONTO AGOTABLE) |  |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Item | Descripción Técnica | Unidad de Medida | Cantidad |  | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes |  | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes
1. | TOTAL RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | Unidad | 323 |  | 0 |  | 0
2 y 3 | TOTAL COMPRA DE NUEVOS EXTINTORES CO2 Y TIPO K | Unidad | 28 |  | 0 |  | 0
4. | TOTAL, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES (MONTO AGOTABLE) | Unidad | 14 |  | 0 |  | 0
TOTAL, OFERTA ECONOMICA |  |  |  |  | 0 |  | 0
NOTA 1: Al formular la oferta, el PROPONENTE además deberá tener en cuenta los gravámenes e impuestos vigentes que se causan por razón de la legalización y ejecución del contrato, los cuales debe consultar y verificar previamente. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberán considerarse e incluirse todos estos conceptos. NOTA 2: Incluir en la oferta el costo de transporte. NOTA 3: Los repuestos requeridos a travez de la bolsa incluyen su adquisición, mano de obra de instalación y puesta en marcha de los equipos. ___________________________________________ FIRMA: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT O CC.: Dirección: Ciudad: Teléfono: Celular: Telefax: e-mail: