## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE GASES
| 1 | 1 |  |  | Mantenimiento tableros de regulación en la central de gases que incluye: *Revisión del regulador: limpieza y reemplazo de empaquetadura si es necesario. *Cambio de conexión al cilindro (tuerca y vástago), si se requiere. *Limpieza, corrección de fugas en válvulas de alta presi mangueras serpentines y tubo collector Presurización de la unidad de servicio y puesta en servicio. *Verificación de manómetros de las unidades de regulación c manómetro calibrado y sticker de verificación para cada manómetro *Se debe realizar mantenimiento exterior e interior con barrido tuberías; para el caso de los manómetros: retirarlos y reemplazar por nuevos si es necesario. *Suministro y cambio de niples, tuercas y tapones en tableros de central de gases existentes en caso de requerirse. *Realizar revisión, suministro e instalación de válvulas de purga y entrada para las unidades de gases especiales disponibles en central de gases en caso de ser necesario | unidad | 4 | 462320.355 | 1849281.42
| 2 | 2 |  |  | Mantenimiento tablero de puesto de trabajo, incluye: -Revisión del regulador: limpiar y reemplazar empaquetaduras. -Revisión de manómetros: limpieza, corrección de fugas y puesta servicio. -Verificación de manómetros de puestos de trabajo con manóme calibrado y sticker de verificación para cada manómetro | unidad 6 tableros (Cada uno habilitado para 4 gases) | 6 | 1085907.166 | 6515442.996
| Subtotal | [7 empty] | 8364724.416
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 8364724.416
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 8364724.416
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 8364724.416
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU e IVA sobre la Utilidad |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 8%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 4%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 8%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
| 3 | 3 |  |  | Mantenimiento preventivo Tubería, incluye: Prueba de estanqueidad al 110% de la presión de trabajo. Inspección visual, corrección de fugas en conexiones roscadas, limpieza de polvo y verificación integridad mecánica de tubería (150 metros) a 4 líneas (Aire, Helio, Hidrógeno y Nitrógeno). La prueba de estanqueidad debe realizarse mínimo durante dos horas. Se deben realizar los siguientes ensayos e inspecciones bajo norma NTC 5318 Art .12.5 *Inspección del rotulado y los soportes de la tubería. *Ensayo de la integridad mecánica *Ensayo de fuga. *Ensayo de conexiones cruzadas y obstrucciones. | 150 Metros lineales | 1 | 2886600 | 2886600
| 4 | 4 |  |  | Inspección y mantenimiento de la alarma, incluye: -Verificación eléctrica y neumática del indicador de presión. -Verificación eléctrica de la alarma. -Verificación del funcionamiento de la alarma en tiempo real y con un gas disponible en el laboratorio, diferente a hidrógeno | Unidad | 1 | 352599 | 352599
| 5 | 5 |  |  | Bolsa de repuestos | Unidad | 1 | 2000000 | 2000000
| Subtotal | [7 empty] | 4886600
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| SUBTOTAL PRUEBAS | [7 empty] | 4886600
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 13251324.416

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal