## OFERTA ECONOMICA
PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO
OFERTA ECONOMICA MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ADJUNTAR ANEXO No. 2 OFERTA ECONÓMICA. EL OFERENTE DEBE DILIGENCIAR LA OFERTA ECONOMICA Y ADJUNTARLA EN EL APLICATIVO SECOP II JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES,
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública X |  | Pública Clasificada | Pública Reservada
No. | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOTOBOMBAS DE PRECARGA PARA BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR (JOYSTICK) RED CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES, LA SAMARIA (SANTANDER DE QUILICHAO) Y ALTO CAUCA (POPAYAN) SIENDO EN TOTAL 2 BOMBAS JOYSTICK Y 2 BOMBAS PRINCIPALES | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOTOBOMBAS DE PRECARGA PARA BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR (JOYSTICK) RED CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES, LA SAMARIA (SANTANDER DE QUILICHAO) Y ALTO CAUCA (POPAYAN) SIENDO EN TOTAL 2 BOMBAS JOYSTICK Y 2 BOMBAS PRINCIPALES 1. Cambio de rodamientos: Sustitución de los rodamientos desgastados o dañados para asegurar el correcto funcionamiento mecánico y la estabilidad de la bomba. 2. Limpieza y barnizado de bobinado: Procedimiento de limpieza para remover contaminantes del bobinado, seguido por el barnizado para proteger y prolongar su vida útil. 3. Medición de aislamiento a tierra con megóhmetro (megger) y realizar acciones correctivas: a) Realizar Inspección Visual y realizar las pruebas necesarias para la identificación del Problema. b) Medición inicial de resistencia: Se debe utilizar un megóhmetro (megger) para medir la resistencia de aislamiento entre el bobinado y tierra. Si los valores obtenidos son inferiores a los recomendados por el fabricante o a lo establecido en normas (generalmente por encima de 1 MΩ), se requiere tomar medidas correctivas para garantizar la resistencia de aislamiento entre el bobinado y tierra adecuada, con el fin de prevenir fallos eléctricos. c) Desmontaje del motor: Se debe retirar el motor o hasta acceder a los bobinados para realizar acciones correctivas. d) Retiro de suciedad, corrección de humedad y/o eliminación de contaminantes: Se debe retirar todo tipo de polvo, aceite, grasa, agua o cualquier otro contaminante que pueda estar causando una baja en la resistencia de aislamiento. e) Realizar limpieza del Bobinado. f) Secado del bobinado: Si el problema es humedad, se debe secar el bobinado en un horno controlado o mediante calefacción suave para eliminar la humedad y se deberá generar acción correctiva frente a la causa de la humedad. g) Limpieza química: En caso de presencia de grasa o aceite, se pueden utilizar productos químicos específicos (desengrasantes dieléctricos) que no dañen el aislamiento. h) Se deberá generar re-barnizado del Bobinado. Aplicación de barniz dieléctrico: Una vez limpio y seco el bobinado, se aplica barniz dieléctrico. Este barniz deberá restaurar las propiedades aislantes y proteger el bobinado contra la humedad y contaminantes futuros. Proceso de secado: Se debe hornear el motor para curar el barniz, asegurando su correcta adhesión y funcionalidad; todo bajo condiciones controladas. i) Reparación o Sustitución del Aislamiento Dañado. Si durante la inspección se detecta daño o desgaste en el aislamiento del bobinado, se deberá: a. Realizar el re-embobinado: En caso de ser necesario se deberá re-embobinar el motor, es decir, reemplazar por completo el bobinado dañado. j) Se deberá hacer prueba de aislamiento posterior a la corrección Nueva medición con megger: Después de aplicar las correcciones, se deberá realizar una nueva medición de aislamiento para verificar que los valores ahora estén dentro de los límites aceptables. Prueba de funcionamiento: Se debe realizar prueba de puesta en marcha para confirmar que el motor o bomba está operando correctamente y que no hay problemas de aislamiento. k) Implementación de Medidas Preventivas. Sellado y protección del equipo: Se debe aplicar recubrimientos protectores en las áreas de entrada de cables y conexiones eléctricas para evitar futuras infiltraciones de humedad. 4. Según sea el caso se deberá realizar medición de resistencia óhmica entre grupos de bobinas: Comprobación de la uniformidad de resistencia eléctrica entre las bobinas, identificando posibles cortocircuitos o anomalías y realizar las acciones correctivas. 5. Revisión mecánica y ajuste en tapas y cajas del motor: Inspección y ajuste de las tapas y cajas del motor, reemplazo de elementos de fijación y elementos complementarios que garanticen la corrección de cualquier tipo de fugas. 6. Revisión del estado del impulsor y puesta en funcionamiento: Inspección visual y mecánica del impulsor de la bomba, incluye reparación y/o reposición en caso de ser necesario, retiro de corrosión y obstrucciones que afecten su rendimiento. 7. Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha: Ensayos funcionales después del mantenimiento para verificar el correcto desempeño de la bomba, garantizando su operación eficiente y segura. Se debe entregar hoja de vida del equipo, donde se deberá especificar las recomendaciones técnicas, revisiones y mantenimientos periódicos que permitirán mantener al equipo en óptimas condiciones. 8 Realizar la puesta en marcha del sistema de control con PLC de tres (3) bombas y del sistema de control por lógica cableada de dos (2) bombas, efectuando el diagnóstico, mantenimiento correctivo, pruebas funcionales, ajustes y verificación de la operación de todos los equipos involucrados hasta asegurar su funcionamiento normal 9.Aplicación de pintura epóxica sobre el piso del cuarto de máquinas, en un área de 36 m², incluyendo preparación de la superficie, limpieza, resane menor (si aplica) y aplicación de las capas necesarias para garantizar un acabado uniforme y resistente. | 4 | 1150000 | 4600000
2 | REVISION Y ASESORIA DE SISTEMA DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO, SECUENCIA DE MARCHA, PRUEBAS. DE LOS SISTEMAS DE MOTOBOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR RED CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCIION INDUSTRIAL: | .REVISION Y ASESORIA DE SISTEMA DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO, SECUENCIA DE MARCHA, PRUEBAS. DE LOS SISTEMAS DE MOTOBOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR RED CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCIION INDUSTRIAL: 1. SEDE LA SAMARIA (SANTANDER DE QUILICHAO) Un sistema de Red contraincendios. 2. SEDE ALTO CAUCA(POPAYAN) Un sistema de Red contraincendios. | 2 | 1450000 | 2900000
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LA SEDE LA SAMARIA (SANTANDER DE QUILICHAO),LAS CUALES SON: TRES (3) BOMBAS SISTEMA DE AGUA LLUVIAS, DOS (2) BOMBAS SISTEMA AGUA POTABLE Y DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES. SEDE ALTO CAUCA UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LA SEDE LA SAMARIA (SANTANDER DE QUILICHAO),LAS CUALES SON: TRES (3) BOMBAS SISTEMA DE AGUA LLUVIAS, DOS (2) BOMBAS SISTEMA AGUA POTABLE Y DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES. SEDE ALTO CAUCA UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE El mantenimiento preventivo y/o correctivo contempla el desarrollo de las siguientes actividades 1. Cambio de rodamientos: Sustitución de los rodamientos desgastados o dañados para asegurar el correcto funcionamiento mecánico y la estabilidad de las bombas. 2. Limpieza y barnizado de bobinado: Procedimiento de limpieza para remover contaminantes del bobinado, seguido por el barnizado para proteger y prolongar su vida útil. 3. Medición de aislamiento a tierra con megóhmetro (megger) y realizar acciones correctivas: a) Realizar Inspección Visual y realizar las pruebas necesarias para la identificación del Problema. b) Medición inicial de resistencia: Se debe utilizar un megóhmetro (megger) para medir la resistencia de aislamiento entre el bobinado y tierra. Si los valores obtenidos son inferiores a los recomendados por el fabricante o a lo establecido en normas (generalmente por encima de 1 MΩ), se requiere tomar medidas correctivas para garantizar la resistencia de aislamiento entre el bobinado y tierra adecuada, con el fin de prevenir fallos eléctricos. c) Desmontaje del motor: Se debe retirar el motor o hasta acceder a los bobinados para realizar acciones correctivas. d) Retiro de suciedad, corrección de humedad y/o eliminación de contaminantes: Se debe retirar todo tipo de polvo, aceite, grasa, agua o cualquier otro contaminante que pueda estar causando una baja en la resistencia de aislamiento. e) Realizar limpieza del Bobinado. f) Secado del bobinado: Si el problema es humedad, se debe secar el bobinado en un horno controlado o mediante calefacción suave para eliminar la humedad y se deberá generar acción correctiva frente a la causa de la humedad. g) Limpieza química: En caso de presencia de grasa o aceite, se pueden utilizar productos químicos específicos (desengrasantes dieléctricos) que no dañen el aislamiento. h) Se deberá generar re-barnizado del Bobinado. Aplicación de barniz dieléctrico: Una vez limpio y seco el bobinado, se aplica barniz dieléctrico. Este barniz deberá restaurar las propiedades aislantes y proteger el bobinado contra la humedad y contaminantes futuros. Proceso de secado: Se debe hornear el motor para curar el barniz, asegurando su correcta adhesión y funcionalidad; todo bajo condiciones controladas. i) Reparación o Sustitución del Aislamiento Dañado. Si durante la inspección se detecta daño o desgaste en el aislamiento del bobinado, se deberá: a. Realizar el re-embobinado: En caso de ser necesario se deberá re-embobinar el motor, es decir, reemplazar por completo el bobinado dañado. j) Se deberá hacer prueba de aislamiento posterior a la corrección Nueva medición con megger: Después de aplicar las correcciones, se deberá realizar una nueva medición de aislamiento para verificar que los valores ahora estén dentro de los límites aceptables. Prueba de funcionamiento: Se debe realizar prueba de puesta en marcha para confirmar que el motor o bomba está operando correctamente y que no hay problemas de aislamiento. k) Implementación de Medidas Preventivas. Sellado y protección del equipo: Se debe aplicar recubrimientos protectores en las áreas de entrada de cables y conexiones eléctricas para evitar futuras infiltraciones de humedad. 4. Según sea el caso se deberá realizar medición de resistencia óhmica entre grupos de bobinas: Comprobación de la uniformidad de resistencia eléctrica entre las bobinas, identificando posibles cortocircuitos o anomalías y realizar las acciones correctivas. 5. Revisión mecánica y ajuste en tapas y cajas del motor: Inspección y ajuste de las tapas y cajas del motor, reemplazo de elementos de fijación y elementos complementarios que garanticen la corrección de cualquier tipo de fugas. 6. Revisión del estado del impulsor y puesta en funcionamiento: Inspección visual y mecánica del impulsor de la bomba, incluye reparación y/o reposición en caso de ser necesario, retiro de corrosión y obstrucciones que afecten su rendimiento. 7. Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha: Ensayos funcionales después del mantenimiento para verificar el correcto desempeño de la bomba, garantizando su operación eficiente y segura. Se debe entregar hoja de vida del equipo, donde se deberá especificar las recomendaciones técnicas, revisiones y mantenimientos periódicos que permitirán mantener al equipo en óptimas condiciones. 8. Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico sobre piso existente en un área de 36 m², incluyendo preparación de la superficie, limpieza, resane de imperfecciones y aplicación de acuerdo con las especificaciones del fabricante 9. Realizar la puesta en marcha del sistema de control con PLC de tres (3) bombas y del sistema de control por lógica cableada de dos (2) bombas, efectuando el diagnóstico, mantenimiento correctivo, pruebas funcionales, ajustes y verificación de la operación de todos los equipos involucrados hasta asegurar su funcionamiento normal. | 8 | 1250000 | 10000000
4 | MANTENIMIENTO EXTERNO DE TUBERIA CUARTO DE BOMBAS (LIMPIEZA Y PINTURA DE TUBERIA, MARCACION DE TUBERIA DE LOS DOS CUARTOS DE MAQUINAS) . 100m2 | .MANTENIMIENTO EXTERNO DE TUBERIA CUARTO DE BOMBAS (LIMPIEZA Y PINTURA DE TUBERIA, MARCACION DE TUBERIA DE LOS DOS CUARTOS DE MAQUINAS) . 100m2 Realizar mantenimiento a las redes del Cuarto de máquinas, de las sedes la samaria y CTPI Alto Cauca, Santander de Quilichao y Popayán respectivamente, labores de limpieza y pintura de tuberías, de acuerdo a la normativa técnica. Aplicación de recubrimiento epoxico en piso y paredes. 1. SEDE LA SAMARIA (SANTANDER DE QUILICHAO) Cuarto de máquinas Red contraincendios. 2. SEDE ALTO CAUCA(POPAYAN) Cuarto de máquinas Red contraincendios. | 2 | 3900000 | 7800000
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |  |  | 25300000
GERSON JAIR SAENZ ROJAS
CC 80,065,772
REPRESENTANTE LEGAL
GPS ELECTRONICS LTDA
NIT 900,092,491-1

## Listas (hidden)
Consumo | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA
Devolutivo | MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
N/A | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO